## Hinweise
Legende zu den Datenpunkten
Min. value | Kleinstmöglicher Wert
Max. value | Grösstmöglicher Wert
TypeName | Gibt an, ob ein Datenpunkt vorzeichenlos (U -> unsigned) oder vorzeichenbehaftet ist (S -> signed). Zusätzlich wird die Länge des Datenpunktes in Bit angegeben. (z.B.: U8, S16, S32...) Datenpunkt LIST kann als U16 oder S16 gelesen werden! Der Inhalt des DP LIST, der durch eine Zahl repräsentiert wird, gibt an, welches Feld der Datenpunktliste «Text 0» bis «Text 31» welche Bedeutung hat und welchen Text sie repräsentiert.
Steps | Gibt die Anzahl der gültigen Schrittweite beim Verstellen von Werten an. (z.B.: 5 -> Wert darf nur 0, 5, 10, ….annehmen)
Zusammengesetzte Datenpunkte
Ist ein Datenpunkt des Hoval Can-Busses länger als 2 Byte (U32,S32,S64), wird der Datenpunkt auf 2 oder 4 Modbus-Datenpunkte aufgeteilt. Diese sind mit einem gekennzeichnet
Die Berechnung des Wertes erfoglt dabei wie folgt Wert Low Byte + (Wert High Byte mal 65536)
Wird als am High Byte ein Wert von 1 gesendet und am Low Byte ein Wert von 34 so ergibt sich 34 + (1 x 65536) = 65570 kWh als Zählerwert

## Beispiel 1
Heizung
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
1478 | Betriebswahl Heizkreis 1 | LIST | 1 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb 7 = Handbetrieb Heizen 8 = Handbetrieb Kühlen
1481 | Normal-Raumtemperatur Heizkreis 1 | S16 | 5 | 100 | 300
1479 | Betriebswahl Heizkreis 2 | LIST | 1 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb 7 = Handbetrieb Heizen 8 = Handbetrieb Kühlen
1483 | Normal-Raumtemperatur Heizkreis 2 | S16 | 5 | 100 | 300
1480 | Betriebswahl Heizkreis 3 | LIST | 1 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb 7 = Handbetrieb Heizen 8 = Handbetrieb Kühlen
1485 | Normal-Raumtemperatur Heizkreis 3 | S16 | 5 | 100 | 300
Warmwasser
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
1496 | Betriebswahl Warmwasser | LIST | 1 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Dauernd Normalbetrieb 6 = Dauernd Sparbetrieb
1497 | Normal-Warmwassertemperatur | S16 | 10 | 100 | 700

## Beispiel 2
Heizung
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value
1490 | Vorlauf Soll Heizen Heizkreis 1* | S16 | 10 | 100 | 1100
1491 | Vorlauf Soll Heizen Heizkreis 2* | S16 | 10 | 100 | 1100
1492 | Vorlauf Soll Heizen Heizkreis 3* | S16 | 10 | 100 | 1100
Kühlung
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value
23754 | Vorlauf Soll Kühlen Heizkreis 1* | S16 | 10 | 0 | 300
23755 | Vorlauf Soll Kühlen Heizkreis 2* | S16 | 10 | 0 | 300
23756 | Vorlauf Soll Kühlen Heizkreis 3* | S16 | 10 | 0 | 300
Warmwasser
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
1496 | Betriebswahl Warmwasser | LIST | 1 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Dauernd Normalbetrieb 6 = Dauernd Sparbetrieb
1497 | Normal-Warmwassertemperatur | S16 | 10 | 100 | 700

## Beispiel 3
Wärmeerzeuger
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
1561 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | LIST |  |  |  | 0 = Wärmeerzeuger aus 1 = Automatikbetrieb 4 = Manueller Heizbetrieb 5 = Manueller Kühlbetrieb 8 = Manueller WW-Betrieb
1562 | Solltemperatur Handbetrieb | S16 | 10 | 0 | 1100
19484 | Handbetrieb Leistung Sollwert | U8 | 1 | 0 | 100

## Beispiel 4
Wärmeerzeuger
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
1561 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | LIST |  |  |  | 0 = Wärmeerzeuger aus 1 = Automatikbetrieb 4 = Manueller Heizbetrieb 5 = Manueller Kühlbetrieb 8 = Manueller WW-Betrieb
1562 | Solltemperatur Handbetrieb | S16 | 10 | 0 | 1100
19484 | Handbetrieb Leistung Sollwert | U8 | 1 | 0 | 100

## Beispiel 5
Komfortlüftungsgerät HomeVent®
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value
23622 | Betriebswahl Lüftung | LIST | 1 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb
23623 | Normal-Lüftungsmodulation | U8 | 1 | 15 | 100
23626 | Feuchte Sollwert | U8 | 1 | 30 | 65
23627 | Feuchtigkeit Abluft | U8 | 1 | 0 | 100

## Beispiel 6
Leistungsbegrenzung nach §14a
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value
27550 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | U8 | 1 | 0 | 100
27551 | Max. Leistung WW-Betrieb | U8 | 1 | 0 | 100
27552 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | U8 | 1 | 0 | 100

## Beispiel 7
Informationswerte Wärmeerzeuger
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
18724 | Wärmeerzeuger-Soll | S16 | 1 | 0 | 1000
18725 | Wärmeerzeuger-Ist | S16 | 1 | 0 | 1000
18726 | Modulation | U8 | 1 | 0 | 100
18737 | Betriebsmeldung | U8 | 1 | 0 | 1
18722 | Status Wärmeerzeugerregelung | U8 | 1 |  |  | 0 = Abgeschaltet 1 = Heizbetrieb 2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb 3 = Extern gesperrt (auch bei SmartGrid Sperrbetrieb) 4 = Kühlbetrieb 5 = Vorlaufzeit Kühlbetrieb 15 = Alarm 16 = Störung 17 = Blockiert 21 = WFmax Abschaltung 22 = WFsoll Abschaltung 26 = Bivalenzabschaltung 27 = Warmwasser Ladesperre 28 = Minimale Auszeit 29 = Minimale Einzeit 32 = Nachlauf 33 = Verzögerung Folge WEZ 34 = Betrieb Übertemperatur 42 = Manueller-/Handbetrieb Heizen 43 = Manueller-/Handbetrieb Warmwasser 44 = Manueller-/Handbetrieb Kühlen
1507 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | U32 | 1
1508 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | U32 | 1
1518 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | U32 | 1
1519 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | U32 | 1
1513 | Vorlauf-Ist Heizkries 1 | S16 | 1 | 0 | 1000
19562 | Vorlauf-Soll Heizkreis 1 | S16 | 1 | 0 | 1000
1501 | Status Heizkreis 1 | U8 | 1 |  |  | 0 = Abgeschaltet 1 = Normal Heizbetrieb 2 = Komfort Heizbetrieb 3 = Spar Heizbetrieb 4 = Frostbetrieb 5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50 %) 6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50 %) 7 = Ferienbetrieb 8 = Partybetrieb 9 = Normal Kühlbetrieb 10 = Komfort Kühlbetrieb 11 = Spar Kühlbetrieb 12 = Störung 13 = Handbetrieb 14 = Schutz Kühlbetrieb 15 = Partybetrieb Kühlen 16 = Austrocknung Aufheizphase 17 = Austrocknung Stationärphase 18 = Austrocknung Abkühlphase 19 = Austrocknung Endphase 22 = Kühlbetrieb Extern/Konstantanforderung 23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung 24 = Abwesend Heizbetrieb 25 = Abwesend Kühlbetrieb 26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Heizen 27 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Kühlen
1493 | Raum-Soll Heizkreis 1 | S16 | 1 | 0 | 500
1514 | Vorlauf-Ist Heizkries 2 | S16 | 1 | 0 | 1000
19563 | Vorlauf-Soll Heizkreis 2 | S16 | 1 | 0 | 1000
1502 | Status Heizkreis 2 | U8 | 1 |  |  | 0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1494 | Raum-Soll Heizkreis 2 | S16 | 1 | 0 | 500
1515 | Vorlauf-Ist Heizkries 3 | S16 | 1 | 0 | 1000
19564 | Vorlauf-Soll Heizkreis 3 | S16 | 1 | 0 | 1000
1503 | Status Heizkreis 3 | U8 | 1 |  |  | 0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1495 | Raum-Soll Heizkreis 3 | S16 | 1 | 0 | 500
1499 | Warmwasser-Soll | S16 | 1 | 0 | 1000
1500 | Warmwasser-Ist SF | S16 | 1 | 0 | 1000
1504 | Status Warmwasserregelung | U8 | 1 |  |  | 0 = Abgeschaltet 1 = Normal Ladebetrieb 2 = Komfort Ladebetrieb 3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50 %) 4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50 %) 5 = Störung 6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv) 7 = Warnung 8 = Reduzierter Ladebetrieb 9 = Frostbetrieb 12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid 13 = Abnahmezwang SmartGrid
Informationswerte Komfortlüftung
Register Address | DatapointName | Type | Steps | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
23625 | Lüftungsmodulation | U8 | 1 | 15 | 100
23628 | VOC Abluft | U8 | 1 | 0 | 100
23629 | VOC Aussenluft | U8 | 1 | 0 | 100
23630 | Luftqualität Regulierung | LIST | 1 | 0 | 1
23631 | Status Lüftungsregelung | U8 | 1 |  |  | 0= AUS 1 = Normal Lüftungsbetrieb 2 = VOC Modus aktiv 3 = Feuchtigkeitsmodus aktiv 4 = Frostschutz aktiv 5 = CoolVent aktiv 6 = Fehlerzustand 7 = Sommerfeuchte 8 = Ausschaltstopp
23632 | Temperatur Aussenluft | S16 | 1 | -300 | 500
23633 | Temperatur Abluft | S16 | 1 | 0 | 500
23634 | Ventilator Fortluft soll | U8 | 1 | 0 | 100