## Beispiel 1
Heizung
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
1478 | Betriebswahl Heizkreis 1 |  | 6 - Write Single Register | LIST | 1 |  |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb 7 = Handbetrieb Heizen 8 = Handbetrieb Kühlen
1481 | Normal-Raumtemperatur Heizkreis 1 | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 30 | z.B. 25°C
1479 | Betriebswahl Heizkreis 2 |  | 6 - Write Single Register | LIST | 1 |  |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb 7 = Handbetrieb Heizen 8 = Handbetrieb Kühlen
1483 | Normal-Raumtemperatur Heizkreis 2 | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 30 | z.B. 25°C
1480 | Betriebswahl Heizkreis 3 |  | 6 - Write Single Register | LIST | 1 |  |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Konstant 5 = Sparbetrieb 7 = Handbetrieb Heizen 8 = Handbetrieb Kühlen
1485 | Normal-Raumtemperatur Heizkreis 3 | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 30 | z.B. 25°C
Warmwasser
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
1496 | Betriebswahl Warmwasser |  | 6 - Write Single Register | LIST | 1 |  |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Dauernd Normalbetrieb 6 = Dauernd Sparbetrieb
1497 | Normal-Warmwassertemperatur | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 70 | z.B. 60°C

## Beispiel 2
Heizung
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
1490 | Vorlauf Soll Heizen Heizkreis 1* | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 110 | z.B. 30°C
1491 | Vorlauf Soll Heizen Heizkreis 2* | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 110 | z.B. 30°C
1492 | Vorlauf Soll Heizen Heizkreis 3* | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 110 | z.B. 30°C
Kühlung
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
23754 | Vorlauf Soll Kühlen Heizkreis 1* | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 30 | z.B. 18°C
23755 | Vorlauf Soll Kühlen Heizkreis 2* | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 30 | z.B. 18°C
23756 | Vorlauf Soll Kühlen Heizkreis 3* | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 30 | z.B. 18°C
Warmwasser
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
1496 | Betriebswahl Warmwasser |  | 6 - Write Single Register | S16 | 1 | 0 |  |  | 0 = Standby 1 = Woche 1 2 = Woche 2 4 = Dauernd Normalbetrieb 6 = Dauernd Sparbetrieb
1497 | Normal-Warmwassertemperatur | °C | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 10 | 70 | z.B. 50°C

## Beispiel 3
Wärmeerzeuger
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
Praxisinfo: Diese Art der Ansteuerung sollte nur von erfahrenen Systemintegratoren und MSR-Technikern verwendet werden.
1561 | Betriebswahl Wärmeerzeuger |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 |  |  | 0 = Wärmeerzeuger aus, 1 = Automatikbetrieb, 4 = Manueller Heizbetrieb, 5 = Manueller Kühlbetrieb, 8 = Manueller WW-Betrieb
1562 | Solltemperatur Handbetrieb | °C | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | x10 | 0 | 80
19484 | Handbetrieb Leistung Sollwert | % | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 0 | 100

## Beispiel 4
Wärmeerzeuger
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
Praxisinfo: Diese Art der Ansteuerung sollte nur von erfahrenen Systemintegratoren und MSR-Technikern verwendet werden.
1561 | Betriebswahl Wärmeerzeuger |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 |  |  | 0 = Wärmeerzeuger aus, 1 = Automatikbetrieb, 4 = Manueller Heizbetrieb, 5 = Manueller Kühlbetrieb, 8 = Manueller WW-Betrieb
1562 | Solltemperatur Handbetrieb | °C | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | x10 | 0 | 80
19484 | Handbetrieb Leistung Sollwert | % | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 0 | 100

## Beispiel 5
Komfortlüftungsgerät HomeVent®
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
23622 | Lüftung - Betriebswahl |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 |  |  | 0 = Standby, 1 = Woche 1, 2 = Woche 2, 4 = Konstant, 5 = Sparbetrieb
23623 | Lüftung - Normal-Lüftungsmodulation | % | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 15 | 100 | z.B. 60%
23626 | Lüftung - Feuchte Sollwert | % | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 30 | 65 | z.B. 50%

## Beispiel 6
Leistungsbegrenzung nach §14a
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
27536 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | kW | 6 - Write Single Register | S16 | 0.1 | x100 | -32700 | 32700 | z.B. 3,0 kW
27546 | Auslöser Smart Grid Funktion |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 = Aus , 1 = Eingangskontakte , 2 = Systembus , 3 = Verfügbare Leistung gedämpft
27545 | Smart Grid über Systembus |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 = Normalbetrieb , 1 = Vorzugsbetrieb , 2 = Gesperrt , 3 = Abnahmezwang

## Beispiel 7
Informationswerte Wärmeerzeuger/Wärmepumpe
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
Praxisinfo: Diese Datenpunkte gelten für die "neueren" Hoval Wärmepumpenmodelle z.B. Ultra Source & Belaria Pro (WFA Funktionsautomat), nicht für Wärmepumpen mit einem alten Funktionsautomaten (ECR) z.B. die Modelle Thermalia, Belaria twin…
1477 | Wärmeerzeuger - Außentemperatur | °C | 3- Read Holding Register | S16 | /10 | -50 | 110
18724 | Wärmeerzeuger - Vorlauftemperatur-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
18725 | Wärmeerzeuger - Vorlauftemperatur-Ist | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
1535 | Wärmeerzeuger - Rücklauftemperatur | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
18726 | Wärmeerzeuger - Modulation | % | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 100
18737 | Wärmeerzeuger - Betriebsmeldung |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 1 | 0 = Aus , 1= An
18722 | Wärmeerzeuger - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 44 | 0 = Abgeschaltet, 1 = Heizbetrieb, 2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb, 3 = Extern gesperrt (auch bei SmartGrid Sperrbetrieb) , 4 = Kühlbetrieb, 5 = Vorlaufzeit Kühlbetrieb, 15 = Alarm, 16 = Störung, 17 = Blockiert, 21 = WFmax Abschaltung, 22 = WFsoll Abschaltung, 26 = Bivalenzabschaltung, 27 = Warmwasser Ladesperre, 28 = Minimale Auszeit, 29 = Minimale Einzeit, 32 = Nachlauf, 33 = Verzögerung Folge WEZ, 34 = Betrieb Übertemperatur, 42 = Manueller-/Handbetrieb Heizen, 43 = Manueller-/Handbetrieb Warmwasser, 44 = Manueller-/Handbetrieb Kühlen
1561 | Wärmeerzeuger - Betriebswahl |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 5 | 0 = Wärmeerzeuger aus, 1 = Automatikbetrieb, 4= Manueller Heizbetrieb, 5 = Manueller Kühlbetrieb
1516 | Wärmeerzeuger - Betriebsstunden | h | 3- Read Holding Register | U32 (Big Endian) | 0 | 0 | 1000000
1518 | Wärmeerzeuger - Schaltzyklen |  | 3- Read Holding Register | U32 (Big Endian) | 0 | 0 | 1000000
25612 | Wärmeerzeuger - Aktuelle thermische Leistung | kW | 3- Read Holding Register | S16 | 0 | 0 | 1000000
25611 | Wärmeerzeuger - Aktuelle elektrische Leistung | kW | 3- Read Holding Register | S16 | /100 | 0 | 1000000
27490 | Wärmeerzeuger - COP - Coefficient of Performance |  | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 100
27467 | Wärmeerzeuger - JAZ - Jahresarbeitszahl |  | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 100
31708 | Wärmeerzeuger - Volumenstrom | l/min | 3- Read Holding Register | S16 | /10 | 0 | 1000000
25613 | Wärmeerzeuger - Elektrische Gesamtenergie | MWh | 3- Read Holding Register | S32 (Big Endian) | /1000 | 0 | 1000000
27484 | Wärmeerzeuger - Thermische Gesamtenergie Heizen | MWh | 3- Read Holding Register | U32 (Big Endian) | /1000 | 0 | 1000000
27488 | Wärmeerzeuger - Thermische Gesamtenergie Warmwasser | MWh | 3- Read Holding Register | U32 (Big Endian) | /1000 | 0 | 1000000
27486 | Wärmeerzeuger - Thermische Gesamtenergie Kühlen | MWh | 3- Read Holding Register | U32 (Big Endian) | /1000 | 0 | 1000000
1534 | Wärmeerzeuger - Fehlercode Wärmepumpe (WFA) |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 255 | 255 = [KEIN FEHLER]; 74 = [W11]; 76 = [W13]; 80 = [W17]; 81 = [W18]; 82 = [W19]; 83 = [W20]; 84 = [W21]; 85 = [W22]; 86 = [W23]; 87 = [W24]; 88 = [W25]; 89 = [W26]; 90 = [W27]; 100 = [W37]; 101 = [W38]; 102 = [W39]; 103 = [W40]; 104 = [W41]; 106 = [W43]; 121 = [W58]; 122 = [W59]; 126 = [W63] |  |  | 128 = [B01]; 129 = [B02]; 130 = [B03]; 131 = [B04]; 132 = [B05]; 134 = [B07]; 135 = [B08]; 136 = [B09]; 137 = [B10]; 138 = [B11]; 139 = [B12]; 140 = [B13]; 142 = [B15]; 147 = [B20]; 148 = [B21]; 149 = [B22]; 150 = [B23]; 151 = [B24]; 152 = [B25]; 153 = [B26] |  |  | 159 = [B32]; 160 = [B33]; 161 = [B34]; 162 = [B35]; 163 = [B36]; 164 = [B37]; 171 = [B44]; 172 = [B45]; 173 = [B46]; 174 = [B47]; 175 = [B48]; 176 = [B49]; 177 = [B50]; 178 = [B51]; 181 = [B54]; 182 = [B55]; 183 = [B56]; 184 = [B57]; 185 = [B58] |  | 188 = [B61]; 189 = [B62]; 190 = [B63]; 192 = [E01]; 193 = [E02]; 194 = [E03]; 195 = [E04]; 198 = [E07]; 199 = [E08]; 200 = [E09]; 202 = [E11]; 203 = [E12]; 204 = [E13]; 206 = [E15]; 207 = [E16]; 213 = [E22]; 216 = [E25]; 217 = [E26]; 218 = [E27] | 219 = [E28]; 220 = [E29]; 221 = [E30]; 222 = [E31]; 230 = [E39]; 231 = [E40]; 234 = [E43]; 235 = [E44]; 236 = [E45]; 247 = [E56]; 252 = [E61]; 253 = [E62]
18723 | Wärmeerzeuger - Status (WFA) |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 99 | 0 = WP Aus; 1 = Heizen mit WP; 2 = Aktivkühlen; 3 = Sperre (Bivalenz, WW, usw.); 4 = Warmwasser mit WP; 5 = WP-Frostschutz; 6 = WP-Temperatur zu tief |  | 7 = WP-Vorlauf zu hoch; 8 = Abtauen; 9 = Passivkühlen; 11 = HD-Störung (Sensor oder Schalter); 12 = Niederdruckstörung |  | 16 = Wiedereinschaltverzögerung; 17 = EW-, Energieerz-Sperre; 18 = Vorlaufzeit Primär; 19 = Nachlaufzeit Primär | 44 = MOP; 49 = Erfolglose Abtauung; 51 = Vorlaufzeit Kondenserpumpe; 55 = Störung Inverter / Modbus Kommunikation | 72 = Grundwasser Frostschutz; 73 = Durchfluss WQ/GW-Kreis; 77 = Begrenzung Verdichter | 96= Elektrische Leistungsbegrenzung 97 = Kompressoröl vorheizen; 98 = Kaltstart; 99 = Maschine nicht konfiguriert
1513 | Heizkreis 1 - Vorlauftemperatur-Ist | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
19562 | Heizkreis 1 - Vorlauftemperatur-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
1501 | Heizkreis 1 - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 27 | 0 = Abgeschaltet, 1 = Normal Heizbetrieb, 2 = Komfort Heizbetrieb, 3 = Spar Heizbetrieb, 4 = Frostbetrieb, 5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50 %), 6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50 %), 7 = Ferienbetrieb, 8 = Partybetrieb, 9 = Normal Kühlbetrieb, 10 = Komfort Kühlbetrieb, 11 = Spar Kühlbetrieb, 12 = Störung, 13 = Handbetrieb, 14 = Schutz Kühlbetrieb, 15 = Partybetrieb Kühlen, 16 = Austrocknung Aufheizphase, 17 = Austrocknung Stationärphase, 18 = Austrocknung Abkühlphase, 19 = Austrocknung Endphase, 22 = Kühlbetrieb Extern/Konstantanforderung, 23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung, 24 = Abwesend Heizbetrieb, 25 = Abwesend Kühlbetrieb, 26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Heizen, 27 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Kühlen
1478 | Heizkreis 1 - Betriebswahl |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 8 | 0 = Standby, 1 = Woche 1, 2 = Woche 2, 4 = Konstant , 5 = Sparbetrieb , 7 = Handbetrieb Heizen , 8 = Handbetrieb Kühlen
1493 | Heizkreis 1 - Raum-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 30
19706 | Heizkreis 1 - Status Umwälzpumpe |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 1 | 0 = Aus , 1= An
Praxisinfo: Heizkreis 2 wird auch häufig auf dem Erweiterungsmodul "HKWW" angeklemmt. Dies erfordert andere Modbus Datenpunkte
1514 | Heizkreis 2 - Vorlauf-Ist | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
19563 | Heizkreis 2 - Vorlauf-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
1502 | Heizkreis 2 - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 27 | 0 = Abgeschaltet, 1 = Normal Heizbetrieb, 2 = Komfort Heizbetrieb, 3 = Spar Heizbetrieb, 4 = Frostbetrieb, 5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50 %), 6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50 %), 7 = Ferienbetrieb, 8 = Partybetrieb, 9 = Normal Kühlbetrieb, 10 = Komfort Kühlbetrieb, 11 = Spar Kühlbetrieb, 12 = Störung, 13 = Handbetrieb, 14 = Schutz Kühlbetrieb, 15 = Partybetrieb Kühlen, 16 = Austrocknung Aufheizphase, 17 = Austrocknung Stationärphase, 18 = Austrocknung Abkühlphase, 19 = Austrocknung Endphase, 22 = Kühlbetrieb Extern/Konstantanforderung, 23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung, 24 = Abwesend Heizbetrieb, 25 = Abwesend Kühlbetrieb, 26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Heizen, 27 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Kühlen
1479 | Heizkreis 2 - Betriebswahl |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 8 | 0 = Standby, 1 = Woche 1, 2 = Woche 2, 4 = Konstant , 5 = Sparbetrieb , 7 = Handbetrieb Heizen , 8 = Handbetrieb Kühlen
1494 | Heizkreis 2 - Raum-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
19707 | Heizkreis 2 - Status Umwälzpumpe |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 1 | 0 = Aus , 1= An
Praxisinfo: Heizkreis 3 wird auch häufig auf dem Erweiterungsmodul "HKWW" angeklemmt. Dies erfordert andere Modbus Datenpunkte
1515 | Heizkreis 3 - Vorlauf-Ist | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
19564 | Heizkreis 3 - Vorlauf-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
1503 | Heizkreis 3 - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 27 | 0 = Abgeschaltet, 1 = Normal Heizbetrieb, 2 = Komfort Heizbetrieb, 3 = Spar Heizbetrieb, 4 = Frostbetrieb, 5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50 %), 6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50 %), 7 = Ferienbetrieb, 8 = Partybetrieb, 9 = Normal Kühlbetrieb, 10 = Komfort Kühlbetrieb, 11 = Spar Kühlbetrieb, 12 = Störung, 13 = Handbetrieb, 14 = Schutz Kühlbetrieb, 15 = Partybetrieb Kühlen, 16 = Austrocknung Aufheizphase, 17 = Austrocknung Stationärphase, 18 = Austrocknung Abkühlphase, 19 = Austrocknung Endphase, 22 = Kühlbetrieb Extern/Konstantanforderung, 23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung, 24 = Abwesend Heizbetrieb, 25 = Abwesend Kühlbetrieb, 26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Heizen, 27 = Vorzugsbetrieb SmartGrid Kühlen
1480 | Heizkreis 3 - Betriebswahl |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 1 | 0 = Standby, 1 = Woche 1, 2 = Woche 2, 4 = Konstant , 5 = Sparbetrieb , 7 = Handbetrieb Heizen , 8 = Handbetrieb Kühlen
1495 | Heizkreis 3 - Raum-Soll | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
19708 | Heizkreis 3 - Status Umwälzpumpe |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 1 | 0 = Aus , 1= An
Praxisinfo: Der Temperaturfühler "SF2" bzw. der "Isttemperatur unten", ist nicht immer verbaut und kann daher einen TimeOut melden, weil dieser nicht konfiguriert ist.
1499 | Warmwasser - Solltemperatur | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
1500 | Warmwasser - Isttemperatur Oben (SF / SF1) | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
27483 | Warmwasser - Isttemperatur Unten (SF2) | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
1504 | Warmwasser - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 13 | 0 = Abgeschaltet 1 = Normal Ladebetrieb 2 = Komfort Ladebetrieb 3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50 %) 4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50 %) 5 = Störung 6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv) 7 = Warnung 8 = Reduzierter Ladebetrieb 9 = Frostbetrieb 12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid 13 = Abnahmezwang SmartGrid
1496 | Warmwasser - Betriebswahl |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 5 | 0 = Standby, 1 = Woche 1, 2 = Woche 2, 4 = Konstant , 5 = Sparbetrieb
Praxisinfo: Bei Hoval gibt es zwei Varianten - Ein eigenes Reglermodul (PS Modul -> Datenpunkte hier kursiv) oder einen WPF Fühler, beides ist nicht möglich
27494 | Heiz-,Kühlpufferspeicher - Pufferisttemperatur (WPF) | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
17386 | Heiz-,Kühlpufferspeicher - Temperatur Oben (PF/PF1/KPF2) | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
17387 | Heiz-,Kühlpufferspeicher - Temperatur Unten (PF2/KPF) | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
17385 | Heiz-,Kühlpufferspeicher - Solltemperatur | °C | 3- Read Holding Register | U16 | /10 | 0 | 110
17384 | Heiz-,Kühlpufferspeicher - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 | 0 | 0 | 9 | 0= Keine Anforderung/Aus , 1 = Anforderung, Temperatur tief, 2 = Anforderung/Ladung läuft , 3 = Anforderung/Sollwert erfüllt/Nachlauf aktiv, 4 = Anforderung/Sollwert erfüllt, 6 = Energiezwang , 7 = Abschöpffunktion, 8 = Smart Grid Vorzugsbetrieb , 9 = Smart Grid Abnahmezwang
Informationswerte Komfortlüftung
Register Address | DatapointName | Unit | Function | Type |  | Min. value | Max. value | Mögliche Werte
Praxisinfo: Bei Hoval gibt es zwei Varianten - Mit VOC Sensor und ohne VOC Sensor. Im Falle keines CO2 Sensors sind die Rohwerte nicht verfügbar (kursiv)
23622 | Lüftung - Betriebswahl |  | 3- Read Holding Register | U16 |  |  |  | 0 = Standby , 1 = Woche 1 , 2 = Woche 2, 4 = Konstantbetrieb , 5 = Eco Betrieb
23625 | Lüftung - Modulation | % | 3- Read Holding Register | U16 |  | 15 | 100
28942 | Lüftung - VOC Abluft Rohwert | ppm | 3- Read Holding Register | U16 |  | 0 | 10000
28943 | Lüftung - VOC Aussenluft Rohwert | ppm | 3- Read Holding Register | U16 |  | 0 | 10000
23630 | Lüftung - Luftqualität Regulierung |  | 3- Read Holding Register | U16 |  | 0 | 1 | 0= Aus, 1 = An
23631 | Lüftung - Status |  | 3- Read Holding Register | U16 |  |  |  | 0= AUS 1 = Normal Lüftungsbetrieb 2 = VOC Modus aktiv 3 = Feuchtigkeitsmodus aktiv 4 = Frostschutz aktiv 5 = CoolVent aktiv 6 = Fehlerzustand 7 = Sommerfeuchte 8 = Ausschaltstopp
23632 | Lüftung - Temperatur Aussenluft | °C | 3- Read Holding Register | S16 |  | -300 | 500
23633 | Lüftung - Temperatur Abluft | °C | 3- Read Holding Register | S16 |  | 0 | 500
23627 | Lüftung - Feuchtigkeit Abluft | % | 3- Read Holding Register | U16 |  | 0 | 100

## Beispiel 8
Smart Grid Aktivierung
Registeradresse | Datenpunktname | Einheit | Funktion | Type | Schrittweite | Skalierung | Minimalwert | Maximalwert | Mögliche Werte
27536 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | kW | 6 - Write Single Register | S16 | 0.1 | x100 | -32700 | 32700 | z.B. 3,0 kW
27546 | Auslöser Smart Grid Funktion |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 = Aus , 1 = Eingangskontakte , 2 = Systembus , 3 = Verfügbare Leistung gedämpft
27545 | Smart Grid über Systembus |  | 6 - Write Single Register | U16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 = Normalbetrieb , 1 = Vorzugsbetrieb , 2 = Gesperrt , 3 = Abnahmezwang
27528 | Smart Grid Offset Raum Soll Heizen Heizkreis 1 | K (°C) | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 12 | z.B. 2K
27529 | Smart Grid Offset Raum Soll Heizen Heizkreis 2 | K (°C) | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 12 | z.B. 2K
27530 | Smart Grid Offset Raum Soll Heizen Heizkreis 3 | K (°C) | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 12 | z.B. 2K
27509 | Smart Grid Offset Warmwasser | K (°C) | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 30 | z.B. 10K
28839 | Smart Grid Offset Puffer Heizen | K (°C) | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | 0 | 30 | z.B. 10K
28840 | Smart Grid Offset Puffer Kühlen | K (°C) | 6 - Write Single Register | S16 | 0.5 | x10 | -30 | 0 | z.B. -10K