## DE
KNX Datapointliste V1.2
Spalten Beschreibung
Modul: |  | Name des TopTronic® E Moduls, über die ETS konfigurierbar. Muss in der ETS so wie im Hoval System konfiguriert eingestellt werden
Busadresse: |  | Busadresse TopTronic® E Modul (Über den MMI Service-Screen auslesbar). Muss in der ETS so wie im Hoval System konfiguriert eingestellt werden. Der Einstellbereich ist über die Spalte Busadresse ersichtlich.
Datenpunkt: |  | Name des TopTronic® E Modul Datenpunkts in der ETS
Betriebsmodus: |  | Name vom TopTronic® E Modul Betriebsmodus in der ETS. Zum Ändern des Betriebsmodus, muss der entsprechende Datenpunkt (z.B.: "Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Auslösen" -> "Woche 2") gesetzt werden. Die Rückmeldung erfolgt über den Status (z.B.: "Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Status" -> "Woche 2").
KNX Datenpunkt: |  | Beschreibt den KNX Datenpunkttyp (Beispiel: 9 001 = 9.001)
Direction: |  | OUT => Darf von der KNX Seite nur gelesen werden, IN => Darf von der KNX Seite nur geschrieben werden
Unit: |  | Bezeichnung der Einheit eines Datenpunktes
FunctionGroup: |  | TopTronic® E Modul Datenpunkt Funktionsgruppe
FunctionNumber: |  | TopTronic® E Modul Datenpunkt Funktionsnummer
DatapointId: |  | TopTronic® E Modul Datenpunktsnummer
FunctionGroupName: |  | TopTronic® E Modul Datenpunkt Funktionsgruppen Name
FunctionName: |  | TopTronic® E Modul Datenpunkt Funktionsnummer Name
DatapointName: |  | TopTronic® E Modul Datenpunktsnummer Name
Step: |  | Gibt die gültige Schrittweite beim Verstellen von Werten an (z.B.: 0,5 -> Wert darf nur 0,5 , 1 , 1,5 , …. Annehmen). Min, Max muss beachtet werden
Min: |  | Kleinstmöglicher Wert
Max: |  | Grösstmöglicher Wert
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E – WEZ
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – WEZ | 1-16 | Allgemein - AF1 - Aussenfühler 1 - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Allgemein | Allgemein | AF1 - Aussenfühler 1
|  | Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 1 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 1 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 1 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 1 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 1 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 1 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 1 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 1 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 1 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 2 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 2 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 2 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 2 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 2 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 2 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 2 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 2 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 2 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 2 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 2 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 3 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 3 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 3 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 3 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 3 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 3 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 3 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 3 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 3 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 3 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 3 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Vorlauf-Ist
|  | Wärmeerz. - Wärmemenge Heizen - Status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 10 | 1 | 29050 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | Wärmemenge Heizen
|  | Wärmeerz. - Betriebssekunden - Status | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 10 | 1 | 2081 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | Betriebsstunden Wärmeerzeuger
|  | Warmwasser 1 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 1 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 1 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 1 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 1 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 1 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 1 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 1 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 1 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Status Warmwasserregelung
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E – SOL
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – SOL | 1-16 | Kollektor 1 - TKO1 Kollektor Temperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 0 | 14 | Kollektor | Kollektor 1 | TKO1 Kollektor Temperatur
|  | Kollektor 1 - Betriebsstunden PS - Status | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 0 | 2032 | Kollektor | Kollektor 1 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar
|  | Kollektor 1 - Gesamtertrag Kollektor - Status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 0 | 2034 | Kollektor | Kollektor 1 | Gesamtertrag Kollektor
|  | Kollektor 1 - Kollektorleistung aktuell - Status | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 0 | 2030 | Kollektor | Kollektor 1 | Kollektorleistung aktuell
|  | Kollektor 2 - TKO2 Kollektor Temperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 1 | 14 | Kollektor | Kollektor 2 | TKO2 Kollektor Temperatur
|  | Kollektor 2 - Betriebsstunden PS - Status | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 1 | 2034 | Kollektor | Kollektor 2 | Gesamtertrag Kollektor
|  | Kollektor 2 - Gesamtertrag Kollektor - Status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 1 | 2030 | Kollektor | Kollektor 2 | Kollektorleistung aktuell
|  | Kollektor 2 - Kollektorleistung aktuell - Status | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 1 | 2032 | Kollektor | Kollektor 2 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E – FW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – FW | 1-16 | Allgemein - AF1 - Aussenfühler 1 - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Allgemein | Allgemein | AF1 - Aussenfühler 1
|  | Allgemein - Betriebssekunden - Status | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 0 | 0 | 132 | Allgemein | Allgemein | Betriebsstunden
|  | Allgemein - Energie Station - Status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 0 | 0 | 114 | Allgemein | Allgemein | Energie Station
|  | Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 1 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 1 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 1 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 1 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 1 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 1 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 1 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 1 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 1 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 2 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 2 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 2 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 2 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 2 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 2 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 2 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 2 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 2 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 2 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 2 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 3 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 3 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 3 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 3 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 3 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 3 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 3 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 3 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 3 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 3 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 3 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 4 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 3 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 4 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 4 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 3 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 4 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 4 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 3 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 4 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 4 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 32 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 4 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 3 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 4 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 4 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 4 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 4 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 5 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 4 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 5 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 5 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 4 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 5 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 5 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 4 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 5 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 5 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 5 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 4 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 5 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 5 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 5 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 5 | Vorlauf-Ist
|  | Warmwasser 1 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 1 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 1 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 1 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 1 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 1 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 1 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 1 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 1 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Status Warmwasserregelung
|  | Warmwasser 2 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 1 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 2 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 2 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 2 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 2 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 2 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 2 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 2 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 2 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 2 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 2 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 2 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 2 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 2 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 1 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 2 | Status Warmwasserregelung
|  | Warmwasser 3 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 2 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 3 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 3 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 3 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 3 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 3 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 3 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 3 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 3 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 3 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 3 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 3 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 3 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 3 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 2 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 3 | Status Warmwasserregelung
|  | Warmwasser 4 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 3 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 4 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 4 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 4 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 4 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 4 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 4 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 4 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 4 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 4 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 4 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 4 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 4 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 4 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 3 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 4 | Status Warmwasserregelung
|  | Warmwasser 5 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 4 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 5 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 5 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 5 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 5 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 5 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 5 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 5 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 5 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 5 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 5 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 5 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 5 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 5 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 4 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 5 | Status Warmwasserregelung
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - HK/WW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HK/WW | 1-16 | Allgemein - AF1 - Aussenfühler 1 - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Allgemein | Allgemein | AF1 - Aussenfühler 1
|  | Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 1 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 1 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 1 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 1 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 1 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 1 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 1 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 1 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 1 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 1 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 1 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 2 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 2 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 2 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 2 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 2 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 2 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 2 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 2 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 2 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 2 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 2 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 2 | Vorlauf-Ist
|  | Heizkreis 3 - Betriebswahl Heizung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Betriebswahl Heizung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Heizkreis 3 - Betriebswahl Heizung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Heizkreis 3 - Normal-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 3 - Normal-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 3 - Spar-Raumtemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb
|  | Heizkreis 3 - Spar-Raumtemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Heizkreis 3 - Raum-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Raum-Soll
|  | Heizkreis 3 - Status Heizkreisregelung - Status | Heizen | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Status Heizkreisregelung
|  |  | Kühlen | 1002 | OUT | -
|  |  | Störung | 1005 | OUT | -
|  | Heizkreis 3 - Raum-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Raum-Ist
|  | Heizkreis 3 - Vorlauf-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Vorlauf-Soll
|  | Heizkreis 3 - Vorlauf-Ist - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Heizkreis | Heizkreis 3 | Vorlauf-Ist
|  | Warmwasser 1 - Betriebswahl Warmwasser - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Betriebswahl Warmwasser
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstant | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Warmwasser 1 - Betriebswahl Warmwasser - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstant | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Warmwasser 1 - Normal-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Normal-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 1 - Normal-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 1 - Spar-Wassertemperatur - Wert | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Spar-Warmwassertemperatur
|  | Warmwasser 1 - Spar-Wassertemperatur - Status | - | 9001 | OUT | °C
|  | Warmwasser 1 - Warmwasser-Soll - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Warmwasser-Soll
|  | Warmwasser 1 - Warmwasser-Ist SF - Status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Warmwasser-Ist SF
|  | Warmwasser 1 - Warmwasserregelung - Status Störung | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Warmwasser | Warmwasser 1 | Status Warmwasserregelung
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - HV
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HV | 1-16 | Betriebswahl Lüftung - Auslösen | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 40650 | Lüftung | Lüftung | Betriebswahl Lüftung
|  |  | Woche 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Woche 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Konstantbetrieb | 1007 | IN | -
|  |  | Sparbetrieb | 1007 | IN | -
|  | Betriebswahl Lüftung - Status | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Woche 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Konstantbetrieb | 1002 | OUT | -
|  |  | Sparbetrieb | 1002 | OUT | -
|  | Normal-Lüftungsmodulation - Wert | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40651 | Lüftung | Lüftung | Normal-Lüftungsmodulation
|  | Normal-Lüftungsmodulation - Status | - | 5001 | OUT | %
|  | Spar-Lüftungsmodulation -Wert | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40686 | Lüftung | Lüftung | Spar-Lüftungsmodulation
|  | Spar-Lüftungsmodulation -Status | - | 5001 | OUT | %
|  | Lüftungsmodulation - Status | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38606 | Lüftung | Lüftung | Lüftungsmodulation
|  | Feuchte Sollwert- Wert | - | 9007 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40687 | Lüftung | Lüftung | Feuchte Sollwert
|  | Feuchte Sollwert- Status | - | 9007 | OUT | %
|  | Feuchtigkeit Abluft - Status | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37600 | Lüftung | Lüftung | Feuchtigkeit Abluft
|  | VOC Abluft - Status | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37608 | Lüftung | Lüftung | VOC Abluft
|  | VOC Aussenluft - Status | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37611 | Lüftung | Lüftung | VOC Aussenluft
|  | Luftqualität Regulierung - Auslösen | EIN / AUS | 1001 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 39600 | Lüftung | Lüftung | Luftqualität Regulierung
|  | Luftqualität Regulierung - Status | EIN / AUS | 1001 | OUT | -
|  | Status Lüftungsregelung - Status | Gerät aus, z.B. Standbybetrieb | 1002 | OUT | - |  |  |  | 50 | 0 | 39652 | Lüftung | Lüftung | Status Lüftungsregelung
|  |  | Normaler Lüftungsbetrieb | 1002 | OUT | -
|  |  | VOC Modus aktiv | 1002 | OUT | -
|  |  | Feuchtigkeitsmodus aktiv | 1002 | OUT | -
|  |  | Frostschutz aktiv | 1002 | OUT | -
|  |  | CoolVet aktiv | 1002 | OUT | -
|  |  | Fehlerzustand | 1002 | OUT | -
|  | Temperatur Aussenluft | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 0 | Lüftung | Lüftung | Temperatur Aussenluft
|  | Temperatur Abluft | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 37602 | Lüftung | Lüftung | Temperatur Abluft
|  | Ventilator Fortluft soll | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38600 | Lüftung | Lüftung | Ventilator Fortluft soll
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - GW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - GW | 1-7 | Zeit - Status | - | 10001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 21 | Allgemein | Gateway Informationen | KNX-Zeit
|  | Datum - Status | - | 11001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 22 | Allgemein | Gateway Informationen | KNX-Datum

## EN
KNX Datapointliste V1.1
Legende/Legend
Modul: |  | Name of the TopTronic® E module, configurable using the ETS. Must be configured in the ETS as well as in the Hoval system.
Busadresse: |  | Bus address TopTronic® E module (can be read out via the MMI service screen). Must be configured in the ETS as well as in the Hoval system. The setting range can be seen in the column "Bus address".
Datenpunkt: |  | Name of the TopTronic® E module data point in the ETS
Betriebsmodus: |  | Name of the TopTronic® E module operating mode in the ETS. To change the operating mode, the corresponding data point (e.g.: "Heating circuit 1 - op. choice heating - trigger" -> "Week 2") must be set. The response occurs via the status (e.g.: "Heating circuit 1 - op. choice heating - status" -> "Week 2").
KNX Datenpunkt: |  | Describes the KNX data point type (example: 9 001 = 9.001)
Direction: |  | OUT => may only be read by the KNX, IN => may only be written by the KNX
Unit: |  | Denomination of the unit of a data point
FunctionGroup: |  | TopTronic® E module data point function group
FunctionNumber: |  | TopTronic® E module data point function number
DatapointId: |  | TopTronic® E module data point number
FunctionGroupName: |  | TopTronic® E module data point function group name
FunctionName: |  | TopTronic® E module data point function number name
DatapointName: |  | TopTronic® E module data point number name
Step: |  | Indicates the valid step when adjusting values (e.g.: 0.5 -> value may only take on 0.5, 1, 1.5, etc.). Min, Max must be observed.
Min: |  | Smallest possible value
Max: |  | Largest possible value
2-TopTronic E – WEZ
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – WEZ | 1-16 | General - OS1 - outdoor sensor 1 - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | General | General | AF1 - outdoor sensor 1
|  | Heating circuit 1 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 1 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 1 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 1 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 1 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Room setpoint
|  | Heating circuit 1 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 1 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Room actual
|  | Heating circuit 1 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 1 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Supply actual
|  | Heating circuit 2 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 2 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 2 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 2 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 2 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Room setpoint
|  | Heating circuit 2 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 2 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Room actual
|  | Heating circuit 2 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 2 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Supply actual
|  | Heating circuit 3 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 3 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 3 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 3 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 3 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Room setpoint
|  | Heating circuit 3 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 3 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Room actual
|  | Heating circuit 3 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 3 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Supply actual
|  | Heat gen. - heat quantity heating - status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 10 | 1 | 29050 | Heat gen. | Heat gen. | Heat quantity heating
|  | Heat gen. - operating seconds - status | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 10 | 1 | 2081 | Heat gen. | Heat gen. | Operating hours heat generator
|  | Hot water 1 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Hot water | Hot water 1 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Hot water | Hot water 1 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 1 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Hot water 1 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Hot water | Hot water 1 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 1 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Hot water 1 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Hot water | Hot water 1 | Hot water setpoint
|  | Hot water 1 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Hot water | Hot water 1 | Hot water actual SF
|  | Hot water 1 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Hot water | Hot water 1 | Status domestic hot water control
2-TopTronic E – SOL
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – SOL | 1-16 | Collector 1 - TKO1 collector temperature - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 0 | 14 | Collector | Collector 1 | TKO1 collector temperature
|  | Collector 1 - operating hours PS - status | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 0 | 2032 | Collector | Collector 1 | Operating hours pump Solar
|  | Collector 1 - total yield collector - status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 0 | 2034 | Collector | Collector 1 | Total yield collector
|  | Collector 1 - current collector output - status | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 0 | 2030 | Collector | Collector 1 | Current collector output
|  | Collector 2 - TKO2 collector temperature - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 1 | 14 | Collector | Collector 2 | TKO2 collector temperature
|  | Collector 2 - operating hours PS - status | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 1 | 2034 | Collector | Collector 2 | Total yield collector
|  | Collector 2 - total yield collector - status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 1 | 2030 | Collector | Collector 2 | Current collector output
|  | Collector 2 - current collector output - status | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 1 | 2032 | Collector | Collector 2 | Operating hours pump Solar
2-TopTronic E – FW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – FW | 1-16 | General - OS1 - outdoor sensor 1 - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | General | General | AF1 - outdoor sensor 1
|  | General - operating seconds - status | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 0 | 0 | 132 | General | General | Operating hours
|  | General - energy station - status | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 0 | 0 | 114 | General | General | Energy station
|  | Heating circuit 1 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 1 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 1 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 1 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 1 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Room setpoint
|  | Heating circuit 1 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 1 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Room actual
|  | Heating circuit 1 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 1 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Supply actual
|  | Heating circuit 2 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 2 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 2 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 2 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 2 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Room setpoint
|  | Heating circuit 2 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 2 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Room actual
|  | Heating circuit 2 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 2 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Supply actual
|  | Heating circuit 3 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 3 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 3 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 3 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 3 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Room setpoint
|  | Heating circuit 3 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 3 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Room actual
|  | Heating circuit 3 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 3 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Supply actual
|  | Heating circuit 4 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 3 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 4 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 4 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 3 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 4 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 4 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 3 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 4 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
|  | Heating circuit 4 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 32 | 1001 | Heizkreis | Heat. circ. 4 | Room setpoint
|  | Heating circuit 4 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 3 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [8 empty] | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [8 empty] | #N/A
|  | Heating circuit 4 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Room actual
|  | Heating circuit 4 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 4 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | Supply actual
|  | Heating circuit 5 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 4 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 5 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 5 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 4 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 5 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [8 empty] | #N/A
|  | Heating circuit 5 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 4 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 5 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [8 empty] | #N/A
|  | Heating circuit 5 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Room setpoint
|  | Heating circuit 5 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 4 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [8 empty] | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [8 empty] | #N/A
|  | Heating circuit 5 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Room actual
|  | Heating circuit 5 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 5 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | Supply actual
|  | Hot water 1 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Hot water | Hot water 1 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Hot water | Hot water 1 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 1 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Hot water | Hot water 1 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 1 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Hot water | Hot water 1 | Hot water setpoint
|  | Hot water 1 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Hot water | Hot water 1 | Hot water actual SF
|  | Hot water 1 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Hot water | Hot water 1 | Status domestic hot water control
|  | Hot water 2 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 1 | 5050 | Hot water | Hot water 2 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 2 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 2 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5051 | Hot water | Hot water 2 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 2 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 2 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5086 | Hot water | Hot water 2 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 2 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 2 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 1004 | Hot water | Hot water 2 | Hot water setpoint
|  | Hot water 2 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 4 | Hot water | Hot water 2 | Hot water actual SF
|  | Hot water 2 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 1 | 2052 | Hot water | Hot water 2 | Status domestic hot water control
|  | Hot water 3 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 2 | 5050 | Hot water | Hot water 3 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 3 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 3 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5051 | Hot water | Hot water 3 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 3 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 3 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5086 | Hot water | Hot water 3 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 3 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 3 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 1004 | Hot water | Hot water 3 | Hot water setpoint
|  | Hot water 3 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Hot water | Hot water 3 | Hot water actual SF
|  | Hot water 3 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 2 | 2052 | Hot water | Hot water 3 | Status domestic hot water control
|  | Hot water 4 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 3 | 5050 | Hot water | Hot water 4 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 4 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 4 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5051 | Hot water | Hot water 4 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 4 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 4 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5086 | Hot water | Hot water 4 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 4 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 4 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 1004 | Hot water | Hot water 4 | Hot water setpoint
|  | Hot water 4 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 4 | Hot water | Hot water 4 | Hot water actual SF
|  | Hot water 4 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 3 | 2052 | Hot water | Hot water 4 | Status domestic hot water control
|  | Hot water 5 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 4 | 5050 | Hot water | Hot water 5 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 5 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 5 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5051 | Hot water | Hot water 5 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 5 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 5 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5086 | Hot water | Hot water 5 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 5 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 5 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 1004 | Hot water | Hot water 5 | Hot water setpoint
|  | Hot water 5 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 4 | Hot water | Hot water 5 | Hot water actual SF
|  | Hot water 5 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 4 | 2052 | Hot water | Hot water 5 | Status domestic hot water control
2-TopTronic E - HK/WW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HK/WW | 1-16 | General - OS1 - outdoor sensor 1 - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | General | General | AF1 - outdoor sensor 1
|  | Heating circuit 1 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 1 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 1 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Room setpoint
|  | Heating circuit 1 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 1 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Room actual
|  | Heating circuit 1 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 1 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | Supply actual
|  | Heating circuit 2 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 2 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 2 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Room setpoint
|  | Heating circuit 2 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 2 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Room actual
|  | Heating circuit 2 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 2 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | Supply actual
|  | Heating circuit 3 - op. choice heating - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Heating operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - op. choice heating - status | Standby | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - normal room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Normal room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 3 - normal room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - economy room temp. - value | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Conservation room temp. heating oper.
|  | Heating circuit 3 - economy room temp. - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - room setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Room setpoint
|  | Heating circuit 3 - stat. h.circ. control - status | Heating | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Status heating circuit control
|  | #N/A | Cooling | 1002 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Fault | 1005 | OUT | - | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Heating circuit 3 - room actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Room actual
|  | Heating circuit 3 - flow setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Supply setpoint
|  | Heating circuit 3 - flow actual - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | Supply actual
|  | Hot water 1 - op. choice dom. hot water -trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Hot water | Hot water 1 | Hot water operation choice
|  | #N/A | Week 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - op. choice dom. hot water -status | Standby | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Week 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Eco mode | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - normal water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Hot water | Hot water 1 | Normal hot water temp.
|  | Hot water 1 - normal water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - economy water temperature - value | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Hot water | Hot water 1 | Conservation hot water temp.
|  | Hot water 1 - economy water temperature - status | - | 9001 | OUT | °C | [7 empty] | #N/A | #N/A
|  | Hot water 1 - dom. hot water setpoint - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Hot water | Hot water 1 | Hot water setpoint
|  | Hot water 1 - dom. hot water actual SF - status | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Hot water | Hot water 1 | Hot water actual SF
|  | Hot water 1 - dom. h. water control - status fault | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Hot water | Hot water 1 | Status domestic hot water control
Datapoints 2-TopTronic E - HV
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HV | 1-16 | Op. choice ventilation - trigger | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 40650 | Venitlation | Venitlation | Op. Choice ventilation
|  |  | Week 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Week 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Constant | 1007 | IN | -
|  |  | Eco mode | 1007 | IN | -
|  | Op. choice ventilation - state | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Week 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Week 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Constant | 1002 | OUT | -
|  |  | Eco mode | 1002 | OUT | -
|  | Normal-ventilation modulation - value | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40651 | Venitlation | Venitlation | Normal-ventilation modulation
|  | Normal-ventilation modulation - state | - | 5001 | OUT | %
|  | Eco-ventilation modulation - value | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40686 | Venitlation | Venitlation | Eco-ventilation modulation
|  | Eco-ventilation modulation - state | - | 5001 | OUT | %
|  | Ventilation modulation - state | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38606 | Ventilation | Venitlation | Ventilation modulation
|  | Humidity setpoint - value | - | 9007 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40687 | Ventilation | Venitlation | Humidity setpoint
|  | Humidity setpoint - state | - | 9007 | OUT | %
|  | Humidity exhaust - state | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37600 | Ventilation | Venitlation | Humidity exhaust
|  | VOC exhaust - state | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37608 | Ventilation | Venitlation | VOC exhaust
|  | VOC outside air - state | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37611 | Ventilation | Venitlation | VOC outsied air
|  | Air qualtiv regulation - trigger | ON / OFF | 1001 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 39600 | Ventilation | Venitlation | Air qualtity regulation
|  | Air qualtiv regulation - state | ON / OFF | 1001 | OUT | -
|  | State Ventilation control - state | Gerät aus, z.B. Standbybetrieb | 1002 | OUT | - |  |  |  | 50 | 0 | 39652 | Ventilation | Venitlation | State Ventilation control
|  |  | Normaler Lüftungsbetrieb | 1002 | OUT | -
|  |  | VOC Mode active | 1002 | OUT | -
|  |  | Feuchtigkeitsmodus aktiv | 1002 | OUT | -
|  |  | Antifreeze active | 1002 | OUT | -
|  |  | CoolVet active | 1002 | OUT | -
|  |  | Error condition | 1002 | OUT | -
|  | Temperature outside air | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 0 | Ventilation | Venitlation | Temperature outside air
|  | Temperature exhaust air | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 37602 | Ventilation | Venitlation | Temperature exhaust air
|  | Fan continued air setpoint | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38600 | Ventilation | Venitlation | Fan continued air setpoint
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - GW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - GW | 1-7 | Time - state | Timne - state | 10001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 21 | General | Gateway Informations | KNX-Time
|  | Date - state | Date - state | 11001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 22 | General | Gateway Informations | KNX-Date

## FR
KNX Datapointliste V1.1
Legende/Legend
Modul: |  | Nom du module TopTronic® E, configurable avec l'ETS. Doit être configuré dans l'ETS ainsi que dans le système Hoval.
Busadresse: |  | Adresse bus du module TopTronic® E (peut être lue à l'aide de la fenêtre entretien MMI). Doit être configurée dans l'ETS ainsi que dans le système Hoval. La plage de réglage est visible dans la colonne « Adresse bus ».
Datenpunkt: |  | Nom du point de données module TopTronic® E dans l'ETS
Betriebsmodus: |  | Nom du mode de fonctionnement module TopTronic® E dans l'ETS. Pour modifier le mode de fonctionnement, le point de données correspondant (par ex. : « Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - Décl. » -> « Semaine ») doit être paramétré. Le feedback a lieu via l'état (par ex. : « Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - État » -> « Semaine 2 »).
KNX Datenpunkt: |  | Décrit le type de point de données KNX (exemple : 9 001 = 9.001)
Direction: |  | OUT => peut seulement être lu du KNX, IN => peut seulement être écrit du KNX
Unit: |  | Désignation de l'unité d'un point de données
FunctionGroup: |  | Groupe de fonctions point de données module TopTronic® E
FunctionNumber: |  | Numéro de fonction point de données module TopTronic® E
DatapointId: |  | Numéro du point de données module TopTronic® E
FunctionGroupName: |  | Nom groupe de fonctions point de données module TopTronic® E
FunctionName: |  | Nom numéro de fonction point de données module TopTronic® E
DatapointName: |  | Nom numéro du point de données module TopTronic® E
Step: |  | Indique l'incrément valide pour la modification de valeurs (par ex. : 0,5 -> la valeur ne peut être que 0,5 , 1 , 1,5 , ….). Min, Max doivent être observés.
Min: |  | Plus petite valeur possible
Max: |  | Plus grande valeur possible
2-TopTronic E – WEZ
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – WEZ | 1-16 | Généralités - AF1 - Sonde extérieure 1 - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Généralités | Généralités | AF 1 - sonde extérieure 1
|  | Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 1 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 1 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 1 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 1 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Aller consigne
|  | Circ chauff 1 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Aller réel
|  | Circ chauff 2 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 2 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 2 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 2 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 2 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Aller consigne
|  | Circ chauff 2 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Aller réel
|  | Circ chauff 3 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 3 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 3 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 3 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 3 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Aller consigne
|  | Circ chauff 3 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Aller réel
|  | Génér. chal - Quantité de chaleur chauffage - État | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 10 | 1 | 29050 | Gén. chaleur | Gén. chaleur | Quantité de chaleur chauffage
|  | Génér. chal - Secondes de service - État | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 10 | 1 | 2081 | Gén. chaleur | Gén. chaleur | Heures de fonct. générateur de chaleur
|  | Eau chaude 1 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 1 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 1 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 1 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 1 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 1 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 1 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Statut régulation eau chaude
2-TopTronic E – SOL
Modul | Busadresse |  | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – SOL | 1-16 | Capteur 1 - Température capteur TKO1 - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 0 | 14 | Collecteur | Collecteur 1 | TKO1 température collecteur
|  | Capteur 1 - Heures de service PS - État | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 0 | 2032 | Collecteur | Collecteur 1 | Heures de fonctionnement pompe solaire
|  | Capteur 1 - Rendement total capteur - État | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 0 | 2034 | Collecteur | Collecteur 1 | Rendement total collecteur
|  | Capteur 1 - Puissance du capteur actuelle - État | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 0 | 2030 | Collecteur | Collecteur 1 | Puissance capteur actuelle
|  | Capteur 2 - Température capteur TKO2 - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 1 | 14 | Collecteur | Collecteur 2 | TKO2 température capteur
|  | Capteur 2 - Heures de service PS - État | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 1 | 2034 | Collecteur | Collecteur 2 | Rendement total collecteur
|  | Capteur 2 - Rendement total capteur - État | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 1 | 2030 | Collecteur | Collecteur 2 | Puissance capteur actuelle
|  | Capteur 2 - Puissance du capteur actuelle - État | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 1 | 2032 | Collecteur | Collecteur 2 | Heures de fonctionnement pompe solaire
2-TopTronic E – FW
Modul | Busadresse |  | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – FW | 1-16 | Généralités - AF1 - Sonde extérieure 1 - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Généralités | Généralités | AF 1 - sonde extérieure 1
|  | Généralités - Secondes de service - État | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 0 | 0 | 132 | Généralités | Généralités | Heures de fonctionnement
|  | Généralités - Énergie de la station - État | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 0 | 0 | 114 | Généralités | Généralités | Énergie de la station
|  | Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 1 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 1 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 1 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 1 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Aller consigne
|  | Circ chauff 1 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Aller réel
|  | Circ chauff 2 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 2 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 2 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 2 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 2 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Aller consigne
|  | Circ chauff 2 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Aller réel
|  | Circ chauff 3 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 3 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 3 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 3 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 3 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Aller consigne
|  | Circ chauff 3 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Aller réel
|  | Circ chauff 4 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 3 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 4 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 4 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 3 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 4 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 4 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 3 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 4 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 4 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 32 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 4 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 3 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 4 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 4 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | Aller consigne
|  | Circ chauff 4 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 4 | Aller réel
|  | Circ chauff 5 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 4 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 5 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 5 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 4 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 5 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 5 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 4 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 5 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 5 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 5 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 4 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 5 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 5 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | Aller consigne
|  | Circ chauff 5 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 5 | Aller réel
|  | Eau chaude 1 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 1 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 1 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 1 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 1 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 1 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 1 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Statut régulation eau chaude
|  | Eau chaude 2 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 1 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 2 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 2 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 2 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 2 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 2 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 2 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 2 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 2 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 2 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 2 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 2 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 2 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 2 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 1 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 2 | Statut régulation eau chaude
|  | Eau chaude 3 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 2 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 3 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 3 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 3 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 3 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 3 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 3 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 3 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 3 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 3 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 3 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 3 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 3 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 3 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 2 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 3 | Statut régulation eau chaude
|  | Eau chaude 4 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 3 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 4 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 4 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 4 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 4 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 4 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 4 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 4 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 4 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 4 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 4 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 4 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 4 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 4 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 3 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 4 | Statut régulation eau chaude
|  | Eau chaude 5 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 4 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 5 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 5 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 5 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 5 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 5 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 5 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 5 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 5 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 5 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 5 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 5 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 5 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 5 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 4 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 5 | Statut régulation eau chaude
2-TopTronic E - HK/WW
Modul | Busadresse |  | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HK/WW | 1-16 | Généralités - AF1 - Sonde extérieure 1 - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Généralités | Généralités | AF 1 - sonde extérieure 1
|  | Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 1 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 1 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 1 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 1 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 1 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Aller consigne
|  | Circ chauff 1 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 1 | Aller réel
|  | Circ chauff 2 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 2 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 2 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 2 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 2 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 2 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Aller consigne
|  | Circ chauff 2 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 2 | Aller réel
|  | Circ chauff 3 - Sélection mode chauffage - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Sélection fonctionnement chauffage
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Sélection mode chauffage - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Temp. ambiante normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | température local normale mode chauffage
|  | Circ chauff 3 - Temp. ambiante normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Température ambiante éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | température local éco mode chauffage
|  | Circ chauff 3 - Température ambiante éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Valeur de consigne pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Valeur de consigne pièce
|  | Circ chauff 3 - État régulation circ chauff - État | Chauffage | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Statut régulation circuit de chauffage
|  | #N/A | Rafraîchissement | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Dérangement | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circ chauff 3 - Valeur réelle pièce - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Valeur réelle pièce
|  | Circ chauff 3 - Valeur de consigne départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Aller consigne
|  | Circ chauff 3 - Valeur réelle départ - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Circ. chauff. | Circ chauff 3 | Aller réel
|  | Eau chaude 1 - Sélection mode eau chaude - Décl. | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Sélection fonct. eau chaude
|  | #N/A | Semaine 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Sélection mode eau chaude - État | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Semaine 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Constant | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Mode éco | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Température eau normale - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Eau chaude | Eau chaude 1 | température d'eau chaude normale
|  | Eau chaude 1 - Température eau normale - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Température eau éco - Valeur | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Eau chaude | Eau chaude 1 | température eau chaude éco
|  | Eau chaude 1 - Température eau éco - État | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Eau chaude 1 - Valeur consigne eau chaude - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Eau chaude consigne
|  | Eau chaude 1 - Valeur réelle eau chaude SF - État | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Eau chaude réelle SF
|  | Eau chaude 1 - régulation eau chaude - État défaut | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Eau chaude | Eau chaude 1 | Statut régulation eau chaude
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - HV
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HV | 1-16 | choix d'exploitation ventilation - Gâchette | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 40650 | Ventilation | Ventilation | choix d'exploitation ventilation
|  |  | Semaine 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Semaine 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Constant | 1007 | IN | -
|  |  | Mode éco | 1007 | IN | -
|  | choix d'exploitation ventilation - Statut | Stand-by | 1002 | OUT | -
|  |  | Semaine 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Semaine 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Constant | 1002 | OUT | -
|  |  | Mode éco | 1002 | OUT | -
|  | Modulation de ventilation normale - Valeur | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40651 | Ventilation | Ventilation | Modulation de ventilation normale
|  | Modulation de ventilation normale - Statut | - | 5001 | OUT | %
|  | Modulation de ventilation eco - Valeur | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40686 | Ventilation | Ventilation | Modulation de ventilation eco
|  | Modulation de ventilation eco - Statut | - | 5001 | OUT | %
|  | Modulation de ventilation - Statut | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38606 | Ventilation | Ventilation | Modulation de ventilation
|  | Humidité consigne - Valeur | - | 9007 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40687 | Ventilation | Ventilation | Humidité consigne - Valeur
|  | Humidité consigne - Statut | - | 9007 | OUT | %
|  | Humidité échappement - Statut | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37600 | Ventilation | Ventilation | Humidité échappement
|  | VOC échappement - Statut | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37608 | Ventilation | Ventilation | VOC échappement
|  | VOC l'air extérieur - Statut | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37611 | Ventilation | Ventilation | VOC l'air extérieur
|  | Qualité de l'air réglementation - Gâchette | ON / OFF | 1001 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 39600 | Ventilation | Ventilation | Qualité de l'air réglementation
|  | Qqualité de l'air réglementation - Statut | ON / OFF | 1001 | OUT | -
|  | Statut le contrôle de la ventilation - Statut | Appareil éteint, par exemple Opération de veille | 1002 | OUT | - |  |  |  | 50 | 0 | 39652 | Ventilation | Ventilation | Statut le contrôle de la ventilation
|  |  | Opération de ventilation normale | 1002 | OUT | -
|  |  | Mode VOC actif | 1002 | OUT | -
|  |  | Mode d'humidité actif | 1002 | OUT | -
|  |  | Protection antigel active | 1002 | OUT | -
|  |  | CoolVet active | 1002 | OUT | -
|  |  | état de défaut | 1002 | OUT | -
|  | Température l'air extérieur | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 0 | Ventilation | Ventilation | Température l'air extérieur
|  | Température échappement | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 37602 | Ventilation | Ventilation | Température échappement
|  | Ventilateur air d'échappement consigne | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38600 | Ventilation | Ventilation | Ventilateur air d'échappement consigne
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - GW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - GW | 1-7 | Temps - Status | - | 10001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 21 | En général | Gateway Informationen | KNX-Temps
|  | Date - Status | - | 11001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 22 | En général | Gateway Informationen | KNX-Date

## IT
KNX Datapointliste V1.1
Legende/Legend
Modul: |  | Nome del modulo TopTronic® E, può essere configurato attraverso il software ETS. Deve essere configurato sia nell'ETS che nel sistema Hoval.
Busadresse: |  | Indirizzo bus del modulo TopTronic® E (può essere letto attraverso la schermata assistenza dell'MMI). Deve essere configurato sia nell'ETS che nel sistema Hoval. Il campo di regolazione è visibile nella colonna "Indirizzo bus".
Datenpunkt: |  | Nome del punto dati modulo TopTronic® E nell'ETS.
Betriebsmodus: |  | Nome del modo esercizio del TopTronic® E nell'ETS. Per modificare il modo esercizio deve essere impostato il punto dati corrispondente (ad es.: "Circ risc 1 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne" -> "Settimana 2"). La risposta avviene attraverso lo stato (ad es.: "Circuito risc 1 - selez modo funz.to risc - stato" -> "Settimana 2").
KNX Datenpunkt: |  | Descrive il tipo di punto dati KNX (esempio: 9 001 = 9.001)
Direction: |  | OUT => può solo essere letto da parte del KNX, IN => può solo essere scritto da parte del KNX
Unit: |  | Denominazione dell'unità di un punto dati
FunctionGroup: |  | Gruppo di funzioni punto dati modulo TopTronic® E
FunctionNumber: |  | Numero funzione punto dati modulo TopTronic® E
DatapointId: |  | Numero del punto dati modulo TopTronic® E
FunctionGroupName: |  | Nome gruppo di funzioni punto dati modulo TopTronic® E
FunctionName: |  | Nome numero funzione punto dati modulo TopTronic® E
DatapointName: |  | Nome numero del punto dati modulo TopTronic® E
Step: |  | Indica l'incremento valido in sede di modifica di valori (ad es.: 0,5 -> Il valore può accettare solo 0,5 , 1 , 1,5 , ….). Min, Max devono essere rispettati.
Min: |  | Il valore più piccolo possibile
Max: |  | Il valore più grande possibile
2-TopTronic E – WEZ
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – WEZ | 1-16 | Generale - AF1 - sensore esterno 1 - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Generale | Generale | AF1 - sensore esterno 1
|  | Circ risc 1 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 1 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 1 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 1 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 2 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 2 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 2 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 2 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 3 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 3 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 3 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 3 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Mandata-effettivo
|  | Gen di calore - quantità di calore risc - stato | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 10 | 1 | 29050 | Gen di calore | Gen di calore | Quantità di calore riscaldamento
|  | Gen di calore - ore di funzionamento - stato | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 10 | 1 | 2081 | Gen di calore | Gen di calore | Ore funzionamento gen. di calore
|  | Acqua calda 1 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 1 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 1 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 1 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 1 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Stato regolazione acqua calda
2-TopTronic E – SOL
Modul | Busadresse |  | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – SOL | 1-16 | Collettore 1 - TKO1 temp collettore - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 0 | 14 | Collettore | Collettore 1 | TKO1 temperatura collettore
|  | Collettore 1 - ore funzionamento PS - stato | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 0 | 2032 | Collettore | Collettore 1 | Ore funzionamento pompa solare
|  | Collettore 1 - resa totale collettore - stato | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 0 | 2034 | Collettore | Collettore 1 | Resa totale collettore
|  | Collettore 1 - potenza attuale collettore - stato | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 0 | 2030 | Collettore | Collettore 1 | Potenza attuale collettore
|  | Collettore 2 - TKO2 temp collettore - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 22 | 1 | 14 | Collettore | Collettore 2 | TKO2 temperatura collettore
|  | Collettore 2 - ore funzionamento PS - stato | - | 7007 | OUT | h |  |  |  | 22 | 1 | 2034 | Collettore | Collettore 2 | Resa totale collettore
|  | Collettore 2 - resa totale collettore - stato | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 22 | 1 | 2030 | Collettore | Collettore 2 | Potenza attuale collettore
|  | Collettore 2 - potenza attuale collettore - stato | - | 9024 | OUT | kW |  |  |  | 22 | 1 | 2032 | Collettore | Collettore 2 | Ore funzionamento pompa solare
2-TopTronic E – FW
Modul | Busadresse |  | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E – FW | 1-16 | Generale - AF1 - sensore esterno 1 - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Generale | Generale | AF1 - sensore esterno 1
|  | Generale - ore di funzionamento - stato | - | 13100 | OUT | s |  |  |  | 0 | 0 | 132 | Generale | Generale | Ore di funzionamento
|  | Generale - energia stazione - stato | - | 13013 | OUT | kWh |  |  |  | 0 | 0 | 114 | Generale | Generale | Energia stazione
|  | Circ risc 1 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 1 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 1 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 1 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 2 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 2 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 2 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 2 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 3 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 3 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 3 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 3 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 4 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 3 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 4 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 4 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 3 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 4 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 4 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 3 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 4 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 4 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 32 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 4 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 3 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 4 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 4 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 4 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 3 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 4 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 5 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 4 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 5 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 5 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 4 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 5 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 5 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 4 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 5 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 5 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 5 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 4 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 5 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 5 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 5 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 4 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 5 | Mandata-effettivo
|  | Acqua calda 1 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 1 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 1 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 1 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 1 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Stato regolazione acqua calda
|  | Acqua calda 2 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 1 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 2 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 2 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 2 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 2 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 2 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 2 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 2 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 2 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 2 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 2 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 2 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 1 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 2 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 2 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 1 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 2 | Stato regolazione acqua calda
|  | Acqua calda 3 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 2 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 3 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 3 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 3 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 3 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 3 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 3 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 3 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 3 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 3 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 3 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 3 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 3 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 3 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 2 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 3 | Stato regolazione acqua calda
|  | Acqua calda 4 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 3 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 4 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 4 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 4 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 4 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 4 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 4 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 4 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 4 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 4 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 4 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 4 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 3 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 4 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 4 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 3 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 4 | Stato regolazione acqua calda
|  | Acqua calda 5 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 4 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 5 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 5 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 5 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 5 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 5 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 5 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 5 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 5 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 5 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 5 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 5 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 4 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 5 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 5 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 4 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 5 | Stato regolazione acqua calda
2-TopTronic E - HK/WW
Modul | Busadresse |  | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HK/WW | 1-16 | Generale - AF1 - sensore esterno 1 - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Generale | Generale | AF1 - sensore esterno 1
|  | Circ risc 1 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 0 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 0 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 0 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 1 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 1 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 0 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 1 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 1 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 1 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 1 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 2 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 1 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 1 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 2 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 2 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 1 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 2 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 2 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 2 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 2 | Mandata-effettivo
|  | Circ risc 3 - selez modo funz.to risc - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 1 | 2 | 3050 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Selezione modo funzionam.to riscaldam.to
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - selez modo funz.to risc - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 30 | 0.5 | 1 | 2 | 3051 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Temp ambiente normale riscaldamento
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 3053 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Temp ambiente risparmio riscaldamento
|  | Circuito risc 3 - temp ambiente risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - ambiente-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1001 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Ambiente-nominale
|  | Circ.to risc 3 - stato regol circuito risc - stato | Riscaldare | 1002 | OUT | - |  |  |  | 1 | 2 | 2051 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Stato regolazione circuito riscaldamento
|  | #N/A | Raffrescamento | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Guasto | 1005 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Circuito risc 3 - ambiente-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Ambiente-effettivo
|  | Circuito risc 3 - mandata-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 1002 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Mandata-nominale
|  | Circuito risc 3 - mandata-effettivo - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Circ. risc. | Circuito risc 3 | Mandata-effettivo
|  | Acqua calda 1 - selez.ne modo funz AC - attivaz.ne | Stand-by | 1007 | IN | - |  |  |  | 2 | 0 | 5050 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Selezione modo funzionamento acqua calda
|  | #N/A | Settimana 1 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1007 | IN | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - selezione modo funz AC - stato | Stand-by | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 1 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Settimana 2 | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Costante | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | Modalità risparmio | 1002 | OUT | - | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - temperatura acqua normale - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5051 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Temperatura acqua calda normale
|  | Acqua calda 1 - temperatura acqua normale - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - temp acqua risparmio - valore | - | 9001 | IN | °C | 10 | 70 | 1 | 2 | 0 | 5086 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Temperatura di risparmio acqua calda
|  | Acqua calda 1 - temp acqua risparmio - stato | - | 9001 | OUT | °C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Acqua calda 1 - acqua calda-nominale - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 1004 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Acqua calda-nominale
|  | Acqua calda 1 - acqua calda-effettivo SF - stato | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 2 | 0 | 4 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Acqua calda-effettivo SF
|  | Acqua calda 1 - regolazione AC - stato guasto | - | 1005 | OUT | - |  |  |  | 2 | 0 | 2052 | Acqua calda | Acqua calda 1 | Stato regolazione acqua calda
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - HV
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - HV | 1-16 | Modalità operativa di ventilazione - grilletto | Standby | 1007 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 40650 | Ventilazione | Ventilazione | Modalità operativa di ventilazione
|  |  | Settimana 1 | 1007 | IN | -
|  |  | Settimana 2 | 1007 | IN | -
|  |  | Operazione costante | 1007 | IN | -
|  |  | Operazione risparmio | 1007 | IN | -
|  | Modalità operativa di ventilazione - stato | Standby | 1002 | OUT | -
|  |  | Settimana 1 | 1002 | OUT | -
|  |  | Settimana 2 | 1002 | OUT | -
|  |  | Operazione costante | 1002 | OUT | -
|  |  | Operazione risparmio | 1002 | OUT | -
|  | Normale-modulazione di ventilazione - valore | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40651 | Ventilazione | Ventilazione | Normale-modulazione di ventilazione
|  | Normale-modulazione di ventilazione - stato | - | 5001 | OUT | %
|  | Eco-modulazione di ventilazione - valore | - | 5001 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40686 | Ventilazione | Ventilazione | Eco-modulazione di ventilazione
|  | Eco-modulazione di ventilazione - stato | - | 5001 | OUT | %
|  | Modulazione di ventilazione - stato | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38606 | Ventilazione | Ventilazione | Modulazione di ventilazione
|  | Setpoint di umidità - valore | - | 9007 | IN | % |  |  |  | 50 | 0 | 40687 | Ventilazione | Ventilazione | Setpoint di umidità
|  | Setpoint di umidità - stato | - | 9007 | OUT | %
|  | Scarico dell'umidità stato | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37600 | Ventilazione | Ventilazione | Scarico dell'umidità
|  | VOC aria di scarico - stato | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37608 | Ventilazione | Ventilazione | VOC aria di scarico
|  | VOC aria esterna - stato | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 37611 | Ventilazione | Ventilazione | VOC aria esterna
|  | La qualità dell'ariaLuftqualität regolazione - grilletto | ON / OFF | 1001 | IN | - |  |  |  | 50 | 0 | 39600 | Ventilazione | Ventilazione | La qualità dell'ariaLuftqualität regolazione
|  | La qualità dell'ariaLuftqualität regolazione - stato | ON / OFF | 1001 | OUT | -
|  | Stato controllo della ventilazione - stato | dispositivoda, per esempio standby | 1002 | OUT | - |  |  |  | 50 | 0 | 39652 | Ventilazione | Ventilazione | Stato controllo della ventilazione
|  |  | Normale ventilazione | 1002 | OUT | -
|  |  | VOC modo attivamente | 1002 | OUT | -
|  |  | Modalità umidità attivamente | 1002 | OUT | -
|  |  | Antigelo attivamente | 1002 | OUT | -
|  |  | CoolVet attivamente | 1002 | OUT | -
|  |  | Condizione di guasto | 1002 | OUT | -
|  | Temperatura aria esterna | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 0 | Ventilazione | Ventilazione | Temperatura aria esterna
|  | Temperatura aria di scarico | - | 9001 | OUT | °C |  |  |  | 50 | 0 | 37602 | Ventilazione | Ventilazione | Temperatura aria di scarico
|  | Ventola di scarico dell'aria deve | - | 5001 | OUT | % |  |  |  | 50 | 0 | 38600 | Ventilazione | Ventilazione | Ventilatore l'aria continua deve
Datenpunkte Regler 2-TopTronic E - GW
Modul | Busadresse | Datenpunkt | Betriebsmodus | KNX Datenpunkt | Direction | Unit | Min | Max | Step | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | FunctionGroupName | FunctionName | DatapointName
Regler 2-TopTronic E - GW | 1-7 | Tempo - stato | - | 10001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 21 | Generalmente | Gateway Informationen | KNX-tempo
|  | Data - stato | - | 11001 | OUT | s |  |  |  | 0 | 1 | 22 | Generalmente | Gateway Informationen | KNX-data