## Instruction Modbus datapoints
| Deutsch | English | Français | Italiano
Modbus datapoints list
V2-11-12
SW TTE-GW >= V2.36.xxx
| Beschreibung der ModBus Liste | Description of the ModBus list | Description de la liste ModBus | Descrizione dell'elenco ModBus
Register Address | Adresse des Datenpunkt, | Address of the data point | Adresse du point de données, | Indirizzo del punto dati,
| Ein Datenpunkt kann je nach TypeName mehere Registeradressen besitzen: | A data point can have several register addresses depending on the TypeName: | Un point de données peut avoir plusieurs adresses de registre selon le | Un punto dati può avere diversi indirizzi di registro,
| Datenpunkte mit TypeName S8,U8,S16,U16,List benötigen nur eine Adresse. | Data points with TypeName S8,U8,S16,U16,List need only one address. | nom de type : | a seconda del nome del tipo:
| Vier-Byte- oder Acht-Byte-Datenpunkte (TypeName: U32,S32,S64) | Four-byte or eight-byte data points (TypeName: U32,S32,S64) | Les points de données avec le TypeName S8,U8,S16,U16,List n'ont | I punti dati con nome di tipo S8,U8,S16,U16,List necessitano
| werden auf 2 oder 4 Modbus-Datenpunkte aufgeteilt. Diese sind mit | are divided to 2 or 4 Modbus data points. These are marked with a | besoin que d'une adresse. | di un solo indirizzo.
| einem nachstehend «high» für Highbytes und «low» für Lowbytes gekennzeichnet." | "high" for highbytes and "low" for lowbytes marked." | Les points de données de quatre ou huit octets (TypeName : U32,S32,S64) | Punti dati a quattro o otto byte (nome del tipo: U32,S32,S64)
|  |  | sont répartis sur 2 ou 4 points de données Modbus. | sono suddivisi in 2 o 4 punti dati Modbus.
|  |  | Ceux-ci sont marqués par identifiés par un "high" | Questi sono contrassegnati da "high" per i byte alti e "low" per i byte bassi".
pour les octets de poids fort et un "low" pour les octets de poids faible".
UnitName | Name des TopTronic® E Moduls | Name of the TopTronic® E Moduls | Nom des modules TopTronic® E | Nome del modulo TopTronic® E
| WEZ BasisModul Wärmeerzeuger | WEZ BasicModul Heat generator | WEZ BaseModule Générateur de chaleur | WEZ BaseModulo generatore di calore
| FW Fernwärmeregler | FW District heat controller | FW Régulateur de chauffage à distance | FW Teleriscaldamento régulateur
| HKW Heizkreis/Warmwasser Regler | HKW Heating circuit/hot water controller | HKW Circuit de chauffage/eau chaude Régulateur | HKW Circ risc/acqua calda regolatore
| PS Puffermodul | PS Buffer module | PS Accumulateur module | PS Accumulo modulo
| SOL Solarregler | SOL Solar controller | SOL Régulation solaire | SOL Régulation solaire
| HV Homevent | HV Homevent | HV Homevent | HV Homevent
| MWA Messmodul | MWA Measuring module | MWA Module MBUS | MWA Modulo MBUS
| GW Gateway | GW Gateway | GW Gateway | GW Gateway
| GLT GLT Modul | GLT GLT Modul | GLT GLT Module | GLT GLT Modulo
UnitId | Modul-Adresse | Module-address | Adresse du module | Indirizzo del modulo
| Die Spalte gibt die Hoval CAN-Bus Adresse des Moduls an, das | The column specifies the Hoval CAN bus address of the module to be | La colonne indique l'adresse Hoval CAN-Bus du module qui doit être | La colonna indica l'indirizzo del bus Hoval CAN del modulo che deve
| angesprochen werden soll. Max. 16 Adressen pro Modul. | addressed. Max. 16 addresses per module. | doit être adressée. Max. 16 adresses par module. | essere è da affrontare. Massimo 16 indirizzi per modulo.
| Im Bedienmodul und and der DIP-Stellung des Regler Modul, wird die | The CAN-Bus address is displayed in the operating module and in the DIP | Dans le module de commande et dans la position DIP du | L'indirizzo viene visualizzato nel modulo operativo e nella posizione DIP del
| CAN-Bus Adresse angezeigt | position of the controller module. | module de régulation l' CAN-Bus adresse est affichée. | modulo di controllo viene visualizzato l'CAN-Bus indirizzo.
| Beispiel Bedienmodul, ein HV Homevent mit der Nummer «8», | Example operating module TTE-BM, an HV module with the number "8", | Exemple de module de commande TTE-BM, un module HV avec le numéro "8", | Esempio di modulo operativo TTE-BM, un modulo HV con il numero "8",
| entspricht laut der Modbus-Datenpunktliste der «UnitId» der Adresse «520» | according to the Modbus data point list the "UnitId" corresponds to the address "520". | correspond, selon la liste des points de données Modbus, à l'"UnitId". à l'adresse "520" | secondo l'elenco dei punti dati Modbus, corrisponde a "UnitId". l'indirizzo "520"
| DIP-Switch Modul | DIP-Switch module | DIP-Switch module | DIP-Switch modulo
| Filtern Sie in der Datenpunkliste nach dem gewünschten Regler "UnitName", | Filter the data point list by the desired controller "UnitName", | Dans la liste des points de données, filtrez selon le régulateur souhaité | Nell'elenco dei punti dati, filtrare in base al controllore desiderato
| anschliessend Filtern sie nach der "UnitId", danach werden alle Datenpunkte, mit den Registeradressen, des enstprechnden Regler angezeigt. | then filter by the "UnitId", after which all the data points, with the register addresses of the corresponding controller are displayed. | "UnitName", Ensuite, filtrez selon le "UnitId", tous les points de données s'affichent avec les adresses de registre du régulateur correspondant. | "UnitName", quindi filtrare per "UnitId", dopodiché vengono visualizzati tutti i punti dati con gli indirizzi dei registri del controllore corrispondente.
DatapointName | Name des Datenpunktes im Hoval CAN-Bus | Name of the data point in the Hoval CAN bus | Nom du point de données dansle bus CAN Hoval | Nome del punto dati nel bus CAN Hoval
TypeName | Gibt an, ob ein Datenpunkt vorzeichenlos (U -> unsigned) oder | Indicates whether a data point is unsigned (U) or signed (S). | Indique si un point de données est sans signe (U -> unsigned) | Indica se un punto dati è senza segno iniziale (U -> unsigned)
| vorzeichenbehaftet ist (S -> signed). | The length in bit of the data point is also given. (e.g. U8, S16, S32) | ou avec (S -> signed). | o dotato di segno iniziale (S -> signed).
| Zusätzlich wird die Länge des Datenpunktes in Bit angegeben. | Data point LIST can be read as U16 or S16! | La longueur du point de données est indiquée en plus en bits. | Inoltre viene indicata la lunghezza del punto dati in bit.
| (z.B.: U8, S16, S32...) | The content of the DP LIST, represented by a number, indicates which | (par ex.: U8, S16, S32) | (per es.: U8, S16, S32)
| Datenpunkt LIST kann als U16 oder S16 gelesen werden! | field of the data point list "Text 0" to "Text 31" has which meaning and | Le point de données LIST peut être lu comme U16 ou S16! | Il punto dati LIST può essere letto come U16 o S16!
| Der Inhalt des DP LIST, der durch eine Zahl repräsentiert wird, gibt an, | which text it represents. | Le contenu du DP LIST, représenté par un nombre, indique, | Il contenuto del DP LIST, rappresentato da un numero, indica,
| welches Feld der Datenpunktliste «Text 0» bis «Text 31» welche Bedeutung hat |  | quel champ de la liste de points de données "texte 0" à "texte 31" a | quale campo dell'elenco di punti dati da "Testo 0" a "Testo 31" ha il
| und welchen Text sie repräsentiert. |  | quelle signification et quel texte elle représente. | significato desiderato e quale testo rappresenta.
Decimal | Die Anzahl der Nachkommastellen, | The number of decimal places | Nombre de décimales de la valeur. | Il numero di posizioni decimali che il valore possiede.
| die der Wert besitzt. | that the value has. | (par ex.: si la valeur 263(decimal) | (per es.: se viene trasmesso il valore 263(decimale)
| z.B.: Wird der Wert 263 (dezimal) | (e.g. if the value 263 (decimal) | est transmise et que «Decimal» est égal à 1, la valeur est alors | e "Decimale" è 1, quindi il valore viene rappresentato come 26,3.)
| übertragen und «Decimal» ist 1, so wird der Wert 26,3 repräsentiert. | is transmitted and “Decimal” is 1, the value is represented as 26.3.) | représentée par 26,3.)
FunctionGroup name | Gibt an, in welcher Hoval CAN-Bus Datenpunkt-Funktionsgruppe der | Indicates the Hoval CAN bus data point function group where | Indique dans quel groupe de fonctions de points de données du | Indica in quale gruppo funzioni-punti dati del bus CAN Hoval
| Wert zu finden ist (z.B.: Heizkreise) | the value can be found (e.g. heating circuits). | bus CAN Hoval se trouve la valeur (par ex.: circuit de chauffage). | si trova il valore (per es.: Circuiti riscaldamento).
Function name | Gibt an, in welcher Hoval CAN-Bus Datenpunkt-Funktion der Wert zu | Indicates the Hoval CAN bus data point function where the value | Indique dans quelle fonction de points de données du bus CAN | Indica in quale funzione-punto dati del bus CAN Hoval
| finden ist (z.B.: Heizkreis 1) | can be found (e.g. heating circuits 1) | Hoval se trouve la valeur (par ex.: circuit de chauffage 1). | si trova il valore (per es.: Circuito risc 1)
Steps | Gibt die Anzahl der gültigen Schrittweite | Indicates the number of valid steps when adjusting values. | Indique le nombre d’incréments valides pour la modification | Indica il numero degli incrementi validi in sede di modifica di valori.
| beim Verstellen von Werten an. | (e.g. 5 -> value may only take on 0, 5, 10, etc.) | de valeurs. (par ex.: 5 -> la valeur ne peut être que 0, 5, 10, ….) | (per es.: 5 -> Il valore può accettare solo 0, 5, 10, ….)
(z.B.: 5 -> Wert darf nur 0, 5, 10, ….annehmen)
Min. value | Kleinstmöglicher Wert | Smallest possible value | Plus petite valeur possible | Il valore più piccolo possibile
Max. value | Grösstmöglicher Wert | Largest possible value | Plus grande valeur possible | Il valore più grande possibile
Writable | «Yes», wenn der Wert beschreibbar ist! | “Yes” if the value is writable. | «Yes» si la valeur peut être écrite. | "Yes", se il valore è scrivibile.

## Deutsch
Register Address | UnitName | UnitId | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | DatapointName | Type | TypeName | Decimal | FunctionGroup name | Function name | Steps | Min. value | Max. value | Writable | unit | Commentary | Text 0 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 4 | Text 5 | Text 6 | Text 7 | Text 8 | Text 9 | Text 10 | Text 11 | Text 12 | Text 13 | Text 14 | Text 15 | Text 16 | Text 17 | Text 18 | Text 19 | Text 20 | Text 21 | Text 22 | Text 23 | Text 24 | Text 25 | Text 26 | Text 27 | Text 28 | Text 29 | Text 30 | Text 31
1 | SOL | 65 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
2 | SOL | 65 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
3 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
4 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
5 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
6 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
7 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
8 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
9 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
10 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
11 | SOL | 65 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
12 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21036 | status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
13 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
14 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
15 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
19 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
22 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
23 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
24 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
25 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
26 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
27 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
31 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
32 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
33 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
34 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
35 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
36 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
37 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
38 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
39 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
40 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
41 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
42 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
43 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
44 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
45 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
46 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
47 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
48 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
49 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
50 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
51 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
52 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
53 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
54 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
55 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
56 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
57 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
58 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
59 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
60 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
61 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
62 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
63 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
64 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
65 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
66 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
67 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
68 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
69 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
70 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
71 | SOL | 65 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
72 | SOL | 65 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
73 | SOL | 65 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
74 | SOL | 65 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
75 | SOL | 65 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
76 | SOL | 65 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
77 | SOL | 65 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
78 | SOL | 65 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
79 | SOL | 65 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
80 | SOL | 65 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
81 | SOL | 65 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorrücklauf Temperatur
82 | SOL | 65 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
83 | SOL | 65 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
84 | SOL | 65 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
85 | SOL | 65 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorrücklauf Temperatur
86 | SOL | 65 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
87 | SOL | 66 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
88 | SOL | 66 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
89 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
90 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
91 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
92 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
93 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
94 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
95 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
96 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
97 | SOL | 66 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
98 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
99 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
100 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
101 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
102 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
103 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
104 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
105 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
106 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
107 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
108 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
109 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
110 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
111 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
112 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
113 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
114 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
115 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
116 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
117 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
118 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
119 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
120 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
121 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
122 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
123 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
124 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
125 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
126 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
127 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
128 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
129 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
130 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
131 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
132 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
133 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
134 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
135 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
136 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
137 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
138 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
139 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
140 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
141 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
142 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
143 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
144 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
145 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
146 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
147 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
148 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
149 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
150 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
151 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
152 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
153 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
154 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
155 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
156 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
157 | SOL | 66 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
158 | SOL | 66 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
159 | SOL | 66 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
160 | SOL | 66 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
161 | SOL | 66 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
162 | SOL | 66 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
163 | SOL | 66 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
164 | SOL | 66 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
165 | SOL | 66 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
166 | SOL | 66 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
167 | SOL | 66 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
168 | SOL | 66 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
169 | SOL | 66 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
170 | SOL | 66 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
171 | SOL | 66 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
172 | SOL | 66 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
173 | SOL | 67 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
174 | SOL | 67 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
175 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
176 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
177 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
178 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
179 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
180 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
181 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
182 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
183 | SOL | 67 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
184 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
185 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
186 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
187 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
188 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
189 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
190 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
191 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
192 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
193 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
194 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
195 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
196 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
197 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
198 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
199 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
200 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
201 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
202 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
203 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
204 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
205 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
206 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
207 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
208 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
209 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
210 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
211 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
212 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
213 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
214 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
215 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
216 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
217 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
218 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
219 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
220 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
221 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
222 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
223 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
224 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
225 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
226 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
227 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
228 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
229 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
230 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
231 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
232 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
233 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
234 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
235 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
236 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
237 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
238 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
239 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
240 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
241 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
242 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
243 | SOL | 67 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
244 | SOL | 67 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
245 | SOL | 67 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
246 | SOL | 67 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
247 | SOL | 67 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
248 | SOL | 67 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
249 | SOL | 67 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
250 | SOL | 67 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
251 | SOL | 67 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
252 | SOL | 67 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
253 | SOL | 67 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
254 | SOL | 67 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
255 | SOL | 67 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
256 | SOL | 67 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
257 | SOL | 67 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
258 | SOL | 67 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
259 | SOL | 68 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
260 | SOL | 68 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
261 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
262 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
263 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
264 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
265 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
266 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
267 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
268 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
269 | SOL | 68 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
270 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
271 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
272 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
273 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
274 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
275 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
276 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
277 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
278 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
279 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
280 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
281 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
282 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
283 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
284 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
285 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
286 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
287 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
288 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
289 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
290 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
291 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
292 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
293 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
294 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
295 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
296 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
297 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
298 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
299 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
300 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
301 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
302 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
303 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
304 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
305 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
306 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
307 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
308 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
309 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
310 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
311 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
312 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
313 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
314 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
315 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
316 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
317 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
318 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
319 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
320 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
321 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
322 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
323 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
324 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
325 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
326 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
327 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
328 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
329 | SOL | 68 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
330 | SOL | 68 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
331 | SOL | 68 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
332 | SOL | 68 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
333 | SOL | 68 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
334 | SOL | 68 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
335 | SOL | 68 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
336 | SOL | 68 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
337 | SOL | 68 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
338 | SOL | 68 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
339 | SOL | 68 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
340 | SOL | 68 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
341 | SOL | 68 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
342 | SOL | 68 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
343 | SOL | 68 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
344 | SOL | 68 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
345 | SOL | 69 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
346 | SOL | 69 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
347 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
348 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
349 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
350 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
351 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
352 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
353 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
354 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
355 | SOL | 69 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
356 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
357 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
358 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
359 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
360 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
361 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
362 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
363 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
364 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
365 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
366 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
367 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
368 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
369 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
370 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
371 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
372 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
373 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
374 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
375 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
376 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
377 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
378 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
379 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
380 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
381 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
382 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
383 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
384 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
385 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
386 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
387 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
388 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
389 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
390 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
391 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
392 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
393 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
394 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
395 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
396 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
397 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
398 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
399 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
400 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
401 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
402 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
403 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
404 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
405 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
406 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
407 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
408 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
409 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
410 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
411 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
412 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
413 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
414 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
415 | SOL | 69 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
416 | SOL | 69 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
417 | SOL | 69 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
418 | SOL | 69 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
419 | SOL | 69 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
420 | SOL | 69 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
421 | SOL | 69 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
422 | SOL | 69 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
423 | SOL | 69 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
424 | SOL | 69 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
425 | SOL | 69 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
426 | SOL | 69 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
427 | SOL | 69 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
428 | SOL | 69 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
429 | SOL | 69 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
430 | SOL | 69 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
431 | SOL | 70 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
432 | SOL | 70 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
433 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
434 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
435 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
436 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
437 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
438 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
439 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
440 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
441 | SOL | 70 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
442 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
443 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
444 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
445 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
446 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
447 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
448 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
449 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
450 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
451 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
452 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
453 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
454 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
455 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
456 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
457 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
458 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
459 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
460 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
461 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
462 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
463 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
464 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
465 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
466 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
467 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
468 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
469 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
470 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
471 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
472 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
473 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
474 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
475 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
476 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
477 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
478 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
479 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
480 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
481 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
482 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
483 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
484 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
485 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
486 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
487 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
488 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
489 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
490 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
491 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
492 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
493 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
494 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
495 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
496 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
497 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
498 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
499 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
500 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
501 | SOL | 70 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
502 | SOL | 70 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
503 | SOL | 70 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
504 | SOL | 70 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
505 | SOL | 70 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
506 | SOL | 70 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
507 | SOL | 70 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
508 | SOL | 70 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
509 | SOL | 70 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
510 | SOL | 70 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
511 | SOL | 70 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
512 | SOL | 70 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
513 | SOL | 70 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
514 | SOL | 70 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
515 | SOL | 70 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
516 | SOL | 70 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
517 | SOL | 71 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
518 | SOL | 71 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
519 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
520 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
521 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
522 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
523 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
524 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
525 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
526 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
527 | SOL | 71 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
528 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
529 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
530 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
531 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
532 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
533 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
534 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
535 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
536 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
537 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
538 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
539 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
540 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
541 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
542 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
543 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
544 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
545 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
546 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
547 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
548 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
549 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
550 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
551 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
552 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
553 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
554 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
555 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
556 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
557 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
558 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
559 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
560 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
561 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
562 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
563 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
564 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
565 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
566 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
567 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
568 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
569 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
570 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
571 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
572 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
573 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
574 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
575 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
576 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
577 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
578 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
579 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
580 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
581 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
582 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
583 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
584 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
585 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
586 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
587 | SOL | 71 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
588 | SOL | 71 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
589 | SOL | 71 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
590 | SOL | 71 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
591 | SOL | 71 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
592 | SOL | 71 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
593 | SOL | 71 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
594 | SOL | 71 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
595 | SOL | 71 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
596 | SOL | 71 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
597 | SOL | 71 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
598 | SOL | 71 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
599 | SOL | 71 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
600 | SOL | 71 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
601 | SOL | 71 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
602 | SOL | 71 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
603 | SOL | 72 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
604 | SOL | 72 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
605 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
606 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
607 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
608 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
609 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
610 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
611 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
612 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
613 | SOL | 72 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
614 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
615 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
616 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
617 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
618 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
619 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
620 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
621 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
622 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
623 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
624 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
625 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
626 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
627 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
628 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
629 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
630 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
631 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
632 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
633 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
634 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
635 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
636 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
637 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
638 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
639 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
640 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
641 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
642 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
643 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
644 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
645 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
646 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
647 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
648 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
649 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
650 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
651 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
652 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
653 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
654 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
655 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
656 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
657 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
658 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
659 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
660 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
661 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
662 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
663 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
664 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
665 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
666 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
667 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
668 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
669 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
670 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
671 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
672 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
673 | SOL | 72 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
674 | SOL | 72 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
675 | SOL | 72 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
676 | SOL | 72 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
677 | SOL | 72 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
678 | SOL | 72 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
679 | SOL | 72 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
680 | SOL | 72 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
681 | SOL | 72 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
682 | SOL | 72 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
683 | SOL | 72 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
684 | SOL | 72 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
685 | SOL | 72 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
686 | SOL | 72 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
687 | SOL | 72 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
688 | SOL | 72 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
689 | SOL | 73 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
690 | SOL | 73 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
691 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
692 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
693 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
694 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
695 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
696 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
697 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
698 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
699 | SOL | 73 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
700 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
701 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
702 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
703 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
704 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
705 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
706 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
707 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
708 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
709 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
710 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
711 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
712 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
713 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
714 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
715 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
716 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
717 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
718 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
719 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
720 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
721 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
722 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
723 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
724 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
725 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
726 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
727 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
728 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
729 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
730 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
731 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
732 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
733 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
734 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
735 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
736 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
737 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
738 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
739 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
740 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
741 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
742 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
743 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
744 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
745 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
746 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
747 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
748 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
749 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
750 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
751 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
752 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
753 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
754 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
755 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
756 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
757 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
758 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
759 | SOL | 73 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
760 | SOL | 73 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
761 | SOL | 73 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
762 | SOL | 73 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
763 | SOL | 73 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
764 | SOL | 73 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
765 | SOL | 73 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
766 | SOL | 73 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
767 | SOL | 73 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
768 | SOL | 73 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
769 | SOL | 73 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
770 | SOL | 73 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
771 | SOL | 73 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
772 | SOL | 73 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
773 | SOL | 73 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
774 | SOL | 73 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
775 | SOL | 74 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
776 | SOL | 74 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
777 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
778 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
779 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
780 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
781 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
782 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
783 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
784 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
785 | SOL | 74 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
786 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
787 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
788 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
789 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
790 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
791 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
792 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
793 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
794 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
795 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
796 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
797 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
798 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
799 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
800 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
801 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
802 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
803 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
804 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
805 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
806 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
807 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
808 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
809 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
810 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
811 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
812 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
813 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
814 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
815 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
816 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
817 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
818 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
819 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
820 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
821 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
822 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
823 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
824 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
825 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
826 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
827 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
828 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
829 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
830 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
831 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
832 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
833 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
834 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
835 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
836 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
837 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
838 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
839 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
840 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
841 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
842 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
843 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
844 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
845 | SOL | 74 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
846 | SOL | 74 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
847 | SOL | 74 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
848 | SOL | 74 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
849 | SOL | 74 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
850 | SOL | 74 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
851 | SOL | 74 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
852 | SOL | 74 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
853 | SOL | 74 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
854 | SOL | 74 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
855 | SOL | 74 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
856 | SOL | 74 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
857 | SOL | 74 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
858 | SOL | 74 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
859 | SOL | 74 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
860 | SOL | 74 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
861 | SOL | 75 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
862 | SOL | 75 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
863 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
864 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
865 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
866 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
867 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
868 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
869 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
870 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
871 | SOL | 75 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
872 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
873 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
874 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
875 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
876 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
877 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
878 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
879 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
880 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
881 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
882 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
883 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
884 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
885 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
886 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
887 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
888 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
889 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
890 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
891 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
892 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
893 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
894 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
895 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
896 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
897 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
898 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
899 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
900 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
901 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
902 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
903 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
904 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
905 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
906 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
907 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
908 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
909 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
910 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
911 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
912 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
913 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
914 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
915 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
916 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
917 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
918 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
919 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
920 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
921 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
922 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
923 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
924 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
925 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
926 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
927 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
928 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
929 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
930 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
931 | SOL | 75 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
932 | SOL | 75 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
933 | SOL | 75 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
934 | SOL | 75 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
935 | SOL | 75 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
936 | SOL | 75 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
937 | SOL | 75 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
938 | SOL | 75 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
939 | SOL | 75 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
940 | SOL | 75 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
941 | SOL | 75 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
942 | SOL | 75 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
943 | SOL | 75 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
944 | SOL | 75 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
945 | SOL | 75 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
946 | SOL | 75 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
947 | SOL | 76 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
948 | SOL | 76 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
949 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
950 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
951 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
952 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
953 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
954 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
955 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
956 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
957 | SOL | 76 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
958 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
959 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
960 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
961 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
962 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
963 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
964 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
965 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
966 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
967 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
968 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
969 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
970 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
971 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
972 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
973 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
974 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
975 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
976 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
977 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
978 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
979 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
980 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
981 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
982 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
983 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
984 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
985 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
986 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
987 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
988 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
989 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
990 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
991 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
992 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
993 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
994 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
995 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
996 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
997 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
998 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
999 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1000 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1001 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1002 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1003 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1004 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1005 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1006 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1007 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1008 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1009 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1010 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1011 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1012 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1013 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1014 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1015 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1016 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1017 | SOL | 76 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1018 | SOL | 76 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1019 | SOL | 76 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1020 | SOL | 76 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1021 | SOL | 76 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1022 | SOL | 76 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1023 | SOL | 76 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1024 | SOL | 76 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1025 | SOL | 76 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1026 | SOL | 76 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1027 | SOL | 76 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1028 | SOL | 76 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1029 | SOL | 76 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1030 | SOL | 76 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1031 | SOL | 76 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1032 | SOL | 76 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1033 | SOL | 77 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
1034 | SOL | 77 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
1035 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1036 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1037 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1038 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1039 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1040 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1041 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1042 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1043 | SOL | 77 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1044 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1045 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1046 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1047 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1048 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1049 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1050 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1051 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1052 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1053 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1054 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1055 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1056 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1057 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1058 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1059 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1060 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1061 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1062 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1063 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1064 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1065 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1066 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1067 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1068 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1069 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1070 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1071 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1072 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1073 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1074 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1075 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1076 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1077 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1078 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1079 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1080 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1081 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1082 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1083 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1084 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1085 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1086 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1087 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1088 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1089 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1090 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1091 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1092 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1093 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1094 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1095 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1096 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1097 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1098 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1099 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1100 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1101 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1102 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1103 | SOL | 77 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1104 | SOL | 77 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1105 | SOL | 77 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1106 | SOL | 77 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1107 | SOL | 77 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1108 | SOL | 77 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1109 | SOL | 77 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1110 | SOL | 77 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1111 | SOL | 77 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1112 | SOL | 77 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1113 | SOL | 77 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1114 | SOL | 77 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1115 | SOL | 77 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1116 | SOL | 77 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1117 | SOL | 77 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1118 | SOL | 77 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1119 | SOL | 78 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
1120 | SOL | 78 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
1121 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1122 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1123 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1124 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1125 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1126 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1127 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1128 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1129 | SOL | 78 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1130 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1131 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1132 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1133 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1134 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1135 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1136 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1137 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1138 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1139 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1140 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1141 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1142 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1143 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1144 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1145 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1146 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1147 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1148 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1149 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1150 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1151 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1152 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1153 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1154 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1155 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1156 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1157 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1158 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1159 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1160 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1161 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1162 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1163 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1164 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1165 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1166 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1167 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1168 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1169 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1170 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1171 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1172 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1173 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1174 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1175 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1176 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1177 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1178 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1179 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1180 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1181 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1182 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1183 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1184 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1185 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1186 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1187 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1188 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1189 | SOL | 78 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1190 | SOL | 78 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1191 | SOL | 78 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1192 | SOL | 78 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1193 | SOL | 78 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1194 | SOL | 78 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1195 | SOL | 78 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1196 | SOL | 78 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1197 | SOL | 78 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1198 | SOL | 78 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1199 | SOL | 78 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1200 | SOL | 78 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1201 | SOL | 78 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1202 | SOL | 78 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1203 | SOL | 78 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1204 | SOL | 78 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1205 | SOL | 79 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
1206 | SOL | 79 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
1207 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1208 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1209 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1210 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1211 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1212 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1213 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1214 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1215 | SOL | 79 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1216 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1217 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1218 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1219 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1220 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1221 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1222 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1223 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1224 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1225 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1226 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1227 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1228 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1229 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1230 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1231 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1232 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1233 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1234 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1235 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1236 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1237 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1238 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1239 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1240 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1241 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1242 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1243 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1244 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1245 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1246 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1247 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1248 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1249 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1250 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1251 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1252 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1253 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1254 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1255 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1256 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1257 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1258 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1259 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1260 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1261 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1262 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1263 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1264 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1265 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1266 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1267 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1268 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1269 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1270 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1271 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1272 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1273 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1274 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1275 | SOL | 79 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1276 | SOL | 79 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1277 | SOL | 79 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1278 | SOL | 79 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1279 | SOL | 79 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1280 | SOL | 79 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1281 | SOL | 79 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1282 | SOL | 79 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1283 | SOL | 79 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1284 | SOL | 79 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1285 | SOL | 79 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1286 | SOL | 79 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1287 | SOL | 79 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1288 | SOL | 79 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1289 | SOL | 79 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1290 | SOL | 79 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1291 | SOL | 80 | 22 | 0 | 14 | TKO1 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 Kollektor Temperatur
1292 | SOL | 80 | 22 | 1 | 14 | TKO2 Kollektor Temperatur | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 Kollektor Temperatur
1293 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1294 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1295 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1296 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1297 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2032 | Betriebsstunden PS Pumpe Solar | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Unter 81 Zuruecksetzen der Betriebsstunden (nur aenderung auf "0" moeglich)
1298 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_high | 2 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1299 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2034 | Gesamtertrag Kollektor_low | 1 | S32 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Gesamtertrag Kollektor
1300 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2030 | Kollektorleistung aktuell | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Kollektorleistung aktuell
1301 | SOL | 80 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1302 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1303 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1304 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1305 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1306 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1307 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1308 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1309 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1310 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1311 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1312 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1313 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1314 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1315 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1316 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1317 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1318 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1319 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1320 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1321 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1322 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1323 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1324 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1325 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1326 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1327 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1328 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1329 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1330 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1331 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1332 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1333 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1334 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1335 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1336 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1337 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1338 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1339 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1340 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1341 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1342 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1343 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1344 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1345 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1346 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1347 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1348 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1349 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1350 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1351 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1352 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1353 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1354 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1355 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1356 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1357 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1358 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1359 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1360 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2056 | Status Solarregelung | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 3 | No |  | Status Solarfunktionen#0= Abgeschaltet#1= Ladung aktiv#2= St”rung#3= Warnung / Info
1361 | SOL | 80 | 23 | 0 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1362 | SOL | 80 | 23 | 0 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1363 | SOL | 80 | 23 | 1 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1364 | SOL | 80 | 23 | 1 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1365 | SOL | 80 | 23 | 2 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1366 | SOL | 80 | 23 | 2 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1367 | SOL | 80 | 23 | 3 | 16 | TU Speicher unten Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Solarspeicher unten.
1368 | SOL | 80 | 23 | 3 | 15 | TO Speicher oben Temp. | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Aktuelle Temperatur im Puffer / Speicher Oben. Dieser Wert kann lokal oder vom Systemregler Puffer (00-015) / WW-Speicher (00-004) kommen.
1369 | SOL | 80 | 22 | 0 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1370 | SOL | 80 | 22 | 0 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1371 | SOL | 80 | 22 | 0 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1372 | SOL | 80 | 22 | 0 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1373 | SOL | 80 | 22 | 1 | 62 | VSol Volumenstrom Solarkreis | 1 | S16 | 2 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volumenstrom Solarkreis
1374 | SOL | 80 | 22 | 1 | 60 | TKV Kollektorvorlauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV Kollektorvorlauf Temperatur
1375 | SOL | 80 | 22 | 1 | 61 | TKR Kollektorruecklauf Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Kollektorr?cklauf Temperatur
1376 | SOL | 80 | 22 | 1 | 1050 | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar | 1 | U8 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | PS akt. Drehzahl Pumpe Solar
1477 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
1478 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1479 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1480 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1481 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1482 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1483 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1484 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1485 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1486 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1487 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1488 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1489 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1490 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1491 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1492 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1493 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1494 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1495 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1496 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
1497 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
1498 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1499 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
1500 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1501 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1502 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1503 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1504 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
1505 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1506 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1507 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1508 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1509 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
1510 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1511 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1512 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1513 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1514 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1515 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1516 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1517 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1518 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1519 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1520 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
1521 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
1522 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
1523 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
1524 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
1525 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
1526 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
1527 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
1528 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
1529 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
1530 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
1531 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
1532 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
1533 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
1534 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
1535 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
1536 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
1537 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
1538 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
1539 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
1540 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
1541 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
1542 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
1543 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
1544 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
1545 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1546 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1547 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1548 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1549 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1550 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1551 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1552 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1553 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1554 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1555 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1556 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1557 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1558 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1559 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1560 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1561 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
1562 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
1563 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
1564 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
1565 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1566 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1567 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1568 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1569 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1570 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1571 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1572 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1573 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1574 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1575 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1576 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1577 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1578 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1579 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1580 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1581 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1582 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1583 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1584 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1585 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1586 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1587 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1588 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1589 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1590 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1591 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1592 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1593 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1594 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1595 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1596 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1597 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1598 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1599 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1600 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1601 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1602 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1603 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1604 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1605 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1606 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1607 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1608 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1609 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1610 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
1611 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1612 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1613 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1614 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1615 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1616 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1617 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1618 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1619 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1620 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1621 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1622 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1623 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1624 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1625 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1626 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1627 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1628 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1629 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
1630 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
1631 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1632 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
1633 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1634 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1635 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1636 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1637 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
1638 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1639 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1640 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1641 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1642 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
1643 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1644 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1645 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1646 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1647 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1648 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1649 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1650 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1651 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1652 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1653 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
1654 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
1655 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
1656 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
1657 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
1658 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
1659 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
1660 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
1661 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
1662 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
1663 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
1664 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
1665 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
1666 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
1667 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
1668 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
1669 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
1670 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
1671 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
1672 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
1673 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
1674 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
1675 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
1676 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
1677 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
1678 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1679 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1680 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1681 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1682 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1683 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1684 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1685 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1686 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1687 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1688 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1689 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1690 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1691 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1692 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1693 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1694 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
1695 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
1696 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
1697 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
1698 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1699 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1700 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1701 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1702 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1703 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1704 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1705 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1706 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1707 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1708 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1709 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1710 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1711 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1712 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1713 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1714 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1715 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1716 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1717 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1718 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1719 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1720 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1721 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1722 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1723 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1724 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1725 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1726 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1727 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1728 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1729 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1730 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1731 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1732 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1733 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1734 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1735 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1736 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1737 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1738 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1739 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1740 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1741 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1742 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1743 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
1744 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1745 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1746 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1747 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1748 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1749 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1750 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1751 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1752 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1753 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1754 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1755 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1756 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1757 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1758 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1759 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1760 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1761 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1762 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
1763 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
1764 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1765 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
1766 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1767 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1768 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1769 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1770 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
1771 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1772 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1773 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1774 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1775 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
1776 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1777 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1778 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1779 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1780 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1781 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1782 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1783 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1784 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1785 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1786 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
1787 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
1788 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
1789 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
1790 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
1791 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
1792 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
1793 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
1794 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
1795 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
1796 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
1797 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
1798 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
1799 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
1800 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
1801 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
1802 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
1803 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
1804 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
1805 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
1806 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
1807 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
1808 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
1809 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
1810 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
1811 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1812 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1813 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1814 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1815 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1816 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1817 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1818 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1819 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1820 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1821 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1822 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1823 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1824 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1825 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1826 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1827 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
1828 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
1829 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
1830 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
1831 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1832 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1833 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1834 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1835 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1836 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1837 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1838 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1839 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1840 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1841 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1842 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1843 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1844 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1845 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1846 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1847 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1848 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1849 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1850 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1851 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1852 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1853 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1854 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1855 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1856 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1857 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1858 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1859 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1860 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1861 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1862 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1863 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1864 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1865 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1866 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1867 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1868 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1869 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1870 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1871 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1872 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1873 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1874 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1875 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1876 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
1877 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1878 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1879 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
1880 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1881 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1882 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1883 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1884 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
1885 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
1886 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1887 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1888 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
1889 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1890 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1891 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
1892 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1893 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1894 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1895 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
1896 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
1897 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1898 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
1899 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1900 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1901 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1902 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
1903 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
1904 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1905 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
1906 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1907 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1908 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
1909 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1910 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1911 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1912 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1913 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1914 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1915 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1916 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
1917 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1918 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
1919 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
1920 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
1921 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
1922 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
1923 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
1924 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
1925 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
1926 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
1927 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
1928 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
1929 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
1930 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
1931 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
1932 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
1933 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
1934 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
1935 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
1936 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
1937 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
1938 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
1939 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
1940 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
1941 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
1942 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
1943 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
1944 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
1945 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1946 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1947 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1948 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1949 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1950 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1951 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1952 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1953 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1954 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1955 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1956 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1957 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
1958 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1959 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
1960 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
1961 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
1962 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
1963 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
1964 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1965 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1966 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1967 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1968 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1969 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1970 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1971 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1972 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1973 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1974 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1975 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1976 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1977 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1978 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1979 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1980 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1981 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1982 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1983 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1984 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1985 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1986 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1987 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1988 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1989 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1990 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1991 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1992 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1993 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1994 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1995 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1996 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1997 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1998 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
1999 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2000 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2001 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2002 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2003 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2004 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2005 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2006 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2007 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2008 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2009 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2010 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2011 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2012 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2013 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2014 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2015 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2016 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2017 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2018 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2019 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2020 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2021 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2022 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2023 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2024 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2025 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2026 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2027 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2028 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2029 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2030 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2031 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2032 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2033 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2034 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2035 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2036 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2037 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2038 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2039 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2040 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2041 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2042 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2043 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2044 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2045 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2046 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2047 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2048 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2049 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2050 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2051 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2052 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2053 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2054 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2055 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2056 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2057 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2058 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2059 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2060 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2061 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2062 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2063 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2064 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2065 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2066 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2067 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2068 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2069 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2070 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2071 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2072 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2073 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2074 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2075 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2076 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2077 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2078 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2079 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2080 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2081 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2082 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2083 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2084 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2085 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2086 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2087 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2088 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2089 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2090 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2091 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2092 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2093 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2094 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2095 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2096 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2097 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2098 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2099 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2100 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2101 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2102 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2103 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2104 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2105 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2106 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2107 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2108 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2109 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2110 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2111 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2112 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2113 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2114 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2115 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2116 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2117 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2118 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2119 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2120 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2121 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2122 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2123 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2124 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2125 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2126 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2127 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2128 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2129 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2130 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2131 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2132 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2133 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2134 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2135 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2136 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2137 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2138 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2139 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2140 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2141 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2142 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2143 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2144 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2145 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2146 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2147 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2148 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2149 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2150 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2151 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2152 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2153 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2154 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2155 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2156 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2157 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2158 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2159 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2160 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2161 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2162 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2163 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2164 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2165 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2166 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2167 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2168 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2169 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2170 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2171 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2172 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2173 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2174 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2175 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2176 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2177 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2178 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2179 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2180 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2181 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2182 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2183 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2184 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2185 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2186 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2187 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2188 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2189 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2190 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2191 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2192 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2193 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2194 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2195 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2196 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2197 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2198 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2199 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2200 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2201 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2202 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2203 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2204 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2205 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2206 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2207 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2208 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2209 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2210 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2211 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2212 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2213 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2214 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2215 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2216 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2217 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2218 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2219 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2220 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2221 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2222 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2223 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2224 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2225 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2226 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2227 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2228 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2229 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2230 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2231 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2232 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2233 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2234 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2235 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2236 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2237 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2238 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2239 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2240 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2241 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2242 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2243 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2244 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2245 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2246 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2247 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2248 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2249 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2250 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2251 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2252 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2253 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2254 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2255 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2256 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2257 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2258 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2259 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2260 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2261 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2262 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2263 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2264 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2265 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2266 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2267 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2268 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2269 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2270 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2271 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2272 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2273 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2274 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2275 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2276 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2277 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2278 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2279 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2280 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2281 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2282 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2283 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2284 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2285 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2286 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2287 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2288 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2289 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2290 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2291 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2292 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2293 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2294 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2295 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2296 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2297 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2298 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2299 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2300 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2301 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2302 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2303 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2304 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2305 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2306 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2307 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2308 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2309 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2310 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2311 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2312 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2313 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2314 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2315 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2316 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2317 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2318 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2319 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2320 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2321 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2322 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2323 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2324 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2325 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2326 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2327 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2328 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2329 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2330 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2331 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2332 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2333 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2334 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2335 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2336 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2337 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2338 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2339 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2340 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2341 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2342 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2343 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2344 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2345 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2346 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2347 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2348 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2349 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2350 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2351 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2352 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2353 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2354 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2355 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2356 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2357 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2358 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2359 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2360 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2361 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2362 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2363 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2364 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2365 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2366 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2367 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2368 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2369 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2370 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2371 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2372 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2373 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2374 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2375 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2376 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2377 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2378 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2379 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2380 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2381 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2382 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2383 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2384 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2385 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2386 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2387 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2388 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2389 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2390 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2391 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2392 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2393 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2394 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2395 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2396 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2397 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2398 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2399 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2400 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2401 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2402 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2403 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2404 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2405 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2406 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2407 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2408 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2409 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2410 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2411 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2412 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2413 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2414 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2415 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2416 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2417 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2418 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2419 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2420 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2421 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2422 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2423 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2424 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2425 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2426 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2427 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2428 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2429 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2430 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2431 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2432 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2433 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2434 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2435 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2436 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2437 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2438 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2439 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2440 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2441 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2442 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2443 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2444 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2445 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2446 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2447 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2448 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2449 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2450 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2451 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2452 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2453 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2454 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2455 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2456 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2457 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2458 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2459 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2460 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2461 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2462 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2463 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2464 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2465 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2466 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2467 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2468 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2469 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2470 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2471 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2472 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2473 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2474 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2475 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2476 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2477 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2478 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2479 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2480 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2481 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2482 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2483 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2484 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2485 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2486 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2487 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2488 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2489 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2490 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2491 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2492 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2493 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2494 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2495 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2496 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2497 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2498 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2499 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2500 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2501 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2502 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2503 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2504 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2505 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2506 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2507 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2508 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2509 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2510 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2511 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2512 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2513 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2514 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2515 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2516 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2517 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2518 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2519 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2520 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2521 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2522 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2523 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2524 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2525 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2526 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2527 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2528 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2529 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2530 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2531 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2532 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2533 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2534 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2535 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2536 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2537 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2538 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2539 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2540 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2541 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2542 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2543 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2544 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2545 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2546 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2547 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2548 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2549 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2550 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2551 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2552 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2553 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2554 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2555 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2556 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2557 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2558 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2559 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2560 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2561 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2562 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2563 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2564 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2565 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2566 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2567 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2568 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2569 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2570 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2571 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2572 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2573 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2574 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2575 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2576 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2577 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2578 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2579 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2580 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2581 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2582 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2583 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2584 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2585 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2586 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2587 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2588 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2589 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2590 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2591 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2592 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2593 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2594 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2595 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2596 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2597 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2598 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2599 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2600 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2601 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2602 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2603 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2604 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2605 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2606 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2607 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2608 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2609 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2610 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2611 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2612 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2613 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2614 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2615 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2616 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2617 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2618 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2619 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2620 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2621 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2622 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2623 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2624 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2625 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2626 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2627 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2628 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2629 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2630 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2631 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2632 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2633 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2634 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2635 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2636 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2637 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2638 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2639 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2640 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2641 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2642 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2643 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2644 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2645 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2646 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2647 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2648 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2649 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2650 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2651 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2652 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2653 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2654 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2655 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2656 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2657 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2658 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2659 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2660 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2661 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2662 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2663 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2664 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2665 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2666 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2667 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2668 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2669 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2670 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2671 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2672 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2673 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2674 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2675 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2676 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2677 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2678 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2679 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2680 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2681 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2682 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2683 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2684 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2685 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2686 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2687 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2688 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2689 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2690 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2691 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2692 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2693 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2694 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2695 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2696 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2697 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2698 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2699 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2700 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2701 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2702 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2703 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2704 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2705 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2706 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2707 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2708 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2709 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2710 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2711 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2712 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2713 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2714 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2715 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2716 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2717 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2718 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2719 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2720 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2721 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2722 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2723 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2724 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2725 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2726 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2727 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2728 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2729 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2730 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2731 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2732 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2733 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2734 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2735 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2736 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2737 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2738 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2739 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2740 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2741 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2742 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2743 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2744 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2745 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2746 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2747 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2748 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2749 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2750 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2751 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2752 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2753 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2754 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2755 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2756 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2757 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2758 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2759 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2760 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2761 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2762 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2763 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2764 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2765 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2766 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2767 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2768 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2769 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2770 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2771 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2772 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2773 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2774 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2775 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2776 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2777 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2778 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2779 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2780 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2781 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2782 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2783 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2784 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2785 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2786 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2787 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2788 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2789 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2790 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2791 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2792 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2793 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2794 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2795 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2796 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2797 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2798 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2799 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2800 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2801 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2802 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2803 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2804 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2805 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2806 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2807 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2808 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2809 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2810 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2811 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2812 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2813 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2814 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2815 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2816 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2817 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2818 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2819 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2820 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2821 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2822 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2823 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2824 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2825 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2826 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2827 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2828 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2829 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2830 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2831 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2832 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2833 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2834 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2835 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2836 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2837 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2838 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2839 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2840 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2841 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2842 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2843 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2844 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2845 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2846 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2847 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2848 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2849 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2850 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2851 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2852 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2853 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2854 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2855 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2856 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2857 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2858 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2859 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2860 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2861 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2862 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2863 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2864 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2865 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2866 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
2867 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
2868 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
2869 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
2870 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
2871 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
2872 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
2873 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
2874 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
2875 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
2876 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2877 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2878 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2879 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2880 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2881 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2882 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2883 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2884 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2885 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2886 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2887 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2888 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
2889 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2890 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
2891 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
2892 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
2893 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
2894 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
2895 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2896 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2897 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2898 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2899 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2900 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2901 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2902 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2903 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2904 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2905 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2906 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2907 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2908 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2909 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2910 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2911 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2912 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2913 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2914 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2915 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2916 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2917 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2918 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2919 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2920 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2921 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2922 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2923 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2924 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2925 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2926 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2927 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2928 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2929 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2930 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2931 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2932 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2933 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2934 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2935 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2936 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2937 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2938 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2939 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
2940 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
2941 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2942 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2943 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
2944 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2945 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2946 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2947 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2948 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
2949 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
2950 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2951 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2952 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
2953 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2954 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2955 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
2956 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2957 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2958 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2959 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
2960 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
2961 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2962 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
2963 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2964 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2965 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2966 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
2967 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
2968 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2969 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
2970 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2971 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2972 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
2973 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2974 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2975 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2976 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2977 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2978 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2979 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2980 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
2981 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2982 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
2983 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
2984 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
2985 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
2986 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
2987 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
2988 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
2989 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
2990 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
2991 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
2992 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
2993 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
2994 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
2995 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
2996 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
2997 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
2998 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
2999 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
3000 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
3001 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
3002 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
3003 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
3004 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
3005 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
3006 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
3007 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
3008 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3009 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3010 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3011 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3012 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3013 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3014 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3015 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3016 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3017 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3018 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3019 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3020 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3021 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3022 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3023 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3024 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
3025 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
3026 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
3027 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
3028 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3029 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3030 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3031 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3032 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3033 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3034 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3035 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3036 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3037 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3038 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3039 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3040 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3041 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3042 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3043 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3044 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3045 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3046 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3047 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3048 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3049 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3050 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3051 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3052 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3053 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3054 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3055 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3056 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3057 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3058 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3059 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3060 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3061 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3062 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3063 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3064 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3065 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3066 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3067 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3068 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3069 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3070 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3071 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3072 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3073 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3074 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3075 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3076 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3077 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3078 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3079 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3080 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3081 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3082 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3083 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3084 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3085 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3086 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3087 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3088 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3089 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3090 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3091 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3092 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3093 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3094 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3095 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3096 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3097 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3098 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3099 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3100 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3101 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3102 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3103 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3104 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3105 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3106 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3107 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3108 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3109 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3110 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3111 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3112 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3113 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3114 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3115 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3116 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
3117 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
3118 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
3119 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
3120 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
3121 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
3122 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
3123 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
3124 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
3125 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
3126 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
3127 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
3128 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
3129 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
3130 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
3131 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
3132 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
3133 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
3134 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
3135 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
3136 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
3137 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
3138 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
3139 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
3140 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
3141 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3142 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3143 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3144 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3145 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3146 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3147 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3148 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3149 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3150 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3151 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3152 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3153 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3154 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3155 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3156 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3157 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
3158 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
3159 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
3160 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
3161 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3162 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3163 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3164 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3165 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3166 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3167 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3168 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3169 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3170 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3171 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3172 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3173 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3174 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3175 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3176 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3177 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3178 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3179 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3180 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3181 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3182 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3183 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3184 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3185 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3186 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3187 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3188 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3189 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3190 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3191 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3192 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3193 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3194 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3195 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3196 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3197 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3198 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3199 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3200 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3201 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3202 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3203 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3204 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3205 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3206 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3207 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3208 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3209 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3210 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3211 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3212 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3213 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3214 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3215 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3216 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3217 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3218 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3219 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3220 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3221 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3222 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3223 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3224 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3225 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3226 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3227 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3228 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3229 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3230 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3231 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3232 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3233 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3234 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3235 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3236 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3237 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3238 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3239 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3240 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3241 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3242 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3243 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3244 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3245 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3246 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3247 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3248 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3249 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
3250 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
3251 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
3252 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
3253 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
3254 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
3255 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
3256 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
3257 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
3258 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
3259 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
3260 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
3261 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
3262 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
3263 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
3264 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
3265 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
3266 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
3267 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
3268 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
3269 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
3270 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
3271 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
3272 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
3273 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
3274 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3275 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3276 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3277 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3278 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3279 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3280 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3281 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3282 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3283 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3284 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3285 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3286 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3287 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3288 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3289 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3290 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
3291 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
3292 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
3293 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
3294 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3295 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3296 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3297 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3298 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3299 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3300 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3301 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3302 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3303 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3304 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3305 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3306 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3307 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3308 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3309 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3310 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3311 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3312 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3313 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3314 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3315 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3316 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3317 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3318 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3319 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3320 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3321 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3322 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3323 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3324 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3325 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3326 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3327 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3328 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3329 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3330 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3331 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3332 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3333 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3334 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3335 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3336 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3337 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3338 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3339 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3340 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3341 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3342 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3343 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3344 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3345 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3346 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3347 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3348 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3349 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3350 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3351 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3352 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3353 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3354 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3355 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3356 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3357 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3358 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3359 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3360 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3361 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3362 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3363 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3364 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3365 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3366 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3367 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3368 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3369 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3370 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3371 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3372 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3373 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3374 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3375 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3376 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3377 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3378 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3379 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3380 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3381 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3382 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
3383 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
3384 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
3385 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
3386 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
3387 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
3388 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
3389 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
3390 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
3391 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
3392 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
3393 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
3394 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
3395 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
3396 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
3397 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
3398 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
3399 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
3400 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
3401 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
3402 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
3403 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
3404 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
3405 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
3406 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
3407 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3408 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3409 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3410 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3411 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3412 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3413 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3414 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3415 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3416 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3417 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3418 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3419 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3420 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3421 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3422 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3423 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
3424 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
3425 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
3426 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
3427 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3428 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3429 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3430 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3431 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3432 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3433 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3434 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3435 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3436 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3437 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3438 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3439 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3440 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3441 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3442 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3443 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3444 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3445 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3446 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3447 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3448 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3449 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3450 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3451 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3452 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3453 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3454 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3455 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3456 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3457 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3458 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3459 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3460 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3461 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3462 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3463 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3464 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3465 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3466 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3467 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3468 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3469 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3470 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3471 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3472 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3473 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3474 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3475 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3476 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3477 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3478 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3479 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3480 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3481 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3482 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3483 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3484 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3485 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3486 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3487 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3488 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3489 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3490 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3491 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3492 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3493 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3494 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3495 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3496 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3497 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3498 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3499 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3500 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3501 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
3502 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3503 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3504 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3505 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3506 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3507 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3508 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3509 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3510 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3511 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3512 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
3513 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3514 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
3515 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 0 | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Heizkreisbetrieb
3516 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 1 | Sollwert für Speicherbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Speicherbetrieb
3517 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 8 | Leistungsbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungsbegrenzung
3518 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 9 | Emissionsmessung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Emissionsmessung
3519 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 12 | Sollwert für Kühlbetrieb | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sollwert fuer Kuehlbetrieb
3520 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 17 | WEZ-Temperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ-Temperatur
3521 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 18 | Abgastemperatur RS485 | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Abgastemperatur
3522 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 19 | Umschalttemp. aktiv/passiv | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Quellentemperatur
3523 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 21 | Brennerflamme | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme
3524 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 22 | Heizung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung Sollwert
3525 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 23 | Speicher Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher Sollwert
3526 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 24 | WEZ Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | WEZ Sollwert
3527 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 25 | Heizung ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Heizung ext. Maximalbegrenzung
3528 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 26 | Speicher ext. Maximalbegrenzung | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Speicher ext. Maximalbegrenzung
3529 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 27 | Fehlercode vom Automaten | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Fehlercode vom Automaten
3530 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 29 | Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Ruecklauftemperatur
3531 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 30 | WEZ-Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | WEZ-Leistung
3532 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 31 | Absolute Leistung | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Absolute Leistung
3533 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 32 | Wasserdruck in Bar | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | bar | Wasserdruck in Bar
3534 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 33 | WEZ-Status | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerstatus
3535 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 34 | Betriebsstatus | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Betriebsstatus
3536 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 35 | Brenner ID Index | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Brenner ID Index
3537 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 36 | Funktionserweiterungen | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Funktionserweiterungen
3538 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 37 | StatusInformation | 1 | U8 | 0 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | StatusInformation
3539 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 38 | Kühlung Sollwert | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Kuehlung Sollwert
3540 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3541 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3542 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3543 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3544 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3545 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3546 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3547 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3548 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3549 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3550 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3551 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3552 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3553 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3554 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3555 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | No | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3556 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten koennen gewaehlt werden:#0 = Waermeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb#5 = Manueller Kuehlbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
3557 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeuger Vorlauftemperatur im Handbetrieb.
3558 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 10110 | Emissionstest Leistungsbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 1 | 100 | Yes | % | Je WE abfragbar, als Einsteller laufend veraenderbar, bei Start Emis initialisieren
3559 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23085 | Emissionstest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Emissionstest aktivieren#0=AUS, 1=EIN
3560 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3561 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3562 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3563 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3564 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3565 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3566 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3567 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3568 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3569 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3570 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3571 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3572 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3573 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3574 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3575 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3576 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3577 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3578 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3579 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3580 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3581 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3582 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3583 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3584 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3585 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3586 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3587 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3588 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3589 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3590 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3591 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3592 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3593 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3594 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3595 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3596 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3597 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3598 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3599 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3600 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3601 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3602 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3603 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3604 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3705 | HKW | 257 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3706 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3707 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3708 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3709 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3710 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3711 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3712 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3713 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3714 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3715 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3716 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3717 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3718 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3719 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3720 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3721 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3722 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3723 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3724 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3725 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3726 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3727 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3728 | HKW | 257 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3729 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
3730 | HKW | 257 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3731 | HKW | 257 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3732 | HKW | 257 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3733 | HKW | 257 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3734 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3735 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3736 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3737 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3738 | HKW | 257 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3739 | HKW | 257 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3740 | HKW | 257 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3741 | HKW | 257 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3742 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3743 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3744 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3745 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3746 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3747 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3748 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3749 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3750 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3751 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3752 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3753 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3754 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3755 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3756 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3757 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3758 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3759 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3760 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3761 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3762 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3763 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3764 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3765 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3766 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3767 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3768 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3769 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3770 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3771 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3772 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3773 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3774 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3775 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3776 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3777 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3778 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3779 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3780 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3781 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3782 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3783 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3784 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3785 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3786 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3787 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3788 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3789 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3790 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3791 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3792 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3793 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3794 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3795 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3796 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3797 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3798 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3799 | HKW | 258 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3800 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3801 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3802 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3803 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3804 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3805 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3806 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3807 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3808 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3809 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3810 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3811 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3812 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3813 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3814 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3815 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3816 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3817 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3818 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3819 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3820 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3821 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3822 | HKW | 258 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3823 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
3824 | HKW | 258 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3825 | HKW | 258 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3826 | HKW | 258 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3827 | HKW | 258 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3828 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3829 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3830 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3831 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3832 | HKW | 258 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3833 | HKW | 258 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3834 | HKW | 258 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3835 | HKW | 258 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3836 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3837 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3838 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3839 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3840 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3841 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3842 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3843 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3844 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3845 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3846 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3847 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3848 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3849 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3850 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3851 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3852 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3853 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3854 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3855 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3856 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3857 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3858 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3859 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3860 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3861 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3862 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3863 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3864 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3865 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3866 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3867 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3868 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3869 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3870 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3871 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3872 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3873 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3874 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3875 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3876 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3877 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3878 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3879 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3880 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3881 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3882 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3883 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3884 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3885 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3886 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3887 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3888 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3889 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3890 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3891 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3892 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3893 | HKW | 259 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3894 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3895 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3896 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3897 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3898 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3899 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3900 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3901 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3902 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3903 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3904 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3905 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3906 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3907 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3908 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
3909 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3910 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3911 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
3912 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
3913 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
3914 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3915 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
3916 | HKW | 259 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3917 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
3918 | HKW | 259 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3919 | HKW | 259 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3920 | HKW | 259 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
3921 | HKW | 259 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
3922 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
3923 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3924 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3925 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3926 | HKW | 259 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3927 | HKW | 259 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3928 | HKW | 259 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3929 | HKW | 259 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
3930 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3931 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3932 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3933 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3934 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3935 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3936 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3937 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3938 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
3939 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3940 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3941 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
3942 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3943 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3944 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3945 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3946 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3947 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3948 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3949 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3950 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3951 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3952 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3953 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3954 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3955 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3956 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3957 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3958 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3959 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3960 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3961 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3962 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3963 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3964 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3965 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3966 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3967 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3968 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3969 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3970 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3971 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3972 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3973 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3974 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3975 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3976 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3977 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3978 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3979 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3980 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3981 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3982 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3983 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3984 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3985 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3986 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
3987 | HKW | 260 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
3988 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3989 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3990 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
3991 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3992 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3993 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3994 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3995 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
3996 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
3997 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3998 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3999 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4000 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4001 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4002 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4003 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4004 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4005 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4006 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4007 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4008 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4009 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4010 | HKW | 260 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4011 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4012 | HKW | 260 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4013 | HKW | 260 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4014 | HKW | 260 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4015 | HKW | 260 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4016 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4017 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4018 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4019 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4020 | HKW | 260 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4021 | HKW | 260 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4022 | HKW | 260 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4023 | HKW | 260 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4024 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4025 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4026 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4027 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4028 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4029 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4030 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4031 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4032 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4033 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4034 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4035 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4036 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4037 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4038 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4039 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4040 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4041 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4042 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4043 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4044 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4045 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4046 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4047 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4048 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4049 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4050 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4051 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4052 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4053 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4054 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4055 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4056 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4057 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4058 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4059 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4060 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4061 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4062 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4063 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4064 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4065 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4066 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4067 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4068 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4069 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4070 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4071 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4072 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4073 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4074 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4075 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4076 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4077 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4078 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4079 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4080 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4081 | HKW | 261 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4082 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4083 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4084 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4085 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4086 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4087 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4088 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4089 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4090 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4091 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4092 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4093 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4094 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4095 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4096 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4097 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4098 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4099 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4100 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4101 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4102 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4103 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4104 | HKW | 261 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4105 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4106 | HKW | 261 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4107 | HKW | 261 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4108 | HKW | 261 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4109 | HKW | 261 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4110 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4111 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4112 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4113 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4114 | HKW | 261 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4115 | HKW | 261 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4116 | HKW | 261 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4117 | HKW | 261 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4118 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4119 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4120 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4121 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4122 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4123 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4124 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4125 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4126 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4127 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4128 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4129 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4130 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4131 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4132 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4133 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4134 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4135 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4136 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4137 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4138 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4139 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4140 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4141 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4142 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4143 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4144 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4145 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4146 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4147 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4148 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4149 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4150 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4151 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4152 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4153 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4154 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4155 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4156 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4157 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4158 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4159 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4160 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4161 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4162 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4163 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4164 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4165 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4166 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4167 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4168 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4169 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4170 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4171 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4172 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4173 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4174 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4175 | HKW | 262 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4176 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4177 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4178 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4179 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4180 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4181 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4182 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4183 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4184 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4185 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4186 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4187 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4188 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4189 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4190 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4191 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4192 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4193 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4194 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4195 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4196 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4197 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4198 | HKW | 262 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4199 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4200 | HKW | 262 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4201 | HKW | 262 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4202 | HKW | 262 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4203 | HKW | 262 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4204 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4205 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4206 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4207 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4208 | HKW | 262 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4209 | HKW | 262 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4210 | HKW | 262 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4211 | HKW | 262 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4212 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4213 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4214 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4215 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4216 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4217 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4218 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4219 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4220 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4221 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4222 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4223 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4224 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4225 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4226 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4227 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4228 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4229 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4230 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4231 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4232 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4233 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4234 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4235 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4236 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4237 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4238 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4239 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4240 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4241 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4242 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4243 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4244 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4245 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4246 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4247 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4248 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4249 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4250 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4251 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4252 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4253 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4254 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4255 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4256 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4257 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4258 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4259 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4260 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4261 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4262 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4263 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4264 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4265 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4266 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4267 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4268 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4269 | HKW | 263 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4270 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4271 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4272 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4273 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4274 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4275 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4276 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4277 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4278 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4279 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4280 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4281 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4282 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4283 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4284 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4285 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4286 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4287 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4288 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4289 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4290 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4291 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4292 | HKW | 263 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4293 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4294 | HKW | 263 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4295 | HKW | 263 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4296 | HKW | 263 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4297 | HKW | 263 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4298 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4299 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4300 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4301 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4302 | HKW | 263 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4303 | HKW | 263 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4304 | HKW | 263 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4305 | HKW | 263 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4306 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4307 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4308 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4309 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4310 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4311 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4312 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4313 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4314 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4315 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4316 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4317 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4318 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4319 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4320 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4321 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4322 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4323 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4324 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4325 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4326 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4327 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4328 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4329 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4330 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4331 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4332 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4333 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4334 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4335 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4336 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4337 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4338 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4339 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4340 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4341 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4342 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4343 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4344 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4345 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4346 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4347 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4348 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4349 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4350 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4351 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4352 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4353 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4354 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4355 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4356 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4357 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4358 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4359 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4360 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4361 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4362 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4363 | HKW | 264 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4364 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4365 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4366 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4367 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4368 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4369 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4370 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4371 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4372 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4373 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4374 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4375 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4376 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4377 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4378 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4379 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4380 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4381 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4382 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4383 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4384 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4385 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4386 | HKW | 264 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4387 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4388 | HKW | 264 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4389 | HKW | 264 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4390 | HKW | 264 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4391 | HKW | 264 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4392 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4393 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4394 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4395 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4396 | HKW | 264 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4397 | HKW | 264 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4398 | HKW | 264 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4399 | HKW | 264 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4400 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4401 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4402 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4403 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4404 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4405 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4406 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4407 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4408 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4409 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4410 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4411 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4412 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4413 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4414 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4415 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4416 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4417 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4418 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4419 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4420 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4421 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4422 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4423 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4424 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4425 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4426 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4427 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4428 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4429 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4430 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4431 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4432 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4433 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4434 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4435 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4436 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4437 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4438 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4439 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4440 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4441 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4442 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4443 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4444 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4445 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4446 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4447 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4448 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4449 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4450 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4451 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4452 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4453 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4454 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4455 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4456 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4457 | HKW | 265 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4458 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4459 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4460 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4461 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4462 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4463 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4464 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4465 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4466 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4467 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4468 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4469 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4470 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4471 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4472 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4473 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4474 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4475 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4476 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4477 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4478 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4479 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4480 | HKW | 265 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4481 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4482 | HKW | 265 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4483 | HKW | 265 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4484 | HKW | 265 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4485 | HKW | 265 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4486 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4487 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4488 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4489 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4490 | HKW | 265 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4491 | HKW | 265 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4492 | HKW | 265 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4493 | HKW | 265 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4494 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4495 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4496 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4497 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4498 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4499 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4500 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4501 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4502 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4503 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4504 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4505 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4506 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4507 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4508 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4509 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4510 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4511 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4512 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4513 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4514 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4515 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4516 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4517 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4518 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4519 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4520 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4521 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4522 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4523 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4524 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4525 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4526 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4527 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4528 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4529 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4530 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4531 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4532 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4533 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4534 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4535 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4536 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4537 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4538 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4539 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4540 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4541 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4542 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4543 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4544 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4545 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4546 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4547 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4548 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4549 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4550 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4551 | HKW | 266 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4552 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4553 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4554 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4555 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4556 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4557 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4558 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4559 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4560 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4561 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4562 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4563 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4564 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4565 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4566 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4567 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4568 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4569 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4570 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4571 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4572 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4573 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4574 | HKW | 266 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4575 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4576 | HKW | 266 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4577 | HKW | 266 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4578 | HKW | 266 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4579 | HKW | 266 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4580 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4581 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4582 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4583 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4584 | HKW | 266 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4585 | HKW | 266 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4586 | HKW | 266 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4587 | HKW | 266 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4588 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4589 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4590 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4591 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4592 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4593 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4594 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4595 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4596 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4597 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4598 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4599 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4600 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4601 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4602 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4603 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4604 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4605 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4606 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4607 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4608 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4609 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4610 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4611 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4612 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4613 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4614 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4615 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4616 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4617 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4618 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4619 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4620 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4621 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4622 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4623 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4624 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4625 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4626 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4627 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4628 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4629 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4630 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4631 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4632 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4633 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4634 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4635 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4636 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4637 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4638 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4639 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4640 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4641 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4642 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4643 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4644 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4645 | HKW | 267 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4646 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4647 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4648 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4649 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4650 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4651 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4652 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4653 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4654 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4655 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4656 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4657 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4658 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4659 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4660 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4661 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4662 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4663 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4664 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4665 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4666 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4667 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4668 | HKW | 267 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4669 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4670 | HKW | 267 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4671 | HKW | 267 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4672 | HKW | 267 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4673 | HKW | 267 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4674 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4675 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4676 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4677 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4678 | HKW | 267 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4679 | HKW | 267 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4680 | HKW | 267 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4681 | HKW | 267 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4682 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4683 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4684 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4685 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4686 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4687 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4688 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4689 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4690 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4691 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4692 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4693 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4694 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4695 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4696 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4697 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4698 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4699 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4700 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4701 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4702 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4703 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4704 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4705 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4706 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4707 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4708 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4709 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4710 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4711 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4712 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4713 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4714 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4715 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4716 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4717 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4718 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4719 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4720 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4721 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4722 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4723 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4724 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4725 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4726 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4727 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4728 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4729 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4730 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4731 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4732 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4733 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4734 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4735 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4736 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4737 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4738 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4739 | HKW | 268 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4740 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4741 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4742 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4743 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4744 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4745 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4746 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4747 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4748 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4749 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4750 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4751 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4752 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4753 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4754 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4755 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4756 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4757 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4758 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4759 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4760 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4761 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4762 | HKW | 268 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4763 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4764 | HKW | 268 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4765 | HKW | 268 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4766 | HKW | 268 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4767 | HKW | 268 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4768 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4769 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4770 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4771 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4772 | HKW | 268 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4773 | HKW | 268 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4774 | HKW | 268 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4775 | HKW | 268 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4776 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4777 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4778 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4779 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4780 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4781 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4782 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4783 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4784 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4785 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4786 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4787 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4788 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4789 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4790 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4791 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4792 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4793 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4794 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4795 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4796 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4797 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4798 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4799 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4800 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4801 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4802 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4803 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4804 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4805 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4806 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4807 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4808 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4809 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4810 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4811 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4812 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4813 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4814 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4815 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4816 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4817 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4818 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4819 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4820 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4821 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4822 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4823 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4824 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4825 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4826 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4827 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4828 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4829 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4830 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4831 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4832 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4833 | HKW | 269 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4834 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4835 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4836 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4837 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4838 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4839 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4840 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4841 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4842 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4843 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4844 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4845 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4846 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4847 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4848 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4849 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4850 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4851 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4852 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4853 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4854 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4855 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4856 | HKW | 269 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4857 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4858 | HKW | 269 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4859 | HKW | 269 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4860 | HKW | 269 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4861 | HKW | 269 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4862 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4863 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4864 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4865 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4866 | HKW | 269 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4867 | HKW | 269 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4868 | HKW | 269 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4869 | HKW | 269 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4870 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4871 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4872 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4873 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4874 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4875 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4876 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4877 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4878 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4879 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4880 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4881 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4882 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4883 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4884 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4885 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4886 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4887 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4888 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4889 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4890 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4891 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4892 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4893 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4894 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4895 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4896 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4897 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4898 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4899 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4900 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4901 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4902 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4903 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4904 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4905 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4906 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4907 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4908 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4909 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4910 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4911 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4912 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4913 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4914 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4915 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4916 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4917 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4918 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4919 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4920 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4921 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4922 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4923 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4924 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4925 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4926 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4927 | HKW | 270 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
4928 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4929 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4930 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
4931 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4932 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4933 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4934 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4935 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
4936 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
4937 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4938 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4939 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4940 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4941 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4942 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
4943 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4944 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4945 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
4946 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
4947 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
4948 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4949 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
4950 | HKW | 270 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4951 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4952 | HKW | 270 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4953 | HKW | 270 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4954 | HKW | 270 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
4955 | HKW | 270 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
4956 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
4957 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4958 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4959 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4960 | HKW | 270 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4961 | HKW | 270 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4962 | HKW | 270 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4963 | HKW | 270 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
4964 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4965 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4966 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4967 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4968 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4969 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4970 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4971 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4972 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
4973 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4974 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4975 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
4976 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4977 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4978 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4979 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4980 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4981 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4982 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4983 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4984 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4985 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4986 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4987 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4988 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4989 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4990 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4991 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4992 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4993 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4994 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4995 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4996 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4997 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4998 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
4999 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5000 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5001 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5002 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5003 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5004 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5005 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5006 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5007 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5008 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5009 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5010 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5011 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5012 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5013 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5014 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5015 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5016 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5017 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5018 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5019 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5020 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5021 | HKW | 271 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
5022 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5023 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5024 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5025 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5026 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5027 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5028 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5029 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5030 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5031 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5032 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5033 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5034 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
5035 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
5036 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
5037 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
5038 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
5039 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
5040 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5041 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5042 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5043 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5044 | HKW | 271 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5045 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
5046 | HKW | 271 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5047 | HKW | 271 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5048 | HKW | 271 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5049 | HKW | 271 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5050 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
5051 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5052 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5053 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5054 | HKW | 271 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5055 | HKW | 271 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5056 | HKW | 271 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5057 | HKW | 271 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
5058 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5059 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5060 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5061 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5062 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5063 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5064 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5065 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5066 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5067 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
5068 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
5069 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
5070 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5071 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5072 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5073 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5074 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5075 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5076 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5077 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5078 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5079 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5080 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5081 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5082 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5083 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5084 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5085 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5086 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5087 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5088 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5089 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5090 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5091 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5092 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5093 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5094 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5095 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5096 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5097 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5098 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5099 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5100 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5101 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5102 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5103 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5104 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5105 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5106 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5107 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5108 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5109 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5110 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5111 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5112 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5113 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5114 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5115 | HKW | 272 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
5116 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5117 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5118 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5119 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5120 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5121 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5122 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5123 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5124 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5125 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5126 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5127 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5128 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
5129 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
5130 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
5131 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
5132 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
5133 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Heizen
5134 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5135 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5136 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5137 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5138 | HKW | 272 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5139 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  |  | Text 0: Aus; Text 1: An
5140 | HKW | 272 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5141 | HKW | 272 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5142 | HKW | 272 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5143 | HKW | 272 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5144 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
5145 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5146 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5147 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5148 | HKW | 272 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5149 | HKW | 272 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5150 | HKW | 272 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5151 | HKW | 272 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
5152 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5153 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5154 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5155 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5156 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5157 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5158 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5159 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5160 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5161 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
5162 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
5163 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
5164 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5165 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5166 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5167 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5168 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5169 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5170 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5171 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5172 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5173 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5174 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5175 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5176 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5177 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5178 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5179 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5180 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5181 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5182 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5183 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5184 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5185 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5186 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5187 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5188 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5189 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5190 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5191 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5192 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5193 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5194 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5195 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5196 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5197 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5198 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5199 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5200 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5201 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5202 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5203 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5204 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5205 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5206 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5207 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5208 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5309 | FW | 193 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
5310 | FW | 193 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5311 | FW | 193 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5312 | FW | 193 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5313 | FW | 193 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5314 | FW | 193 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5315 | FW | 193 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5316 | FW | 193 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5317 | FW | 193 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5318 | FW | 193 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5319 | FW | 193 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5320 | FW | 193 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5321 | FW | 193 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5322 | FW | 193 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5323 | FW | 193 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5324 | FW | 193 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5325 | FW | 193 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5326 | FW | 193 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5327 | FW | 193 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5328 | FW | 193 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5329 | FW | 193 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5330 | FW | 193 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5331 | FW | 193 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5332 | FW | 193 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5333 | FW | 193 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5334 | FW | 193 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5335 | FW | 193 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5336 | FW | 193 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5337 | FW | 193 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5338 | FW | 193 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5339 | FW | 193 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5340 | FW | 193 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5341 | FW | 193 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5342 | FW | 193 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5343 | FW | 193 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5344 | FW | 193 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5345 | FW | 193 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5346 | FW | 193 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5347 | FW | 193 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5348 | FW | 193 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5349 | FW | 193 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5350 | FW | 193 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5351 | FW | 193 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5352 | FW | 193 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5353 | FW | 193 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5354 | FW | 193 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5355 | FW | 193 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5356 | FW | 193 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5357 | FW | 193 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5358 | FW | 193 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5359 | FW | 193 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5360 | FW | 193 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5361 | FW | 193 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5362 | FW | 193 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5363 | FW | 193 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5364 | FW | 193 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5365 | FW | 193 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
5366 | FW | 193 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5367 | FW | 193 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5368 | FW | 193 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5369 | FW | 193 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5370 | FW | 193 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5371 | FW | 193 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5372 | FW | 193 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5373 | FW | 193 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5374 | FW | 193 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5375 | FW | 193 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5376 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5377 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5378 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5379 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5380 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5381 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5382 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5383 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5384 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5385 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5386 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5387 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5388 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5389 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5390 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5391 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5392 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5393 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5394 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5395 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5396 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5397 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5398 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5399 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5400 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5401 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5402 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5403 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5404 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5405 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5406 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5407 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5408 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5409 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5410 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5411 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5412 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5413 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5414 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5415 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5416 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5417 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5418 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5419 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5420 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5421 | FW | 193 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
5422 | FW | 193 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5423 | FW | 193 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5424 | FW | 193 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5425 | FW | 193 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5426 | FW | 193 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5427 | FW | 193 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5428 | FW | 193 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5429 | FW | 193 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5430 | FW | 193 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5431 | FW | 193 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5432 | FW | 193 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5433 | FW | 193 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5434 | FW | 193 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5435 | FW | 193 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
5436 | FW | 193 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5437 | FW | 193 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5438 | FW | 193 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5439 | FW | 193 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5440 | FW | 193 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5441 | FW | 193 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5442 | FW | 193 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5443 | FW | 193 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5444 | FW | 193 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5445 | FW | 193 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5446 | FW | 193 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5447 | FW | 193 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5448 | FW | 193 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5449 | FW | 193 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5450 | FW | 193 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5451 | FW | 193 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5452 | FW | 193 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5453 | FW | 193 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5454 | FW | 193 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5455 | FW | 193 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5456 | FW | 193 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5457 | FW | 193 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5458 | FW | 193 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5459 | FW | 193 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5460 | FW | 193 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5461 | FW | 193 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5462 | FW | 193 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5463 | FW | 193 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5464 | FW | 193 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5465 | FW | 193 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5466 | FW | 193 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5467 | FW | 193 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5468 | FW | 193 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5469 | FW | 193 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5470 | FW | 193 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5471 | FW | 193 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5472 | FW | 193 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5473 | FW | 193 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5474 | FW | 193 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5475 | FW | 193 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5476 | FW | 193 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5477 | FW | 193 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5478 | FW | 193 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
5479 | FW | 193 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
5480 | FW | 193 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5481 | FW | 193 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5482 | FW | 193 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5483 | FW | 193 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5484 | FW | 193 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5485 | FW | 193 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5486 | FW | 193 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5487 | FW | 193 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5488 | FW | 193 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5489 | FW | 193 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5490 | FW | 193 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5491 | FW | 193 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5492 | FW | 193 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5493 | FW | 193 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5494 | FW | 193 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
5495 | FW | 193 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5496 | FW | 193 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5497 | FW | 193 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5498 | FW | 193 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5499 | FW | 193 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5500 | FW | 193 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5501 | FW | 193 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
5502 | FW | 193 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5503 | FW | 193 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5504 | FW | 193 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5505 | FW | 193 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5506 | FW | 193 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5507 | FW | 193 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5508 | FW | 193 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5509 | FW | 193 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5510 | FW | 193 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5511 | FW | 193 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5512 | FW | 193 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5513 | FW | 193 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5514 | FW | 193 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5515 | FW | 193 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5516 | FW | 193 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
5517 | FW | 193 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5518 | FW | 193 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5519 | FW | 193 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5520 | FW | 193 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5521 | FW | 193 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5522 | FW | 193 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5523 | FW | 193 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
5524 | FW | 193 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5525 | FW | 193 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5526 | FW | 193 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5527 | FW | 193 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5528 | FW | 193 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5529 | FW | 193 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5530 | FW | 193 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5531 | FW | 193 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5532 | FW | 193 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5533 | FW | 193 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5534 | FW | 193 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5535 | FW | 193 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5536 | FW | 193 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5537 | FW | 193 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5538 | FW | 193 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
5539 | FW | 193 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5540 | FW | 193 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5541 | FW | 193 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5542 | FW | 193 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5543 | FW | 193 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5544 | FW | 193 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5545 | FW | 193 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
5546 | FW | 193 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5547 | FW | 193 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5548 | FW | 193 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5549 | FW | 193 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5550 | FW | 193 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5551 | FW | 193 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5552 | FW | 193 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5553 | FW | 193 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5554 | FW | 193 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5555 | FW | 193 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5556 | FW | 193 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5557 | FW | 193 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5558 | FW | 193 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5559 | FW | 193 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5560 | FW | 193 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
5561 | FW | 193 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5562 | FW | 193 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5563 | FW | 193 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5564 | FW | 193 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5565 | FW | 193 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5566 | FW | 193 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5567 | FW | 193 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
5568 | FW | 193 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5569 | FW | 193 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5570 | FW | 193 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5571 | FW | 193 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5572 | FW | 193 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5573 | FW | 193 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5574 | FW | 193 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5575 | FW | 193 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5576 | FW | 193 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5577 | FW | 193 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5578 | FW | 193 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5579 | FW | 193 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5580 | FW | 193 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5581 | FW | 193 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5582 | FW | 193 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
5583 | FW | 193 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5584 | FW | 193 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5585 | FW | 193 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5586 | FW | 193 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5587 | FW | 193 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5588 | FW | 193 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5589 | FW | 193 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
5590 | FW | 193 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5591 | FW | 193 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5592 | FW | 193 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5593 | FW | 193 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5594 | FW | 193 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5595 | FW | 193 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5596 | FW | 193 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5597 | FW | 193 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5598 | FW | 193 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5599 | FW | 193 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5600 | FW | 193 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5601 | FW | 193 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5602 | FW | 193 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5603 | FW | 193 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5604 | FW | 193 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
5605 | FW | 193 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5606 | FW | 193 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5607 | FW | 193 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5608 | FW | 193 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5609 | FW | 193 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5610 | FW | 193 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5611 | FW | 193 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
5612 | FW | 193 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5613 | FW | 193 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5614 | FW | 193 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5615 | FW | 193 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5616 | FW | 193 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5617 | FW | 193 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5618 | FW | 193 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5619 | FW | 193 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5620 | FW | 193 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5621 | FW | 193 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5622 | FW | 193 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5623 | FW | 193 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5624 | FW | 193 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5625 | FW | 193 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5626 | FW | 193 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
5627 | FW | 193 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5628 | FW | 193 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5629 | FW | 193 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5630 | FW | 193 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5631 | FW | 193 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5632 | FW | 193 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5633 | FW | 193 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
5634 | FW | 193 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5635 | FW | 193 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5636 | FW | 193 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5637 | FW | 193 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5638 | FW | 193 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5639 | FW | 193 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5640 | FW | 193 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5641 | FW | 193 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5642 | FW | 193 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5643 | FW | 193 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5644 | FW | 193 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5645 | FW | 193 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5646 | FW | 193 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5647 | FW | 193 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5648 | FW | 193 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
5649 | FW | 193 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5650 | FW | 193 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5651 | FW | 193 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5652 | FW | 193 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5653 | FW | 193 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5654 | FW | 193 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5655 | FW | 193 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
5656 | FW | 193 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5657 | FW | 193 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5658 | FW | 193 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5659 | FW | 193 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5660 | FW | 193 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5661 | FW | 193 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5662 | FW | 193 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5663 | FW | 193 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5664 | FW | 193 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5665 | FW | 193 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5666 | FW | 193 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5667 | FW | 193 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5668 | FW | 193 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5669 | FW | 193 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5670 | FW | 193 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
5671 | FW | 193 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5672 | FW | 193 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5673 | FW | 193 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5674 | FW | 193 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5675 | FW | 193 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5676 | FW | 193 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5677 | FW | 193 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
5678 | FW | 193 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5679 | FW | 193 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5680 | FW | 193 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5681 | FW | 193 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5682 | FW | 193 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5683 | FW | 193 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5684 | FW | 193 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5685 | FW | 193 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5686 | FW | 193 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5687 | FW | 193 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5688 | FW | 193 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5689 | FW | 193 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5690 | FW | 193 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5691 | FW | 193 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5692 | FW | 193 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
5693 | FW | 193 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5694 | FW | 193 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5695 | FW | 193 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5696 | FW | 193 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5697 | FW | 193 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5698 | FW | 193 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5699 | FW | 193 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
5700 | FW | 193 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5701 | FW | 193 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5702 | FW | 193 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5703 | FW | 193 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5704 | FW | 193 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5705 | FW | 193 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5706 | FW | 193 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5707 | FW | 193 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5708 | FW | 193 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5709 | FW | 193 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5710 | FW | 193 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5711 | FW | 193 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5712 | FW | 193 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5713 | FW | 193 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5714 | FW | 193 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
5715 | FW | 193 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5716 | FW | 193 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5717 | FW | 193 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5718 | FW | 193 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5719 | FW | 193 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5720 | FW | 193 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5721 | FW | 193 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
5722 | FW | 193 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5723 | FW | 193 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5724 | FW | 193 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5725 | FW | 193 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5726 | FW | 193 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5727 | FW | 193 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5728 | FW | 193 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5729 | FW | 193 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5730 | FW | 193 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5731 | FW | 193 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5732 | FW | 193 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5733 | FW | 193 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5734 | FW | 193 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5735 | FW | 193 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5736 | FW | 193 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
5737 | FW | 193 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5738 | FW | 193 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5739 | FW | 193 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5740 | FW | 193 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5741 | FW | 193 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5742 | FW | 193 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5743 | FW | 193 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
5744 | FW | 193 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5745 | FW | 193 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5746 | FW | 193 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5747 | FW | 193 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5748 | FW | 193 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5749 | FW | 193 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5750 | FW | 193 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5751 | FW | 193 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5752 | FW | 193 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5753 | FW | 193 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5754 | FW | 193 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5755 | FW | 193 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5756 | FW | 193 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5757 | FW | 193 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5758 | FW | 193 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
5759 | FW | 193 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5760 | FW | 193 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5761 | FW | 193 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5762 | FW | 193 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5763 | FW | 193 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5764 | FW | 193 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5765 | FW | 193 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
5766 | FW | 193 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5767 | FW | 193 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5768 | FW | 193 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5769 | FW | 193 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5770 | FW | 193 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5771 | FW | 193 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5772 | FW | 193 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5773 | FW | 193 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5774 | FW | 193 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5775 | FW | 193 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5776 | FW | 193 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5777 | FW | 193 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5778 | FW | 193 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5779 | FW | 193 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5780 | FW | 193 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
5781 | FW | 193 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5782 | FW | 193 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5783 | FW | 193 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5784 | FW | 193 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5785 | FW | 193 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5786 | FW | 193 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5787 | FW | 193 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
5788 | FW | 193 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5789 | FW | 193 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5790 | FW | 193 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5791 | FW | 193 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5792 | FW | 193 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5793 | FW | 193 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5794 | FW | 193 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5795 | FW | 193 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5796 | FW | 193 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5797 | FW | 193 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5798 | FW | 193 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5799 | FW | 193 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5800 | FW | 193 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5801 | FW | 193 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5802 | FW | 193 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
5803 | FW | 193 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5804 | FW | 193 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5805 | FW | 193 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5806 | FW | 193 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5807 | FW | 193 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5808 | FW | 193 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5809 | FW | 193 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
5810 | FW | 193 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5811 | FW | 193 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5812 | FW | 193 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5813 | FW | 193 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5814 | FW | 193 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5815 | FW | 193 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5816 | FW | 193 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5817 | FW | 193 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5818 | FW | 193 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5819 | FW | 193 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5820 | FW | 193 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5821 | FW | 193 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5822 | FW | 193 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5823 | FW | 193 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5824 | FW | 193 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
5825 | FW | 193 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5826 | FW | 193 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5827 | FW | 193 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5828 | FW | 193 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5829 | FW | 193 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5830 | FW | 193 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5831 | FW | 193 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
5832 | FW | 194 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
5833 | FW | 194 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5834 | FW | 194 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5835 | FW | 194 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5836 | FW | 194 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5837 | FW | 194 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
5838 | FW | 194 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5839 | FW | 194 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5840 | FW | 194 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5841 | FW | 194 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5842 | FW | 194 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5843 | FW | 194 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5844 | FW | 194 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5845 | FW | 194 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5846 | FW | 194 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
5847 | FW | 194 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
5848 | FW | 194 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5849 | FW | 194 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5850 | FW | 194 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5851 | FW | 194 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5852 | FW | 194 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5853 | FW | 194 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5854 | FW | 194 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5855 | FW | 194 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5856 | FW | 194 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5857 | FW | 194 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
5858 | FW | 194 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5859 | FW | 194 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5860 | FW | 194 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5861 | FW | 194 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5862 | FW | 194 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5863 | FW | 194 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5864 | FW | 194 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5865 | FW | 194 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5866 | FW | 194 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
5867 | FW | 194 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5868 | FW | 194 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5869 | FW | 194 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5870 | FW | 194 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5871 | FW | 194 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5872 | FW | 194 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5873 | FW | 194 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5874 | FW | 194 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5875 | FW | 194 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5876 | FW | 194 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
5877 | FW | 194 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5878 | FW | 194 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5879 | FW | 194 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5880 | FW | 194 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5881 | FW | 194 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5882 | FW | 194 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
5883 | FW | 194 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5884 | FW | 194 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5885 | FW | 194 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5886 | FW | 194 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5887 | FW | 194 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
5888 | FW | 194 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
5889 | FW | 194 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5890 | FW | 194 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5891 | FW | 194 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5892 | FW | 194 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5893 | FW | 194 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5894 | FW | 194 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5895 | FW | 194 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5896 | FW | 194 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5897 | FW | 194 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5898 | FW | 194 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5899 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5900 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5901 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5902 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5903 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5904 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5905 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5906 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5907 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5908 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5909 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5910 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5911 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5912 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5913 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5914 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5915 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5916 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5917 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5918 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5919 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5920 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5921 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5922 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5923 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5924 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5925 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5926 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5927 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5928 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5929 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5930 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5931 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5932 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5933 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5934 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5935 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5936 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5937 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5938 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5939 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5940 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5941 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5942 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5943 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5944 | FW | 194 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
5945 | FW | 194 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5946 | FW | 194 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5947 | FW | 194 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5948 | FW | 194 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5949 | FW | 194 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5950 | FW | 194 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5951 | FW | 194 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5952 | FW | 194 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5953 | FW | 194 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5954 | FW | 194 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5955 | FW | 194 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5956 | FW | 194 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5957 | FW | 194 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5958 | FW | 194 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
5959 | FW | 194 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5960 | FW | 194 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5961 | FW | 194 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
5962 | FW | 194 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
5963 | FW | 194 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5964 | FW | 194 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5965 | FW | 194 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5966 | FW | 194 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5967 | FW | 194 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5968 | FW | 194 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5969 | FW | 194 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5970 | FW | 194 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5971 | FW | 194 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5972 | FW | 194 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5973 | FW | 194 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5974 | FW | 194 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5975 | FW | 194 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5976 | FW | 194 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5977 | FW | 194 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5978 | FW | 194 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5979 | FW | 194 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5980 | FW | 194 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5981 | FW | 194 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5982 | FW | 194 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5983 | FW | 194 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5984 | FW | 194 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5985 | FW | 194 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5986 | FW | 194 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5987 | FW | 194 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5988 | FW | 194 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5989 | FW | 194 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
5990 | FW | 194 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5991 | FW | 194 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5992 | FW | 194 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5993 | FW | 194 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5994 | FW | 194 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5995 | FW | 194 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5996 | FW | 194 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5997 | FW | 194 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5998 | FW | 194 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
5999 | FW | 194 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6000 | FW | 194 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6001 | FW | 194 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
6002 | FW | 194 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
6003 | FW | 194 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6004 | FW | 194 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6005 | FW | 194 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6006 | FW | 194 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6007 | FW | 194 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6008 | FW | 194 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6009 | FW | 194 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6010 | FW | 194 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6011 | FW | 194 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6012 | FW | 194 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6013 | FW | 194 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6014 | FW | 194 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6015 | FW | 194 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6016 | FW | 194 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6017 | FW | 194 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
6018 | FW | 194 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6019 | FW | 194 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6020 | FW | 194 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6021 | FW | 194 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6022 | FW | 194 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6023 | FW | 194 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6024 | FW | 194 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6025 | FW | 194 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6026 | FW | 194 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6027 | FW | 194 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6028 | FW | 194 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6029 | FW | 194 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6030 | FW | 194 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6031 | FW | 194 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6032 | FW | 194 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6033 | FW | 194 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6034 | FW | 194 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6035 | FW | 194 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6036 | FW | 194 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6037 | FW | 194 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6038 | FW | 194 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6039 | FW | 194 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
6040 | FW | 194 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6041 | FW | 194 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6042 | FW | 194 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6043 | FW | 194 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6044 | FW | 194 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6045 | FW | 194 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6046 | FW | 194 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6047 | FW | 194 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6048 | FW | 194 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6049 | FW | 194 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6050 | FW | 194 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6051 | FW | 194 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6052 | FW | 194 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6053 | FW | 194 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6054 | FW | 194 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6055 | FW | 194 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6056 | FW | 194 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6057 | FW | 194 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6058 | FW | 194 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6059 | FW | 194 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6060 | FW | 194 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6061 | FW | 194 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
6062 | FW | 194 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6063 | FW | 194 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6064 | FW | 194 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6065 | FW | 194 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6066 | FW | 194 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6067 | FW | 194 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6068 | FW | 194 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6069 | FW | 194 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6070 | FW | 194 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6071 | FW | 194 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6072 | FW | 194 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6073 | FW | 194 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6074 | FW | 194 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6075 | FW | 194 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6076 | FW | 194 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6077 | FW | 194 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6078 | FW | 194 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6079 | FW | 194 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6080 | FW | 194 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6081 | FW | 194 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6082 | FW | 194 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6083 | FW | 194 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
6084 | FW | 194 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6085 | FW | 194 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6086 | FW | 194 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6087 | FW | 194 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6088 | FW | 194 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6089 | FW | 194 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6090 | FW | 194 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6091 | FW | 194 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6092 | FW | 194 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6093 | FW | 194 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6094 | FW | 194 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6095 | FW | 194 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6096 | FW | 194 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6097 | FW | 194 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6098 | FW | 194 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6099 | FW | 194 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6100 | FW | 194 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6101 | FW | 194 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6102 | FW | 194 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6103 | FW | 194 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6104 | FW | 194 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6105 | FW | 194 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
6106 | FW | 194 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6107 | FW | 194 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6108 | FW | 194 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6109 | FW | 194 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6110 | FW | 194 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6111 | FW | 194 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6112 | FW | 194 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6113 | FW | 194 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6114 | FW | 194 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6115 | FW | 194 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6116 | FW | 194 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6117 | FW | 194 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6118 | FW | 194 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6119 | FW | 194 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6120 | FW | 194 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6121 | FW | 194 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6122 | FW | 194 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6123 | FW | 194 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6124 | FW | 194 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6125 | FW | 194 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6126 | FW | 194 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6127 | FW | 194 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
6128 | FW | 194 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6129 | FW | 194 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6130 | FW | 194 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6131 | FW | 194 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6132 | FW | 194 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6133 | FW | 194 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6134 | FW | 194 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6135 | FW | 194 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6136 | FW | 194 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6137 | FW | 194 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6138 | FW | 194 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6139 | FW | 194 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6140 | FW | 194 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6141 | FW | 194 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6142 | FW | 194 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6143 | FW | 194 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6144 | FW | 194 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6145 | FW | 194 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6146 | FW | 194 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6147 | FW | 194 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6148 | FW | 194 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6149 | FW | 194 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
6150 | FW | 194 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6151 | FW | 194 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6152 | FW | 194 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6153 | FW | 194 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6154 | FW | 194 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6155 | FW | 194 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6156 | FW | 194 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6157 | FW | 194 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6158 | FW | 194 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6159 | FW | 194 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6160 | FW | 194 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6161 | FW | 194 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6162 | FW | 194 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6163 | FW | 194 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6164 | FW | 194 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6165 | FW | 194 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6166 | FW | 194 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6167 | FW | 194 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6168 | FW | 194 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6169 | FW | 194 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6170 | FW | 194 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6171 | FW | 194 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
6172 | FW | 194 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6173 | FW | 194 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6174 | FW | 194 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6175 | FW | 194 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6176 | FW | 194 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6177 | FW | 194 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6178 | FW | 194 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6179 | FW | 194 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6180 | FW | 194 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6181 | FW | 194 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6182 | FW | 194 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6183 | FW | 194 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6184 | FW | 194 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6185 | FW | 194 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6186 | FW | 194 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6187 | FW | 194 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6188 | FW | 194 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6189 | FW | 194 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6190 | FW | 194 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6191 | FW | 194 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6192 | FW | 194 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6193 | FW | 194 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
6194 | FW | 194 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6195 | FW | 194 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6196 | FW | 194 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6197 | FW | 194 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6198 | FW | 194 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6199 | FW | 194 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6200 | FW | 194 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6201 | FW | 194 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6202 | FW | 194 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6203 | FW | 194 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6204 | FW | 194 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6205 | FW | 194 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6206 | FW | 194 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6207 | FW | 194 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6208 | FW | 194 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6209 | FW | 194 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6210 | FW | 194 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6211 | FW | 194 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6212 | FW | 194 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6213 | FW | 194 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6214 | FW | 194 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6215 | FW | 194 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
6216 | FW | 194 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6217 | FW | 194 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6218 | FW | 194 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6219 | FW | 194 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6220 | FW | 194 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6221 | FW | 194 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6222 | FW | 194 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6223 | FW | 194 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6224 | FW | 194 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6225 | FW | 194 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6226 | FW | 194 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6227 | FW | 194 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6228 | FW | 194 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6229 | FW | 194 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6230 | FW | 194 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6231 | FW | 194 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6232 | FW | 194 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6233 | FW | 194 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6234 | FW | 194 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6235 | FW | 194 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6236 | FW | 194 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6237 | FW | 194 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
6238 | FW | 194 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6239 | FW | 194 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6240 | FW | 194 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6241 | FW | 194 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6242 | FW | 194 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6243 | FW | 194 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6244 | FW | 194 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6245 | FW | 194 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6246 | FW | 194 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6247 | FW | 194 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6248 | FW | 194 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6249 | FW | 194 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6250 | FW | 194 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6251 | FW | 194 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6252 | FW | 194 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6253 | FW | 194 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6254 | FW | 194 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6255 | FW | 194 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6256 | FW | 194 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6257 | FW | 194 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6258 | FW | 194 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6259 | FW | 194 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
6260 | FW | 194 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6261 | FW | 194 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6262 | FW | 194 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6263 | FW | 194 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6264 | FW | 194 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6265 | FW | 194 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6266 | FW | 194 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6267 | FW | 194 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6268 | FW | 194 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6269 | FW | 194 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6270 | FW | 194 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6271 | FW | 194 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6272 | FW | 194 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6273 | FW | 194 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6274 | FW | 194 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6275 | FW | 194 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6276 | FW | 194 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6277 | FW | 194 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6278 | FW | 194 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6279 | FW | 194 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6280 | FW | 194 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6281 | FW | 194 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
6282 | FW | 194 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6283 | FW | 194 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6284 | FW | 194 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6285 | FW | 194 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6286 | FW | 194 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6287 | FW | 194 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6288 | FW | 194 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6289 | FW | 194 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6290 | FW | 194 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6291 | FW | 194 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6292 | FW | 194 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6293 | FW | 194 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6294 | FW | 194 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6295 | FW | 194 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6296 | FW | 194 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6297 | FW | 194 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6298 | FW | 194 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6299 | FW | 194 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6300 | FW | 194 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6301 | FW | 194 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6302 | FW | 194 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6303 | FW | 194 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
6304 | FW | 194 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6305 | FW | 194 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6306 | FW | 194 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6307 | FW | 194 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6308 | FW | 194 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6309 | FW | 194 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6310 | FW | 194 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6311 | FW | 194 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6312 | FW | 194 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6313 | FW | 194 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6314 | FW | 194 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6315 | FW | 194 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6316 | FW | 194 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6317 | FW | 194 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6318 | FW | 194 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6319 | FW | 194 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6320 | FW | 194 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6321 | FW | 194 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6322 | FW | 194 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6323 | FW | 194 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6324 | FW | 194 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6325 | FW | 194 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
6326 | FW | 194 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6327 | FW | 194 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6328 | FW | 194 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6329 | FW | 194 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6330 | FW | 194 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6331 | FW | 194 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6332 | FW | 194 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6333 | FW | 194 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6334 | FW | 194 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6335 | FW | 194 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6336 | FW | 194 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6337 | FW | 194 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6338 | FW | 194 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6339 | FW | 194 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6340 | FW | 194 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6341 | FW | 194 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6342 | FW | 194 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6343 | FW | 194 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6344 | FW | 194 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6345 | FW | 194 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6346 | FW | 194 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6347 | FW | 194 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
6348 | FW | 194 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6349 | FW | 194 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6350 | FW | 194 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6351 | FW | 194 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6352 | FW | 194 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6353 | FW | 194 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6354 | FW | 194 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6355 | FW | 195 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
6356 | FW | 195 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6357 | FW | 195 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6358 | FW | 195 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6359 | FW | 195 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6360 | FW | 195 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6361 | FW | 195 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6362 | FW | 195 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6363 | FW | 195 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6364 | FW | 195 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6365 | FW | 195 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6366 | FW | 195 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6367 | FW | 195 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6368 | FW | 195 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6369 | FW | 195 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6370 | FW | 195 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6371 | FW | 195 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6372 | FW | 195 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6373 | FW | 195 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6374 | FW | 195 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6375 | FW | 195 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6376 | FW | 195 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6377 | FW | 195 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6378 | FW | 195 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6379 | FW | 195 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6380 | FW | 195 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6381 | FW | 195 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6382 | FW | 195 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6383 | FW | 195 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6384 | FW | 195 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6385 | FW | 195 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6386 | FW | 195 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6387 | FW | 195 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6388 | FW | 195 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6389 | FW | 195 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6390 | FW | 195 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6391 | FW | 195 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6392 | FW | 195 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6393 | FW | 195 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6394 | FW | 195 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6395 | FW | 195 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6396 | FW | 195 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6397 | FW | 195 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6398 | FW | 195 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6399 | FW | 195 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6400 | FW | 195 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6401 | FW | 195 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6402 | FW | 195 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6403 | FW | 195 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6404 | FW | 195 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6405 | FW | 195 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6406 | FW | 195 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6407 | FW | 195 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6408 | FW | 195 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6409 | FW | 195 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6410 | FW | 195 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6411 | FW | 195 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
6412 | FW | 195 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6413 | FW | 195 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6414 | FW | 195 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6415 | FW | 195 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6416 | FW | 195 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6417 | FW | 195 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6418 | FW | 195 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6419 | FW | 195 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6420 | FW | 195 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6421 | FW | 195 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6422 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6423 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6424 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6425 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6426 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6427 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6428 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6429 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6430 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6431 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6432 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6433 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6434 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6435 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6436 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6437 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6438 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6439 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6440 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6441 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6442 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6443 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6444 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6445 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6446 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6447 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6448 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6449 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6450 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6451 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6452 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6453 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6454 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6455 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6456 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6457 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6458 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6459 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6460 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6461 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6462 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6463 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6464 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6465 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6466 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6467 | FW | 195 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
6468 | FW | 195 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6469 | FW | 195 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6470 | FW | 195 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6471 | FW | 195 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6472 | FW | 195 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6473 | FW | 195 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6474 | FW | 195 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6475 | FW | 195 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6476 | FW | 195 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6477 | FW | 195 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
6478 | FW | 195 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
6479 | FW | 195 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
6480 | FW | 195 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
6481 | FW | 195 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
6482 | FW | 195 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6483 | FW | 195 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6484 | FW | 195 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6485 | FW | 195 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
6486 | FW | 195 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6487 | FW | 195 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6488 | FW | 195 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6489 | FW | 195 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6490 | FW | 195 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6491 | FW | 195 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6492 | FW | 195 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6493 | FW | 195 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6494 | FW | 195 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6495 | FW | 195 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6496 | FW | 195 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6497 | FW | 195 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6498 | FW | 195 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6499 | FW | 195 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6500 | FW | 195 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6501 | FW | 195 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6502 | FW | 195 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6503 | FW | 195 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6504 | FW | 195 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6505 | FW | 195 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6506 | FW | 195 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6507 | FW | 195 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6508 | FW | 195 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6509 | FW | 195 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6510 | FW | 195 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6511 | FW | 195 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6512 | FW | 195 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
6513 | FW | 195 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6514 | FW | 195 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6515 | FW | 195 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6516 | FW | 195 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6517 | FW | 195 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6518 | FW | 195 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6519 | FW | 195 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6520 | FW | 195 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6521 | FW | 195 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6522 | FW | 195 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6523 | FW | 195 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6524 | FW | 195 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
6525 | FW | 195 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
6526 | FW | 195 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6527 | FW | 195 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6528 | FW | 195 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6529 | FW | 195 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6530 | FW | 195 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6531 | FW | 195 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6532 | FW | 195 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6533 | FW | 195 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6534 | FW | 195 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6535 | FW | 195 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6536 | FW | 195 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6537 | FW | 195 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6538 | FW | 195 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6539 | FW | 195 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6540 | FW | 195 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
6541 | FW | 195 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6542 | FW | 195 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6543 | FW | 195 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6544 | FW | 195 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6545 | FW | 195 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6546 | FW | 195 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6547 | FW | 195 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
6548 | FW | 195 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6549 | FW | 195 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6550 | FW | 195 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6551 | FW | 195 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6552 | FW | 195 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6553 | FW | 195 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6554 | FW | 195 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6555 | FW | 195 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6556 | FW | 195 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6557 | FW | 195 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6558 | FW | 195 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6559 | FW | 195 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6560 | FW | 195 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6561 | FW | 195 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6562 | FW | 195 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
6563 | FW | 195 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6564 | FW | 195 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6565 | FW | 195 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6566 | FW | 195 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6567 | FW | 195 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6568 | FW | 195 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6569 | FW | 195 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
6570 | FW | 195 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6571 | FW | 195 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6572 | FW | 195 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6573 | FW | 195 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6574 | FW | 195 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6575 | FW | 195 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6576 | FW | 195 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6577 | FW | 195 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6578 | FW | 195 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6579 | FW | 195 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6580 | FW | 195 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6581 | FW | 195 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6582 | FW | 195 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6583 | FW | 195 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6584 | FW | 195 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
6585 | FW | 195 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6586 | FW | 195 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6587 | FW | 195 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6588 | FW | 195 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6589 | FW | 195 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6590 | FW | 195 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6591 | FW | 195 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
6592 | FW | 195 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6593 | FW | 195 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6594 | FW | 195 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6595 | FW | 195 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6596 | FW | 195 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6597 | FW | 195 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6598 | FW | 195 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6599 | FW | 195 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6600 | FW | 195 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6601 | FW | 195 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6602 | FW | 195 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6603 | FW | 195 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6604 | FW | 195 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6605 | FW | 195 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6606 | FW | 195 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
6607 | FW | 195 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6608 | FW | 195 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6609 | FW | 195 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6610 | FW | 195 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6611 | FW | 195 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6612 | FW | 195 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6613 | FW | 195 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
6614 | FW | 195 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6615 | FW | 195 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6616 | FW | 195 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6617 | FW | 195 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6618 | FW | 195 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6619 | FW | 195 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6620 | FW | 195 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6621 | FW | 195 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6622 | FW | 195 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6623 | FW | 195 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6624 | FW | 195 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6625 | FW | 195 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6626 | FW | 195 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6627 | FW | 195 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6628 | FW | 195 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
6629 | FW | 195 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6630 | FW | 195 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6631 | FW | 195 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6632 | FW | 195 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6633 | FW | 195 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6634 | FW | 195 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6635 | FW | 195 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
6636 | FW | 195 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6637 | FW | 195 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6638 | FW | 195 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6639 | FW | 195 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6640 | FW | 195 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6641 | FW | 195 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6642 | FW | 195 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6643 | FW | 195 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6644 | FW | 195 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6645 | FW | 195 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6646 | FW | 195 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6647 | FW | 195 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6648 | FW | 195 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6649 | FW | 195 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6650 | FW | 195 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
6651 | FW | 195 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6652 | FW | 195 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6653 | FW | 195 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6654 | FW | 195 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6655 | FW | 195 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6656 | FW | 195 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6657 | FW | 195 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
6658 | FW | 195 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6659 | FW | 195 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6660 | FW | 195 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6661 | FW | 195 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6662 | FW | 195 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6663 | FW | 195 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6664 | FW | 195 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6665 | FW | 195 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6666 | FW | 195 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6667 | FW | 195 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6668 | FW | 195 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6669 | FW | 195 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6670 | FW | 195 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6671 | FW | 195 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6672 | FW | 195 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
6673 | FW | 195 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6674 | FW | 195 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6675 | FW | 195 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6676 | FW | 195 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6677 | FW | 195 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6678 | FW | 195 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6679 | FW | 195 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
6680 | FW | 195 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6681 | FW | 195 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6682 | FW | 195 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6683 | FW | 195 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6684 | FW | 195 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6685 | FW | 195 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6686 | FW | 195 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6687 | FW | 195 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6688 | FW | 195 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6689 | FW | 195 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6690 | FW | 195 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6691 | FW | 195 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6692 | FW | 195 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6693 | FW | 195 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6694 | FW | 195 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
6695 | FW | 195 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6696 | FW | 195 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6697 | FW | 195 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6698 | FW | 195 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6699 | FW | 195 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6700 | FW | 195 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6701 | FW | 195 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
6702 | FW | 195 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6703 | FW | 195 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6704 | FW | 195 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6705 | FW | 195 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6706 | FW | 195 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6707 | FW | 195 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6708 | FW | 195 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6709 | FW | 195 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6710 | FW | 195 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6711 | FW | 195 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6712 | FW | 195 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6713 | FW | 195 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6714 | FW | 195 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6715 | FW | 195 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6716 | FW | 195 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
6717 | FW | 195 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6718 | FW | 195 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6719 | FW | 195 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6720 | FW | 195 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6721 | FW | 195 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6722 | FW | 195 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6723 | FW | 195 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
6724 | FW | 195 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6725 | FW | 195 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6726 | FW | 195 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6727 | FW | 195 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6728 | FW | 195 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6729 | FW | 195 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6730 | FW | 195 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6731 | FW | 195 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6732 | FW | 195 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6733 | FW | 195 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6734 | FW | 195 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6735 | FW | 195 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6736 | FW | 195 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6737 | FW | 195 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6738 | FW | 195 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
6739 | FW | 195 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6740 | FW | 195 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6741 | FW | 195 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6742 | FW | 195 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6743 | FW | 195 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6744 | FW | 195 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6745 | FW | 195 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
6746 | FW | 195 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6747 | FW | 195 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6748 | FW | 195 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6749 | FW | 195 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6750 | FW | 195 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6751 | FW | 195 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6752 | FW | 195 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6753 | FW | 195 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6754 | FW | 195 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6755 | FW | 195 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6756 | FW | 195 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6757 | FW | 195 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6758 | FW | 195 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6759 | FW | 195 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6760 | FW | 195 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
6761 | FW | 195 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6762 | FW | 195 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6763 | FW | 195 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6764 | FW | 195 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6765 | FW | 195 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6766 | FW | 195 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6767 | FW | 195 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
6768 | FW | 195 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6769 | FW | 195 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6770 | FW | 195 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6771 | FW | 195 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6772 | FW | 195 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6773 | FW | 195 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6774 | FW | 195 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6775 | FW | 195 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6776 | FW | 195 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6777 | FW | 195 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6778 | FW | 195 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6779 | FW | 195 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6780 | FW | 195 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6781 | FW | 195 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6782 | FW | 195 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
6783 | FW | 195 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6784 | FW | 195 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6785 | FW | 195 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6786 | FW | 195 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6787 | FW | 195 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6788 | FW | 195 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6789 | FW | 195 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
6790 | FW | 195 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6791 | FW | 195 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6792 | FW | 195 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6793 | FW | 195 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6794 | FW | 195 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6795 | FW | 195 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6796 | FW | 195 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6797 | FW | 195 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6798 | FW | 195 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6799 | FW | 195 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6800 | FW | 195 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6801 | FW | 195 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6802 | FW | 195 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6803 | FW | 195 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6804 | FW | 195 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
6805 | FW | 195 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6806 | FW | 195 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6807 | FW | 195 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6808 | FW | 195 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6809 | FW | 195 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6810 | FW | 195 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6811 | FW | 195 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
6812 | FW | 195 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6813 | FW | 195 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6814 | FW | 195 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6815 | FW | 195 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6816 | FW | 195 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6817 | FW | 195 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6818 | FW | 195 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6819 | FW | 195 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6820 | FW | 195 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6821 | FW | 195 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6822 | FW | 195 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6823 | FW | 195 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6824 | FW | 195 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6825 | FW | 195 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6826 | FW | 195 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
6827 | FW | 195 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6828 | FW | 195 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6829 | FW | 195 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6830 | FW | 195 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6831 | FW | 195 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6832 | FW | 195 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6833 | FW | 195 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
6834 | FW | 195 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6835 | FW | 195 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6836 | FW | 195 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6837 | FW | 195 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6838 | FW | 195 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6839 | FW | 195 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6840 | FW | 195 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6841 | FW | 195 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6842 | FW | 195 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6843 | FW | 195 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6844 | FW | 195 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6845 | FW | 195 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6846 | FW | 195 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6847 | FW | 195 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6848 | FW | 195 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
6849 | FW | 195 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6850 | FW | 195 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6851 | FW | 195 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6852 | FW | 195 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6853 | FW | 195 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6854 | FW | 195 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6855 | FW | 195 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
6856 | FW | 195 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6857 | FW | 195 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6858 | FW | 195 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6859 | FW | 195 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6860 | FW | 195 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6861 | FW | 195 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6862 | FW | 195 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6863 | FW | 195 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6864 | FW | 195 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6865 | FW | 195 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6866 | FW | 195 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6867 | FW | 195 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6868 | FW | 195 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6869 | FW | 195 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6870 | FW | 195 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
6871 | FW | 195 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6872 | FW | 195 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6873 | FW | 195 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6874 | FW | 195 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6875 | FW | 195 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6876 | FW | 195 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6877 | FW | 195 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
6878 | FW | 196 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
6879 | FW | 196 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6880 | FW | 196 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6881 | FW | 196 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6882 | FW | 196 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6883 | FW | 196 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
6884 | FW | 196 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6885 | FW | 196 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6886 | FW | 196 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6887 | FW | 196 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6888 | FW | 196 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6889 | FW | 196 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6890 | FW | 196 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6891 | FW | 196 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6892 | FW | 196 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
6893 | FW | 196 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
6894 | FW | 196 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6895 | FW | 196 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6896 | FW | 196 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6897 | FW | 196 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6898 | FW | 196 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6899 | FW | 196 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6900 | FW | 196 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6901 | FW | 196 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6902 | FW | 196 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6903 | FW | 196 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
6904 | FW | 196 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6905 | FW | 196 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6906 | FW | 196 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6907 | FW | 196 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6908 | FW | 196 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6909 | FW | 196 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6910 | FW | 196 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6911 | FW | 196 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6912 | FW | 196 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
6913 | FW | 196 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6914 | FW | 196 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6915 | FW | 196 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6916 | FW | 196 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6917 | FW | 196 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6918 | FW | 196 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6919 | FW | 196 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6920 | FW | 196 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6921 | FW | 196 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6922 | FW | 196 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
6923 | FW | 196 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6924 | FW | 196 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6925 | FW | 196 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6926 | FW | 196 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6927 | FW | 196 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6928 | FW | 196 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
6929 | FW | 196 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6930 | FW | 196 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6931 | FW | 196 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6932 | FW | 196 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6933 | FW | 196 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
6934 | FW | 196 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
6935 | FW | 196 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6936 | FW | 196 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6937 | FW | 196 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6938 | FW | 196 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6939 | FW | 196 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6940 | FW | 196 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6941 | FW | 196 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6942 | FW | 196 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6943 | FW | 196 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6944 | FW | 196 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6945 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6946 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6947 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6948 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6949 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6950 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6951 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6952 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6953 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6954 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6955 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6956 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6957 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6958 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6959 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6960 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6961 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6962 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6963 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6964 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6965 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6966 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6967 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6968 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6969 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6970 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6971 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6972 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6973 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6974 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6975 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6976 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6977 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6978 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6979 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6980 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6981 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6982 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6983 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6984 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6985 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6986 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6987 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6988 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6989 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
6990 | FW | 196 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
6991 | FW | 196 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6992 | FW | 196 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6993 | FW | 196 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6994 | FW | 196 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6995 | FW | 196 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6996 | FW | 196 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6997 | FW | 196 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6998 | FW | 196 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
6999 | FW | 196 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7000 | FW | 196 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7001 | FW | 196 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7002 | FW | 196 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7003 | FW | 196 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7004 | FW | 196 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
7005 | FW | 196 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7006 | FW | 196 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7007 | FW | 196 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7008 | FW | 196 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7009 | FW | 196 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7010 | FW | 196 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7011 | FW | 196 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7012 | FW | 196 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7013 | FW | 196 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7014 | FW | 196 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7015 | FW | 196 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7016 | FW | 196 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7017 | FW | 196 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7018 | FW | 196 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7019 | FW | 196 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7020 | FW | 196 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7021 | FW | 196 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7022 | FW | 196 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7023 | FW | 196 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7024 | FW | 196 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7025 | FW | 196 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7026 | FW | 196 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7027 | FW | 196 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7028 | FW | 196 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7029 | FW | 196 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7030 | FW | 196 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7031 | FW | 196 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7032 | FW | 196 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7033 | FW | 196 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7034 | FW | 196 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7035 | FW | 196 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7036 | FW | 196 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7037 | FW | 196 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7038 | FW | 196 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7039 | FW | 196 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7040 | FW | 196 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7041 | FW | 196 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7042 | FW | 196 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7043 | FW | 196 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7044 | FW | 196 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7045 | FW | 196 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7046 | FW | 196 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7047 | FW | 196 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
7048 | FW | 196 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
7049 | FW | 196 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7050 | FW | 196 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7051 | FW | 196 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7052 | FW | 196 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7053 | FW | 196 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7054 | FW | 196 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7055 | FW | 196 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7056 | FW | 196 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7057 | FW | 196 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7058 | FW | 196 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7059 | FW | 196 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7060 | FW | 196 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7061 | FW | 196 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7062 | FW | 196 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7063 | FW | 196 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
7064 | FW | 196 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7065 | FW | 196 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7066 | FW | 196 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7067 | FW | 196 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7068 | FW | 196 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7069 | FW | 196 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7070 | FW | 196 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7071 | FW | 196 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7072 | FW | 196 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7073 | FW | 196 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7074 | FW | 196 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7075 | FW | 196 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7076 | FW | 196 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7077 | FW | 196 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7078 | FW | 196 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7079 | FW | 196 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7080 | FW | 196 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7081 | FW | 196 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7082 | FW | 196 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7083 | FW | 196 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7084 | FW | 196 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7085 | FW | 196 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
7086 | FW | 196 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7087 | FW | 196 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7088 | FW | 196 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7089 | FW | 196 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7090 | FW | 196 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7091 | FW | 196 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7092 | FW | 196 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7093 | FW | 196 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7094 | FW | 196 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7095 | FW | 196 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7096 | FW | 196 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7097 | FW | 196 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7098 | FW | 196 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7099 | FW | 196 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7100 | FW | 196 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7101 | FW | 196 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7102 | FW | 196 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7103 | FW | 196 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7104 | FW | 196 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7105 | FW | 196 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7106 | FW | 196 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7107 | FW | 196 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
7108 | FW | 196 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7109 | FW | 196 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7110 | FW | 196 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7111 | FW | 196 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7112 | FW | 196 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7113 | FW | 196 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7114 | FW | 196 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7115 | FW | 196 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7116 | FW | 196 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7117 | FW | 196 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7118 | FW | 196 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7119 | FW | 196 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7120 | FW | 196 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7121 | FW | 196 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7122 | FW | 196 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7123 | FW | 196 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7124 | FW | 196 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7125 | FW | 196 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7126 | FW | 196 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7127 | FW | 196 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7128 | FW | 196 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7129 | FW | 196 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
7130 | FW | 196 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7131 | FW | 196 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7132 | FW | 196 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7133 | FW | 196 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7134 | FW | 196 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7135 | FW | 196 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7136 | FW | 196 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7137 | FW | 196 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7138 | FW | 196 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7139 | FW | 196 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7140 | FW | 196 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7141 | FW | 196 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7142 | FW | 196 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7143 | FW | 196 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7144 | FW | 196 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7145 | FW | 196 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7146 | FW | 196 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7147 | FW | 196 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7148 | FW | 196 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7149 | FW | 196 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7150 | FW | 196 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7151 | FW | 196 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
7152 | FW | 196 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7153 | FW | 196 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7154 | FW | 196 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7155 | FW | 196 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7156 | FW | 196 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7157 | FW | 196 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7158 | FW | 196 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7159 | FW | 196 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7160 | FW | 196 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7161 | FW | 196 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7162 | FW | 196 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7163 | FW | 196 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7164 | FW | 196 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7165 | FW | 196 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7166 | FW | 196 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7167 | FW | 196 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7168 | FW | 196 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7169 | FW | 196 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7170 | FW | 196 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7171 | FW | 196 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7172 | FW | 196 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7173 | FW | 196 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
7174 | FW | 196 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7175 | FW | 196 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7176 | FW | 196 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7177 | FW | 196 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7178 | FW | 196 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7179 | FW | 196 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7180 | FW | 196 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7181 | FW | 196 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7182 | FW | 196 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7183 | FW | 196 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7184 | FW | 196 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7185 | FW | 196 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7186 | FW | 196 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7187 | FW | 196 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7188 | FW | 196 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7189 | FW | 196 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7190 | FW | 196 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7191 | FW | 196 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7192 | FW | 196 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7193 | FW | 196 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7194 | FW | 196 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7195 | FW | 196 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
7196 | FW | 196 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7197 | FW | 196 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7198 | FW | 196 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7199 | FW | 196 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7200 | FW | 196 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7201 | FW | 196 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7202 | FW | 196 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7203 | FW | 196 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7204 | FW | 196 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7205 | FW | 196 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7206 | FW | 196 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7207 | FW | 196 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7208 | FW | 196 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7209 | FW | 196 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7210 | FW | 196 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7211 | FW | 196 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7212 | FW | 196 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7213 | FW | 196 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7214 | FW | 196 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7215 | FW | 196 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7216 | FW | 196 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7217 | FW | 196 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
7218 | FW | 196 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7219 | FW | 196 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7220 | FW | 196 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7221 | FW | 196 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7222 | FW | 196 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7223 | FW | 196 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7224 | FW | 196 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7225 | FW | 196 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7226 | FW | 196 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7227 | FW | 196 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7228 | FW | 196 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7229 | FW | 196 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7230 | FW | 196 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7231 | FW | 196 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7232 | FW | 196 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7233 | FW | 196 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7234 | FW | 196 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7235 | FW | 196 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7236 | FW | 196 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7237 | FW | 196 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7238 | FW | 196 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7239 | FW | 196 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
7240 | FW | 196 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7241 | FW | 196 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7242 | FW | 196 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7243 | FW | 196 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7244 | FW | 196 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7245 | FW | 196 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7246 | FW | 196 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7247 | FW | 196 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7248 | FW | 196 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7249 | FW | 196 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7250 | FW | 196 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7251 | FW | 196 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7252 | FW | 196 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7253 | FW | 196 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7254 | FW | 196 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7255 | FW | 196 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7256 | FW | 196 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7257 | FW | 196 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7258 | FW | 196 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7259 | FW | 196 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7260 | FW | 196 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7261 | FW | 196 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
7262 | FW | 196 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7263 | FW | 196 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7264 | FW | 196 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7265 | FW | 196 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7266 | FW | 196 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7267 | FW | 196 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7268 | FW | 196 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7269 | FW | 196 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7270 | FW | 196 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7271 | FW | 196 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7272 | FW | 196 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7273 | FW | 196 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7274 | FW | 196 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7275 | FW | 196 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7276 | FW | 196 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7277 | FW | 196 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7278 | FW | 196 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7279 | FW | 196 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7280 | FW | 196 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7281 | FW | 196 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7282 | FW | 196 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7283 | FW | 196 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
7284 | FW | 196 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7285 | FW | 196 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7286 | FW | 196 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7287 | FW | 196 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7288 | FW | 196 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7289 | FW | 196 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7290 | FW | 196 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7291 | FW | 196 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7292 | FW | 196 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7293 | FW | 196 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7294 | FW | 196 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7295 | FW | 196 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7296 | FW | 196 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7297 | FW | 196 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7298 | FW | 196 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7299 | FW | 196 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7300 | FW | 196 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7301 | FW | 196 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7302 | FW | 196 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7303 | FW | 196 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7304 | FW | 196 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7305 | FW | 196 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
7306 | FW | 196 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7307 | FW | 196 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7308 | FW | 196 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7309 | FW | 196 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7310 | FW | 196 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7311 | FW | 196 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7312 | FW | 196 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7313 | FW | 196 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7314 | FW | 196 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7315 | FW | 196 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7316 | FW | 196 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7317 | FW | 196 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7318 | FW | 196 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7319 | FW | 196 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7320 | FW | 196 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7321 | FW | 196 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7322 | FW | 196 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7323 | FW | 196 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7324 | FW | 196 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7325 | FW | 196 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7326 | FW | 196 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7327 | FW | 196 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
7328 | FW | 196 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7329 | FW | 196 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7330 | FW | 196 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7331 | FW | 196 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7332 | FW | 196 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7333 | FW | 196 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7334 | FW | 196 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7335 | FW | 196 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7336 | FW | 196 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7337 | FW | 196 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7338 | FW | 196 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7339 | FW | 196 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7340 | FW | 196 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7341 | FW | 196 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7342 | FW | 196 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7343 | FW | 196 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7344 | FW | 196 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7345 | FW | 196 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7346 | FW | 196 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7347 | FW | 196 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7348 | FW | 196 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7349 | FW | 196 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
7350 | FW | 196 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7351 | FW | 196 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7352 | FW | 196 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7353 | FW | 196 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7354 | FW | 196 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7355 | FW | 196 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7356 | FW | 196 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7357 | FW | 196 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7358 | FW | 196 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7359 | FW | 196 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7360 | FW | 196 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7361 | FW | 196 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7362 | FW | 196 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7363 | FW | 196 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7364 | FW | 196 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7365 | FW | 196 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7366 | FW | 196 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7367 | FW | 196 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7368 | FW | 196 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7369 | FW | 196 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7370 | FW | 196 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7371 | FW | 196 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
7372 | FW | 196 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7373 | FW | 196 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7374 | FW | 196 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7375 | FW | 196 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7376 | FW | 196 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7377 | FW | 196 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7378 | FW | 196 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7379 | FW | 196 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7380 | FW | 196 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7381 | FW | 196 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7382 | FW | 196 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7383 | FW | 196 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7384 | FW | 196 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7385 | FW | 196 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7386 | FW | 196 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7387 | FW | 196 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7388 | FW | 196 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7389 | FW | 196 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7390 | FW | 196 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7391 | FW | 196 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7392 | FW | 196 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7393 | FW | 196 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
7394 | FW | 196 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7395 | FW | 196 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7396 | FW | 196 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7397 | FW | 196 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7398 | FW | 196 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7399 | FW | 196 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7400 | FW | 196 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7401 | FW | 197 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
7402 | FW | 197 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7403 | FW | 197 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7404 | FW | 197 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7405 | FW | 197 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7406 | FW | 197 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7407 | FW | 197 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7408 | FW | 197 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7409 | FW | 197 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7410 | FW | 197 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7411 | FW | 197 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7412 | FW | 197 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7413 | FW | 197 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7414 | FW | 197 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7415 | FW | 197 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7416 | FW | 197 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7417 | FW | 197 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7418 | FW | 197 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7419 | FW | 197 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7420 | FW | 197 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7421 | FW | 197 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7422 | FW | 197 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7423 | FW | 197 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7424 | FW | 197 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7425 | FW | 197 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7426 | FW | 197 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7427 | FW | 197 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7428 | FW | 197 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7429 | FW | 197 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7430 | FW | 197 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7431 | FW | 197 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7432 | FW | 197 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7433 | FW | 197 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7434 | FW | 197 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7435 | FW | 197 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7436 | FW | 197 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7437 | FW | 197 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7438 | FW | 197 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7439 | FW | 197 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7440 | FW | 197 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7441 | FW | 197 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7442 | FW | 197 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7443 | FW | 197 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7444 | FW | 197 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7445 | FW | 197 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7446 | FW | 197 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7447 | FW | 197 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7448 | FW | 197 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7449 | FW | 197 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7450 | FW | 197 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7451 | FW | 197 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7452 | FW | 197 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7453 | FW | 197 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7454 | FW | 197 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7455 | FW | 197 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7456 | FW | 197 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7457 | FW | 197 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
7458 | FW | 197 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7459 | FW | 197 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7460 | FW | 197 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7461 | FW | 197 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7462 | FW | 197 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7463 | FW | 197 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7464 | FW | 197 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7465 | FW | 197 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7466 | FW | 197 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7467 | FW | 197 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7468 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7469 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7470 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7471 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7472 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7473 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7474 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7475 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7476 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7477 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7478 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7479 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7480 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7481 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7482 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7483 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7484 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7485 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7486 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7487 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7488 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7489 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7490 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7491 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7492 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7493 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7494 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7495 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7496 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7497 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7498 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7499 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7500 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7501 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7502 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7503 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7504 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7505 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7506 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7507 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7508 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7509 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7510 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7511 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7512 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7513 | FW | 197 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
7514 | FW | 197 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7515 | FW | 197 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7516 | FW | 197 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7517 | FW | 197 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7518 | FW | 197 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7519 | FW | 197 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7520 | FW | 197 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7521 | FW | 197 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7522 | FW | 197 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7523 | FW | 197 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7524 | FW | 197 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7525 | FW | 197 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7526 | FW | 197 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7527 | FW | 197 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
7528 | FW | 197 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7529 | FW | 197 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7530 | FW | 197 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
7531 | FW | 197 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
7532 | FW | 197 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7533 | FW | 197 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7534 | FW | 197 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7535 | FW | 197 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7536 | FW | 197 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7537 | FW | 197 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7538 | FW | 197 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7539 | FW | 197 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7540 | FW | 197 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7541 | FW | 197 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7542 | FW | 197 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7543 | FW | 197 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7544 | FW | 197 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7545 | FW | 197 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7546 | FW | 197 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7547 | FW | 197 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7548 | FW | 197 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7549 | FW | 197 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7550 | FW | 197 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7551 | FW | 197 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7552 | FW | 197 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7553 | FW | 197 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7554 | FW | 197 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7555 | FW | 197 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7556 | FW | 197 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7557 | FW | 197 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7558 | FW | 197 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
7559 | FW | 197 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7560 | FW | 197 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7561 | FW | 197 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7562 | FW | 197 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7563 | FW | 197 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7564 | FW | 197 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7565 | FW | 197 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7566 | FW | 197 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7567 | FW | 197 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7568 | FW | 197 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7569 | FW | 197 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7570 | FW | 197 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
7571 | FW | 197 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
7572 | FW | 197 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7573 | FW | 197 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7574 | FW | 197 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7575 | FW | 197 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7576 | FW | 197 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7577 | FW | 197 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7578 | FW | 197 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7579 | FW | 197 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7580 | FW | 197 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7581 | FW | 197 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7582 | FW | 197 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7583 | FW | 197 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7584 | FW | 197 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7585 | FW | 197 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7586 | FW | 197 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
7587 | FW | 197 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7588 | FW | 197 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7589 | FW | 197 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7590 | FW | 197 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7591 | FW | 197 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7592 | FW | 197 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7593 | FW | 197 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
7594 | FW | 197 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7595 | FW | 197 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7596 | FW | 197 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7597 | FW | 197 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7598 | FW | 197 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7599 | FW | 197 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7600 | FW | 197 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7601 | FW | 197 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7602 | FW | 197 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7603 | FW | 197 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7604 | FW | 197 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7605 | FW | 197 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7606 | FW | 197 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7607 | FW | 197 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7608 | FW | 197 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
7609 | FW | 197 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7610 | FW | 197 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7611 | FW | 197 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7612 | FW | 197 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7613 | FW | 197 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7614 | FW | 197 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7615 | FW | 197 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
7616 | FW | 197 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7617 | FW | 197 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7618 | FW | 197 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7619 | FW | 197 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7620 | FW | 197 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7621 | FW | 197 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7622 | FW | 197 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7623 | FW | 197 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7624 | FW | 197 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7625 | FW | 197 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7626 | FW | 197 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7627 | FW | 197 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7628 | FW | 197 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7629 | FW | 197 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7630 | FW | 197 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
7631 | FW | 197 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7632 | FW | 197 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7633 | FW | 197 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7634 | FW | 197 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7635 | FW | 197 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7636 | FW | 197 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7637 | FW | 197 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
7638 | FW | 197 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7639 | FW | 197 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7640 | FW | 197 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7641 | FW | 197 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7642 | FW | 197 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7643 | FW | 197 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7644 | FW | 197 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7645 | FW | 197 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7646 | FW | 197 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7647 | FW | 197 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7648 | FW | 197 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7649 | FW | 197 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7650 | FW | 197 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7651 | FW | 197 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7652 | FW | 197 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
7653 | FW | 197 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7654 | FW | 197 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7655 | FW | 197 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7656 | FW | 197 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7657 | FW | 197 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7658 | FW | 197 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7659 | FW | 197 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
7660 | FW | 197 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7661 | FW | 197 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7662 | FW | 197 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7663 | FW | 197 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7664 | FW | 197 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7665 | FW | 197 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7666 | FW | 197 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7667 | FW | 197 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7668 | FW | 197 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7669 | FW | 197 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7670 | FW | 197 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7671 | FW | 197 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7672 | FW | 197 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7673 | FW | 197 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7674 | FW | 197 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
7675 | FW | 197 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7676 | FW | 197 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7677 | FW | 197 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7678 | FW | 197 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7679 | FW | 197 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7680 | FW | 197 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7681 | FW | 197 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
7682 | FW | 197 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7683 | FW | 197 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7684 | FW | 197 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7685 | FW | 197 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7686 | FW | 197 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7687 | FW | 197 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7688 | FW | 197 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7689 | FW | 197 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7690 | FW | 197 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7691 | FW | 197 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7692 | FW | 197 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7693 | FW | 197 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7694 | FW | 197 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7695 | FW | 197 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7696 | FW | 197 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
7697 | FW | 197 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7698 | FW | 197 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7699 | FW | 197 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7700 | FW | 197 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7701 | FW | 197 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7702 | FW | 197 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7703 | FW | 197 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
7704 | FW | 197 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7705 | FW | 197 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7706 | FW | 197 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7707 | FW | 197 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7708 | FW | 197 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7709 | FW | 197 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7710 | FW | 197 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7711 | FW | 197 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7712 | FW | 197 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7713 | FW | 197 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7714 | FW | 197 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7715 | FW | 197 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7716 | FW | 197 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7717 | FW | 197 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7718 | FW | 197 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
7719 | FW | 197 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7720 | FW | 197 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7721 | FW | 197 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7722 | FW | 197 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7723 | FW | 197 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7724 | FW | 197 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7725 | FW | 197 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
7726 | FW | 197 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7727 | FW | 197 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7728 | FW | 197 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7729 | FW | 197 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7730 | FW | 197 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7731 | FW | 197 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7732 | FW | 197 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7733 | FW | 197 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7734 | FW | 197 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7735 | FW | 197 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7736 | FW | 197 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7737 | FW | 197 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7738 | FW | 197 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7739 | FW | 197 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7740 | FW | 197 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
7741 | FW | 197 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7742 | FW | 197 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7743 | FW | 197 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7744 | FW | 197 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7745 | FW | 197 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7746 | FW | 197 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7747 | FW | 197 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
7748 | FW | 197 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7749 | FW | 197 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7750 | FW | 197 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7751 | FW | 197 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7752 | FW | 197 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7753 | FW | 197 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7754 | FW | 197 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7755 | FW | 197 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7756 | FW | 197 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7757 | FW | 197 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7758 | FW | 197 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7759 | FW | 197 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7760 | FW | 197 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7761 | FW | 197 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7762 | FW | 197 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
7763 | FW | 197 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7764 | FW | 197 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7765 | FW | 197 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7766 | FW | 197 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7767 | FW | 197 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7768 | FW | 197 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7769 | FW | 197 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
7770 | FW | 197 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7771 | FW | 197 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7772 | FW | 197 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7773 | FW | 197 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7774 | FW | 197 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7775 | FW | 197 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7776 | FW | 197 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7777 | FW | 197 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7778 | FW | 197 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7779 | FW | 197 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7780 | FW | 197 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7781 | FW | 197 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7782 | FW | 197 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7783 | FW | 197 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7784 | FW | 197 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
7785 | FW | 197 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7786 | FW | 197 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7787 | FW | 197 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7788 | FW | 197 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7789 | FW | 197 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7790 | FW | 197 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7791 | FW | 197 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
7792 | FW | 197 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7793 | FW | 197 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7794 | FW | 197 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7795 | FW | 197 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7796 | FW | 197 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7797 | FW | 197 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7798 | FW | 197 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7799 | FW | 197 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7800 | FW | 197 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7801 | FW | 197 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7802 | FW | 197 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7803 | FW | 197 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7804 | FW | 197 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7805 | FW | 197 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7806 | FW | 197 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
7807 | FW | 197 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7808 | FW | 197 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7809 | FW | 197 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7810 | FW | 197 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7811 | FW | 197 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7812 | FW | 197 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7813 | FW | 197 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
7814 | FW | 197 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7815 | FW | 197 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7816 | FW | 197 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7817 | FW | 197 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7818 | FW | 197 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7819 | FW | 197 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7820 | FW | 197 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7821 | FW | 197 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7822 | FW | 197 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7823 | FW | 197 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7824 | FW | 197 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7825 | FW | 197 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7826 | FW | 197 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7827 | FW | 197 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7828 | FW | 197 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
7829 | FW | 197 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7830 | FW | 197 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7831 | FW | 197 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7832 | FW | 197 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7833 | FW | 197 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7834 | FW | 197 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7835 | FW | 197 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
7836 | FW | 197 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7837 | FW | 197 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7838 | FW | 197 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7839 | FW | 197 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7840 | FW | 197 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7841 | FW | 197 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7842 | FW | 197 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7843 | FW | 197 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7844 | FW | 197 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7845 | FW | 197 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7846 | FW | 197 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7847 | FW | 197 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7848 | FW | 197 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7849 | FW | 197 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7850 | FW | 197 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
7851 | FW | 197 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7852 | FW | 197 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7853 | FW | 197 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7854 | FW | 197 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7855 | FW | 197 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7856 | FW | 197 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7857 | FW | 197 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
7858 | FW | 197 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7859 | FW | 197 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7860 | FW | 197 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7861 | FW | 197 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7862 | FW | 197 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7863 | FW | 197 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7864 | FW | 197 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7865 | FW | 197 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7866 | FW | 197 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7867 | FW | 197 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7868 | FW | 197 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7869 | FW | 197 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7870 | FW | 197 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7871 | FW | 197 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7872 | FW | 197 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
7873 | FW | 197 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7874 | FW | 197 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7875 | FW | 197 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7876 | FW | 197 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7877 | FW | 197 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7878 | FW | 197 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7879 | FW | 197 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
7880 | FW | 197 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7881 | FW | 197 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7882 | FW | 197 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7883 | FW | 197 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7884 | FW | 197 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7885 | FW | 197 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7886 | FW | 197 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7887 | FW | 197 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7888 | FW | 197 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7889 | FW | 197 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7890 | FW | 197 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7891 | FW | 197 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7892 | FW | 197 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7893 | FW | 197 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7894 | FW | 197 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
7895 | FW | 197 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7896 | FW | 197 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7897 | FW | 197 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7898 | FW | 197 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7899 | FW | 197 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7900 | FW | 197 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7901 | FW | 197 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
7902 | FW | 197 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7903 | FW | 197 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7904 | FW | 197 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7905 | FW | 197 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7906 | FW | 197 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7907 | FW | 197 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7908 | FW | 197 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7909 | FW | 197 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7910 | FW | 197 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7911 | FW | 197 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7912 | FW | 197 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7913 | FW | 197 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7914 | FW | 197 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7915 | FW | 197 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7916 | FW | 197 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
7917 | FW | 197 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7918 | FW | 197 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7919 | FW | 197 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7920 | FW | 197 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7921 | FW | 197 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7922 | FW | 197 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7923 | FW | 197 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
7924 | FW | 198 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
7925 | FW | 198 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7926 | FW | 198 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7927 | FW | 198 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7928 | FW | 198 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7929 | FW | 198 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
7930 | FW | 198 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7931 | FW | 198 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7932 | FW | 198 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7933 | FW | 198 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7934 | FW | 198 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7935 | FW | 198 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7936 | FW | 198 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7937 | FW | 198 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7938 | FW | 198 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
7939 | FW | 198 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
7940 | FW | 198 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7941 | FW | 198 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7942 | FW | 198 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7943 | FW | 198 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7944 | FW | 198 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7945 | FW | 198 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7946 | FW | 198 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7947 | FW | 198 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7948 | FW | 198 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7949 | FW | 198 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
7950 | FW | 198 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7951 | FW | 198 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7952 | FW | 198 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7953 | FW | 198 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7954 | FW | 198 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7955 | FW | 198 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7956 | FW | 198 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7957 | FW | 198 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7958 | FW | 198 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
7959 | FW | 198 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7960 | FW | 198 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7961 | FW | 198 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7962 | FW | 198 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7963 | FW | 198 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7964 | FW | 198 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7965 | FW | 198 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7966 | FW | 198 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7967 | FW | 198 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7968 | FW | 198 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
7969 | FW | 198 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7970 | FW | 198 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7971 | FW | 198 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7972 | FW | 198 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7973 | FW | 198 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7974 | FW | 198 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
7975 | FW | 198 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7976 | FW | 198 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7977 | FW | 198 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7978 | FW | 198 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7979 | FW | 198 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
7980 | FW | 198 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
7981 | FW | 198 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7982 | FW | 198 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7983 | FW | 198 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7984 | FW | 198 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7985 | FW | 198 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7986 | FW | 198 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7987 | FW | 198 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7988 | FW | 198 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7989 | FW | 198 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7990 | FW | 198 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7991 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7992 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7993 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7994 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7995 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7996 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7997 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7998 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
7999 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8000 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8001 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8002 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8003 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8004 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8005 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8006 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8007 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8008 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8009 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8010 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8011 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8012 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8013 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8014 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8015 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8016 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8017 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8018 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8019 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8020 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8021 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8022 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8023 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8024 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8025 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8026 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8027 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8028 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8029 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8030 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8031 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8032 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8033 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8034 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8035 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8036 | FW | 198 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
8037 | FW | 198 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8038 | FW | 198 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8039 | FW | 198 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8040 | FW | 198 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8041 | FW | 198 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8042 | FW | 198 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8043 | FW | 198 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8044 | FW | 198 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8045 | FW | 198 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8046 | FW | 198 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8047 | FW | 198 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8048 | FW | 198 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8049 | FW | 198 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8050 | FW | 198 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
8051 | FW | 198 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8052 | FW | 198 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8053 | FW | 198 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8054 | FW | 198 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8055 | FW | 198 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8056 | FW | 198 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8057 | FW | 198 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8058 | FW | 198 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8059 | FW | 198 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8060 | FW | 198 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8061 | FW | 198 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8062 | FW | 198 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8063 | FW | 198 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8064 | FW | 198 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8065 | FW | 198 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8066 | FW | 198 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8067 | FW | 198 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8068 | FW | 198 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8069 | FW | 198 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8070 | FW | 198 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8071 | FW | 198 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8072 | FW | 198 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8073 | FW | 198 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8074 | FW | 198 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8075 | FW | 198 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8076 | FW | 198 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8077 | FW | 198 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8078 | FW | 198 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8079 | FW | 198 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8080 | FW | 198 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8081 | FW | 198 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8082 | FW | 198 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8083 | FW | 198 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8084 | FW | 198 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8085 | FW | 198 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8086 | FW | 198 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8087 | FW | 198 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8088 | FW | 198 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8089 | FW | 198 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8090 | FW | 198 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8091 | FW | 198 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8092 | FW | 198 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8093 | FW | 198 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
8094 | FW | 198 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
8095 | FW | 198 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8096 | FW | 198 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8097 | FW | 198 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8098 | FW | 198 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8099 | FW | 198 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8100 | FW | 198 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8101 | FW | 198 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8102 | FW | 198 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8103 | FW | 198 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8104 | FW | 198 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8105 | FW | 198 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8106 | FW | 198 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8107 | FW | 198 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8108 | FW | 198 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8109 | FW | 198 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
8110 | FW | 198 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8111 | FW | 198 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8112 | FW | 198 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8113 | FW | 198 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8114 | FW | 198 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8115 | FW | 198 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8116 | FW | 198 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8117 | FW | 198 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8118 | FW | 198 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8119 | FW | 198 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8120 | FW | 198 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8121 | FW | 198 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8122 | FW | 198 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8123 | FW | 198 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8124 | FW | 198 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8125 | FW | 198 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8126 | FW | 198 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8127 | FW | 198 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8128 | FW | 198 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8129 | FW | 198 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8130 | FW | 198 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8131 | FW | 198 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
8132 | FW | 198 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8133 | FW | 198 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8134 | FW | 198 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8135 | FW | 198 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8136 | FW | 198 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8137 | FW | 198 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8138 | FW | 198 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8139 | FW | 198 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8140 | FW | 198 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8141 | FW | 198 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8142 | FW | 198 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8143 | FW | 198 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8144 | FW | 198 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8145 | FW | 198 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8146 | FW | 198 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8147 | FW | 198 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8148 | FW | 198 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8149 | FW | 198 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8150 | FW | 198 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8151 | FW | 198 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8152 | FW | 198 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8153 | FW | 198 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
8154 | FW | 198 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8155 | FW | 198 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8156 | FW | 198 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8157 | FW | 198 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8158 | FW | 198 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8159 | FW | 198 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8160 | FW | 198 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8161 | FW | 198 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8162 | FW | 198 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8163 | FW | 198 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8164 | FW | 198 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8165 | FW | 198 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8166 | FW | 198 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8167 | FW | 198 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8168 | FW | 198 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8169 | FW | 198 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8170 | FW | 198 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8171 | FW | 198 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8172 | FW | 198 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8173 | FW | 198 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8174 | FW | 198 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8175 | FW | 198 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
8176 | FW | 198 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8177 | FW | 198 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8178 | FW | 198 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8179 | FW | 198 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8180 | FW | 198 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8181 | FW | 198 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8182 | FW | 198 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8183 | FW | 198 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8184 | FW | 198 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8185 | FW | 198 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8186 | FW | 198 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8187 | FW | 198 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8188 | FW | 198 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8189 | FW | 198 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8190 | FW | 198 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8191 | FW | 198 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8192 | FW | 198 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8193 | FW | 198 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8194 | FW | 198 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8195 | FW | 198 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8196 | FW | 198 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8197 | FW | 198 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
8198 | FW | 198 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8199 | FW | 198 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8200 | FW | 198 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8201 | FW | 198 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8202 | FW | 198 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8203 | FW | 198 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8204 | FW | 198 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8205 | FW | 198 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8206 | FW | 198 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8207 | FW | 198 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8208 | FW | 198 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8209 | FW | 198 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8210 | FW | 198 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8211 | FW | 198 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8212 | FW | 198 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8213 | FW | 198 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8214 | FW | 198 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8215 | FW | 198 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8216 | FW | 198 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8217 | FW | 198 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8218 | FW | 198 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8219 | FW | 198 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
8220 | FW | 198 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8221 | FW | 198 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8222 | FW | 198 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8223 | FW | 198 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8224 | FW | 198 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8225 | FW | 198 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8226 | FW | 198 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8227 | FW | 198 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8228 | FW | 198 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8229 | FW | 198 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8230 | FW | 198 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8231 | FW | 198 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8232 | FW | 198 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8233 | FW | 198 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8234 | FW | 198 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8235 | FW | 198 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8236 | FW | 198 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8237 | FW | 198 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8238 | FW | 198 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8239 | FW | 198 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8240 | FW | 198 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8241 | FW | 198 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
8242 | FW | 198 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8243 | FW | 198 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8244 | FW | 198 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8245 | FW | 198 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8246 | FW | 198 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8247 | FW | 198 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8248 | FW | 198 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8249 | FW | 198 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8250 | FW | 198 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8251 | FW | 198 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8252 | FW | 198 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8253 | FW | 198 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8254 | FW | 198 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8255 | FW | 198 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8256 | FW | 198 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8257 | FW | 198 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8258 | FW | 198 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8259 | FW | 198 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8260 | FW | 198 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8261 | FW | 198 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8262 | FW | 198 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8263 | FW | 198 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
8264 | FW | 198 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8265 | FW | 198 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8266 | FW | 198 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8267 | FW | 198 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8268 | FW | 198 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8269 | FW | 198 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8270 | FW | 198 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8271 | FW | 198 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8272 | FW | 198 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8273 | FW | 198 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8274 | FW | 198 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8275 | FW | 198 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8276 | FW | 198 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8277 | FW | 198 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8278 | FW | 198 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8279 | FW | 198 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8280 | FW | 198 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8281 | FW | 198 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8282 | FW | 198 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8283 | FW | 198 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8284 | FW | 198 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8285 | FW | 198 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
8286 | FW | 198 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8287 | FW | 198 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8288 | FW | 198 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8289 | FW | 198 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8290 | FW | 198 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8291 | FW | 198 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8292 | FW | 198 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8293 | FW | 198 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8294 | FW | 198 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8295 | FW | 198 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8296 | FW | 198 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8297 | FW | 198 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8298 | FW | 198 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8299 | FW | 198 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8300 | FW | 198 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8301 | FW | 198 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8302 | FW | 198 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8303 | FW | 198 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8304 | FW | 198 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8305 | FW | 198 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8306 | FW | 198 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8307 | FW | 198 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
8308 | FW | 198 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8309 | FW | 198 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8310 | FW | 198 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8311 | FW | 198 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8312 | FW | 198 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8313 | FW | 198 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8314 | FW | 198 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8315 | FW | 198 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8316 | FW | 198 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8317 | FW | 198 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8318 | FW | 198 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8319 | FW | 198 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8320 | FW | 198 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8321 | FW | 198 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8322 | FW | 198 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8323 | FW | 198 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8324 | FW | 198 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8325 | FW | 198 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8326 | FW | 198 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8327 | FW | 198 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8328 | FW | 198 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8329 | FW | 198 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
8330 | FW | 198 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8331 | FW | 198 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8332 | FW | 198 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8333 | FW | 198 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8334 | FW | 198 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8335 | FW | 198 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8336 | FW | 198 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8337 | FW | 198 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8338 | FW | 198 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8339 | FW | 198 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8340 | FW | 198 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8341 | FW | 198 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8342 | FW | 198 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8343 | FW | 198 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8344 | FW | 198 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8345 | FW | 198 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8346 | FW | 198 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8347 | FW | 198 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8348 | FW | 198 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8349 | FW | 198 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8350 | FW | 198 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8351 | FW | 198 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
8352 | FW | 198 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8353 | FW | 198 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8354 | FW | 198 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8355 | FW | 198 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8356 | FW | 198 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8357 | FW | 198 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8358 | FW | 198 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8359 | FW | 198 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8360 | FW | 198 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8361 | FW | 198 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8362 | FW | 198 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8363 | FW | 198 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8364 | FW | 198 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8365 | FW | 198 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8366 | FW | 198 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8367 | FW | 198 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8368 | FW | 198 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8369 | FW | 198 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8370 | FW | 198 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8371 | FW | 198 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8372 | FW | 198 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8373 | FW | 198 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
8374 | FW | 198 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8375 | FW | 198 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8376 | FW | 198 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8377 | FW | 198 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8378 | FW | 198 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8379 | FW | 198 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8380 | FW | 198 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8381 | FW | 198 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8382 | FW | 198 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8383 | FW | 198 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8384 | FW | 198 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8385 | FW | 198 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8386 | FW | 198 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8387 | FW | 198 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8388 | FW | 198 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8389 | FW | 198 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8390 | FW | 198 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8391 | FW | 198 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8392 | FW | 198 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8393 | FW | 198 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8394 | FW | 198 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8395 | FW | 198 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
8396 | FW | 198 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8397 | FW | 198 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8398 | FW | 198 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8399 | FW | 198 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8400 | FW | 198 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8401 | FW | 198 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8402 | FW | 198 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8403 | FW | 198 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8404 | FW | 198 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8405 | FW | 198 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8406 | FW | 198 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8407 | FW | 198 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8408 | FW | 198 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8409 | FW | 198 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8410 | FW | 198 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8411 | FW | 198 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8412 | FW | 198 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8413 | FW | 198 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8414 | FW | 198 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8415 | FW | 198 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8416 | FW | 198 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8417 | FW | 198 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
8418 | FW | 198 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8419 | FW | 198 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8420 | FW | 198 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8421 | FW | 198 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8422 | FW | 198 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8423 | FW | 198 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8424 | FW | 198 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8425 | FW | 198 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8426 | FW | 198 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8427 | FW | 198 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8428 | FW | 198 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8429 | FW | 198 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8430 | FW | 198 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8431 | FW | 198 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8432 | FW | 198 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8433 | FW | 198 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8434 | FW | 198 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8435 | FW | 198 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8436 | FW | 198 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8437 | FW | 198 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8438 | FW | 198 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8439 | FW | 198 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
8440 | FW | 198 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8441 | FW | 198 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8442 | FW | 198 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8443 | FW | 198 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8444 | FW | 198 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8445 | FW | 198 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8446 | FW | 198 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8447 | FW | 199 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
8448 | FW | 199 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8449 | FW | 199 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8450 | FW | 199 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8451 | FW | 199 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8452 | FW | 199 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8453 | FW | 199 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8454 | FW | 199 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8455 | FW | 199 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8456 | FW | 199 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8457 | FW | 199 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8458 | FW | 199 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8459 | FW | 199 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8460 | FW | 199 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8461 | FW | 199 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8462 | FW | 199 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8463 | FW | 199 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8464 | FW | 199 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8465 | FW | 199 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8466 | FW | 199 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8467 | FW | 199 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8468 | FW | 199 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8469 | FW | 199 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8470 | FW | 199 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8471 | FW | 199 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8472 | FW | 199 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8473 | FW | 199 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8474 | FW | 199 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8475 | FW | 199 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8476 | FW | 199 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8477 | FW | 199 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8478 | FW | 199 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8479 | FW | 199 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8480 | FW | 199 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8481 | FW | 199 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8482 | FW | 199 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8483 | FW | 199 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
8484 | FW | 199 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8485 | FW | 199 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
8486 | FW | 199 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8487 | FW | 199 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
8488 | FW | 199 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8489 | FW | 199 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
8490 | FW | 199 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8491 | FW | 199 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
8492 | FW | 199 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8493 | FW | 199 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
8494 | FW | 199 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
8495 | FW | 199 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
8496 | FW | 199 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
8497 | FW | 199 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
8498 | FW | 199 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
8499 | FW | 199 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
8500 | FW | 199 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
8501 | FW | 199 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
8502 | FW | 199 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
8503 | FW | 199 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
8504 | FW | 199 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8505 | FW | 199 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8506 | FW | 199 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8507 | FW | 199 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8508 | FW | 199 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8509 | FW | 199 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8510 | FW | 199 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8511 | FW | 199 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8512 | FW | 199 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8513 | FW | 199 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8514 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8515 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8516 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8517 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8518 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8519 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8520 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8521 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8522 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8523 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8524 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8525 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8526 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8527 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8528 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8529 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8530 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8531 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8532 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8533 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8534 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8535 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8536 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8537 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8538 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8539 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8540 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8541 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8542 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8543 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8544 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8545 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8546 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8547 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8548 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8549 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8550 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8551 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8552 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8553 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8554 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8555 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8556 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8557 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8558 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8559 | FW | 199 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
8560 | FW | 199 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8561 | FW | 199 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8562 | FW | 199 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8563 | FW | 199 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8564 | FW | 199 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8565 | FW | 199 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8566 | FW | 199 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8567 | FW | 199 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8568 | FW | 199 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8569 | FW | 199 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8570 | FW | 199 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8571 | FW | 199 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8572 | FW | 199 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8573 | FW | 199 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
8574 | FW | 199 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8575 | FW | 199 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8576 | FW | 199 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
8577 | FW | 199 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
8578 | FW | 199 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8579 | FW | 199 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8580 | FW | 199 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8581 | FW | 199 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8582 | FW | 199 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8583 | FW | 199 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8584 | FW | 199 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8585 | FW | 199 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8586 | FW | 199 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8587 | FW | 199 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8588 | FW | 199 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8589 | FW | 199 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8590 | FW | 199 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8591 | FW | 199 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8592 | FW | 199 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8593 | FW | 199 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8594 | FW | 199 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8595 | FW | 199 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8596 | FW | 199 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8597 | FW | 199 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8598 | FW | 199 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8599 | FW | 199 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8600 | FW | 199 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8601 | FW | 199 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8602 | FW | 199 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8603 | FW | 199 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8604 | FW | 199 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
8605 | FW | 199 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8606 | FW | 199 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8607 | FW | 199 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8608 | FW | 199 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8609 | FW | 199 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8610 | FW | 199 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8611 | FW | 199 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8612 | FW | 199 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8613 | FW | 199 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8614 | FW | 199 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8615 | FW | 199 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
8616 | FW | 199 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
8617 | FW | 199 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
8618 | FW | 199 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8619 | FW | 199 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8620 | FW | 199 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8621 | FW | 199 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8622 | FW | 199 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8623 | FW | 199 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8624 | FW | 199 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8625 | FW | 199 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8626 | FW | 199 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8627 | FW | 199 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8628 | FW | 199 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8629 | FW | 199 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8630 | FW | 199 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8631 | FW | 199 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8632 | FW | 199 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
8633 | FW | 199 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8634 | FW | 199 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8635 | FW | 199 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8636 | FW | 199 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8637 | FW | 199 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8638 | FW | 199 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8639 | FW | 199 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
8640 | FW | 199 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8641 | FW | 199 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8642 | FW | 199 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8643 | FW | 199 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8644 | FW | 199 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8645 | FW | 199 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8646 | FW | 199 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8647 | FW | 199 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8648 | FW | 199 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8649 | FW | 199 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8650 | FW | 199 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8651 | FW | 199 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8652 | FW | 199 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8653 | FW | 199 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8654 | FW | 199 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
8655 | FW | 199 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8656 | FW | 199 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8657 | FW | 199 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8658 | FW | 199 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8659 | FW | 199 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8660 | FW | 199 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8661 | FW | 199 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
8662 | FW | 199 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8663 | FW | 199 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8664 | FW | 199 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8665 | FW | 199 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8666 | FW | 199 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8667 | FW | 199 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8668 | FW | 199 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8669 | FW | 199 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8670 | FW | 199 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8671 | FW | 199 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8672 | FW | 199 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8673 | FW | 199 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8674 | FW | 199 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8675 | FW | 199 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8676 | FW | 199 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
8677 | FW | 199 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8678 | FW | 199 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8679 | FW | 199 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8680 | FW | 199 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8681 | FW | 199 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8682 | FW | 199 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8683 | FW | 199 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
8684 | FW | 199 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8685 | FW | 199 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8686 | FW | 199 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8687 | FW | 199 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8688 | FW | 199 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8689 | FW | 199 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8690 | FW | 199 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8691 | FW | 199 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8692 | FW | 199 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8693 | FW | 199 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8694 | FW | 199 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8695 | FW | 199 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8696 | FW | 199 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8697 | FW | 199 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8698 | FW | 199 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
8699 | FW | 199 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8700 | FW | 199 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8701 | FW | 199 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8702 | FW | 199 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8703 | FW | 199 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8704 | FW | 199 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8705 | FW | 199 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
8706 | FW | 199 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8707 | FW | 199 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8708 | FW | 199 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8709 | FW | 199 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8710 | FW | 199 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8711 | FW | 199 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8712 | FW | 199 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8713 | FW | 199 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8714 | FW | 199 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8715 | FW | 199 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8716 | FW | 199 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8717 | FW | 199 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8718 | FW | 199 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8719 | FW | 199 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8720 | FW | 199 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
8721 | FW | 199 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8722 | FW | 199 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8723 | FW | 199 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8724 | FW | 199 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8725 | FW | 199 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8726 | FW | 199 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8727 | FW | 199 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
8728 | FW | 199 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8729 | FW | 199 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8730 | FW | 199 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8731 | FW | 199 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8732 | FW | 199 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8733 | FW | 199 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8734 | FW | 199 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8735 | FW | 199 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8736 | FW | 199 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8737 | FW | 199 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8738 | FW | 199 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8739 | FW | 199 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8740 | FW | 199 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8741 | FW | 199 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8742 | FW | 199 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
8743 | FW | 199 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8744 | FW | 199 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8745 | FW | 199 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8746 | FW | 199 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8747 | FW | 199 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8748 | FW | 199 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8749 | FW | 199 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
8750 | FW | 199 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8751 | FW | 199 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8752 | FW | 199 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8753 | FW | 199 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8754 | FW | 199 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8755 | FW | 199 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8756 | FW | 199 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8757 | FW | 199 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8758 | FW | 199 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8759 | FW | 199 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8760 | FW | 199 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8761 | FW | 199 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8762 | FW | 199 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8763 | FW | 199 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8764 | FW | 199 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
8765 | FW | 199 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8766 | FW | 199 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8767 | FW | 199 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8768 | FW | 199 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8769 | FW | 199 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8770 | FW | 199 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8771 | FW | 199 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
8772 | FW | 199 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8773 | FW | 199 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8774 | FW | 199 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8775 | FW | 199 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8776 | FW | 199 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8777 | FW | 199 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8778 | FW | 199 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8779 | FW | 199 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8780 | FW | 199 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8781 | FW | 199 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8782 | FW | 199 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8783 | FW | 199 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8784 | FW | 199 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8785 | FW | 199 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8786 | FW | 199 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
8787 | FW | 199 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8788 | FW | 199 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8789 | FW | 199 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8790 | FW | 199 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8791 | FW | 199 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8792 | FW | 199 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8793 | FW | 199 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
8794 | FW | 199 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8795 | FW | 199 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8796 | FW | 199 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8797 | FW | 199 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8798 | FW | 199 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8799 | FW | 199 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8800 | FW | 199 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8801 | FW | 199 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8802 | FW | 199 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8803 | FW | 199 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8804 | FW | 199 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8805 | FW | 199 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8806 | FW | 199 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8807 | FW | 199 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8808 | FW | 199 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
8809 | FW | 199 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8810 | FW | 199 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8811 | FW | 199 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8812 | FW | 199 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8813 | FW | 199 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8814 | FW | 199 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8815 | FW | 199 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
8816 | FW | 199 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8817 | FW | 199 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8818 | FW | 199 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8819 | FW | 199 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8820 | FW | 199 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8821 | FW | 199 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8822 | FW | 199 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8823 | FW | 199 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8824 | FW | 199 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8825 | FW | 199 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8826 | FW | 199 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8827 | FW | 199 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8828 | FW | 199 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8829 | FW | 199 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8830 | FW | 199 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
8831 | FW | 199 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8832 | FW | 199 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8833 | FW | 199 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8834 | FW | 199 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8835 | FW | 199 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8836 | FW | 199 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8837 | FW | 199 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
8838 | FW | 199 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8839 | FW | 199 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8840 | FW | 199 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8841 | FW | 199 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8842 | FW | 199 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8843 | FW | 199 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8844 | FW | 199 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8845 | FW | 199 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8846 | FW | 199 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8847 | FW | 199 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8848 | FW | 199 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8849 | FW | 199 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8850 | FW | 199 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8851 | FW | 199 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8852 | FW | 199 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
8853 | FW | 199 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8854 | FW | 199 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8855 | FW | 199 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8856 | FW | 199 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8857 | FW | 199 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8858 | FW | 199 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8859 | FW | 199 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
8860 | FW | 199 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8861 | FW | 199 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8862 | FW | 199 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8863 | FW | 199 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8864 | FW | 199 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8865 | FW | 199 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8866 | FW | 199 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8867 | FW | 199 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8868 | FW | 199 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8869 | FW | 199 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8870 | FW | 199 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8871 | FW | 199 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8872 | FW | 199 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8873 | FW | 199 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8874 | FW | 199 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
8875 | FW | 199 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8876 | FW | 199 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8877 | FW | 199 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8878 | FW | 199 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8879 | FW | 199 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8880 | FW | 199 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8881 | FW | 199 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
8882 | FW | 199 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8883 | FW | 199 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8884 | FW | 199 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8885 | FW | 199 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8886 | FW | 199 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8887 | FW | 199 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8888 | FW | 199 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8889 | FW | 199 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8890 | FW | 199 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8891 | FW | 199 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8892 | FW | 199 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8893 | FW | 199 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8894 | FW | 199 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8895 | FW | 199 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8896 | FW | 199 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
8897 | FW | 199 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8898 | FW | 199 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8899 | FW | 199 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8900 | FW | 199 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8901 | FW | 199 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8902 | FW | 199 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8903 | FW | 199 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
8904 | FW | 199 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8905 | FW | 199 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8906 | FW | 199 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8907 | FW | 199 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8908 | FW | 199 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8909 | FW | 199 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8910 | FW | 199 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8911 | FW | 199 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8912 | FW | 199 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8913 | FW | 199 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8914 | FW | 199 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8915 | FW | 199 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8916 | FW | 199 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8917 | FW | 199 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8918 | FW | 199 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
8919 | FW | 199 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8920 | FW | 199 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8921 | FW | 199 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8922 | FW | 199 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8923 | FW | 199 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8924 | FW | 199 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8925 | FW | 199 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
8926 | FW | 199 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8927 | FW | 199 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8928 | FW | 199 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8929 | FW | 199 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8930 | FW | 199 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8931 | FW | 199 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8932 | FW | 199 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8933 | FW | 199 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8934 | FW | 199 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8935 | FW | 199 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8936 | FW | 199 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8937 | FW | 199 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8938 | FW | 199 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8939 | FW | 199 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8940 | FW | 199 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
8941 | FW | 199 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8942 | FW | 199 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8943 | FW | 199 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8944 | FW | 199 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8945 | FW | 199 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8946 | FW | 199 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8947 | FW | 199 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
8948 | FW | 199 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8949 | FW | 199 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8950 | FW | 199 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8951 | FW | 199 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8952 | FW | 199 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8953 | FW | 199 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8954 | FW | 199 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8955 | FW | 199 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8956 | FW | 199 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8957 | FW | 199 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8958 | FW | 199 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8959 | FW | 199 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8960 | FW | 199 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8961 | FW | 199 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8962 | FW | 199 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
8963 | FW | 199 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8964 | FW | 199 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8965 | FW | 199 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8966 | FW | 199 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8967 | FW | 199 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8968 | FW | 199 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8969 | FW | 199 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
8970 | FW | 200 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
8971 | FW | 200 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8972 | FW | 200 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8973 | FW | 200 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8974 | FW | 200 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8975 | FW | 200 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
8976 | FW | 200 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8977 | FW | 200 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8978 | FW | 200 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8979 | FW | 200 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8980 | FW | 200 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8981 | FW | 200 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8982 | FW | 200 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8983 | FW | 200 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8984 | FW | 200 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
8985 | FW | 200 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
8986 | FW | 200 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8987 | FW | 200 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8988 | FW | 200 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8989 | FW | 200 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8990 | FW | 200 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8991 | FW | 200 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8992 | FW | 200 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8993 | FW | 200 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8994 | FW | 200 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8995 | FW | 200 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
8996 | FW | 200 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8997 | FW | 200 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8998 | FW | 200 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
8999 | FW | 200 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9000 | FW | 200 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9001 | FW | 200 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9002 | FW | 200 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9003 | FW | 200 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9004 | FW | 200 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9005 | FW | 200 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9006 | FW | 200 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9007 | FW | 200 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9008 | FW | 200 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9009 | FW | 200 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9010 | FW | 200 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9011 | FW | 200 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9012 | FW | 200 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9013 | FW | 200 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9014 | FW | 200 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9015 | FW | 200 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9016 | FW | 200 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9017 | FW | 200 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9018 | FW | 200 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9019 | FW | 200 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9020 | FW | 200 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9021 | FW | 200 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9022 | FW | 200 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9023 | FW | 200 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9024 | FW | 200 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9025 | FW | 200 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9026 | FW | 200 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
9027 | FW | 200 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9028 | FW | 200 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9029 | FW | 200 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9030 | FW | 200 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9031 | FW | 200 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9032 | FW | 200 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9033 | FW | 200 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9034 | FW | 200 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9035 | FW | 200 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9036 | FW | 200 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9037 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9038 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9039 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9040 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9041 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9042 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9043 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9044 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9045 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9046 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9047 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9048 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9049 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9050 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9051 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9052 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9053 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9054 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9055 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9056 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9057 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9058 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9059 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9060 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9061 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9062 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9063 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9064 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9065 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9066 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9067 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9068 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9069 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9070 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9071 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9072 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9073 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9074 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9075 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9076 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9077 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9078 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9079 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9080 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9081 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9082 | FW | 200 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
9083 | FW | 200 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9084 | FW | 200 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9085 | FW | 200 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9086 | FW | 200 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9087 | FW | 200 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9088 | FW | 200 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9089 | FW | 200 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9090 | FW | 200 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9091 | FW | 200 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9092 | FW | 200 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9093 | FW | 200 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9094 | FW | 200 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9095 | FW | 200 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9096 | FW | 200 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
9097 | FW | 200 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9098 | FW | 200 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9099 | FW | 200 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9100 | FW | 200 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9101 | FW | 200 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9102 | FW | 200 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9103 | FW | 200 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9104 | FW | 200 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9105 | FW | 200 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9106 | FW | 200 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9107 | FW | 200 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9108 | FW | 200 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9109 | FW | 200 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9110 | FW | 200 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9111 | FW | 200 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9112 | FW | 200 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9113 | FW | 200 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9114 | FW | 200 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9115 | FW | 200 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9116 | FW | 200 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9117 | FW | 200 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9118 | FW | 200 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9119 | FW | 200 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9120 | FW | 200 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9121 | FW | 200 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9122 | FW | 200 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9123 | FW | 200 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9124 | FW | 200 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9125 | FW | 200 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9126 | FW | 200 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9127 | FW | 200 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9128 | FW | 200 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9129 | FW | 200 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9130 | FW | 200 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9131 | FW | 200 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9132 | FW | 200 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9133 | FW | 200 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9134 | FW | 200 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9135 | FW | 200 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9136 | FW | 200 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9137 | FW | 200 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9138 | FW | 200 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9139 | FW | 200 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
9140 | FW | 200 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
9141 | FW | 200 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9142 | FW | 200 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9143 | FW | 200 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9144 | FW | 200 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9145 | FW | 200 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9146 | FW | 200 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9147 | FW | 200 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9148 | FW | 200 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9149 | FW | 200 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9150 | FW | 200 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9151 | FW | 200 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9152 | FW | 200 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9153 | FW | 200 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9154 | FW | 200 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9155 | FW | 200 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
9156 | FW | 200 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9157 | FW | 200 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9158 | FW | 200 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9159 | FW | 200 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9160 | FW | 200 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9161 | FW | 200 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9162 | FW | 200 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9163 | FW | 200 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9164 | FW | 200 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9165 | FW | 200 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9166 | FW | 200 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9167 | FW | 200 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9168 | FW | 200 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9169 | FW | 200 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9170 | FW | 200 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9171 | FW | 200 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9172 | FW | 200 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9173 | FW | 200 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9174 | FW | 200 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9175 | FW | 200 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9176 | FW | 200 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9177 | FW | 200 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
9178 | FW | 200 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9179 | FW | 200 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9180 | FW | 200 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9181 | FW | 200 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9182 | FW | 200 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9183 | FW | 200 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9184 | FW | 200 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9185 | FW | 200 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9186 | FW | 200 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9187 | FW | 200 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9188 | FW | 200 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9189 | FW | 200 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9190 | FW | 200 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9191 | FW | 200 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9192 | FW | 200 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9193 | FW | 200 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9194 | FW | 200 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9195 | FW | 200 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9196 | FW | 200 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9197 | FW | 200 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9198 | FW | 200 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9199 | FW | 200 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
9200 | FW | 200 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9201 | FW | 200 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9202 | FW | 200 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9203 | FW | 200 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9204 | FW | 200 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9205 | FW | 200 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9206 | FW | 200 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9207 | FW | 200 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9208 | FW | 200 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9209 | FW | 200 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9210 | FW | 200 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9211 | FW | 200 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9212 | FW | 200 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9213 | FW | 200 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9214 | FW | 200 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9215 | FW | 200 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9216 | FW | 200 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9217 | FW | 200 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9218 | FW | 200 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9219 | FW | 200 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9220 | FW | 200 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9221 | FW | 200 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
9222 | FW | 200 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9223 | FW | 200 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9224 | FW | 200 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9225 | FW | 200 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9226 | FW | 200 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9227 | FW | 200 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9228 | FW | 200 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9229 | FW | 200 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9230 | FW | 200 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9231 | FW | 200 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9232 | FW | 200 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9233 | FW | 200 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9234 | FW | 200 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9235 | FW | 200 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9236 | FW | 200 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9237 | FW | 200 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9238 | FW | 200 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9239 | FW | 200 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9240 | FW | 200 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9241 | FW | 200 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9242 | FW | 200 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9243 | FW | 200 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
9244 | FW | 200 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9245 | FW | 200 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9246 | FW | 200 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9247 | FW | 200 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9248 | FW | 200 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9249 | FW | 200 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9250 | FW | 200 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9251 | FW | 200 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9252 | FW | 200 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9253 | FW | 200 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9254 | FW | 200 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9255 | FW | 200 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9256 | FW | 200 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9257 | FW | 200 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9258 | FW | 200 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9259 | FW | 200 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9260 | FW | 200 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9261 | FW | 200 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9262 | FW | 200 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9263 | FW | 200 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9264 | FW | 200 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9265 | FW | 200 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
9266 | FW | 200 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9267 | FW | 200 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9268 | FW | 200 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9269 | FW | 200 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9270 | FW | 200 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9271 | FW | 200 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9272 | FW | 200 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9273 | FW | 200 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9274 | FW | 200 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9275 | FW | 200 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9276 | FW | 200 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9277 | FW | 200 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9278 | FW | 200 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9279 | FW | 200 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9280 | FW | 200 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9281 | FW | 200 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9282 | FW | 200 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9283 | FW | 200 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9284 | FW | 200 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9285 | FW | 200 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9286 | FW | 200 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9287 | FW | 200 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
9288 | FW | 200 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9289 | FW | 200 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9290 | FW | 200 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9291 | FW | 200 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9292 | FW | 200 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9293 | FW | 200 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9294 | FW | 200 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9295 | FW | 200 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9296 | FW | 200 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9297 | FW | 200 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9298 | FW | 200 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9299 | FW | 200 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9300 | FW | 200 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9301 | FW | 200 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9302 | FW | 200 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9303 | FW | 200 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9304 | FW | 200 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9305 | FW | 200 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9306 | FW | 200 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9307 | FW | 200 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9308 | FW | 200 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9309 | FW | 200 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
9310 | FW | 200 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9311 | FW | 200 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9312 | FW | 200 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9313 | FW | 200 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9314 | FW | 200 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9315 | FW | 200 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9316 | FW | 200 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9317 | FW | 200 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9318 | FW | 200 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9319 | FW | 200 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9320 | FW | 200 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9321 | FW | 200 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9322 | FW | 200 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9323 | FW | 200 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9324 | FW | 200 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9325 | FW | 200 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9326 | FW | 200 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9327 | FW | 200 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9328 | FW | 200 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9329 | FW | 200 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9330 | FW | 200 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9331 | FW | 200 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
9332 | FW | 200 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9333 | FW | 200 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9334 | FW | 200 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9335 | FW | 200 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9336 | FW | 200 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9337 | FW | 200 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9338 | FW | 200 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9339 | FW | 200 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9340 | FW | 200 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9341 | FW | 200 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9342 | FW | 200 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9343 | FW | 200 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9344 | FW | 200 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9345 | FW | 200 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9346 | FW | 200 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9347 | FW | 200 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9348 | FW | 200 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9349 | FW | 200 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9350 | FW | 200 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9351 | FW | 200 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9352 | FW | 200 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9353 | FW | 200 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
9354 | FW | 200 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9355 | FW | 200 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9356 | FW | 200 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9357 | FW | 200 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9358 | FW | 200 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9359 | FW | 200 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9360 | FW | 200 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9361 | FW | 200 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9362 | FW | 200 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9363 | FW | 200 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9364 | FW | 200 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9365 | FW | 200 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9366 | FW | 200 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9367 | FW | 200 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9368 | FW | 200 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9369 | FW | 200 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9370 | FW | 200 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9371 | FW | 200 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9372 | FW | 200 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9373 | FW | 200 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9374 | FW | 200 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9375 | FW | 200 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
9376 | FW | 200 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9377 | FW | 200 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9378 | FW | 200 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9379 | FW | 200 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9380 | FW | 200 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9381 | FW | 200 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9382 | FW | 200 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9383 | FW | 200 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9384 | FW | 200 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9385 | FW | 200 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9386 | FW | 200 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9387 | FW | 200 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9388 | FW | 200 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9389 | FW | 200 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9390 | FW | 200 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9391 | FW | 200 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9392 | FW | 200 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9393 | FW | 200 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9394 | FW | 200 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9395 | FW | 200 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9396 | FW | 200 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9397 | FW | 200 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
9398 | FW | 200 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9399 | FW | 200 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9400 | FW | 200 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9401 | FW | 200 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9402 | FW | 200 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9403 | FW | 200 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9404 | FW | 200 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9405 | FW | 200 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9406 | FW | 200 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9407 | FW | 200 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9408 | FW | 200 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9409 | FW | 200 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9410 | FW | 200 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9411 | FW | 200 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9412 | FW | 200 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9413 | FW | 200 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9414 | FW | 200 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9415 | FW | 200 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9416 | FW | 200 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9417 | FW | 200 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9418 | FW | 200 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9419 | FW | 200 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
9420 | FW | 200 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9421 | FW | 200 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9422 | FW | 200 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9423 | FW | 200 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9424 | FW | 200 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9425 | FW | 200 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9426 | FW | 200 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9427 | FW | 200 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9428 | FW | 200 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9429 | FW | 200 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9430 | FW | 200 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9431 | FW | 200 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9432 | FW | 200 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9433 | FW | 200 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9434 | FW | 200 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9435 | FW | 200 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9436 | FW | 200 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9437 | FW | 200 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9438 | FW | 200 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9439 | FW | 200 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9440 | FW | 200 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9441 | FW | 200 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
9442 | FW | 200 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9443 | FW | 200 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9444 | FW | 200 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9445 | FW | 200 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9446 | FW | 200 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9447 | FW | 200 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9448 | FW | 200 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9449 | FW | 200 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9450 | FW | 200 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9451 | FW | 200 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9452 | FW | 200 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9453 | FW | 200 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9454 | FW | 200 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9455 | FW | 200 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9456 | FW | 200 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9457 | FW | 200 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9458 | FW | 200 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9459 | FW | 200 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9460 | FW | 200 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9461 | FW | 200 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9462 | FW | 200 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9463 | FW | 200 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
9464 | FW | 200 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9465 | FW | 200 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9466 | FW | 200 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9467 | FW | 200 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9468 | FW | 200 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9469 | FW | 200 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9470 | FW | 200 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9471 | FW | 200 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9472 | FW | 200 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9473 | FW | 200 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9474 | FW | 200 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9475 | FW | 200 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9476 | FW | 200 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9477 | FW | 200 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9478 | FW | 200 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9479 | FW | 200 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9480 | FW | 200 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9481 | FW | 200 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9482 | FW | 200 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9483 | FW | 200 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9484 | FW | 200 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9485 | FW | 200 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
9486 | FW | 200 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9487 | FW | 200 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9488 | FW | 200 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9489 | FW | 200 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9490 | FW | 200 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9491 | FW | 200 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9492 | FW | 200 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
9493 | FW | 201 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
9494 | FW | 201 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
9495 | FW | 201 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
9496 | FW | 201 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
9497 | FW | 201 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
9498 | FW | 201 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
9499 | FW | 201 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
9500 | FW | 201 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
9501 | FW | 201 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
9502 | FW | 201 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
9503 | FW | 201 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
9504 | FW | 201 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
9505 | FW | 201 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
9506 | FW | 201 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
9507 | FW | 201 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
9508 | FW | 201 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
9509 | FW | 201 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9510 | FW | 201 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9511 | FW | 201 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9512 | FW | 201 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9513 | FW | 201 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9514 | FW | 201 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
9515 | FW | 201 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
9516 | FW | 201 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
9517 | FW | 201 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
9518 | FW | 201 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
9519 | FW | 201 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9520 | FW | 201 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9521 | FW | 201 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9522 | FW | 201 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9523 | FW | 201 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9524 | FW | 201 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9525 | FW | 201 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9526 | FW | 201 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9527 | FW | 201 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
9528 | FW | 201 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9529 | FW | 201 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9530 | FW | 201 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9531 | FW | 201 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9532 | FW | 201 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9533 | FW | 201 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9534 | FW | 201 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9535 | FW | 201 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9536 | FW | 201 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9537 | FW | 201 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
9538 | FW | 201 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9539 | FW | 201 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9540 | FW | 201 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9541 | FW | 201 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9542 | FW | 201 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9543 | FW | 201 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
9544 | FW | 201 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9545 | FW | 201 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9546 | FW | 201 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9547 | FW | 201 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9548 | FW | 201 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
9549 | FW | 201 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
9550 | FW | 201 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9551 | FW | 201 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9552 | FW | 201 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9553 | FW | 201 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9554 | FW | 201 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9555 | FW | 201 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9556 | FW | 201 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9557 | FW | 201 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9558 | FW | 201 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9559 | FW | 201 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9560 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9561 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9562 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9563 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9564 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9565 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9566 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9567 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9568 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9569 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9570 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9571 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9572 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9573 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9574 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9575 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9576 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9577 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9578 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9579 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9580 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9581 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9582 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9583 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9584 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9585 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9586 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9587 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9588 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9589 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9590 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9591 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9592 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9593 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9594 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9595 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9596 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9597 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9598 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9599 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9600 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9601 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9602 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9603 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9604 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9605 | FW | 201 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
9606 | FW | 201 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9607 | FW | 201 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9608 | FW | 201 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9609 | FW | 201 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9610 | FW | 201 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9611 | FW | 201 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9612 | FW | 201 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9613 | FW | 201 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9614 | FW | 201 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9615 | FW | 201 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9616 | FW | 201 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9617 | FW | 201 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9618 | FW | 201 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9619 | FW | 201 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
9620 | FW | 201 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9621 | FW | 201 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9622 | FW | 201 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
9623 | FW | 201 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
9624 | FW | 201 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9625 | FW | 201 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9626 | FW | 201 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9627 | FW | 201 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9628 | FW | 201 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9629 | FW | 201 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9630 | FW | 201 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9631 | FW | 201 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9632 | FW | 201 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9633 | FW | 201 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9634 | FW | 201 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9635 | FW | 201 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9636 | FW | 201 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9637 | FW | 201 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9638 | FW | 201 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9639 | FW | 201 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9640 | FW | 201 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9641 | FW | 201 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9642 | FW | 201 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9643 | FW | 201 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9644 | FW | 201 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9645 | FW | 201 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9646 | FW | 201 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9647 | FW | 201 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9648 | FW | 201 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9649 | FW | 201 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9650 | FW | 201 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
9651 | FW | 201 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9652 | FW | 201 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9653 | FW | 201 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9654 | FW | 201 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9655 | FW | 201 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9656 | FW | 201 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9657 | FW | 201 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9658 | FW | 201 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9659 | FW | 201 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9660 | FW | 201 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9661 | FW | 201 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
9662 | FW | 201 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
9663 | FW | 201 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
9664 | FW | 201 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9665 | FW | 201 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9666 | FW | 201 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9667 | FW | 201 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9668 | FW | 201 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9669 | FW | 201 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9670 | FW | 201 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9671 | FW | 201 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9672 | FW | 201 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9673 | FW | 201 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9674 | FW | 201 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9675 | FW | 201 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9676 | FW | 201 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9677 | FW | 201 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9678 | FW | 201 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
9679 | FW | 201 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9680 | FW | 201 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9681 | FW | 201 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9682 | FW | 201 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9683 | FW | 201 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9684 | FW | 201 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9685 | FW | 201 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
9686 | FW | 201 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9687 | FW | 201 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9688 | FW | 201 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9689 | FW | 201 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9690 | FW | 201 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9691 | FW | 201 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9692 | FW | 201 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9693 | FW | 201 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9694 | FW | 201 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9695 | FW | 201 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9696 | FW | 201 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9697 | FW | 201 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9698 | FW | 201 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9699 | FW | 201 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9700 | FW | 201 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
9701 | FW | 201 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9702 | FW | 201 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9703 | FW | 201 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9704 | FW | 201 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9705 | FW | 201 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9706 | FW | 201 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9707 | FW | 201 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
9708 | FW | 201 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9709 | FW | 201 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9710 | FW | 201 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9711 | FW | 201 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9712 | FW | 201 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9713 | FW | 201 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9714 | FW | 201 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9715 | FW | 201 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9716 | FW | 201 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9717 | FW | 201 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9718 | FW | 201 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9719 | FW | 201 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9720 | FW | 201 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9721 | FW | 201 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9722 | FW | 201 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
9723 | FW | 201 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9724 | FW | 201 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9725 | FW | 201 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9726 | FW | 201 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9727 | FW | 201 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9728 | FW | 201 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9729 | FW | 201 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
9730 | FW | 201 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9731 | FW | 201 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9732 | FW | 201 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9733 | FW | 201 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9734 | FW | 201 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9735 | FW | 201 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9736 | FW | 201 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9737 | FW | 201 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9738 | FW | 201 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9739 | FW | 201 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9740 | FW | 201 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9741 | FW | 201 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9742 | FW | 201 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9743 | FW | 201 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9744 | FW | 201 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
9745 | FW | 201 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9746 | FW | 201 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9747 | FW | 201 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9748 | FW | 201 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9749 | FW | 201 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9750 | FW | 201 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9751 | FW | 201 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
9752 | FW | 201 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9753 | FW | 201 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9754 | FW | 201 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9755 | FW | 201 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9756 | FW | 201 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9757 | FW | 201 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9758 | FW | 201 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9759 | FW | 201 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9760 | FW | 201 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9761 | FW | 201 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9762 | FW | 201 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9763 | FW | 201 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9764 | FW | 201 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9765 | FW | 201 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9766 | FW | 201 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
9767 | FW | 201 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9768 | FW | 201 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9769 | FW | 201 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9770 | FW | 201 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9771 | FW | 201 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9772 | FW | 201 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9773 | FW | 201 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
9774 | FW | 201 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9775 | FW | 201 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9776 | FW | 201 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9777 | FW | 201 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9778 | FW | 201 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9779 | FW | 201 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9780 | FW | 201 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9781 | FW | 201 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9782 | FW | 201 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9783 | FW | 201 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9784 | FW | 201 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9785 | FW | 201 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9786 | FW | 201 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9787 | FW | 201 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9788 | FW | 201 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
9789 | FW | 201 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9790 | FW | 201 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9791 | FW | 201 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9792 | FW | 201 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9793 | FW | 201 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9794 | FW | 201 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9795 | FW | 201 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
9796 | FW | 201 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9797 | FW | 201 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9798 | FW | 201 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9799 | FW | 201 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9800 | FW | 201 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9801 | FW | 201 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9802 | FW | 201 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9803 | FW | 201 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9804 | FW | 201 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9805 | FW | 201 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9806 | FW | 201 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9807 | FW | 201 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9808 | FW | 201 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9809 | FW | 201 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9810 | FW | 201 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
9811 | FW | 201 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9812 | FW | 201 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9813 | FW | 201 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9814 | FW | 201 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9815 | FW | 201 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9816 | FW | 201 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9817 | FW | 201 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
9818 | FW | 201 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9819 | FW | 201 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9820 | FW | 201 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9821 | FW | 201 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9822 | FW | 201 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9823 | FW | 201 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9824 | FW | 201 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9825 | FW | 201 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9826 | FW | 201 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9827 | FW | 201 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9828 | FW | 201 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9829 | FW | 201 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9830 | FW | 201 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9831 | FW | 201 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9832 | FW | 201 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
9833 | FW | 201 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9834 | FW | 201 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9835 | FW | 201 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9836 | FW | 201 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9837 | FW | 201 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9838 | FW | 201 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9839 | FW | 201 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
9840 | FW | 201 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9841 | FW | 201 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9842 | FW | 201 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9843 | FW | 201 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9844 | FW | 201 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9845 | FW | 201 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9846 | FW | 201 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9847 | FW | 201 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9848 | FW | 201 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9849 | FW | 201 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9850 | FW | 201 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9851 | FW | 201 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9852 | FW | 201 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9853 | FW | 201 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9854 | FW | 201 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
9855 | FW | 201 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9856 | FW | 201 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9857 | FW | 201 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9858 | FW | 201 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9859 | FW | 201 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9860 | FW | 201 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9861 | FW | 201 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
9862 | FW | 201 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9863 | FW | 201 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9864 | FW | 201 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9865 | FW | 201 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9866 | FW | 201 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9867 | FW | 201 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9868 | FW | 201 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9869 | FW | 201 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9870 | FW | 201 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9871 | FW | 201 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9872 | FW | 201 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9873 | FW | 201 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9874 | FW | 201 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9875 | FW | 201 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9876 | FW | 201 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
9877 | FW | 201 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9878 | FW | 201 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9879 | FW | 201 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9880 | FW | 201 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9881 | FW | 201 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9882 | FW | 201 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9883 | FW | 201 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
9884 | FW | 201 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9885 | FW | 201 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9886 | FW | 201 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9887 | FW | 201 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9888 | FW | 201 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9889 | FW | 201 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9890 | FW | 201 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9891 | FW | 201 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9892 | FW | 201 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9893 | FW | 201 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9894 | FW | 201 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9895 | FW | 201 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9896 | FW | 201 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9897 | FW | 201 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9898 | FW | 201 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
9899 | FW | 201 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9900 | FW | 201 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9901 | FW | 201 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9902 | FW | 201 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9903 | FW | 201 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9904 | FW | 201 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9905 | FW | 201 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
9906 | FW | 201 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9907 | FW | 201 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9908 | FW | 201 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9909 | FW | 201 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9910 | FW | 201 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9911 | FW | 201 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9912 | FW | 201 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9913 | FW | 201 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9914 | FW | 201 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9915 | FW | 201 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9916 | FW | 201 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9917 | FW | 201 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9918 | FW | 201 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9919 | FW | 201 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9920 | FW | 201 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
9921 | FW | 201 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9922 | FW | 201 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9923 | FW | 201 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9924 | FW | 201 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9925 | FW | 201 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9926 | FW | 201 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9927 | FW | 201 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
9928 | FW | 201 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9929 | FW | 201 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9930 | FW | 201 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9931 | FW | 201 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9932 | FW | 201 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9933 | FW | 201 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9934 | FW | 201 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9935 | FW | 201 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9936 | FW | 201 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9937 | FW | 201 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9938 | FW | 201 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9939 | FW | 201 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9940 | FW | 201 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9941 | FW | 201 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9942 | FW | 201 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
9943 | FW | 201 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9944 | FW | 201 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9945 | FW | 201 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9946 | FW | 201 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9947 | FW | 201 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9948 | FW | 201 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9949 | FW | 201 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
9950 | FW | 201 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9951 | FW | 201 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9952 | FW | 201 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9953 | FW | 201 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9954 | FW | 201 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9955 | FW | 201 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9956 | FW | 201 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9957 | FW | 201 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9958 | FW | 201 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9959 | FW | 201 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9960 | FW | 201 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9961 | FW | 201 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9962 | FW | 201 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9963 | FW | 201 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9964 | FW | 201 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
9965 | FW | 201 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9966 | FW | 201 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9967 | FW | 201 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9968 | FW | 201 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9969 | FW | 201 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9970 | FW | 201 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9971 | FW | 201 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
9972 | FW | 201 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9973 | FW | 201 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9974 | FW | 201 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9975 | FW | 201 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9976 | FW | 201 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9977 | FW | 201 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9978 | FW | 201 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9979 | FW | 201 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9980 | FW | 201 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9981 | FW | 201 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9982 | FW | 201 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9983 | FW | 201 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9984 | FW | 201 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9985 | FW | 201 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9986 | FW | 201 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
9987 | FW | 201 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9988 | FW | 201 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9989 | FW | 201 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9990 | FW | 201 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9991 | FW | 201 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9992 | FW | 201 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9993 | FW | 201 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
9994 | FW | 201 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9995 | FW | 201 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9996 | FW | 201 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9997 | FW | 201 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9998 | FW | 201 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9999 | FW | 201 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10000 | FW | 201 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10001 | FW | 201 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10002 | FW | 201 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10003 | FW | 201 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10004 | FW | 201 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10005 | FW | 201 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10006 | FW | 201 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10007 | FW | 201 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10008 | FW | 201 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
10009 | FW | 201 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10010 | FW | 201 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10011 | FW | 201 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10012 | FW | 201 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10013 | FW | 201 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10014 | FW | 201 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10015 | FW | 201 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10016 | FW | 202 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
10017 | FW | 202 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10018 | FW | 202 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10019 | FW | 202 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10020 | FW | 202 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10021 | FW | 202 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10022 | FW | 202 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10023 | FW | 202 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10024 | FW | 202 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10025 | FW | 202 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10026 | FW | 202 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10027 | FW | 202 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10028 | FW | 202 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10029 | FW | 202 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10030 | FW | 202 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10031 | FW | 202 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10032 | FW | 202 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10033 | FW | 202 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10034 | FW | 202 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10035 | FW | 202 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10036 | FW | 202 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10037 | FW | 202 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10038 | FW | 202 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10039 | FW | 202 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10040 | FW | 202 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10041 | FW | 202 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10042 | FW | 202 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10043 | FW | 202 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10044 | FW | 202 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10045 | FW | 202 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10046 | FW | 202 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10047 | FW | 202 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10048 | FW | 202 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10049 | FW | 202 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10050 | FW | 202 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10051 | FW | 202 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10052 | FW | 202 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10053 | FW | 202 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10054 | FW | 202 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10055 | FW | 202 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10056 | FW | 202 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10057 | FW | 202 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10058 | FW | 202 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10059 | FW | 202 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10060 | FW | 202 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10061 | FW | 202 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10062 | FW | 202 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10063 | FW | 202 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10064 | FW | 202 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10065 | FW | 202 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10066 | FW | 202 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10067 | FW | 202 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10068 | FW | 202 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10069 | FW | 202 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10070 | FW | 202 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10071 | FW | 202 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10072 | FW | 202 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
10073 | FW | 202 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10074 | FW | 202 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10075 | FW | 202 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10076 | FW | 202 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10077 | FW | 202 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10078 | FW | 202 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10079 | FW | 202 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10080 | FW | 202 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10081 | FW | 202 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10082 | FW | 202 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10083 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10084 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10085 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10086 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10087 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10088 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10089 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10090 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10091 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10092 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10093 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10094 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10095 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10096 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10097 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10098 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10099 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10100 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10101 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10102 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10103 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10104 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10105 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10106 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10107 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10108 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10109 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10110 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10111 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10112 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10113 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10114 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10115 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10116 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10117 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10118 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10119 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10120 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10121 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10122 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10123 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10124 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10125 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10126 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10127 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10128 | FW | 202 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
10129 | FW | 202 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10130 | FW | 202 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10131 | FW | 202 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10132 | FW | 202 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10133 | FW | 202 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10134 | FW | 202 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10135 | FW | 202 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10136 | FW | 202 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10137 | FW | 202 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10138 | FW | 202 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10139 | FW | 202 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10140 | FW | 202 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10141 | FW | 202 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10142 | FW | 202 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
10143 | FW | 202 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10144 | FW | 202 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10145 | FW | 202 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10146 | FW | 202 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10147 | FW | 202 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10148 | FW | 202 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10149 | FW | 202 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10150 | FW | 202 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10151 | FW | 202 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10152 | FW | 202 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10153 | FW | 202 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10154 | FW | 202 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10155 | FW | 202 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10156 | FW | 202 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10157 | FW | 202 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10158 | FW | 202 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10159 | FW | 202 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10160 | FW | 202 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10161 | FW | 202 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10162 | FW | 202 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10163 | FW | 202 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10164 | FW | 202 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10165 | FW | 202 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10166 | FW | 202 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10167 | FW | 202 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10168 | FW | 202 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10169 | FW | 202 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10170 | FW | 202 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10171 | FW | 202 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10172 | FW | 202 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10173 | FW | 202 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10174 | FW | 202 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10175 | FW | 202 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10176 | FW | 202 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10177 | FW | 202 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10178 | FW | 202 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10179 | FW | 202 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10180 | FW | 202 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10181 | FW | 202 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10182 | FW | 202 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10183 | FW | 202 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10184 | FW | 202 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10185 | FW | 202 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
10186 | FW | 202 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
10187 | FW | 202 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10188 | FW | 202 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10189 | FW | 202 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10190 | FW | 202 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10191 | FW | 202 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10192 | FW | 202 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10193 | FW | 202 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10194 | FW | 202 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10195 | FW | 202 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10196 | FW | 202 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10197 | FW | 202 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10198 | FW | 202 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10199 | FW | 202 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10200 | FW | 202 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10201 | FW | 202 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
10202 | FW | 202 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10203 | FW | 202 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10204 | FW | 202 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10205 | FW | 202 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10206 | FW | 202 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10207 | FW | 202 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10208 | FW | 202 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10209 | FW | 202 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10210 | FW | 202 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10211 | FW | 202 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10212 | FW | 202 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10213 | FW | 202 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10214 | FW | 202 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10215 | FW | 202 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10216 | FW | 202 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10217 | FW | 202 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10218 | FW | 202 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10219 | FW | 202 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10220 | FW | 202 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10221 | FW | 202 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10222 | FW | 202 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10223 | FW | 202 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
10224 | FW | 202 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10225 | FW | 202 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10226 | FW | 202 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10227 | FW | 202 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10228 | FW | 202 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10229 | FW | 202 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10230 | FW | 202 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10231 | FW | 202 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10232 | FW | 202 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10233 | FW | 202 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10234 | FW | 202 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10235 | FW | 202 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10236 | FW | 202 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10237 | FW | 202 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10238 | FW | 202 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10239 | FW | 202 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10240 | FW | 202 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10241 | FW | 202 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10242 | FW | 202 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10243 | FW | 202 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10244 | FW | 202 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10245 | FW | 202 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
10246 | FW | 202 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10247 | FW | 202 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10248 | FW | 202 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10249 | FW | 202 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10250 | FW | 202 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10251 | FW | 202 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10252 | FW | 202 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10253 | FW | 202 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10254 | FW | 202 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10255 | FW | 202 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10256 | FW | 202 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10257 | FW | 202 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10258 | FW | 202 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10259 | FW | 202 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10260 | FW | 202 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10261 | FW | 202 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10262 | FW | 202 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10263 | FW | 202 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10264 | FW | 202 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10265 | FW | 202 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10266 | FW | 202 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10267 | FW | 202 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
10268 | FW | 202 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10269 | FW | 202 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10270 | FW | 202 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10271 | FW | 202 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10272 | FW | 202 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10273 | FW | 202 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10274 | FW | 202 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10275 | FW | 202 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10276 | FW | 202 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10277 | FW | 202 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10278 | FW | 202 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10279 | FW | 202 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10280 | FW | 202 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10281 | FW | 202 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10282 | FW | 202 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10283 | FW | 202 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10284 | FW | 202 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10285 | FW | 202 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10286 | FW | 202 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10287 | FW | 202 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10288 | FW | 202 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10289 | FW | 202 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
10290 | FW | 202 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10291 | FW | 202 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10292 | FW | 202 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10293 | FW | 202 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10294 | FW | 202 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10295 | FW | 202 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10296 | FW | 202 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10297 | FW | 202 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10298 | FW | 202 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10299 | FW | 202 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10300 | FW | 202 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10301 | FW | 202 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10302 | FW | 202 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10303 | FW | 202 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10304 | FW | 202 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10305 | FW | 202 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10306 | FW | 202 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10307 | FW | 202 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10308 | FW | 202 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10309 | FW | 202 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10310 | FW | 202 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10311 | FW | 202 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
10312 | FW | 202 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10313 | FW | 202 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10314 | FW | 202 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10315 | FW | 202 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10316 | FW | 202 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10317 | FW | 202 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10318 | FW | 202 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10319 | FW | 202 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10320 | FW | 202 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10321 | FW | 202 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10322 | FW | 202 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10323 | FW | 202 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10324 | FW | 202 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10325 | FW | 202 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10326 | FW | 202 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10327 | FW | 202 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10328 | FW | 202 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10329 | FW | 202 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10330 | FW | 202 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10331 | FW | 202 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10332 | FW | 202 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10333 | FW | 202 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
10334 | FW | 202 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10335 | FW | 202 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10336 | FW | 202 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10337 | FW | 202 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10338 | FW | 202 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10339 | FW | 202 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10340 | FW | 202 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10341 | FW | 202 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10342 | FW | 202 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10343 | FW | 202 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10344 | FW | 202 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10345 | FW | 202 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10346 | FW | 202 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10347 | FW | 202 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10348 | FW | 202 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10349 | FW | 202 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10350 | FW | 202 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10351 | FW | 202 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10352 | FW | 202 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10353 | FW | 202 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10354 | FW | 202 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10355 | FW | 202 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
10356 | FW | 202 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10357 | FW | 202 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10358 | FW | 202 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10359 | FW | 202 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10360 | FW | 202 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10361 | FW | 202 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10362 | FW | 202 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10363 | FW | 202 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10364 | FW | 202 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10365 | FW | 202 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10366 | FW | 202 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10367 | FW | 202 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10368 | FW | 202 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10369 | FW | 202 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10370 | FW | 202 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10371 | FW | 202 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10372 | FW | 202 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10373 | FW | 202 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10374 | FW | 202 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10375 | FW | 202 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10376 | FW | 202 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10377 | FW | 202 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
10378 | FW | 202 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10379 | FW | 202 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10380 | FW | 202 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10381 | FW | 202 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10382 | FW | 202 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10383 | FW | 202 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10384 | FW | 202 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10385 | FW | 202 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10386 | FW | 202 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10387 | FW | 202 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10388 | FW | 202 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10389 | FW | 202 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10390 | FW | 202 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10391 | FW | 202 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10392 | FW | 202 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10393 | FW | 202 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10394 | FW | 202 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10395 | FW | 202 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10396 | FW | 202 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10397 | FW | 202 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10398 | FW | 202 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10399 | FW | 202 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
10400 | FW | 202 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10401 | FW | 202 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10402 | FW | 202 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10403 | FW | 202 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10404 | FW | 202 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10405 | FW | 202 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10406 | FW | 202 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10407 | FW | 202 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10408 | FW | 202 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10409 | FW | 202 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10410 | FW | 202 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10411 | FW | 202 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10412 | FW | 202 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10413 | FW | 202 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10414 | FW | 202 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10415 | FW | 202 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10416 | FW | 202 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10417 | FW | 202 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10418 | FW | 202 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10419 | FW | 202 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10420 | FW | 202 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10421 | FW | 202 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
10422 | FW | 202 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10423 | FW | 202 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10424 | FW | 202 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10425 | FW | 202 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10426 | FW | 202 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10427 | FW | 202 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10428 | FW | 202 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10429 | FW | 202 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10430 | FW | 202 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10431 | FW | 202 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10432 | FW | 202 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10433 | FW | 202 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10434 | FW | 202 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10435 | FW | 202 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10436 | FW | 202 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10437 | FW | 202 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10438 | FW | 202 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10439 | FW | 202 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10440 | FW | 202 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10441 | FW | 202 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10442 | FW | 202 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10443 | FW | 202 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
10444 | FW | 202 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10445 | FW | 202 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10446 | FW | 202 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10447 | FW | 202 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10448 | FW | 202 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10449 | FW | 202 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10450 | FW | 202 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10451 | FW | 202 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10452 | FW | 202 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10453 | FW | 202 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10454 | FW | 202 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10455 | FW | 202 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10456 | FW | 202 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10457 | FW | 202 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10458 | FW | 202 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10459 | FW | 202 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10460 | FW | 202 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10461 | FW | 202 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10462 | FW | 202 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10463 | FW | 202 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10464 | FW | 202 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10465 | FW | 202 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
10466 | FW | 202 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10467 | FW | 202 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10468 | FW | 202 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10469 | FW | 202 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10470 | FW | 202 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10471 | FW | 202 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10472 | FW | 202 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10473 | FW | 202 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10474 | FW | 202 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10475 | FW | 202 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10476 | FW | 202 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10477 | FW | 202 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10478 | FW | 202 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10479 | FW | 202 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10480 | FW | 202 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10481 | FW | 202 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10482 | FW | 202 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10483 | FW | 202 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10484 | FW | 202 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10485 | FW | 202 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10486 | FW | 202 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10487 | FW | 202 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
10488 | FW | 202 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10489 | FW | 202 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10490 | FW | 202 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10491 | FW | 202 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10492 | FW | 202 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10493 | FW | 202 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10494 | FW | 202 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
10495 | FW | 202 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10496 | FW | 202 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10497 | FW | 202 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10498 | FW | 202 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10499 | FW | 202 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10500 | FW | 202 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10501 | FW | 202 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10502 | FW | 202 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10503 | FW | 202 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10504 | FW | 202 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10505 | FW | 202 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10506 | FW | 202 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10507 | FW | 202 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10508 | FW | 202 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10509 | FW | 202 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
10510 | FW | 202 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10511 | FW | 202 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10512 | FW | 202 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10513 | FW | 202 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10514 | FW | 202 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10515 | FW | 202 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10516 | FW | 202 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
10517 | FW | 202 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10518 | FW | 202 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10519 | FW | 202 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10520 | FW | 202 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10521 | FW | 202 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10522 | FW | 202 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10523 | FW | 202 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10524 | FW | 202 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10525 | FW | 202 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10526 | FW | 202 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10527 | FW | 202 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10528 | FW | 202 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10529 | FW | 202 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10530 | FW | 202 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10531 | FW | 202 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
10532 | FW | 202 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10533 | FW | 202 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10534 | FW | 202 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10535 | FW | 202 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10536 | FW | 202 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10537 | FW | 202 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10538 | FW | 202 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
10539 | FW | 203 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
10540 | FW | 203 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10541 | FW | 203 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10542 | FW | 203 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10543 | FW | 203 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10544 | FW | 203 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
10545 | FW | 203 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10546 | FW | 203 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10547 | FW | 203 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10548 | FW | 203 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10549 | FW | 203 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10550 | FW | 203 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10551 | FW | 203 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10552 | FW | 203 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10553 | FW | 203 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
10554 | FW | 203 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
10555 | FW | 203 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10556 | FW | 203 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10557 | FW | 203 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10558 | FW | 203 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10559 | FW | 203 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10560 | FW | 203 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10561 | FW | 203 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10562 | FW | 203 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10563 | FW | 203 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10564 | FW | 203 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
10565 | FW | 203 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10566 | FW | 203 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10567 | FW | 203 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10568 | FW | 203 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10569 | FW | 203 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10570 | FW | 203 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10571 | FW | 203 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10572 | FW | 203 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10573 | FW | 203 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
10574 | FW | 203 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10575 | FW | 203 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10576 | FW | 203 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10577 | FW | 203 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10578 | FW | 203 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10579 | FW | 203 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10580 | FW | 203 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10581 | FW | 203 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10582 | FW | 203 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10583 | FW | 203 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
10584 | FW | 203 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10585 | FW | 203 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10586 | FW | 203 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10587 | FW | 203 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10588 | FW | 203 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10589 | FW | 203 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
10590 | FW | 203 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10591 | FW | 203 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10592 | FW | 203 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10593 | FW | 203 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10594 | FW | 203 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
10595 | FW | 203 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
10596 | FW | 203 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10597 | FW | 203 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10598 | FW | 203 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10599 | FW | 203 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10600 | FW | 203 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10601 | FW | 203 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10602 | FW | 203 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10603 | FW | 203 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10604 | FW | 203 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10605 | FW | 203 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10606 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10607 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10608 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10609 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10610 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10611 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10612 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10613 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10614 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10615 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10616 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10617 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10618 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10619 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10620 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10621 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10622 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10623 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10624 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10625 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10626 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10627 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10628 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10629 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10630 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10631 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10632 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10633 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10634 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10635 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10636 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10637 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10638 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10639 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10640 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10641 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10642 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10643 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10644 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10645 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10646 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10647 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10648 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10649 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10650 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10651 | FW | 203 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
10652 | FW | 203 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10653 | FW | 203 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10654 | FW | 203 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10655 | FW | 203 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10656 | FW | 203 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10657 | FW | 203 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10658 | FW | 203 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10659 | FW | 203 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10660 | FW | 203 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10661 | FW | 203 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10662 | FW | 203 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10663 | FW | 203 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10664 | FW | 203 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10665 | FW | 203 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
10666 | FW | 203 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10667 | FW | 203 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10668 | FW | 203 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
10669 | FW | 203 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
10670 | FW | 203 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10671 | FW | 203 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10672 | FW | 203 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10673 | FW | 203 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10674 | FW | 203 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10675 | FW | 203 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10676 | FW | 203 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10677 | FW | 203 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10678 | FW | 203 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10679 | FW | 203 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10680 | FW | 203 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10681 | FW | 203 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10682 | FW | 203 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10683 | FW | 203 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10684 | FW | 203 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10685 | FW | 203 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10686 | FW | 203 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10687 | FW | 203 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10688 | FW | 203 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10689 | FW | 203 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10690 | FW | 203 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10691 | FW | 203 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10692 | FW | 203 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10693 | FW | 203 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10694 | FW | 203 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10695 | FW | 203 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10696 | FW | 203 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
10697 | FW | 203 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10698 | FW | 203 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10699 | FW | 203 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10700 | FW | 203 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10701 | FW | 203 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10702 | FW | 203 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10703 | FW | 203 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10704 | FW | 203 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10705 | FW | 203 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10706 | FW | 203 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10707 | FW | 203 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
10708 | FW | 203 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
10709 | FW | 203 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
10710 | FW | 203 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10711 | FW | 203 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10712 | FW | 203 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10713 | FW | 203 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10714 | FW | 203 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10715 | FW | 203 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10716 | FW | 203 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10717 | FW | 203 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10718 | FW | 203 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10719 | FW | 203 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10720 | FW | 203 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10721 | FW | 203 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10722 | FW | 203 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10723 | FW | 203 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10724 | FW | 203 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
10725 | FW | 203 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10726 | FW | 203 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10727 | FW | 203 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10728 | FW | 203 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10729 | FW | 203 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10730 | FW | 203 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10731 | FW | 203 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
10732 | FW | 203 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10733 | FW | 203 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10734 | FW | 203 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10735 | FW | 203 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10736 | FW | 203 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10737 | FW | 203 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10738 | FW | 203 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10739 | FW | 203 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10740 | FW | 203 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10741 | FW | 203 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10742 | FW | 203 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10743 | FW | 203 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10744 | FW | 203 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10745 | FW | 203 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10746 | FW | 203 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
10747 | FW | 203 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10748 | FW | 203 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10749 | FW | 203 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10750 | FW | 203 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10751 | FW | 203 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10752 | FW | 203 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10753 | FW | 203 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
10754 | FW | 203 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10755 | FW | 203 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10756 | FW | 203 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10757 | FW | 203 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10758 | FW | 203 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10759 | FW | 203 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10760 | FW | 203 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10761 | FW | 203 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10762 | FW | 203 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10763 | FW | 203 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10764 | FW | 203 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10765 | FW | 203 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10766 | FW | 203 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10767 | FW | 203 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10768 | FW | 203 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
10769 | FW | 203 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10770 | FW | 203 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10771 | FW | 203 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10772 | FW | 203 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10773 | FW | 203 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10774 | FW | 203 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10775 | FW | 203 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
10776 | FW | 203 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10777 | FW | 203 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10778 | FW | 203 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10779 | FW | 203 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10780 | FW | 203 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10781 | FW | 203 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10782 | FW | 203 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10783 | FW | 203 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10784 | FW | 203 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10785 | FW | 203 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10786 | FW | 203 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10787 | FW | 203 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10788 | FW | 203 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10789 | FW | 203 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10790 | FW | 203 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
10791 | FW | 203 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10792 | FW | 203 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10793 | FW | 203 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10794 | FW | 203 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10795 | FW | 203 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10796 | FW | 203 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10797 | FW | 203 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
10798 | FW | 203 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10799 | FW | 203 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10800 | FW | 203 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10801 | FW | 203 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10802 | FW | 203 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10803 | FW | 203 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10804 | FW | 203 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10805 | FW | 203 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10806 | FW | 203 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10807 | FW | 203 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10808 | FW | 203 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10809 | FW | 203 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10810 | FW | 203 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10811 | FW | 203 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10812 | FW | 203 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
10813 | FW | 203 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10814 | FW | 203 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10815 | FW | 203 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10816 | FW | 203 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10817 | FW | 203 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10818 | FW | 203 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10819 | FW | 203 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
10820 | FW | 203 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10821 | FW | 203 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10822 | FW | 203 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10823 | FW | 203 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10824 | FW | 203 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10825 | FW | 203 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10826 | FW | 203 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10827 | FW | 203 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10828 | FW | 203 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10829 | FW | 203 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10830 | FW | 203 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10831 | FW | 203 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10832 | FW | 203 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10833 | FW | 203 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10834 | FW | 203 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
10835 | FW | 203 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10836 | FW | 203 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10837 | FW | 203 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10838 | FW | 203 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10839 | FW | 203 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10840 | FW | 203 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10841 | FW | 203 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
10842 | FW | 203 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10843 | FW | 203 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10844 | FW | 203 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10845 | FW | 203 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10846 | FW | 203 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10847 | FW | 203 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10848 | FW | 203 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10849 | FW | 203 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10850 | FW | 203 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10851 | FW | 203 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10852 | FW | 203 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10853 | FW | 203 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10854 | FW | 203 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10855 | FW | 203 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10856 | FW | 203 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
10857 | FW | 203 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10858 | FW | 203 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10859 | FW | 203 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10860 | FW | 203 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10861 | FW | 203 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10862 | FW | 203 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10863 | FW | 203 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
10864 | FW | 203 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10865 | FW | 203 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10866 | FW | 203 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10867 | FW | 203 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10868 | FW | 203 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10869 | FW | 203 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10870 | FW | 203 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10871 | FW | 203 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10872 | FW | 203 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10873 | FW | 203 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10874 | FW | 203 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10875 | FW | 203 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10876 | FW | 203 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10877 | FW | 203 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10878 | FW | 203 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
10879 | FW | 203 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10880 | FW | 203 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10881 | FW | 203 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10882 | FW | 203 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10883 | FW | 203 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10884 | FW | 203 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10885 | FW | 203 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
10886 | FW | 203 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10887 | FW | 203 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10888 | FW | 203 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10889 | FW | 203 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10890 | FW | 203 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10891 | FW | 203 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10892 | FW | 203 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10893 | FW | 203 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10894 | FW | 203 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10895 | FW | 203 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10896 | FW | 203 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10897 | FW | 203 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10898 | FW | 203 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10899 | FW | 203 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10900 | FW | 203 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
10901 | FW | 203 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10902 | FW | 203 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10903 | FW | 203 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10904 | FW | 203 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10905 | FW | 203 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10906 | FW | 203 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10907 | FW | 203 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
10908 | FW | 203 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10909 | FW | 203 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10910 | FW | 203 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10911 | FW | 203 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10912 | FW | 203 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10913 | FW | 203 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10914 | FW | 203 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10915 | FW | 203 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10916 | FW | 203 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10917 | FW | 203 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10918 | FW | 203 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10919 | FW | 203 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10920 | FW | 203 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10921 | FW | 203 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10922 | FW | 203 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
10923 | FW | 203 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10924 | FW | 203 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10925 | FW | 203 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10926 | FW | 203 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10927 | FW | 203 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10928 | FW | 203 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10929 | FW | 203 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
10930 | FW | 203 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10931 | FW | 203 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10932 | FW | 203 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10933 | FW | 203 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10934 | FW | 203 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10935 | FW | 203 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10936 | FW | 203 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10937 | FW | 203 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10938 | FW | 203 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10939 | FW | 203 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10940 | FW | 203 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10941 | FW | 203 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10942 | FW | 203 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10943 | FW | 203 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10944 | FW | 203 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
10945 | FW | 203 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10946 | FW | 203 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10947 | FW | 203 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10948 | FW | 203 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10949 | FW | 203 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10950 | FW | 203 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10951 | FW | 203 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
10952 | FW | 203 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10953 | FW | 203 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10954 | FW | 203 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10955 | FW | 203 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10956 | FW | 203 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10957 | FW | 203 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10958 | FW | 203 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10959 | FW | 203 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10960 | FW | 203 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10961 | FW | 203 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10962 | FW | 203 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10963 | FW | 203 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10964 | FW | 203 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10965 | FW | 203 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10966 | FW | 203 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
10967 | FW | 203 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10968 | FW | 203 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10969 | FW | 203 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10970 | FW | 203 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10971 | FW | 203 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10972 | FW | 203 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10973 | FW | 203 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
10974 | FW | 203 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10975 | FW | 203 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10976 | FW | 203 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10977 | FW | 203 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10978 | FW | 203 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10979 | FW | 203 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10980 | FW | 203 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10981 | FW | 203 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10982 | FW | 203 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10983 | FW | 203 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10984 | FW | 203 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10985 | FW | 203 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10986 | FW | 203 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10987 | FW | 203 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10988 | FW | 203 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
10989 | FW | 203 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10990 | FW | 203 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10991 | FW | 203 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10992 | FW | 203 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10993 | FW | 203 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10994 | FW | 203 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10995 | FW | 203 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
10996 | FW | 203 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10997 | FW | 203 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10998 | FW | 203 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10999 | FW | 203 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11000 | FW | 203 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11001 | FW | 203 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11002 | FW | 203 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11003 | FW | 203 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11004 | FW | 203 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11005 | FW | 203 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11006 | FW | 203 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11007 | FW | 203 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11008 | FW | 203 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11009 | FW | 203 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11010 | FW | 203 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
11011 | FW | 203 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11012 | FW | 203 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11013 | FW | 203 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11014 | FW | 203 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11015 | FW | 203 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11016 | FW | 203 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11017 | FW | 203 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11018 | FW | 203 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11019 | FW | 203 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11020 | FW | 203 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11021 | FW | 203 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11022 | FW | 203 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11023 | FW | 203 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11024 | FW | 203 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11025 | FW | 203 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11026 | FW | 203 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11027 | FW | 203 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11028 | FW | 203 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11029 | FW | 203 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11030 | FW | 203 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11031 | FW | 203 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11032 | FW | 203 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
11033 | FW | 203 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11034 | FW | 203 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11035 | FW | 203 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11036 | FW | 203 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11037 | FW | 203 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11038 | FW | 203 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11039 | FW | 203 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11040 | FW | 203 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11041 | FW | 203 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11042 | FW | 203 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11043 | FW | 203 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11044 | FW | 203 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11045 | FW | 203 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11046 | FW | 203 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11047 | FW | 203 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11048 | FW | 203 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11049 | FW | 203 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11050 | FW | 203 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11051 | FW | 203 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11052 | FW | 203 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11053 | FW | 203 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11054 | FW | 203 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
11055 | FW | 203 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11056 | FW | 203 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11057 | FW | 203 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11058 | FW | 203 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11059 | FW | 203 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11060 | FW | 203 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11061 | FW | 203 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11062 | FW | 193 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11063 | FW | 194 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11064 | FW | 195 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11065 | FW | 196 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11066 | FW | 197 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11067 | FW | 198 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11068 | FW | 199 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11069 | FW | 200 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11070 | FW | 201 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11071 | FW | 202 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11072 | FW | 203 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11162 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11163 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11164 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11165 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11166 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11167 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11168 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11169 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11170 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11171 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11172 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11173 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11174 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11175 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11176 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11177 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11178 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11179 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11180 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11181 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11182 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11183 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11184 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11185 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11186 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11187 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11188 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11189 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11190 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11191 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11192 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11193 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11194 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11195 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11196 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11197 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11198 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11199 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11200 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11201 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11202 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11203 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11204 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11205 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11206 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11207 | MWA | 385 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11208 | MWA | 385 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11209 | MWA | 385 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11210 | MWA | 385 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11211 | MWA | 385 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11212 | MWA | 385 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11213 | MWA | 385 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11214 | MWA | 385 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11215 | MWA | 385 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11216 | MWA | 385 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11217 | MWA | 385 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11218 | MWA | 385 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11219 | MWA | 385 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11220 | MWA | 385 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11221 | MWA | 385 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11222 | MWA | 385 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11223 | MWA | 385 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11224 | MWA | 385 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11225 | MWA | 385 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11226 | MWA | 385 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11227 | MWA | 385 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11228 | MWA | 385 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11229 | MWA | 385 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11230 | MWA | 385 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11231 | MWA | 385 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11232 | MWA | 385 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11233 | MWA | 385 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11234 | MWA | 385 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11235 | MWA | 385 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11236 | MWA | 385 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11237 | MWA | 385 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11238 | MWA | 385 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11239 | MWA | 385 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11240 | MWA | 385 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11241 | MWA | 385 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11242 | MWA | 385 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11243 | MWA | 385 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11244 | MWA | 385 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11245 | MWA | 385 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11246 | MWA | 385 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11247 | MWA | 385 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11248 | MWA | 385 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11249 | MWA | 385 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11250 | MWA | 385 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11251 | MWA | 385 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11252 | MWA | 385 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11253 | MWA | 385 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11254 | MWA | 385 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11255 | MWA | 385 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11256 | MWA | 385 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11257 | MWA | 385 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11258 | MWA | 385 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11259 | MWA | 385 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11260 | MWA | 385 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11261 | MWA | 385 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11262 | MWA | 385 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11263 | MWA | 385 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11264 | MWA | 385 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11265 | MWA | 385 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11266 | MWA | 385 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11267 | MWA | 385 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11268 | MWA | 385 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11269 | MWA | 385 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11270 | MWA | 385 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11271 | MWA | 385 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11272 | MWA | 385 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11273 | MWA | 385 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11274 | MWA | 385 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11275 | MWA | 385 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11276 | MWA | 385 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11277 | MWA | 385 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
11278 | MWA | 385 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11279 | MWA | 385 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11280 | MWA | 385 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11281 | MWA | 385 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11282 | MWA | 385 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
11283 | MWA | 385 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11284 | MWA | 385 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11285 | MWA | 385 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11286 | MWA | 385 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11287 | MWA | 385 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11288 | MWA | 385 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11289 | MWA | 385 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11290 | MWA | 385 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
11291 | MWA | 385 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11292 | MWA | 385 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11293 | MWA | 385 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11294 | MWA | 385 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11295 | MWA | 385 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
11296 | MWA | 385 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11297 | MWA | 385 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11298 | MWA | 385 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11299 | MWA | 385 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11300 | MWA | 385 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11301 | MWA | 385 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11302 | MWA | 385 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11303 | MWA | 385 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
11304 | MWA | 385 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11305 | MWA | 385 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11306 | MWA | 385 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11307 | MWA | 385 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11308 | MWA | 385 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
11309 | MWA | 385 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11310 | MWA | 385 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11311 | MWA | 385 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11312 | MWA | 385 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11313 | MWA | 385 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11314 | MWA | 385 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11315 | MWA | 385 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11316 | MWA | 385 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
11317 | MWA | 385 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11318 | MWA | 385 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11319 | MWA | 385 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11320 | MWA | 385 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11321 | MWA | 385 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
11322 | MWA | 385 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11323 | MWA | 385 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11324 | MWA | 385 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11325 | MWA | 385 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11326 | MWA | 385 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11327 | MWA | 385 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11328 | MWA | 385 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11329 | MWA | 385 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
11330 | MWA | 385 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11331 | MWA | 385 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11332 | MWA | 385 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11333 | MWA | 385 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11334 | MWA | 385 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
11335 | MWA | 385 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11336 | MWA | 385 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11337 | MWA | 385 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11338 | MWA | 385 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11339 | MWA | 385 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11340 | MWA | 385 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11341 | MWA | 385 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11342 | MWA | 385 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
11343 | MWA | 385 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11344 | MWA | 385 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11345 | MWA | 385 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11346 | MWA | 385 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11347 | MWA | 385 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
11348 | MWA | 385 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11349 | MWA | 385 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11350 | MWA | 385 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11351 | MWA | 385 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11352 | MWA | 385 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11353 | MWA | 385 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11354 | MWA | 385 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11355 | MWA | 385 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
11356 | MWA | 385 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11357 | MWA | 385 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11358 | MWA | 385 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11359 | MWA | 385 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11360 | MWA | 385 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
11361 | MWA | 385 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11362 | MWA | 385 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11363 | MWA | 385 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11364 | MWA | 385 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11365 | MWA | 385 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11366 | MWA | 385 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11367 | MWA | 385 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11368 | MWA | 385 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
11369 | MWA | 385 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
11370 | MWA | 385 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
11371 | MWA | 385 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11372 | MWA | 385 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11373 | MWA | 385 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
11374 | MWA | 385 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
11375 | MWA | 385 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11376 | MWA | 385 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11377 | MWA | 385 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11378 | MWA | 385 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11379 | MWA | 385 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11380 | MWA | 385 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11381 | MWA | 385 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
11382 | MWA | 385 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
11383 | MWA | 385 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
11384 | MWA | 385 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11385 | MWA | 385 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11386 | MWA | 385 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
11387 | MWA | 385 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
11388 | MWA | 385 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11389 | MWA | 385 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11390 | MWA | 385 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11391 | MWA | 385 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11392 | MWA | 385 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11393 | MWA | 385 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11394 | MWA | 385 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
11395 | MWA | 385 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
11396 | MWA | 385 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
11397 | MWA | 385 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11398 | MWA | 385 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11399 | MWA | 385 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
11400 | MWA | 385 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
11401 | MWA | 385 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11402 | MWA | 385 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11403 | MWA | 385 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11404 | MWA | 385 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11405 | MWA | 385 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11406 | MWA | 385 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11407 | MWA | 385 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
11408 | MWA | 385 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
11409 | MWA | 385 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
11410 | MWA | 385 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11411 | MWA | 385 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11412 | MWA | 385 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
11413 | MWA | 385 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
11414 | MWA | 385 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11415 | MWA | 385 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11416 | MWA | 385 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11417 | MWA | 385 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11418 | MWA | 385 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11419 | MWA | 385 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11420 | MWA | 385 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
11421 | MWA | 385 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
11422 | MWA | 385 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
11423 | MWA | 385 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11424 | MWA | 385 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11425 | MWA | 385 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
11426 | MWA | 385 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
11427 | MWA | 385 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11428 | MWA | 385 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11429 | MWA | 385 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11430 | MWA | 385 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11431 | MWA | 385 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11432 | MWA | 385 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11433 | MWA | 385 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
11434 | MWA | 385 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
11435 | MWA | 385 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
11436 | MWA | 385 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11437 | MWA | 385 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11438 | MWA | 385 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
11439 | MWA | 385 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
11440 | MWA | 385 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11441 | MWA | 385 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11442 | MWA | 385 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11443 | MWA | 385 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11444 | MWA | 385 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11445 | MWA | 385 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11446 | MWA | 385 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
11447 | MWA | 385 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11448 | MWA | 385 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11449 | MWA | 385 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11450 | MWA | 385 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11451 | MWA | 385 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
11452 | MWA | 385 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11453 | MWA | 385 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11454 | MWA | 385 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11455 | MWA | 385 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11456 | MWA | 385 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11457 | MWA | 385 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11458 | MWA | 385 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11459 | MWA | 385 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
11460 | MWA | 385 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11461 | MWA | 385 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11462 | MWA | 385 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11463 | MWA | 385 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11464 | MWA | 385 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
11465 | MWA | 385 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11466 | MWA | 385 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11467 | MWA | 385 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11468 | MWA | 385 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11469 | MWA | 385 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11470 | MWA | 385 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11471 | MWA | 385 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11472 | MWA | 385 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
11473 | MWA | 385 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11474 | MWA | 385 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11475 | MWA | 385 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11476 | MWA | 385 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11477 | MWA | 385 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
11478 | MWA | 385 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11479 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11480 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11481 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11482 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11483 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11484 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11485 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11486 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11487 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11488 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11489 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11490 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11491 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11492 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11493 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11494 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11495 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11496 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11497 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11498 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11499 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11500 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11501 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11502 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11503 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11504 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11505 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11506 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11507 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11508 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11509 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11510 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11511 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11512 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11513 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11514 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11515 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11516 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11517 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11518 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11519 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11520 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11521 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11522 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11523 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11524 | MWA | 386 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11525 | MWA | 386 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11526 | MWA | 386 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11527 | MWA | 386 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11528 | MWA | 386 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11529 | MWA | 386 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11530 | MWA | 386 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11531 | MWA | 386 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11532 | MWA | 386 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11533 | MWA | 386 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11534 | MWA | 386 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11535 | MWA | 386 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11536 | MWA | 386 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11537 | MWA | 386 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11538 | MWA | 386 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11539 | MWA | 386 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11540 | MWA | 386 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11541 | MWA | 386 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11542 | MWA | 386 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11543 | MWA | 386 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11544 | MWA | 386 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11545 | MWA | 386 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11546 | MWA | 386 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11547 | MWA | 386 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11548 | MWA | 386 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11549 | MWA | 386 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11550 | MWA | 386 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11551 | MWA | 386 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11552 | MWA | 386 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11553 | MWA | 386 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11554 | MWA | 386 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11555 | MWA | 386 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11556 | MWA | 386 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11557 | MWA | 386 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11558 | MWA | 386 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11559 | MWA | 386 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11560 | MWA | 386 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11561 | MWA | 386 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11562 | MWA | 386 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11563 | MWA | 386 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11564 | MWA | 386 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11565 | MWA | 386 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11566 | MWA | 386 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11567 | MWA | 386 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11568 | MWA | 386 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11569 | MWA | 386 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11570 | MWA | 386 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11571 | MWA | 386 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11572 | MWA | 386 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11573 | MWA | 386 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11574 | MWA | 386 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11575 | MWA | 386 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11576 | MWA | 386 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11577 | MWA | 386 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11578 | MWA | 386 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11579 | MWA | 386 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11580 | MWA | 386 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11581 | MWA | 386 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11582 | MWA | 386 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11583 | MWA | 386 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11584 | MWA | 386 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11585 | MWA | 386 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11586 | MWA | 386 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11587 | MWA | 386 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11588 | MWA | 386 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11589 | MWA | 386 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11590 | MWA | 386 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11591 | MWA | 386 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11592 | MWA | 386 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11593 | MWA | 386 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11594 | MWA | 386 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
11595 | MWA | 386 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11596 | MWA | 386 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11597 | MWA | 386 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11598 | MWA | 386 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11599 | MWA | 386 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
11600 | MWA | 386 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11601 | MWA | 386 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11602 | MWA | 386 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11603 | MWA | 386 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11604 | MWA | 386 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11605 | MWA | 386 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11606 | MWA | 386 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11607 | MWA | 386 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
11608 | MWA | 386 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11609 | MWA | 386 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11610 | MWA | 386 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11611 | MWA | 386 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11612 | MWA | 386 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
11613 | MWA | 386 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11614 | MWA | 386 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11615 | MWA | 386 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11616 | MWA | 386 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11617 | MWA | 386 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11618 | MWA | 386 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11619 | MWA | 386 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11620 | MWA | 386 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
11621 | MWA | 386 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11622 | MWA | 386 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11623 | MWA | 386 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11624 | MWA | 386 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11625 | MWA | 386 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
11626 | MWA | 386 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11627 | MWA | 386 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11628 | MWA | 386 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11629 | MWA | 386 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11630 | MWA | 386 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11631 | MWA | 386 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11632 | MWA | 386 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11633 | MWA | 386 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
11634 | MWA | 386 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11635 | MWA | 386 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11636 | MWA | 386 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11637 | MWA | 386 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11638 | MWA | 386 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
11639 | MWA | 386 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11640 | MWA | 386 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11641 | MWA | 386 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11642 | MWA | 386 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11643 | MWA | 386 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11644 | MWA | 386 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11645 | MWA | 386 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11646 | MWA | 386 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
11647 | MWA | 386 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11648 | MWA | 386 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11649 | MWA | 386 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11650 | MWA | 386 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11651 | MWA | 386 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
11652 | MWA | 386 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11653 | MWA | 386 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11654 | MWA | 386 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11655 | MWA | 386 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11656 | MWA | 386 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11657 | MWA | 386 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11658 | MWA | 386 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11659 | MWA | 386 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
11660 | MWA | 386 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11661 | MWA | 386 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11662 | MWA | 386 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11663 | MWA | 386 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11664 | MWA | 386 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
11665 | MWA | 386 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11666 | MWA | 386 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11667 | MWA | 386 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11668 | MWA | 386 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11669 | MWA | 386 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11670 | MWA | 386 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11671 | MWA | 386 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11672 | MWA | 386 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
11673 | MWA | 386 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11674 | MWA | 386 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11675 | MWA | 386 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11676 | MWA | 386 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11677 | MWA | 386 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
11678 | MWA | 386 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11679 | MWA | 386 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11680 | MWA | 386 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11681 | MWA | 386 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11682 | MWA | 386 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11683 | MWA | 386 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11684 | MWA | 386 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11685 | MWA | 386 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
11686 | MWA | 386 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
11687 | MWA | 386 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
11688 | MWA | 386 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11689 | MWA | 386 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11690 | MWA | 386 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
11691 | MWA | 386 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
11692 | MWA | 386 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11693 | MWA | 386 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11694 | MWA | 386 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11695 | MWA | 386 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11696 | MWA | 386 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11697 | MWA | 386 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11698 | MWA | 386 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
11699 | MWA | 386 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
11700 | MWA | 386 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
11701 | MWA | 386 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11702 | MWA | 386 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11703 | MWA | 386 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
11704 | MWA | 386 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
11705 | MWA | 386 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11706 | MWA | 386 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11707 | MWA | 386 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11708 | MWA | 386 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11709 | MWA | 386 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11710 | MWA | 386 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11711 | MWA | 386 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
11712 | MWA | 386 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
11713 | MWA | 386 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
11714 | MWA | 386 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11715 | MWA | 386 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11716 | MWA | 386 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
11717 | MWA | 386 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
11718 | MWA | 386 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11719 | MWA | 386 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11720 | MWA | 386 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11721 | MWA | 386 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11722 | MWA | 386 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11723 | MWA | 386 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11724 | MWA | 386 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
11725 | MWA | 386 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
11726 | MWA | 386 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
11727 | MWA | 386 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11728 | MWA | 386 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11729 | MWA | 386 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
11730 | MWA | 386 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
11731 | MWA | 386 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11732 | MWA | 386 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11733 | MWA | 386 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11734 | MWA | 386 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11735 | MWA | 386 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11736 | MWA | 386 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11737 | MWA | 386 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
11738 | MWA | 386 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
11739 | MWA | 386 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
11740 | MWA | 386 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11741 | MWA | 386 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11742 | MWA | 386 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
11743 | MWA | 386 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
11744 | MWA | 386 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11745 | MWA | 386 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11746 | MWA | 386 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11747 | MWA | 386 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11748 | MWA | 386 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11749 | MWA | 386 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11750 | MWA | 386 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
11751 | MWA | 386 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
11752 | MWA | 386 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
11753 | MWA | 386 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11754 | MWA | 386 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11755 | MWA | 386 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
11756 | MWA | 386 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
11757 | MWA | 386 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11758 | MWA | 386 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11759 | MWA | 386 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11760 | MWA | 386 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11761 | MWA | 386 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11762 | MWA | 386 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11763 | MWA | 386 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
11764 | MWA | 386 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11765 | MWA | 386 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11766 | MWA | 386 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11767 | MWA | 386 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11768 | MWA | 386 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
11769 | MWA | 386 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
11770 | MWA | 386 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11771 | MWA | 386 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11772 | MWA | 386 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11773 | MWA | 386 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11774 | MWA | 386 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11775 | MWA | 386 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11776 | MWA | 386 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
11777 | MWA | 386 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11778 | MWA | 386 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11779 | MWA | 386 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11780 | MWA | 386 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11781 | MWA | 386 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
11782 | MWA | 386 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
11783 | MWA | 386 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11784 | MWA | 386 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11785 | MWA | 386 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11786 | MWA | 386 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11787 | MWA | 386 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11788 | MWA | 386 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11789 | MWA | 386 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
11790 | MWA | 386 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11791 | MWA | 386 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11792 | MWA | 386 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11793 | MWA | 386 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11794 | MWA | 386 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
11795 | MWA | 386 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
11796 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11797 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11798 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11799 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11800 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11801 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11802 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11803 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11804 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11805 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11806 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11807 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11808 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11809 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11810 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11811 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11812 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11813 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11814 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11815 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11816 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11817 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11818 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11819 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11820 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11821 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11822 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11823 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11824 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11825 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11826 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11827 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11828 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11829 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11830 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11831 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11832 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11833 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11834 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11835 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11836 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11837 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11838 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11839 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11840 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
11841 | MWA | 387 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11842 | MWA | 387 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11843 | MWA | 387 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11844 | MWA | 387 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11845 | MWA | 387 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11846 | MWA | 387 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11847 | MWA | 387 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11848 | MWA | 387 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11849 | MWA | 387 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11850 | MWA | 387 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11851 | MWA | 387 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11852 | MWA | 387 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11853 | MWA | 387 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11854 | MWA | 387 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11855 | MWA | 387 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11856 | MWA | 387 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11857 | MWA | 387 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11858 | MWA | 387 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11859 | MWA | 387 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11860 | MWA | 387 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11861 | MWA | 387 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11862 | MWA | 387 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11863 | MWA | 387 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11864 | MWA | 387 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11865 | MWA | 387 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11866 | MWA | 387 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11867 | MWA | 387 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11868 | MWA | 387 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11869 | MWA | 387 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11870 | MWA | 387 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11871 | MWA | 387 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11872 | MWA | 387 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11873 | MWA | 387 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11874 | MWA | 387 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11875 | MWA | 387 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11876 | MWA | 387 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11877 | MWA | 387 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11878 | MWA | 387 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11879 | MWA | 387 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11880 | MWA | 387 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11881 | MWA | 387 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11882 | MWA | 387 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11883 | MWA | 387 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11884 | MWA | 387 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11885 | MWA | 387 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11886 | MWA | 387 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11887 | MWA | 387 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11888 | MWA | 387 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11889 | MWA | 387 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11890 | MWA | 387 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11891 | MWA | 387 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11892 | MWA | 387 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11893 | MWA | 387 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11894 | MWA | 387 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11895 | MWA | 387 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11896 | MWA | 387 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11897 | MWA | 387 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11898 | MWA | 387 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11899 | MWA | 387 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11900 | MWA | 387 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11901 | MWA | 387 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11902 | MWA | 387 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11903 | MWA | 387 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11904 | MWA | 387 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11905 | MWA | 387 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11906 | MWA | 387 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11907 | MWA | 387 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11908 | MWA | 387 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11909 | MWA | 387 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11910 | MWA | 387 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11911 | MWA | 387 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
11912 | MWA | 387 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11913 | MWA | 387 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11914 | MWA | 387 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11915 | MWA | 387 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11916 | MWA | 387 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
11917 | MWA | 387 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
11918 | MWA | 387 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11919 | MWA | 387 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11920 | MWA | 387 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11921 | MWA | 387 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11922 | MWA | 387 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11923 | MWA | 387 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11924 | MWA | 387 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
11925 | MWA | 387 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11926 | MWA | 387 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11927 | MWA | 387 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11928 | MWA | 387 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11929 | MWA | 387 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
11930 | MWA | 387 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
11931 | MWA | 387 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11932 | MWA | 387 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11933 | MWA | 387 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11934 | MWA | 387 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11935 | MWA | 387 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11936 | MWA | 387 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11937 | MWA | 387 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
11938 | MWA | 387 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11939 | MWA | 387 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11940 | MWA | 387 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11941 | MWA | 387 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11942 | MWA | 387 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
11943 | MWA | 387 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
11944 | MWA | 387 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11945 | MWA | 387 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11946 | MWA | 387 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11947 | MWA | 387 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11948 | MWA | 387 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11949 | MWA | 387 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11950 | MWA | 387 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
11951 | MWA | 387 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11952 | MWA | 387 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11953 | MWA | 387 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11954 | MWA | 387 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11955 | MWA | 387 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
11956 | MWA | 387 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
11957 | MWA | 387 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11958 | MWA | 387 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11959 | MWA | 387 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11960 | MWA | 387 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11961 | MWA | 387 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11962 | MWA | 387 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11963 | MWA | 387 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
11964 | MWA | 387 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11965 | MWA | 387 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11966 | MWA | 387 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11967 | MWA | 387 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11968 | MWA | 387 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
11969 | MWA | 387 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
11970 | MWA | 387 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11971 | MWA | 387 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11972 | MWA | 387 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11973 | MWA | 387 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11974 | MWA | 387 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11975 | MWA | 387 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11976 | MWA | 387 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
11977 | MWA | 387 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11978 | MWA | 387 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11979 | MWA | 387 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11980 | MWA | 387 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11981 | MWA | 387 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
11982 | MWA | 387 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
11983 | MWA | 387 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11984 | MWA | 387 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11985 | MWA | 387 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11986 | MWA | 387 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11987 | MWA | 387 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11988 | MWA | 387 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11989 | MWA | 387 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
11990 | MWA | 387 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11991 | MWA | 387 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11992 | MWA | 387 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11993 | MWA | 387 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11994 | MWA | 387 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
11995 | MWA | 387 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
11996 | MWA | 387 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11997 | MWA | 387 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11998 | MWA | 387 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11999 | MWA | 387 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12000 | MWA | 387 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12001 | MWA | 387 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12002 | MWA | 387 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12003 | MWA | 387 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12004 | MWA | 387 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12005 | MWA | 387 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12006 | MWA | 387 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12007 | MWA | 387 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12008 | MWA | 387 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12009 | MWA | 387 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12010 | MWA | 387 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12011 | MWA | 387 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12012 | MWA | 387 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12013 | MWA | 387 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12014 | MWA | 387 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12015 | MWA | 387 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12016 | MWA | 387 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12017 | MWA | 387 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12018 | MWA | 387 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12019 | MWA | 387 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12020 | MWA | 387 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12021 | MWA | 387 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12022 | MWA | 387 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12023 | MWA | 387 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12024 | MWA | 387 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12025 | MWA | 387 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12026 | MWA | 387 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12027 | MWA | 387 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12028 | MWA | 387 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12029 | MWA | 387 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12030 | MWA | 387 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12031 | MWA | 387 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12032 | MWA | 387 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12033 | MWA | 387 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12034 | MWA | 387 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12035 | MWA | 387 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12036 | MWA | 387 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12037 | MWA | 387 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12038 | MWA | 387 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12039 | MWA | 387 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12040 | MWA | 387 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12041 | MWA | 387 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12042 | MWA | 387 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12043 | MWA | 387 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12044 | MWA | 387 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12045 | MWA | 387 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12046 | MWA | 387 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12047 | MWA | 387 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12048 | MWA | 387 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12049 | MWA | 387 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12050 | MWA | 387 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12051 | MWA | 387 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12052 | MWA | 387 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12053 | MWA | 387 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12054 | MWA | 387 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
12055 | MWA | 387 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12056 | MWA | 387 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12057 | MWA | 387 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12058 | MWA | 387 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12059 | MWA | 387 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
12060 | MWA | 387 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12061 | MWA | 387 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12062 | MWA | 387 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12063 | MWA | 387 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12064 | MWA | 387 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12065 | MWA | 387 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12066 | MWA | 387 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12067 | MWA | 387 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
12068 | MWA | 387 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12069 | MWA | 387 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12070 | MWA | 387 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12071 | MWA | 387 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12072 | MWA | 387 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
12073 | MWA | 387 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12074 | MWA | 387 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12075 | MWA | 387 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12076 | MWA | 387 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12077 | MWA | 387 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12078 | MWA | 387 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12079 | MWA | 387 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12080 | MWA | 387 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
12081 | MWA | 387 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12082 | MWA | 387 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12083 | MWA | 387 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12084 | MWA | 387 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12085 | MWA | 387 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
12086 | MWA | 387 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12087 | MWA | 387 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12088 | MWA | 387 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12089 | MWA | 387 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12090 | MWA | 387 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12091 | MWA | 387 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12092 | MWA | 387 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12093 | MWA | 387 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
12094 | MWA | 387 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12095 | MWA | 387 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12096 | MWA | 387 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12097 | MWA | 387 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12098 | MWA | 387 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
12099 | MWA | 387 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12100 | MWA | 387 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12101 | MWA | 387 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12102 | MWA | 387 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12103 | MWA | 387 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12104 | MWA | 387 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12105 | MWA | 387 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12106 | MWA | 387 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
12107 | MWA | 387 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12108 | MWA | 387 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12109 | MWA | 387 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12110 | MWA | 387 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12111 | MWA | 387 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
12112 | MWA | 387 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12113 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12114 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12115 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12116 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12117 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12118 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12119 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12120 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12121 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12122 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12123 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12124 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12125 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12126 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12127 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12128 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12129 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12130 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12131 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12132 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12133 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12134 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12135 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12136 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12137 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12138 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12139 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12140 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12141 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12142 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12143 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12144 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12145 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12146 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12147 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12148 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12149 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12150 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12151 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12152 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12153 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12154 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12155 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12156 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12157 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12158 | MWA | 388 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12159 | MWA | 388 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12160 | MWA | 388 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12161 | MWA | 388 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12162 | MWA | 388 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12163 | MWA | 388 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12164 | MWA | 388 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12165 | MWA | 388 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12166 | MWA | 388 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12167 | MWA | 388 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12168 | MWA | 388 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12169 | MWA | 388 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12170 | MWA | 388 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12171 | MWA | 388 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12172 | MWA | 388 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12173 | MWA | 388 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12174 | MWA | 388 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12175 | MWA | 388 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12176 | MWA | 388 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12177 | MWA | 388 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12178 | MWA | 388 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12179 | MWA | 388 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12180 | MWA | 388 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12181 | MWA | 388 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12182 | MWA | 388 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12183 | MWA | 388 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12184 | MWA | 388 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12185 | MWA | 388 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12186 | MWA | 388 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12187 | MWA | 388 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12188 | MWA | 388 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12189 | MWA | 388 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12190 | MWA | 388 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12191 | MWA | 388 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12192 | MWA | 388 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12193 | MWA | 388 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12194 | MWA | 388 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12195 | MWA | 388 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12196 | MWA | 388 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12197 | MWA | 388 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12198 | MWA | 388 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12199 | MWA | 388 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12200 | MWA | 388 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12201 | MWA | 388 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12202 | MWA | 388 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12203 | MWA | 388 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12204 | MWA | 388 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12205 | MWA | 388 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12206 | MWA | 388 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12207 | MWA | 388 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12208 | MWA | 388 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12209 | MWA | 388 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12210 | MWA | 388 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12211 | MWA | 388 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12212 | MWA | 388 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12213 | MWA | 388 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12214 | MWA | 388 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12215 | MWA | 388 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12216 | MWA | 388 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12217 | MWA | 388 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12218 | MWA | 388 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12219 | MWA | 388 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12220 | MWA | 388 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12221 | MWA | 388 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12222 | MWA | 388 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12223 | MWA | 388 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12224 | MWA | 388 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12225 | MWA | 388 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12226 | MWA | 388 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12227 | MWA | 388 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12228 | MWA | 388 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
12229 | MWA | 388 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12230 | MWA | 388 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12231 | MWA | 388 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12232 | MWA | 388 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12233 | MWA | 388 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
12234 | MWA | 388 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12235 | MWA | 388 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12236 | MWA | 388 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12237 | MWA | 388 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12238 | MWA | 388 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12239 | MWA | 388 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12240 | MWA | 388 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12241 | MWA | 388 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
12242 | MWA | 388 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12243 | MWA | 388 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12244 | MWA | 388 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12245 | MWA | 388 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12246 | MWA | 388 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
12247 | MWA | 388 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12248 | MWA | 388 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12249 | MWA | 388 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12250 | MWA | 388 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12251 | MWA | 388 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12252 | MWA | 388 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12253 | MWA | 388 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12254 | MWA | 388 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
12255 | MWA | 388 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12256 | MWA | 388 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12257 | MWA | 388 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12258 | MWA | 388 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12259 | MWA | 388 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
12260 | MWA | 388 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12261 | MWA | 388 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12262 | MWA | 388 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12263 | MWA | 388 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12264 | MWA | 388 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12265 | MWA | 388 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12266 | MWA | 388 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12267 | MWA | 388 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
12268 | MWA | 388 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12269 | MWA | 388 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12270 | MWA | 388 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12271 | MWA | 388 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12272 | MWA | 388 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
12273 | MWA | 388 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12274 | MWA | 388 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12275 | MWA | 388 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12276 | MWA | 388 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12277 | MWA | 388 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12278 | MWA | 388 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12279 | MWA | 388 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12280 | MWA | 388 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
12281 | MWA | 388 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12282 | MWA | 388 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12283 | MWA | 388 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12284 | MWA | 388 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12285 | MWA | 388 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
12286 | MWA | 388 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12287 | MWA | 388 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12288 | MWA | 388 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12289 | MWA | 388 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12290 | MWA | 388 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12291 | MWA | 388 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12292 | MWA | 388 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12293 | MWA | 388 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
12294 | MWA | 388 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12295 | MWA | 388 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12296 | MWA | 388 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12297 | MWA | 388 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12298 | MWA | 388 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
12299 | MWA | 388 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12300 | MWA | 388 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12301 | MWA | 388 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12302 | MWA | 388 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12303 | MWA | 388 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12304 | MWA | 388 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12305 | MWA | 388 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12306 | MWA | 388 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
12307 | MWA | 388 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12308 | MWA | 388 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12309 | MWA | 388 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12310 | MWA | 388 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12311 | MWA | 388 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
12312 | MWA | 388 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12313 | MWA | 388 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12314 | MWA | 388 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12315 | MWA | 388 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12316 | MWA | 388 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12317 | MWA | 388 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12318 | MWA | 388 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12319 | MWA | 388 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12320 | MWA | 388 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12321 | MWA | 388 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12322 | MWA | 388 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12323 | MWA | 388 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12324 | MWA | 388 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12325 | MWA | 388 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12326 | MWA | 388 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12327 | MWA | 388 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12328 | MWA | 388 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12329 | MWA | 388 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12330 | MWA | 388 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12331 | MWA | 388 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12332 | MWA | 388 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12333 | MWA | 388 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12334 | MWA | 388 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12335 | MWA | 388 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12336 | MWA | 388 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12337 | MWA | 388 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12338 | MWA | 388 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12339 | MWA | 388 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12340 | MWA | 388 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12341 | MWA | 388 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12342 | MWA | 388 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12343 | MWA | 388 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12344 | MWA | 388 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12345 | MWA | 388 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12346 | MWA | 388 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12347 | MWA | 388 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12348 | MWA | 388 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12349 | MWA | 388 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12350 | MWA | 388 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12351 | MWA | 388 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12352 | MWA | 388 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12353 | MWA | 388 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12354 | MWA | 388 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12355 | MWA | 388 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12356 | MWA | 388 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12357 | MWA | 388 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12358 | MWA | 388 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12359 | MWA | 388 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12360 | MWA | 388 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12361 | MWA | 388 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12362 | MWA | 388 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12363 | MWA | 388 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12364 | MWA | 388 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12365 | MWA | 388 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12366 | MWA | 388 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12367 | MWA | 388 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12368 | MWA | 388 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12369 | MWA | 388 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12370 | MWA | 388 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12371 | MWA | 388 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
12372 | MWA | 388 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12373 | MWA | 388 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12374 | MWA | 388 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12375 | MWA | 388 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12376 | MWA | 388 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
12377 | MWA | 388 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12378 | MWA | 388 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12379 | MWA | 388 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12380 | MWA | 388 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12381 | MWA | 388 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12382 | MWA | 388 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12383 | MWA | 388 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12384 | MWA | 388 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
12385 | MWA | 388 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12386 | MWA | 388 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12387 | MWA | 388 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12388 | MWA | 388 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12389 | MWA | 388 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
12390 | MWA | 388 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12391 | MWA | 388 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12392 | MWA | 388 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12393 | MWA | 388 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12394 | MWA | 388 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12395 | MWA | 388 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12396 | MWA | 388 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12397 | MWA | 388 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
12398 | MWA | 388 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12399 | MWA | 388 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12400 | MWA | 388 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12401 | MWA | 388 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12402 | MWA | 388 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
12403 | MWA | 388 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12404 | MWA | 388 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12405 | MWA | 388 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12406 | MWA | 388 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12407 | MWA | 388 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12408 | MWA | 388 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12409 | MWA | 388 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12410 | MWA | 388 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
12411 | MWA | 388 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12412 | MWA | 388 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12413 | MWA | 388 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12414 | MWA | 388 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12415 | MWA | 388 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
12416 | MWA | 388 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12417 | MWA | 388 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12418 | MWA | 388 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12419 | MWA | 388 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12420 | MWA | 388 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12421 | MWA | 388 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12422 | MWA | 388 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12423 | MWA | 388 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
12424 | MWA | 388 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12425 | MWA | 388 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12426 | MWA | 388 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12427 | MWA | 388 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12428 | MWA | 388 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
12429 | MWA | 388 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12430 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12431 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12432 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12433 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12434 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12435 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12436 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12437 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12438 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12439 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12440 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12441 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12442 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12443 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12444 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12445 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12446 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12447 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12448 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12449 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12450 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12451 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12452 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12453 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12454 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12455 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12456 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12457 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12458 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12459 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12460 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12461 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12462 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12463 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12464 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12465 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12466 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12467 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12468 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12469 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12470 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12471 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12472 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12473 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12474 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12475 | MWA | 389 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12476 | MWA | 389 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12477 | MWA | 389 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12478 | MWA | 389 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12479 | MWA | 389 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12480 | MWA | 389 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12481 | MWA | 389 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12482 | MWA | 389 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12483 | MWA | 389 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12484 | MWA | 389 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12485 | MWA | 389 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12486 | MWA | 389 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12487 | MWA | 389 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12488 | MWA | 389 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12489 | MWA | 389 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12490 | MWA | 389 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12491 | MWA | 389 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12492 | MWA | 389 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12493 | MWA | 389 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12494 | MWA | 389 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12495 | MWA | 389 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12496 | MWA | 389 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12497 | MWA | 389 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12498 | MWA | 389 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12499 | MWA | 389 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12500 | MWA | 389 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12501 | MWA | 389 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12502 | MWA | 389 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12503 | MWA | 389 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12504 | MWA | 389 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12505 | MWA | 389 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12506 | MWA | 389 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12507 | MWA | 389 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12508 | MWA | 389 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12509 | MWA | 389 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12510 | MWA | 389 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12511 | MWA | 389 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12512 | MWA | 389 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12513 | MWA | 389 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12514 | MWA | 389 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12515 | MWA | 389 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12516 | MWA | 389 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12517 | MWA | 389 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12518 | MWA | 389 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12519 | MWA | 389 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12520 | MWA | 389 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12521 | MWA | 389 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12522 | MWA | 389 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12523 | MWA | 389 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12524 | MWA | 389 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12525 | MWA | 389 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12526 | MWA | 389 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12527 | MWA | 389 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12528 | MWA | 389 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12529 | MWA | 389 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12530 | MWA | 389 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12531 | MWA | 389 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12532 | MWA | 389 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12533 | MWA | 389 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12534 | MWA | 389 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12535 | MWA | 389 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12536 | MWA | 389 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12537 | MWA | 389 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12538 | MWA | 389 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12539 | MWA | 389 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12540 | MWA | 389 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12541 | MWA | 389 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12542 | MWA | 389 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12543 | MWA | 389 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12544 | MWA | 389 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12545 | MWA | 389 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
12546 | MWA | 389 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12547 | MWA | 389 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12548 | MWA | 389 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12549 | MWA | 389 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12550 | MWA | 389 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
12551 | MWA | 389 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12552 | MWA | 389 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12553 | MWA | 389 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12554 | MWA | 389 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12555 | MWA | 389 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12556 | MWA | 389 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12557 | MWA | 389 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12558 | MWA | 389 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
12559 | MWA | 389 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12560 | MWA | 389 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12561 | MWA | 389 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12562 | MWA | 389 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12563 | MWA | 389 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
12564 | MWA | 389 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12565 | MWA | 389 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12566 | MWA | 389 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12567 | MWA | 389 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12568 | MWA | 389 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12569 | MWA | 389 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12570 | MWA | 389 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12571 | MWA | 389 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
12572 | MWA | 389 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12573 | MWA | 389 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12574 | MWA | 389 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12575 | MWA | 389 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12576 | MWA | 389 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
12577 | MWA | 389 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12578 | MWA | 389 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12579 | MWA | 389 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12580 | MWA | 389 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12581 | MWA | 389 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12582 | MWA | 389 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12583 | MWA | 389 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12584 | MWA | 389 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
12585 | MWA | 389 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12586 | MWA | 389 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12587 | MWA | 389 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12588 | MWA | 389 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12589 | MWA | 389 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
12590 | MWA | 389 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12591 | MWA | 389 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12592 | MWA | 389 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12593 | MWA | 389 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12594 | MWA | 389 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12595 | MWA | 389 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12596 | MWA | 389 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12597 | MWA | 389 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
12598 | MWA | 389 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12599 | MWA | 389 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12600 | MWA | 389 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12601 | MWA | 389 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12602 | MWA | 389 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
12603 | MWA | 389 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12604 | MWA | 389 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12605 | MWA | 389 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12606 | MWA | 389 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12607 | MWA | 389 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12608 | MWA | 389 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12609 | MWA | 389 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12610 | MWA | 389 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
12611 | MWA | 389 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12612 | MWA | 389 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12613 | MWA | 389 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12614 | MWA | 389 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12615 | MWA | 389 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
12616 | MWA | 389 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12617 | MWA | 389 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12618 | MWA | 389 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12619 | MWA | 389 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12620 | MWA | 389 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12621 | MWA | 389 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12622 | MWA | 389 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12623 | MWA | 389 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
12624 | MWA | 389 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12625 | MWA | 389 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12626 | MWA | 389 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12627 | MWA | 389 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12628 | MWA | 389 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
12629 | MWA | 389 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12630 | MWA | 389 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12631 | MWA | 389 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12632 | MWA | 389 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12633 | MWA | 389 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12634 | MWA | 389 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12635 | MWA | 389 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12636 | MWA | 389 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12637 | MWA | 389 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12638 | MWA | 389 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12639 | MWA | 389 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12640 | MWA | 389 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12641 | MWA | 389 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12642 | MWA | 389 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12643 | MWA | 389 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12644 | MWA | 389 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12645 | MWA | 389 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12646 | MWA | 389 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12647 | MWA | 389 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12648 | MWA | 389 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12649 | MWA | 389 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12650 | MWA | 389 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12651 | MWA | 389 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12652 | MWA | 389 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12653 | MWA | 389 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12654 | MWA | 389 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12655 | MWA | 389 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12656 | MWA | 389 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12657 | MWA | 389 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12658 | MWA | 389 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12659 | MWA | 389 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12660 | MWA | 389 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12661 | MWA | 389 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12662 | MWA | 389 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12663 | MWA | 389 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12664 | MWA | 389 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12665 | MWA | 389 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12666 | MWA | 389 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12667 | MWA | 389 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12668 | MWA | 389 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12669 | MWA | 389 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12670 | MWA | 389 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12671 | MWA | 389 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12672 | MWA | 389 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12673 | MWA | 389 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12674 | MWA | 389 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12675 | MWA | 389 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12676 | MWA | 389 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12677 | MWA | 389 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12678 | MWA | 389 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12679 | MWA | 389 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12680 | MWA | 389 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12681 | MWA | 389 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12682 | MWA | 389 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12683 | MWA | 389 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12684 | MWA | 389 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12685 | MWA | 389 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12686 | MWA | 389 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12687 | MWA | 389 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12688 | MWA | 389 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
12689 | MWA | 389 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12690 | MWA | 389 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12691 | MWA | 389 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12692 | MWA | 389 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12693 | MWA | 389 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
12694 | MWA | 389 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
12695 | MWA | 389 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12696 | MWA | 389 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12697 | MWA | 389 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12698 | MWA | 389 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12699 | MWA | 389 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12700 | MWA | 389 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12701 | MWA | 389 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
12702 | MWA | 389 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12703 | MWA | 389 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12704 | MWA | 389 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12705 | MWA | 389 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12706 | MWA | 389 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
12707 | MWA | 389 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
12708 | MWA | 389 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12709 | MWA | 389 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12710 | MWA | 389 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12711 | MWA | 389 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12712 | MWA | 389 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12713 | MWA | 389 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12714 | MWA | 389 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
12715 | MWA | 389 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12716 | MWA | 389 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12717 | MWA | 389 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12718 | MWA | 389 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12719 | MWA | 389 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
12720 | MWA | 389 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
12721 | MWA | 389 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12722 | MWA | 389 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12723 | MWA | 389 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12724 | MWA | 389 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12725 | MWA | 389 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12726 | MWA | 389 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12727 | MWA | 389 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
12728 | MWA | 389 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12729 | MWA | 389 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12730 | MWA | 389 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12731 | MWA | 389 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12732 | MWA | 389 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
12733 | MWA | 389 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
12734 | MWA | 389 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12735 | MWA | 389 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12736 | MWA | 389 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12737 | MWA | 389 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12738 | MWA | 389 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12739 | MWA | 389 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12740 | MWA | 389 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
12741 | MWA | 389 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12742 | MWA | 389 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12743 | MWA | 389 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12744 | MWA | 389 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12745 | MWA | 389 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
12746 | MWA | 389 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
12747 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12748 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12749 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12750 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12751 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12752 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12753 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12754 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12755 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12756 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12757 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12758 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12759 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12760 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12761 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12762 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12763 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12764 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12765 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12766 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12767 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12768 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12769 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12770 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12771 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12772 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12773 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12774 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12775 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12776 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12777 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12778 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12779 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12780 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12781 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12782 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12783 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12784 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12785 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12786 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12787 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12788 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12789 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12790 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12791 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
12792 | MWA | 390 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12793 | MWA | 390 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12794 | MWA | 390 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12795 | MWA | 390 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12796 | MWA | 390 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12797 | MWA | 390 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12798 | MWA | 390 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12799 | MWA | 390 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12800 | MWA | 390 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12801 | MWA | 390 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12802 | MWA | 390 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12803 | MWA | 390 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12804 | MWA | 390 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12805 | MWA | 390 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12806 | MWA | 390 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12807 | MWA | 390 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12808 | MWA | 390 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12809 | MWA | 390 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12810 | MWA | 390 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12811 | MWA | 390 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12812 | MWA | 390 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12813 | MWA | 390 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12814 | MWA | 390 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12815 | MWA | 390 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12816 | MWA | 390 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12817 | MWA | 390 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12818 | MWA | 390 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12819 | MWA | 390 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12820 | MWA | 390 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12821 | MWA | 390 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12822 | MWA | 390 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12823 | MWA | 390 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12824 | MWA | 390 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12825 | MWA | 390 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12826 | MWA | 390 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12827 | MWA | 390 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12828 | MWA | 390 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12829 | MWA | 390 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12830 | MWA | 390 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12831 | MWA | 390 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12832 | MWA | 390 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12833 | MWA | 390 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12834 | MWA | 390 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12835 | MWA | 390 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12836 | MWA | 390 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12837 | MWA | 390 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12838 | MWA | 390 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12839 | MWA | 390 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12840 | MWA | 390 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12841 | MWA | 390 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12842 | MWA | 390 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12843 | MWA | 390 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12844 | MWA | 390 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12845 | MWA | 390 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12846 | MWA | 390 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12847 | MWA | 390 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12848 | MWA | 390 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12849 | MWA | 390 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12850 | MWA | 390 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12851 | MWA | 390 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12852 | MWA | 390 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12853 | MWA | 390 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12854 | MWA | 390 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12855 | MWA | 390 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12856 | MWA | 390 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12857 | MWA | 390 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12858 | MWA | 390 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12859 | MWA | 390 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12860 | MWA | 390 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12861 | MWA | 390 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12862 | MWA | 390 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
12863 | MWA | 390 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12864 | MWA | 390 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12865 | MWA | 390 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12866 | MWA | 390 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12867 | MWA | 390 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
12868 | MWA | 390 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
12869 | MWA | 390 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12870 | MWA | 390 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12871 | MWA | 390 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12872 | MWA | 390 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12873 | MWA | 390 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12874 | MWA | 390 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12875 | MWA | 390 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
12876 | MWA | 390 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12877 | MWA | 390 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12878 | MWA | 390 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12879 | MWA | 390 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12880 | MWA | 390 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
12881 | MWA | 390 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
12882 | MWA | 390 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12883 | MWA | 390 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12884 | MWA | 390 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12885 | MWA | 390 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12886 | MWA | 390 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12887 | MWA | 390 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12888 | MWA | 390 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
12889 | MWA | 390 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12890 | MWA | 390 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12891 | MWA | 390 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12892 | MWA | 390 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12893 | MWA | 390 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
12894 | MWA | 390 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
12895 | MWA | 390 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12896 | MWA | 390 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12897 | MWA | 390 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12898 | MWA | 390 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12899 | MWA | 390 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12900 | MWA | 390 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12901 | MWA | 390 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
12902 | MWA | 390 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12903 | MWA | 390 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12904 | MWA | 390 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12905 | MWA | 390 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12906 | MWA | 390 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
12907 | MWA | 390 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
12908 | MWA | 390 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12909 | MWA | 390 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12910 | MWA | 390 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12911 | MWA | 390 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12912 | MWA | 390 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12913 | MWA | 390 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12914 | MWA | 390 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
12915 | MWA | 390 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12916 | MWA | 390 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12917 | MWA | 390 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12918 | MWA | 390 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12919 | MWA | 390 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
12920 | MWA | 390 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
12921 | MWA | 390 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12922 | MWA | 390 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12923 | MWA | 390 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12924 | MWA | 390 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12925 | MWA | 390 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12926 | MWA | 390 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12927 | MWA | 390 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
12928 | MWA | 390 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12929 | MWA | 390 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12930 | MWA | 390 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12931 | MWA | 390 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12932 | MWA | 390 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
12933 | MWA | 390 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
12934 | MWA | 390 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12935 | MWA | 390 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12936 | MWA | 390 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12937 | MWA | 390 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12938 | MWA | 390 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12939 | MWA | 390 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12940 | MWA | 390 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
12941 | MWA | 390 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12942 | MWA | 390 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12943 | MWA | 390 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12944 | MWA | 390 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12945 | MWA | 390 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
12946 | MWA | 390 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
12947 | MWA | 390 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12948 | MWA | 390 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12949 | MWA | 390 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12950 | MWA | 390 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12951 | MWA | 390 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12952 | MWA | 390 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12953 | MWA | 390 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12954 | MWA | 390 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12955 | MWA | 390 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12956 | MWA | 390 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12957 | MWA | 390 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12958 | MWA | 390 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12959 | MWA | 390 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
12960 | MWA | 390 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12961 | MWA | 390 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12962 | MWA | 390 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12963 | MWA | 390 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12964 | MWA | 390 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12965 | MWA | 390 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12966 | MWA | 390 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12967 | MWA | 390 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12968 | MWA | 390 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12969 | MWA | 390 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12970 | MWA | 390 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12971 | MWA | 390 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12972 | MWA | 390 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
12973 | MWA | 390 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12974 | MWA | 390 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12975 | MWA | 390 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12976 | MWA | 390 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12977 | MWA | 390 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12978 | MWA | 390 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12979 | MWA | 390 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12980 | MWA | 390 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12981 | MWA | 390 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12982 | MWA | 390 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12983 | MWA | 390 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12984 | MWA | 390 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12985 | MWA | 390 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
12986 | MWA | 390 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12987 | MWA | 390 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12988 | MWA | 390 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12989 | MWA | 390 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12990 | MWA | 390 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12991 | MWA | 390 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12992 | MWA | 390 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12993 | MWA | 390 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12994 | MWA | 390 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12995 | MWA | 390 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12996 | MWA | 390 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12997 | MWA | 390 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12998 | MWA | 390 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
12999 | MWA | 390 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13000 | MWA | 390 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13001 | MWA | 390 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13002 | MWA | 390 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13003 | MWA | 390 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13004 | MWA | 390 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13005 | MWA | 390 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13006 | MWA | 390 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13007 | MWA | 390 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13008 | MWA | 390 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13009 | MWA | 390 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13010 | MWA | 390 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13011 | MWA | 390 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13012 | MWA | 390 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13013 | MWA | 390 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13014 | MWA | 390 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13015 | MWA | 390 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13016 | MWA | 390 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13017 | MWA | 390 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13018 | MWA | 390 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13019 | MWA | 390 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13020 | MWA | 390 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13021 | MWA | 390 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13022 | MWA | 390 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13023 | MWA | 390 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13024 | MWA | 390 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13025 | MWA | 390 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13026 | MWA | 390 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13027 | MWA | 390 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13028 | MWA | 390 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13029 | MWA | 390 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13030 | MWA | 390 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13031 | MWA | 390 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13032 | MWA | 390 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13033 | MWA | 390 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13034 | MWA | 390 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13035 | MWA | 390 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13036 | MWA | 390 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13037 | MWA | 390 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13038 | MWA | 390 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13039 | MWA | 390 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13040 | MWA | 390 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13041 | MWA | 390 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13042 | MWA | 390 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13043 | MWA | 390 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13044 | MWA | 390 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13045 | MWA | 390 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13046 | MWA | 390 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13047 | MWA | 390 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13048 | MWA | 390 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13049 | MWA | 390 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
13050 | MWA | 390 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13051 | MWA | 390 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13052 | MWA | 390 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13053 | MWA | 390 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13054 | MWA | 390 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13055 | MWA | 390 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13056 | MWA | 390 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13057 | MWA | 390 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
13058 | MWA | 390 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13059 | MWA | 390 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13060 | MWA | 390 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13061 | MWA | 390 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13062 | MWA | 390 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
13063 | MWA | 390 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13064 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13065 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13066 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13067 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13068 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13069 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13070 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13071 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13072 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13073 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13074 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13075 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13076 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13077 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13078 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13079 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13080 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13081 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13082 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13083 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13084 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13085 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13086 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13087 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13088 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13089 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13090 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13091 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13092 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13093 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13094 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13095 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13096 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13097 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13098 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13099 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13100 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13101 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13102 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13103 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13104 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13105 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13106 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13107 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13108 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13109 | MWA | 391 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13110 | MWA | 391 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13111 | MWA | 391 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13112 | MWA | 391 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13113 | MWA | 391 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13114 | MWA | 391 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13115 | MWA | 391 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13116 | MWA | 391 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13117 | MWA | 391 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13118 | MWA | 391 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13119 | MWA | 391 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13120 | MWA | 391 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13121 | MWA | 391 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13122 | MWA | 391 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13123 | MWA | 391 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13124 | MWA | 391 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13125 | MWA | 391 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13126 | MWA | 391 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13127 | MWA | 391 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13128 | MWA | 391 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13129 | MWA | 391 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13130 | MWA | 391 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13131 | MWA | 391 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13132 | MWA | 391 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13133 | MWA | 391 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13134 | MWA | 391 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13135 | MWA | 391 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13136 | MWA | 391 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13137 | MWA | 391 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13138 | MWA | 391 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13139 | MWA | 391 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13140 | MWA | 391 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13141 | MWA | 391 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13142 | MWA | 391 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13143 | MWA | 391 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13144 | MWA | 391 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13145 | MWA | 391 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13146 | MWA | 391 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13147 | MWA | 391 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13148 | MWA | 391 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13149 | MWA | 391 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13150 | MWA | 391 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13151 | MWA | 391 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13152 | MWA | 391 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13153 | MWA | 391 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13154 | MWA | 391 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13155 | MWA | 391 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13156 | MWA | 391 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13157 | MWA | 391 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13158 | MWA | 391 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13159 | MWA | 391 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13160 | MWA | 391 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13161 | MWA | 391 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13162 | MWA | 391 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13163 | MWA | 391 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13164 | MWA | 391 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13165 | MWA | 391 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13166 | MWA | 391 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13167 | MWA | 391 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13168 | MWA | 391 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13169 | MWA | 391 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13170 | MWA | 391 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13171 | MWA | 391 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13172 | MWA | 391 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13173 | MWA | 391 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13174 | MWA | 391 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13175 | MWA | 391 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13176 | MWA | 391 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13177 | MWA | 391 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13178 | MWA | 391 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13179 | MWA | 391 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
13180 | MWA | 391 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13181 | MWA | 391 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13182 | MWA | 391 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13183 | MWA | 391 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13184 | MWA | 391 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
13185 | MWA | 391 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13186 | MWA | 391 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13187 | MWA | 391 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13188 | MWA | 391 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13189 | MWA | 391 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13190 | MWA | 391 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13191 | MWA | 391 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13192 | MWA | 391 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
13193 | MWA | 391 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13194 | MWA | 391 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13195 | MWA | 391 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13196 | MWA | 391 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13197 | MWA | 391 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
13198 | MWA | 391 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13199 | MWA | 391 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13200 | MWA | 391 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13201 | MWA | 391 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13202 | MWA | 391 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13203 | MWA | 391 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13204 | MWA | 391 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13205 | MWA | 391 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
13206 | MWA | 391 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13207 | MWA | 391 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13208 | MWA | 391 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13209 | MWA | 391 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13210 | MWA | 391 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
13211 | MWA | 391 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13212 | MWA | 391 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13213 | MWA | 391 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13214 | MWA | 391 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13215 | MWA | 391 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13216 | MWA | 391 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13217 | MWA | 391 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13218 | MWA | 391 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
13219 | MWA | 391 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13220 | MWA | 391 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13221 | MWA | 391 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13222 | MWA | 391 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13223 | MWA | 391 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
13224 | MWA | 391 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13225 | MWA | 391 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13226 | MWA | 391 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13227 | MWA | 391 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13228 | MWA | 391 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13229 | MWA | 391 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13230 | MWA | 391 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13231 | MWA | 391 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
13232 | MWA | 391 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13233 | MWA | 391 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13234 | MWA | 391 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13235 | MWA | 391 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13236 | MWA | 391 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
13237 | MWA | 391 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13238 | MWA | 391 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13239 | MWA | 391 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13240 | MWA | 391 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13241 | MWA | 391 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13242 | MWA | 391 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13243 | MWA | 391 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13244 | MWA | 391 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
13245 | MWA | 391 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13246 | MWA | 391 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13247 | MWA | 391 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13248 | MWA | 391 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13249 | MWA | 391 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
13250 | MWA | 391 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13251 | MWA | 391 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13252 | MWA | 391 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13253 | MWA | 391 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13254 | MWA | 391 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13255 | MWA | 391 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13256 | MWA | 391 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13257 | MWA | 391 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
13258 | MWA | 391 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13259 | MWA | 391 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13260 | MWA | 391 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13261 | MWA | 391 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13262 | MWA | 391 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
13263 | MWA | 391 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13264 | MWA | 391 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13265 | MWA | 391 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13266 | MWA | 391 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13267 | MWA | 391 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13268 | MWA | 391 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13269 | MWA | 391 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13270 | MWA | 391 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
13271 | MWA | 391 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13272 | MWA | 391 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13273 | MWA | 391 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13274 | MWA | 391 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13275 | MWA | 391 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
13276 | MWA | 391 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13277 | MWA | 391 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13278 | MWA | 391 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13279 | MWA | 391 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13280 | MWA | 391 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13281 | MWA | 391 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13282 | MWA | 391 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13283 | MWA | 391 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
13284 | MWA | 391 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13285 | MWA | 391 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13286 | MWA | 391 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13287 | MWA | 391 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13288 | MWA | 391 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
13289 | MWA | 391 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13290 | MWA | 391 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13291 | MWA | 391 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13292 | MWA | 391 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13293 | MWA | 391 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13294 | MWA | 391 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13295 | MWA | 391 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13296 | MWA | 391 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
13297 | MWA | 391 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13298 | MWA | 391 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13299 | MWA | 391 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13300 | MWA | 391 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13301 | MWA | 391 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
13302 | MWA | 391 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13303 | MWA | 391 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13304 | MWA | 391 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13305 | MWA | 391 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13306 | MWA | 391 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13307 | MWA | 391 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13308 | MWA | 391 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13309 | MWA | 391 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
13310 | MWA | 391 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13311 | MWA | 391 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13312 | MWA | 391 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13313 | MWA | 391 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13314 | MWA | 391 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
13315 | MWA | 391 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13316 | MWA | 391 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13317 | MWA | 391 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13318 | MWA | 391 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13319 | MWA | 391 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13320 | MWA | 391 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13321 | MWA | 391 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13322 | MWA | 391 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13323 | MWA | 391 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13324 | MWA | 391 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13325 | MWA | 391 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13326 | MWA | 391 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13327 | MWA | 391 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13328 | MWA | 391 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13329 | MWA | 391 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13330 | MWA | 391 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13331 | MWA | 391 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13332 | MWA | 391 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13333 | MWA | 391 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13334 | MWA | 391 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13335 | MWA | 391 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13336 | MWA | 391 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13337 | MWA | 391 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13338 | MWA | 391 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13339 | MWA | 391 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13340 | MWA | 391 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13341 | MWA | 391 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13342 | MWA | 391 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13343 | MWA | 391 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13344 | MWA | 391 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13345 | MWA | 391 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13346 | MWA | 391 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13347 | MWA | 391 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13348 | MWA | 391 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13349 | MWA | 391 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13350 | MWA | 391 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13351 | MWA | 391 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13352 | MWA | 391 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13353 | MWA | 391 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13354 | MWA | 391 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13355 | MWA | 391 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13356 | MWA | 391 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13357 | MWA | 391 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13358 | MWA | 391 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13359 | MWA | 391 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13360 | MWA | 391 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13361 | MWA | 391 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13362 | MWA | 391 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13363 | MWA | 391 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13364 | MWA | 391 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13365 | MWA | 391 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13366 | MWA | 391 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
13367 | MWA | 391 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13368 | MWA | 391 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13369 | MWA | 391 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13370 | MWA | 391 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13371 | MWA | 391 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13372 | MWA | 391 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13373 | MWA | 391 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13374 | MWA | 391 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
13375 | MWA | 391 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13376 | MWA | 391 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13377 | MWA | 391 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13378 | MWA | 391 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13379 | MWA | 391 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
13380 | MWA | 391 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13381 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13382 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13383 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13384 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13385 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13386 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13387 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13388 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13389 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13390 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13391 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13392 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13393 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13394 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13395 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13396 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13397 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13398 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13399 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13400 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13401 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13402 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13403 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13404 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13405 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13406 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13407 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13408 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13409 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13410 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13411 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13412 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13413 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13414 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13415 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13416 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13417 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13418 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13419 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13420 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13421 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13422 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13423 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13424 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13425 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13426 | MWA | 392 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13427 | MWA | 392 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13428 | MWA | 392 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13429 | MWA | 392 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13430 | MWA | 392 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13431 | MWA | 392 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13432 | MWA | 392 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13433 | MWA | 392 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13434 | MWA | 392 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13435 | MWA | 392 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13436 | MWA | 392 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13437 | MWA | 392 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13438 | MWA | 392 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13439 | MWA | 392 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13440 | MWA | 392 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13441 | MWA | 392 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13442 | MWA | 392 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13443 | MWA | 392 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13444 | MWA | 392 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13445 | MWA | 392 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13446 | MWA | 392 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13447 | MWA | 392 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13448 | MWA | 392 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13449 | MWA | 392 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13450 | MWA | 392 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13451 | MWA | 392 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13452 | MWA | 392 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13453 | MWA | 392 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13454 | MWA | 392 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13455 | MWA | 392 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13456 | MWA | 392 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13457 | MWA | 392 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13458 | MWA | 392 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13459 | MWA | 392 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13460 | MWA | 392 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13461 | MWA | 392 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13462 | MWA | 392 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13463 | MWA | 392 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13464 | MWA | 392 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13465 | MWA | 392 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13466 | MWA | 392 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13467 | MWA | 392 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13468 | MWA | 392 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13469 | MWA | 392 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13470 | MWA | 392 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13471 | MWA | 392 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13472 | MWA | 392 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13473 | MWA | 392 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13474 | MWA | 392 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13475 | MWA | 392 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13476 | MWA | 392 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13477 | MWA | 392 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13478 | MWA | 392 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13479 | MWA | 392 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13480 | MWA | 392 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13481 | MWA | 392 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13482 | MWA | 392 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13483 | MWA | 392 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13484 | MWA | 392 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13485 | MWA | 392 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13486 | MWA | 392 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13487 | MWA | 392 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13488 | MWA | 392 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13489 | MWA | 392 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13490 | MWA | 392 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13491 | MWA | 392 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13492 | MWA | 392 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13493 | MWA | 392 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13494 | MWA | 392 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13495 | MWA | 392 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13496 | MWA | 392 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
13497 | MWA | 392 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13498 | MWA | 392 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13499 | MWA | 392 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13500 | MWA | 392 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13501 | MWA | 392 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
13502 | MWA | 392 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13503 | MWA | 392 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13504 | MWA | 392 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13505 | MWA | 392 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13506 | MWA | 392 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13507 | MWA | 392 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13508 | MWA | 392 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13509 | MWA | 392 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
13510 | MWA | 392 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13511 | MWA | 392 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13512 | MWA | 392 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13513 | MWA | 392 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13514 | MWA | 392 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
13515 | MWA | 392 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13516 | MWA | 392 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13517 | MWA | 392 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13518 | MWA | 392 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13519 | MWA | 392 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13520 | MWA | 392 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13521 | MWA | 392 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13522 | MWA | 392 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
13523 | MWA | 392 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13524 | MWA | 392 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13525 | MWA | 392 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13526 | MWA | 392 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13527 | MWA | 392 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
13528 | MWA | 392 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13529 | MWA | 392 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13530 | MWA | 392 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13531 | MWA | 392 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13532 | MWA | 392 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13533 | MWA | 392 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13534 | MWA | 392 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13535 | MWA | 392 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
13536 | MWA | 392 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13537 | MWA | 392 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13538 | MWA | 392 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13539 | MWA | 392 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13540 | MWA | 392 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
13541 | MWA | 392 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13542 | MWA | 392 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13543 | MWA | 392 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13544 | MWA | 392 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13545 | MWA | 392 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13546 | MWA | 392 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13547 | MWA | 392 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13548 | MWA | 392 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
13549 | MWA | 392 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13550 | MWA | 392 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13551 | MWA | 392 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13552 | MWA | 392 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13553 | MWA | 392 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
13554 | MWA | 392 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13555 | MWA | 392 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13556 | MWA | 392 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13557 | MWA | 392 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13558 | MWA | 392 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13559 | MWA | 392 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13560 | MWA | 392 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13561 | MWA | 392 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
13562 | MWA | 392 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13563 | MWA | 392 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13564 | MWA | 392 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13565 | MWA | 392 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13566 | MWA | 392 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
13567 | MWA | 392 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13568 | MWA | 392 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13569 | MWA | 392 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13570 | MWA | 392 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13571 | MWA | 392 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13572 | MWA | 392 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13573 | MWA | 392 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13574 | MWA | 392 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
13575 | MWA | 392 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13576 | MWA | 392 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13577 | MWA | 392 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13578 | MWA | 392 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13579 | MWA | 392 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
13580 | MWA | 392 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13581 | MWA | 392 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13582 | MWA | 392 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13583 | MWA | 392 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13584 | MWA | 392 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13585 | MWA | 392 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13586 | MWA | 392 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13587 | MWA | 392 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
13588 | MWA | 392 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13589 | MWA | 392 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13590 | MWA | 392 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13591 | MWA | 392 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13592 | MWA | 392 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
13593 | MWA | 392 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13594 | MWA | 392 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13595 | MWA | 392 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13596 | MWA | 392 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13597 | MWA | 392 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13598 | MWA | 392 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13599 | MWA | 392 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13600 | MWA | 392 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
13601 | MWA | 392 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13602 | MWA | 392 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13603 | MWA | 392 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13604 | MWA | 392 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13605 | MWA | 392 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
13606 | MWA | 392 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13607 | MWA | 392 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13608 | MWA | 392 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13609 | MWA | 392 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13610 | MWA | 392 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13611 | MWA | 392 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13612 | MWA | 392 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13613 | MWA | 392 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
13614 | MWA | 392 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13615 | MWA | 392 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13616 | MWA | 392 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13617 | MWA | 392 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13618 | MWA | 392 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
13619 | MWA | 392 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13620 | MWA | 392 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13621 | MWA | 392 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13622 | MWA | 392 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13623 | MWA | 392 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13624 | MWA | 392 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13625 | MWA | 392 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13626 | MWA | 392 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
13627 | MWA | 392 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13628 | MWA | 392 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13629 | MWA | 392 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13630 | MWA | 392 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13631 | MWA | 392 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
13632 | MWA | 392 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13633 | MWA | 392 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13634 | MWA | 392 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13635 | MWA | 392 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13636 | MWA | 392 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13637 | MWA | 392 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13638 | MWA | 392 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13639 | MWA | 392 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13640 | MWA | 392 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13641 | MWA | 392 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13642 | MWA | 392 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13643 | MWA | 392 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13644 | MWA | 392 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13645 | MWA | 392 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13646 | MWA | 392 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13647 | MWA | 392 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13648 | MWA | 392 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13649 | MWA | 392 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13650 | MWA | 392 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13651 | MWA | 392 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13652 | MWA | 392 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13653 | MWA | 392 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13654 | MWA | 392 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13655 | MWA | 392 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13656 | MWA | 392 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13657 | MWA | 392 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13658 | MWA | 392 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13659 | MWA | 392 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13660 | MWA | 392 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13661 | MWA | 392 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13662 | MWA | 392 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13663 | MWA | 392 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13664 | MWA | 392 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13665 | MWA | 392 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13666 | MWA | 392 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13667 | MWA | 392 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13668 | MWA | 392 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13669 | MWA | 392 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13670 | MWA | 392 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13671 | MWA | 392 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13672 | MWA | 392 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13673 | MWA | 392 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13674 | MWA | 392 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13675 | MWA | 392 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13676 | MWA | 392 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13677 | MWA | 392 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13678 | MWA | 392 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13679 | MWA | 392 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13680 | MWA | 392 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13681 | MWA | 392 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13682 | MWA | 392 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13683 | MWA | 392 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
13684 | MWA | 392 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13685 | MWA | 392 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13686 | MWA | 392 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13687 | MWA | 392 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13688 | MWA | 392 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13689 | MWA | 392 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13690 | MWA | 392 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13691 | MWA | 392 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
13692 | MWA | 392 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13693 | MWA | 392 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13694 | MWA | 392 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13695 | MWA | 392 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13696 | MWA | 392 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
13697 | MWA | 392 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
13698 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13699 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13700 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13701 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13702 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13703 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13704 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13705 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13706 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13707 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13708 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13709 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13710 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13711 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13712 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13713 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13714 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13715 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13716 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13717 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13718 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13719 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13720 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13721 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13722 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13723 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13724 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13725 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13726 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13727 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13728 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13729 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13730 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13731 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13732 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13733 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13734 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13735 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13736 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13737 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13738 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13739 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13740 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13741 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13742 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
13743 | MWA | 393 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13744 | MWA | 393 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13745 | MWA | 393 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13746 | MWA | 393 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13747 | MWA | 393 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13748 | MWA | 393 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13749 | MWA | 393 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13750 | MWA | 393 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13751 | MWA | 393 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13752 | MWA | 393 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13753 | MWA | 393 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13754 | MWA | 393 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13755 | MWA | 393 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13756 | MWA | 393 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13757 | MWA | 393 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13758 | MWA | 393 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13759 | MWA | 393 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13760 | MWA | 393 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13761 | MWA | 393 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13762 | MWA | 393 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13763 | MWA | 393 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13764 | MWA | 393 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13765 | MWA | 393 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13766 | MWA | 393 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13767 | MWA | 393 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13768 | MWA | 393 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13769 | MWA | 393 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13770 | MWA | 393 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13771 | MWA | 393 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13772 | MWA | 393 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13773 | MWA | 393 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13774 | MWA | 393 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13775 | MWA | 393 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13776 | MWA | 393 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13777 | MWA | 393 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13778 | MWA | 393 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13779 | MWA | 393 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13780 | MWA | 393 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13781 | MWA | 393 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13782 | MWA | 393 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13783 | MWA | 393 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13784 | MWA | 393 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13785 | MWA | 393 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13786 | MWA | 393 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13787 | MWA | 393 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13788 | MWA | 393 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13789 | MWA | 393 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13790 | MWA | 393 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13791 | MWA | 393 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13792 | MWA | 393 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13793 | MWA | 393 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13794 | MWA | 393 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13795 | MWA | 393 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13796 | MWA | 393 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13797 | MWA | 393 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13798 | MWA | 393 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13799 | MWA | 393 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13800 | MWA | 393 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13801 | MWA | 393 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13802 | MWA | 393 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13803 | MWA | 393 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13804 | MWA | 393 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13805 | MWA | 393 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13806 | MWA | 393 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13807 | MWA | 393 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13808 | MWA | 393 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13809 | MWA | 393 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13810 | MWA | 393 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13811 | MWA | 393 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13812 | MWA | 393 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13813 | MWA | 393 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
13814 | MWA | 393 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13815 | MWA | 393 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13816 | MWA | 393 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13817 | MWA | 393 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13818 | MWA | 393 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
13819 | MWA | 393 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
13820 | MWA | 393 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13821 | MWA | 393 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13822 | MWA | 393 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13823 | MWA | 393 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13824 | MWA | 393 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13825 | MWA | 393 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13826 | MWA | 393 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
13827 | MWA | 393 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13828 | MWA | 393 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13829 | MWA | 393 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13830 | MWA | 393 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13831 | MWA | 393 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
13832 | MWA | 393 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
13833 | MWA | 393 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13834 | MWA | 393 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13835 | MWA | 393 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13836 | MWA | 393 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13837 | MWA | 393 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13838 | MWA | 393 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13839 | MWA | 393 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
13840 | MWA | 393 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13841 | MWA | 393 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13842 | MWA | 393 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13843 | MWA | 393 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13844 | MWA | 393 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
13845 | MWA | 393 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
13846 | MWA | 393 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13847 | MWA | 393 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13848 | MWA | 393 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13849 | MWA | 393 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13850 | MWA | 393 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13851 | MWA | 393 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13852 | MWA | 393 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
13853 | MWA | 393 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13854 | MWA | 393 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13855 | MWA | 393 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13856 | MWA | 393 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13857 | MWA | 393 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
13858 | MWA | 393 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
13859 | MWA | 393 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13860 | MWA | 393 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13861 | MWA | 393 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13862 | MWA | 393 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13863 | MWA | 393 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13864 | MWA | 393 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13865 | MWA | 393 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
13866 | MWA | 393 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13867 | MWA | 393 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13868 | MWA | 393 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13869 | MWA | 393 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13870 | MWA | 393 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
13871 | MWA | 393 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
13872 | MWA | 393 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13873 | MWA | 393 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13874 | MWA | 393 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13875 | MWA | 393 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13876 | MWA | 393 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13877 | MWA | 393 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13878 | MWA | 393 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
13879 | MWA | 393 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13880 | MWA | 393 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13881 | MWA | 393 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13882 | MWA | 393 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13883 | MWA | 393 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
13884 | MWA | 393 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
13885 | MWA | 393 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13886 | MWA | 393 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13887 | MWA | 393 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13888 | MWA | 393 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13889 | MWA | 393 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13890 | MWA | 393 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13891 | MWA | 393 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
13892 | MWA | 393 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13893 | MWA | 393 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13894 | MWA | 393 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13895 | MWA | 393 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13896 | MWA | 393 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
13897 | MWA | 393 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
13898 | MWA | 393 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13899 | MWA | 393 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13900 | MWA | 393 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13901 | MWA | 393 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13902 | MWA | 393 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13903 | MWA | 393 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13904 | MWA | 393 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
13905 | MWA | 393 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13906 | MWA | 393 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13907 | MWA | 393 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13908 | MWA | 393 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13909 | MWA | 393 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
13910 | MWA | 393 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
13911 | MWA | 393 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13912 | MWA | 393 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13913 | MWA | 393 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13914 | MWA | 393 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13915 | MWA | 393 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13916 | MWA | 393 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13917 | MWA | 393 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
13918 | MWA | 393 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13919 | MWA | 393 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13920 | MWA | 393 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13921 | MWA | 393 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13922 | MWA | 393 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
13923 | MWA | 393 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
13924 | MWA | 393 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13925 | MWA | 393 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13926 | MWA | 393 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13927 | MWA | 393 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13928 | MWA | 393 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13929 | MWA | 393 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13930 | MWA | 393 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
13931 | MWA | 393 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13932 | MWA | 393 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13933 | MWA | 393 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13934 | MWA | 393 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13935 | MWA | 393 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
13936 | MWA | 393 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
13937 | MWA | 393 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13938 | MWA | 393 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13939 | MWA | 393 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13940 | MWA | 393 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13941 | MWA | 393 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13942 | MWA | 393 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13943 | MWA | 393 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
13944 | MWA | 393 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13945 | MWA | 393 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13946 | MWA | 393 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13947 | MWA | 393 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13948 | MWA | 393 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
13949 | MWA | 393 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
13950 | MWA | 393 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13951 | MWA | 393 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13952 | MWA | 393 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13953 | MWA | 393 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13954 | MWA | 393 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13955 | MWA | 393 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13956 | MWA | 393 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13957 | MWA | 393 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13958 | MWA | 393 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13959 | MWA | 393 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13960 | MWA | 393 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13961 | MWA | 393 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13962 | MWA | 393 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
13963 | MWA | 393 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13964 | MWA | 393 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13965 | MWA | 393 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13966 | MWA | 393 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13967 | MWA | 393 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13968 | MWA | 393 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13969 | MWA | 393 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13970 | MWA | 393 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13971 | MWA | 393 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13972 | MWA | 393 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13973 | MWA | 393 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13974 | MWA | 393 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13975 | MWA | 393 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
13976 | MWA | 393 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13977 | MWA | 393 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13978 | MWA | 393 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13979 | MWA | 393 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13980 | MWA | 393 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13981 | MWA | 393 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13982 | MWA | 393 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13983 | MWA | 393 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13984 | MWA | 393 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13985 | MWA | 393 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13986 | MWA | 393 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13987 | MWA | 393 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13988 | MWA | 393 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
13989 | MWA | 393 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13990 | MWA | 393 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13991 | MWA | 393 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13992 | MWA | 393 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13993 | MWA | 393 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13994 | MWA | 393 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13995 | MWA | 393 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13996 | MWA | 393 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13997 | MWA | 393 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
13998 | MWA | 393 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13999 | MWA | 393 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14000 | MWA | 393 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14001 | MWA | 393 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14002 | MWA | 393 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14003 | MWA | 393 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14004 | MWA | 393 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14005 | MWA | 393 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14006 | MWA | 393 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14007 | MWA | 393 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14008 | MWA | 393 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14009 | MWA | 393 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14010 | MWA | 393 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14011 | MWA | 393 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14012 | MWA | 393 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14013 | MWA | 393 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14014 | MWA | 393 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14015 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14016 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14017 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14018 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14019 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14020 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14021 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14022 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14023 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14024 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14025 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14026 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14027 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14028 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14029 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14030 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14031 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14032 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14033 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14034 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14035 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14036 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14037 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14038 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14039 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14040 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14041 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14042 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14043 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14044 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14045 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14046 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14047 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14048 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14049 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14050 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14051 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14052 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14053 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14054 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14055 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14056 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14057 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14058 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14059 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14060 | MWA | 394 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14061 | MWA | 394 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14062 | MWA | 394 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14063 | MWA | 394 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14064 | MWA | 394 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14065 | MWA | 394 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14066 | MWA | 394 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14067 | MWA | 394 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14068 | MWA | 394 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14069 | MWA | 394 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14070 | MWA | 394 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14071 | MWA | 394 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14072 | MWA | 394 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14073 | MWA | 394 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14074 | MWA | 394 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14075 | MWA | 394 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14076 | MWA | 394 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14077 | MWA | 394 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14078 | MWA | 394 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14079 | MWA | 394 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14080 | MWA | 394 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14081 | MWA | 394 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14082 | MWA | 394 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14083 | MWA | 394 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14084 | MWA | 394 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14085 | MWA | 394 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14086 | MWA | 394 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14087 | MWA | 394 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14088 | MWA | 394 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14089 | MWA | 394 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14090 | MWA | 394 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14091 | MWA | 394 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14092 | MWA | 394 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14093 | MWA | 394 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14094 | MWA | 394 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14095 | MWA | 394 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14096 | MWA | 394 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14097 | MWA | 394 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14098 | MWA | 394 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14099 | MWA | 394 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14100 | MWA | 394 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14101 | MWA | 394 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14102 | MWA | 394 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14103 | MWA | 394 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14104 | MWA | 394 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14105 | MWA | 394 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14106 | MWA | 394 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14107 | MWA | 394 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14108 | MWA | 394 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14109 | MWA | 394 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14110 | MWA | 394 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14111 | MWA | 394 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14112 | MWA | 394 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14113 | MWA | 394 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14114 | MWA | 394 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14115 | MWA | 394 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14116 | MWA | 394 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14117 | MWA | 394 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14118 | MWA | 394 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14119 | MWA | 394 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14120 | MWA | 394 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14121 | MWA | 394 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14122 | MWA | 394 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14123 | MWA | 394 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14124 | MWA | 394 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14125 | MWA | 394 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14126 | MWA | 394 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14127 | MWA | 394 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14128 | MWA | 394 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14129 | MWA | 394 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14130 | MWA | 394 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
14131 | MWA | 394 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14132 | MWA | 394 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14133 | MWA | 394 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14134 | MWA | 394 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14135 | MWA | 394 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
14136 | MWA | 394 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14137 | MWA | 394 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14138 | MWA | 394 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14139 | MWA | 394 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14140 | MWA | 394 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14141 | MWA | 394 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14142 | MWA | 394 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14143 | MWA | 394 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
14144 | MWA | 394 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14145 | MWA | 394 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14146 | MWA | 394 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14147 | MWA | 394 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14148 | MWA | 394 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
14149 | MWA | 394 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14150 | MWA | 394 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14151 | MWA | 394 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14152 | MWA | 394 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14153 | MWA | 394 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14154 | MWA | 394 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14155 | MWA | 394 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14156 | MWA | 394 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
14157 | MWA | 394 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14158 | MWA | 394 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14159 | MWA | 394 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14160 | MWA | 394 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14161 | MWA | 394 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
14162 | MWA | 394 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14163 | MWA | 394 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14164 | MWA | 394 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14165 | MWA | 394 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14166 | MWA | 394 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14167 | MWA | 394 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14168 | MWA | 394 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14169 | MWA | 394 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
14170 | MWA | 394 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14171 | MWA | 394 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14172 | MWA | 394 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14173 | MWA | 394 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14174 | MWA | 394 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
14175 | MWA | 394 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14176 | MWA | 394 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14177 | MWA | 394 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14178 | MWA | 394 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14179 | MWA | 394 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14180 | MWA | 394 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14181 | MWA | 394 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14182 | MWA | 394 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
14183 | MWA | 394 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14184 | MWA | 394 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14185 | MWA | 394 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14186 | MWA | 394 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14187 | MWA | 394 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
14188 | MWA | 394 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14189 | MWA | 394 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14190 | MWA | 394 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14191 | MWA | 394 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14192 | MWA | 394 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14193 | MWA | 394 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14194 | MWA | 394 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14195 | MWA | 394 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
14196 | MWA | 394 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14197 | MWA | 394 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14198 | MWA | 394 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14199 | MWA | 394 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14200 | MWA | 394 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
14201 | MWA | 394 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14202 | MWA | 394 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14203 | MWA | 394 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14204 | MWA | 394 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14205 | MWA | 394 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14206 | MWA | 394 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14207 | MWA | 394 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14208 | MWA | 394 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
14209 | MWA | 394 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14210 | MWA | 394 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14211 | MWA | 394 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14212 | MWA | 394 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14213 | MWA | 394 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
14214 | MWA | 394 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14215 | MWA | 394 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14216 | MWA | 394 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14217 | MWA | 394 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14218 | MWA | 394 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14219 | MWA | 394 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14220 | MWA | 394 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14221 | MWA | 394 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
14222 | MWA | 394 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14223 | MWA | 394 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14224 | MWA | 394 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14225 | MWA | 394 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14226 | MWA | 394 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
14227 | MWA | 394 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14228 | MWA | 394 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14229 | MWA | 394 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14230 | MWA | 394 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14231 | MWA | 394 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14232 | MWA | 394 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14233 | MWA | 394 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14234 | MWA | 394 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
14235 | MWA | 394 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14236 | MWA | 394 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14237 | MWA | 394 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14238 | MWA | 394 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14239 | MWA | 394 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
14240 | MWA | 394 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14241 | MWA | 394 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14242 | MWA | 394 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14243 | MWA | 394 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14244 | MWA | 394 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14245 | MWA | 394 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14246 | MWA | 394 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14247 | MWA | 394 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
14248 | MWA | 394 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14249 | MWA | 394 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14250 | MWA | 394 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14251 | MWA | 394 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14252 | MWA | 394 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
14253 | MWA | 394 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14254 | MWA | 394 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14255 | MWA | 394 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14256 | MWA | 394 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14257 | MWA | 394 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14258 | MWA | 394 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14259 | MWA | 394 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14260 | MWA | 394 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
14261 | MWA | 394 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14262 | MWA | 394 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14263 | MWA | 394 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14264 | MWA | 394 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14265 | MWA | 394 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
14266 | MWA | 394 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14267 | MWA | 394 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14268 | MWA | 394 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14269 | MWA | 394 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14270 | MWA | 394 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14271 | MWA | 394 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14272 | MWA | 394 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14273 | MWA | 394 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
14274 | MWA | 394 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14275 | MWA | 394 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14276 | MWA | 394 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14277 | MWA | 394 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14278 | MWA | 394 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
14279 | MWA | 394 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14280 | MWA | 394 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14281 | MWA | 394 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14282 | MWA | 394 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14283 | MWA | 394 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14284 | MWA | 394 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14285 | MWA | 394 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14286 | MWA | 394 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
14287 | MWA | 394 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14288 | MWA | 394 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14289 | MWA | 394 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14290 | MWA | 394 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14291 | MWA | 394 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
14292 | MWA | 394 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14293 | MWA | 394 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14294 | MWA | 394 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14295 | MWA | 394 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14296 | MWA | 394 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14297 | MWA | 394 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14298 | MWA | 394 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14299 | MWA | 394 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
14300 | MWA | 394 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14301 | MWA | 394 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14302 | MWA | 394 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14303 | MWA | 394 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14304 | MWA | 394 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
14305 | MWA | 394 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14306 | MWA | 394 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14307 | MWA | 394 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14308 | MWA | 394 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14309 | MWA | 394 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14310 | MWA | 394 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14311 | MWA | 394 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14312 | MWA | 394 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
14313 | MWA | 394 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14314 | MWA | 394 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14315 | MWA | 394 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14316 | MWA | 394 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14317 | MWA | 394 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14318 | MWA | 394 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14319 | MWA | 394 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14320 | MWA | 394 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14321 | MWA | 394 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14322 | MWA | 394 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14323 | MWA | 394 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14324 | MWA | 394 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14325 | MWA | 394 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14326 | MWA | 394 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14327 | MWA | 394 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14328 | MWA | 394 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14329 | MWA | 394 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14330 | MWA | 394 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14331 | MWA | 394 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14332 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14333 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14334 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14335 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14336 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14337 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14338 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14339 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14340 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14341 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14342 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14343 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14344 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14345 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14346 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14347 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14348 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14349 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14350 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14351 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14352 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14353 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14354 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14355 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14356 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14357 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14358 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14359 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14360 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14361 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14362 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14363 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14364 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14365 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14366 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14367 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14368 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14369 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14370 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14371 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14372 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14373 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14374 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14375 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14376 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14377 | MWA | 395 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14378 | MWA | 395 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14379 | MWA | 395 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14380 | MWA | 395 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14381 | MWA | 395 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14382 | MWA | 395 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14383 | MWA | 395 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14384 | MWA | 395 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14385 | MWA | 395 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14386 | MWA | 395 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14387 | MWA | 395 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14388 | MWA | 395 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14389 | MWA | 395 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14390 | MWA | 395 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14391 | MWA | 395 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14392 | MWA | 395 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14393 | MWA | 395 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14394 | MWA | 395 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14395 | MWA | 395 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14396 | MWA | 395 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14397 | MWA | 395 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14398 | MWA | 395 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14399 | MWA | 395 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14400 | MWA | 395 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14401 | MWA | 395 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14402 | MWA | 395 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14403 | MWA | 395 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14404 | MWA | 395 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14405 | MWA | 395 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14406 | MWA | 395 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14407 | MWA | 395 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14408 | MWA | 395 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14409 | MWA | 395 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14410 | MWA | 395 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14411 | MWA | 395 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14412 | MWA | 395 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14413 | MWA | 395 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14414 | MWA | 395 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14415 | MWA | 395 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14416 | MWA | 395 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14417 | MWA | 395 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14418 | MWA | 395 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14419 | MWA | 395 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14420 | MWA | 395 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14421 | MWA | 395 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14422 | MWA | 395 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14423 | MWA | 395 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14424 | MWA | 395 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14425 | MWA | 395 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14426 | MWA | 395 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14427 | MWA | 395 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14428 | MWA | 395 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14429 | MWA | 395 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14430 | MWA | 395 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14431 | MWA | 395 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14432 | MWA | 395 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14433 | MWA | 395 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14434 | MWA | 395 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14435 | MWA | 395 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14436 | MWA | 395 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14437 | MWA | 395 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14438 | MWA | 395 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14439 | MWA | 395 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14440 | MWA | 395 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14441 | MWA | 395 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14442 | MWA | 395 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14443 | MWA | 395 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14444 | MWA | 395 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14445 | MWA | 395 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14446 | MWA | 395 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14447 | MWA | 395 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
14448 | MWA | 395 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14449 | MWA | 395 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14450 | MWA | 395 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14451 | MWA | 395 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14452 | MWA | 395 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
14453 | MWA | 395 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14454 | MWA | 395 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14455 | MWA | 395 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14456 | MWA | 395 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14457 | MWA | 395 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14458 | MWA | 395 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14459 | MWA | 395 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14460 | MWA | 395 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
14461 | MWA | 395 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14462 | MWA | 395 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14463 | MWA | 395 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14464 | MWA | 395 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14465 | MWA | 395 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
14466 | MWA | 395 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14467 | MWA | 395 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14468 | MWA | 395 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14469 | MWA | 395 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14470 | MWA | 395 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14471 | MWA | 395 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14472 | MWA | 395 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14473 | MWA | 395 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
14474 | MWA | 395 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14475 | MWA | 395 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14476 | MWA | 395 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14477 | MWA | 395 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14478 | MWA | 395 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
14479 | MWA | 395 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14480 | MWA | 395 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14481 | MWA | 395 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14482 | MWA | 395 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14483 | MWA | 395 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14484 | MWA | 395 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14485 | MWA | 395 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14486 | MWA | 395 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
14487 | MWA | 395 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14488 | MWA | 395 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14489 | MWA | 395 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14490 | MWA | 395 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14491 | MWA | 395 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
14492 | MWA | 395 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14493 | MWA | 395 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14494 | MWA | 395 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14495 | MWA | 395 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14496 | MWA | 395 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14497 | MWA | 395 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14498 | MWA | 395 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14499 | MWA | 395 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
14500 | MWA | 395 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14501 | MWA | 395 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14502 | MWA | 395 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14503 | MWA | 395 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14504 | MWA | 395 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
14505 | MWA | 395 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14506 | MWA | 395 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14507 | MWA | 395 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14508 | MWA | 395 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14509 | MWA | 395 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14510 | MWA | 395 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14511 | MWA | 395 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14512 | MWA | 395 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
14513 | MWA | 395 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14514 | MWA | 395 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14515 | MWA | 395 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14516 | MWA | 395 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14517 | MWA | 395 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
14518 | MWA | 395 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14519 | MWA | 395 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14520 | MWA | 395 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14521 | MWA | 395 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14522 | MWA | 395 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14523 | MWA | 395 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14524 | MWA | 395 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14525 | MWA | 395 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
14526 | MWA | 395 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14527 | MWA | 395 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14528 | MWA | 395 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14529 | MWA | 395 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14530 | MWA | 395 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
14531 | MWA | 395 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14532 | MWA | 395 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14533 | MWA | 395 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14534 | MWA | 395 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14535 | MWA | 395 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14536 | MWA | 395 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14537 | MWA | 395 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14538 | MWA | 395 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
14539 | MWA | 395 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14540 | MWA | 395 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14541 | MWA | 395 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14542 | MWA | 395 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14543 | MWA | 395 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
14544 | MWA | 395 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14545 | MWA | 395 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14546 | MWA | 395 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14547 | MWA | 395 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14548 | MWA | 395 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14549 | MWA | 395 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14550 | MWA | 395 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14551 | MWA | 395 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
14552 | MWA | 395 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14553 | MWA | 395 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14554 | MWA | 395 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14555 | MWA | 395 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14556 | MWA | 395 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
14557 | MWA | 395 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14558 | MWA | 395 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14559 | MWA | 395 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14560 | MWA | 395 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14561 | MWA | 395 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14562 | MWA | 395 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14563 | MWA | 395 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14564 | MWA | 395 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
14565 | MWA | 395 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14566 | MWA | 395 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14567 | MWA | 395 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14568 | MWA | 395 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14569 | MWA | 395 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
14570 | MWA | 395 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14571 | MWA | 395 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14572 | MWA | 395 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14573 | MWA | 395 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14574 | MWA | 395 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14575 | MWA | 395 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14576 | MWA | 395 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14577 | MWA | 395 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
14578 | MWA | 395 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14579 | MWA | 395 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14580 | MWA | 395 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14581 | MWA | 395 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14582 | MWA | 395 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
14583 | MWA | 395 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14584 | MWA | 395 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14585 | MWA | 395 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14586 | MWA | 395 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14587 | MWA | 395 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14588 | MWA | 395 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14589 | MWA | 395 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14590 | MWA | 395 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
14591 | MWA | 395 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14592 | MWA | 395 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14593 | MWA | 395 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14594 | MWA | 395 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14595 | MWA | 395 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
14596 | MWA | 395 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14597 | MWA | 395 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14598 | MWA | 395 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14599 | MWA | 395 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14600 | MWA | 395 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14601 | MWA | 395 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14602 | MWA | 395 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14603 | MWA | 395 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
14604 | MWA | 395 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14605 | MWA | 395 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14606 | MWA | 395 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14607 | MWA | 395 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14608 | MWA | 395 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
14609 | MWA | 395 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14610 | MWA | 395 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14611 | MWA | 395 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14612 | MWA | 395 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14613 | MWA | 395 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14614 | MWA | 395 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14615 | MWA | 395 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14616 | MWA | 395 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
14617 | MWA | 395 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14618 | MWA | 395 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14619 | MWA | 395 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14620 | MWA | 395 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14621 | MWA | 395 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
14622 | MWA | 395 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14623 | MWA | 395 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14624 | MWA | 395 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14625 | MWA | 395 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14626 | MWA | 395 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14627 | MWA | 395 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14628 | MWA | 395 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14629 | MWA | 395 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
14630 | MWA | 395 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14631 | MWA | 395 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14632 | MWA | 395 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14633 | MWA | 395 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14634 | MWA | 395 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14635 | MWA | 395 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14636 | MWA | 395 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14637 | MWA | 395 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14638 | MWA | 395 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14639 | MWA | 395 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14640 | MWA | 395 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14641 | MWA | 395 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14642 | MWA | 395 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14643 | MWA | 395 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14644 | MWA | 395 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14645 | MWA | 395 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14646 | MWA | 395 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14647 | MWA | 395 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14648 | MWA | 395 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14649 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14650 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14651 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14652 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14653 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14654 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14655 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14656 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14657 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14658 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14659 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14660 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14661 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14662 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14663 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14664 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14665 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14666 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14667 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14668 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14669 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14670 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14671 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14672 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14673 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14674 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14675 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14676 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14677 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14678 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14679 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14680 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14681 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14682 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14683 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14684 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14685 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14686 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14687 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14688 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14689 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14690 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14691 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14692 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14693 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14694 | MWA | 396 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14695 | MWA | 396 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14696 | MWA | 396 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14697 | MWA | 396 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14698 | MWA | 396 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14699 | MWA | 396 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14700 | MWA | 396 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14701 | MWA | 396 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14702 | MWA | 396 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14703 | MWA | 396 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14704 | MWA | 396 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14705 | MWA | 396 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14706 | MWA | 396 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14707 | MWA | 396 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14708 | MWA | 396 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14709 | MWA | 396 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14710 | MWA | 396 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14711 | MWA | 396 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14712 | MWA | 396 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14713 | MWA | 396 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14714 | MWA | 396 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14715 | MWA | 396 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14716 | MWA | 396 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14717 | MWA | 396 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14718 | MWA | 396 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14719 | MWA | 396 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14720 | MWA | 396 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14721 | MWA | 396 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14722 | MWA | 396 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14723 | MWA | 396 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14724 | MWA | 396 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14725 | MWA | 396 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14726 | MWA | 396 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14727 | MWA | 396 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14728 | MWA | 396 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14729 | MWA | 396 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14730 | MWA | 396 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14731 | MWA | 396 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14732 | MWA | 396 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14733 | MWA | 396 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14734 | MWA | 396 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14735 | MWA | 396 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14736 | MWA | 396 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14737 | MWA | 396 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14738 | MWA | 396 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14739 | MWA | 396 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14740 | MWA | 396 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14741 | MWA | 396 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14742 | MWA | 396 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14743 | MWA | 396 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14744 | MWA | 396 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14745 | MWA | 396 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14746 | MWA | 396 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14747 | MWA | 396 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14748 | MWA | 396 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14749 | MWA | 396 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14750 | MWA | 396 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14751 | MWA | 396 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14752 | MWA | 396 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14753 | MWA | 396 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14754 | MWA | 396 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14755 | MWA | 396 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14756 | MWA | 396 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14757 | MWA | 396 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14758 | MWA | 396 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14759 | MWA | 396 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14760 | MWA | 396 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14761 | MWA | 396 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14762 | MWA | 396 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14763 | MWA | 396 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14764 | MWA | 396 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
14765 | MWA | 396 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14766 | MWA | 396 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14767 | MWA | 396 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14768 | MWA | 396 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14769 | MWA | 396 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
14770 | MWA | 396 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
14771 | MWA | 396 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14772 | MWA | 396 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14773 | MWA | 396 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14774 | MWA | 396 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14775 | MWA | 396 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14776 | MWA | 396 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14777 | MWA | 396 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
14778 | MWA | 396 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14779 | MWA | 396 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14780 | MWA | 396 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14781 | MWA | 396 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14782 | MWA | 396 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
14783 | MWA | 396 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
14784 | MWA | 396 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14785 | MWA | 396 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14786 | MWA | 396 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14787 | MWA | 396 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14788 | MWA | 396 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14789 | MWA | 396 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14790 | MWA | 396 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
14791 | MWA | 396 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14792 | MWA | 396 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14793 | MWA | 396 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14794 | MWA | 396 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14795 | MWA | 396 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
14796 | MWA | 396 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
14797 | MWA | 396 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14798 | MWA | 396 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14799 | MWA | 396 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14800 | MWA | 396 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14801 | MWA | 396 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14802 | MWA | 396 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14803 | MWA | 396 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
14804 | MWA | 396 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14805 | MWA | 396 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14806 | MWA | 396 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14807 | MWA | 396 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14808 | MWA | 396 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
14809 | MWA | 396 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
14810 | MWA | 396 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14811 | MWA | 396 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14812 | MWA | 396 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14813 | MWA | 396 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14814 | MWA | 396 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14815 | MWA | 396 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14816 | MWA | 396 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
14817 | MWA | 396 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14818 | MWA | 396 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14819 | MWA | 396 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14820 | MWA | 396 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14821 | MWA | 396 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
14822 | MWA | 396 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
14823 | MWA | 396 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14824 | MWA | 396 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14825 | MWA | 396 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14826 | MWA | 396 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14827 | MWA | 396 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14828 | MWA | 396 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14829 | MWA | 396 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
14830 | MWA | 396 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14831 | MWA | 396 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14832 | MWA | 396 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14833 | MWA | 396 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14834 | MWA | 396 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
14835 | MWA | 396 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
14836 | MWA | 396 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14837 | MWA | 396 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14838 | MWA | 396 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14839 | MWA | 396 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14840 | MWA | 396 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14841 | MWA | 396 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14842 | MWA | 396 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
14843 | MWA | 396 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14844 | MWA | 396 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14845 | MWA | 396 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14846 | MWA | 396 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14847 | MWA | 396 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
14848 | MWA | 396 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
14849 | MWA | 396 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14850 | MWA | 396 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14851 | MWA | 396 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14852 | MWA | 396 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14853 | MWA | 396 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14854 | MWA | 396 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14855 | MWA | 396 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
14856 | MWA | 396 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14857 | MWA | 396 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14858 | MWA | 396 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14859 | MWA | 396 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14860 | MWA | 396 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
14861 | MWA | 396 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
14862 | MWA | 396 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14863 | MWA | 396 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14864 | MWA | 396 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14865 | MWA | 396 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14866 | MWA | 396 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14867 | MWA | 396 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14868 | MWA | 396 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
14869 | MWA | 396 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14870 | MWA | 396 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14871 | MWA | 396 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14872 | MWA | 396 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14873 | MWA | 396 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
14874 | MWA | 396 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
14875 | MWA | 396 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14876 | MWA | 396 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14877 | MWA | 396 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14878 | MWA | 396 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14879 | MWA | 396 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14880 | MWA | 396 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14881 | MWA | 396 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
14882 | MWA | 396 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14883 | MWA | 396 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14884 | MWA | 396 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14885 | MWA | 396 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14886 | MWA | 396 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
14887 | MWA | 396 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
14888 | MWA | 396 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14889 | MWA | 396 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14890 | MWA | 396 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14891 | MWA | 396 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14892 | MWA | 396 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14893 | MWA | 396 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14894 | MWA | 396 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
14895 | MWA | 396 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14896 | MWA | 396 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14897 | MWA | 396 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14898 | MWA | 396 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14899 | MWA | 396 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
14900 | MWA | 396 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
14901 | MWA | 396 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14902 | MWA | 396 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14903 | MWA | 396 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14904 | MWA | 396 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14905 | MWA | 396 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14906 | MWA | 396 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14907 | MWA | 396 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
14908 | MWA | 396 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14909 | MWA | 396 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14910 | MWA | 396 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14911 | MWA | 396 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14912 | MWA | 396 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
14913 | MWA | 396 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
14914 | MWA | 396 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14915 | MWA | 396 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14916 | MWA | 396 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14917 | MWA | 396 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14918 | MWA | 396 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14919 | MWA | 396 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14920 | MWA | 396 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
14921 | MWA | 396 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14922 | MWA | 396 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14923 | MWA | 396 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14924 | MWA | 396 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14925 | MWA | 396 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
14926 | MWA | 396 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
14927 | MWA | 396 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14928 | MWA | 396 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14929 | MWA | 396 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14930 | MWA | 396 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14931 | MWA | 396 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14932 | MWA | 396 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14933 | MWA | 396 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
14934 | MWA | 396 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14935 | MWA | 396 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14936 | MWA | 396 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14937 | MWA | 396 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14938 | MWA | 396 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
14939 | MWA | 396 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
14940 | MWA | 396 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14941 | MWA | 396 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14942 | MWA | 396 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14943 | MWA | 396 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14944 | MWA | 396 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14945 | MWA | 396 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14946 | MWA | 396 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
14947 | MWA | 396 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14948 | MWA | 396 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14949 | MWA | 396 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14950 | MWA | 396 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14951 | MWA | 396 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14952 | MWA | 396 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
14953 | MWA | 396 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14954 | MWA | 396 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14955 | MWA | 396 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14956 | MWA | 396 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14957 | MWA | 396 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14958 | MWA | 396 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14959 | MWA | 396 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14960 | MWA | 396 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14961 | MWA | 396 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14962 | MWA | 396 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14963 | MWA | 396 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14964 | MWA | 396 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14965 | MWA | 396 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
14966 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14967 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14968 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14969 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14970 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14971 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14972 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14973 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14974 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14975 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14976 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14977 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14978 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14979 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14980 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14981 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14982 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14983 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14984 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14985 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14986 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14987 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14988 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14989 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14990 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14991 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14992 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14993 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14994 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14995 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14996 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14997 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14998 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
14999 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15000 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15001 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15002 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15003 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15004 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15005 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15006 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15007 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15008 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15009 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15010 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15011 | MWA | 397 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15012 | MWA | 397 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15013 | MWA | 397 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15014 | MWA | 397 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15015 | MWA | 397 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15016 | MWA | 397 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15017 | MWA | 397 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15018 | MWA | 397 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15019 | MWA | 397 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15020 | MWA | 397 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15021 | MWA | 397 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15022 | MWA | 397 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15023 | MWA | 397 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15024 | MWA | 397 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15025 | MWA | 397 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15026 | MWA | 397 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15027 | MWA | 397 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15028 | MWA | 397 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15029 | MWA | 397 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15030 | MWA | 397 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15031 | MWA | 397 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15032 | MWA | 397 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15033 | MWA | 397 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15034 | MWA | 397 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15035 | MWA | 397 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15036 | MWA | 397 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15037 | MWA | 397 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15038 | MWA | 397 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15039 | MWA | 397 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15040 | MWA | 397 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15041 | MWA | 397 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15042 | MWA | 397 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15043 | MWA | 397 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15044 | MWA | 397 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15045 | MWA | 397 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15046 | MWA | 397 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15047 | MWA | 397 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15048 | MWA | 397 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15049 | MWA | 397 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15050 | MWA | 397 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15051 | MWA | 397 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15052 | MWA | 397 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15053 | MWA | 397 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15054 | MWA | 397 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15055 | MWA | 397 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15056 | MWA | 397 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15057 | MWA | 397 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15058 | MWA | 397 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15059 | MWA | 397 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15060 | MWA | 397 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15061 | MWA | 397 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15062 | MWA | 397 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15063 | MWA | 397 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15064 | MWA | 397 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15065 | MWA | 397 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15066 | MWA | 397 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15067 | MWA | 397 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15068 | MWA | 397 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15069 | MWA | 397 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15070 | MWA | 397 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15071 | MWA | 397 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15072 | MWA | 397 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15073 | MWA | 397 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15074 | MWA | 397 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15075 | MWA | 397 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15076 | MWA | 397 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15077 | MWA | 397 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15078 | MWA | 397 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15079 | MWA | 397 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15080 | MWA | 397 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15081 | MWA | 397 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
15082 | MWA | 397 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15083 | MWA | 397 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15084 | MWA | 397 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15085 | MWA | 397 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15086 | MWA | 397 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
15087 | MWA | 397 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15088 | MWA | 397 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15089 | MWA | 397 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15090 | MWA | 397 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15091 | MWA | 397 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15092 | MWA | 397 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15093 | MWA | 397 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15094 | MWA | 397 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
15095 | MWA | 397 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15096 | MWA | 397 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15097 | MWA | 397 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15098 | MWA | 397 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15099 | MWA | 397 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
15100 | MWA | 397 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15101 | MWA | 397 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15102 | MWA | 397 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15103 | MWA | 397 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15104 | MWA | 397 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15105 | MWA | 397 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15106 | MWA | 397 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15107 | MWA | 397 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
15108 | MWA | 397 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15109 | MWA | 397 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15110 | MWA | 397 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15111 | MWA | 397 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15112 | MWA | 397 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
15113 | MWA | 397 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15114 | MWA | 397 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15115 | MWA | 397 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15116 | MWA | 397 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15117 | MWA | 397 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15118 | MWA | 397 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15119 | MWA | 397 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15120 | MWA | 397 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
15121 | MWA | 397 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15122 | MWA | 397 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15123 | MWA | 397 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15124 | MWA | 397 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15125 | MWA | 397 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
15126 | MWA | 397 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15127 | MWA | 397 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15128 | MWA | 397 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15129 | MWA | 397 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15130 | MWA | 397 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15131 | MWA | 397 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15132 | MWA | 397 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15133 | MWA | 397 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
15134 | MWA | 397 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15135 | MWA | 397 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15136 | MWA | 397 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15137 | MWA | 397 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15138 | MWA | 397 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
15139 | MWA | 397 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15140 | MWA | 397 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15141 | MWA | 397 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15142 | MWA | 397 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15143 | MWA | 397 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15144 | MWA | 397 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15145 | MWA | 397 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15146 | MWA | 397 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
15147 | MWA | 397 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15148 | MWA | 397 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15149 | MWA | 397 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15150 | MWA | 397 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15151 | MWA | 397 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
15152 | MWA | 397 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15153 | MWA | 397 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15154 | MWA | 397 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15155 | MWA | 397 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15156 | MWA | 397 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15157 | MWA | 397 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15158 | MWA | 397 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15159 | MWA | 397 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
15160 | MWA | 397 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15161 | MWA | 397 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15162 | MWA | 397 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15163 | MWA | 397 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15164 | MWA | 397 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
15165 | MWA | 397 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15166 | MWA | 397 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15167 | MWA | 397 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15168 | MWA | 397 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15169 | MWA | 397 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15170 | MWA | 397 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15171 | MWA | 397 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15172 | MWA | 397 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
15173 | MWA | 397 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15174 | MWA | 397 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15175 | MWA | 397 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15176 | MWA | 397 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15177 | MWA | 397 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
15178 | MWA | 397 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15179 | MWA | 397 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15180 | MWA | 397 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15181 | MWA | 397 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15182 | MWA | 397 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15183 | MWA | 397 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15184 | MWA | 397 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15185 | MWA | 397 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
15186 | MWA | 397 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15187 | MWA | 397 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15188 | MWA | 397 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15189 | MWA | 397 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15190 | MWA | 397 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
15191 | MWA | 397 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15192 | MWA | 397 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15193 | MWA | 397 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15194 | MWA | 397 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15195 | MWA | 397 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15196 | MWA | 397 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15197 | MWA | 397 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15198 | MWA | 397 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
15199 | MWA | 397 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15200 | MWA | 397 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15201 | MWA | 397 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15202 | MWA | 397 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15203 | MWA | 397 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
15204 | MWA | 397 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15205 | MWA | 397 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15206 | MWA | 397 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15207 | MWA | 397 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15208 | MWA | 397 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15209 | MWA | 397 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15210 | MWA | 397 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15211 | MWA | 397 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
15212 | MWA | 397 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15213 | MWA | 397 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15214 | MWA | 397 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15215 | MWA | 397 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15216 | MWA | 397 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
15217 | MWA | 397 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15218 | MWA | 397 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15219 | MWA | 397 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15220 | MWA | 397 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15221 | MWA | 397 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15222 | MWA | 397 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15223 | MWA | 397 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15224 | MWA | 397 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
15225 | MWA | 397 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15226 | MWA | 397 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15227 | MWA | 397 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15228 | MWA | 397 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15229 | MWA | 397 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
15230 | MWA | 397 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15231 | MWA | 397 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15232 | MWA | 397 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15233 | MWA | 397 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15234 | MWA | 397 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15235 | MWA | 397 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15236 | MWA | 397 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15237 | MWA | 397 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
15238 | MWA | 397 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15239 | MWA | 397 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15240 | MWA | 397 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15241 | MWA | 397 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15242 | MWA | 397 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
15243 | MWA | 397 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15244 | MWA | 397 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15245 | MWA | 397 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15246 | MWA | 397 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15247 | MWA | 397 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15248 | MWA | 397 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15249 | MWA | 397 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15250 | MWA | 397 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
15251 | MWA | 397 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15252 | MWA | 397 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15253 | MWA | 397 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15254 | MWA | 397 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15255 | MWA | 397 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
15256 | MWA | 397 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15257 | MWA | 397 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15258 | MWA | 397 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15259 | MWA | 397 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15260 | MWA | 397 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15261 | MWA | 397 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15262 | MWA | 397 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15263 | MWA | 397 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
15264 | MWA | 397 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15265 | MWA | 397 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15266 | MWA | 397 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15267 | MWA | 397 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15268 | MWA | 397 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
15269 | MWA | 397 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15270 | MWA | 397 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15271 | MWA | 397 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15272 | MWA | 397 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15273 | MWA | 397 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15274 | MWA | 397 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15275 | MWA | 397 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15276 | MWA | 397 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
15277 | MWA | 397 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15278 | MWA | 397 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15279 | MWA | 397 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15280 | MWA | 397 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15281 | MWA | 397 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
15282 | MWA | 397 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15283 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15284 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15285 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15286 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15287 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15288 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15289 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15290 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15291 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15292 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15293 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15294 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15295 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15296 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15297 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15298 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15299 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15300 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15301 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15302 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15303 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15304 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15305 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15306 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15307 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15308 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15309 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15310 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15311 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15312 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15313 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15314 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15315 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15316 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15317 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15318 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15319 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15320 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15321 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15322 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15323 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15324 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15325 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15326 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15327 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15328 | MWA | 398 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15329 | MWA | 398 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15330 | MWA | 398 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15331 | MWA | 398 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15332 | MWA | 398 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15333 | MWA | 398 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15334 | MWA | 398 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15335 | MWA | 398 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15336 | MWA | 398 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15337 | MWA | 398 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15338 | MWA | 398 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15339 | MWA | 398 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15340 | MWA | 398 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15341 | MWA | 398 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15342 | MWA | 398 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15343 | MWA | 398 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15344 | MWA | 398 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15345 | MWA | 398 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15346 | MWA | 398 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15347 | MWA | 398 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15348 | MWA | 398 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15349 | MWA | 398 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15350 | MWA | 398 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15351 | MWA | 398 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15352 | MWA | 398 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15353 | MWA | 398 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15354 | MWA | 398 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15355 | MWA | 398 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15356 | MWA | 398 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15357 | MWA | 398 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15358 | MWA | 398 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15359 | MWA | 398 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15360 | MWA | 398 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15361 | MWA | 398 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15362 | MWA | 398 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15363 | MWA | 398 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15364 | MWA | 398 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15365 | MWA | 398 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15366 | MWA | 398 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15367 | MWA | 398 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15368 | MWA | 398 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15369 | MWA | 398 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15370 | MWA | 398 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15371 | MWA | 398 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15372 | MWA | 398 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15373 | MWA | 398 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15374 | MWA | 398 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15375 | MWA | 398 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15376 | MWA | 398 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15377 | MWA | 398 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15378 | MWA | 398 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15379 | MWA | 398 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15380 | MWA | 398 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15381 | MWA | 398 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15382 | MWA | 398 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15383 | MWA | 398 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15384 | MWA | 398 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15385 | MWA | 398 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15386 | MWA | 398 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15387 | MWA | 398 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15388 | MWA | 398 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15389 | MWA | 398 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15390 | MWA | 398 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15391 | MWA | 398 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15392 | MWA | 398 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15393 | MWA | 398 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15394 | MWA | 398 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15395 | MWA | 398 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15396 | MWA | 398 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15397 | MWA | 398 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15398 | MWA | 398 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
15399 | MWA | 398 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15400 | MWA | 398 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15401 | MWA | 398 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15402 | MWA | 398 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15403 | MWA | 398 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
15404 | MWA | 398 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15405 | MWA | 398 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15406 | MWA | 398 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15407 | MWA | 398 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15408 | MWA | 398 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15409 | MWA | 398 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15410 | MWA | 398 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15411 | MWA | 398 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
15412 | MWA | 398 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15413 | MWA | 398 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15414 | MWA | 398 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15415 | MWA | 398 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15416 | MWA | 398 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
15417 | MWA | 398 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15418 | MWA | 398 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15419 | MWA | 398 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15420 | MWA | 398 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15421 | MWA | 398 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15422 | MWA | 398 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15423 | MWA | 398 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15424 | MWA | 398 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
15425 | MWA | 398 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15426 | MWA | 398 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15427 | MWA | 398 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15428 | MWA | 398 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15429 | MWA | 398 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
15430 | MWA | 398 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15431 | MWA | 398 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15432 | MWA | 398 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15433 | MWA | 398 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15434 | MWA | 398 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15435 | MWA | 398 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15436 | MWA | 398 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15437 | MWA | 398 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
15438 | MWA | 398 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15439 | MWA | 398 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15440 | MWA | 398 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15441 | MWA | 398 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15442 | MWA | 398 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
15443 | MWA | 398 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15444 | MWA | 398 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15445 | MWA | 398 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15446 | MWA | 398 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15447 | MWA | 398 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15448 | MWA | 398 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15449 | MWA | 398 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15450 | MWA | 398 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
15451 | MWA | 398 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15452 | MWA | 398 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15453 | MWA | 398 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15454 | MWA | 398 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15455 | MWA | 398 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
15456 | MWA | 398 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15457 | MWA | 398 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15458 | MWA | 398 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15459 | MWA | 398 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15460 | MWA | 398 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15461 | MWA | 398 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15462 | MWA | 398 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15463 | MWA | 398 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
15464 | MWA | 398 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15465 | MWA | 398 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15466 | MWA | 398 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15467 | MWA | 398 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15468 | MWA | 398 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
15469 | MWA | 398 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15470 | MWA | 398 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15471 | MWA | 398 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15472 | MWA | 398 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15473 | MWA | 398 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15474 | MWA | 398 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15475 | MWA | 398 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15476 | MWA | 398 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
15477 | MWA | 398 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15478 | MWA | 398 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15479 | MWA | 398 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15480 | MWA | 398 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15481 | MWA | 398 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
15482 | MWA | 398 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15483 | MWA | 398 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15484 | MWA | 398 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15485 | MWA | 398 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15486 | MWA | 398 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15487 | MWA | 398 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15488 | MWA | 398 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15489 | MWA | 398 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
15490 | MWA | 398 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15491 | MWA | 398 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15492 | MWA | 398 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15493 | MWA | 398 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15494 | MWA | 398 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
15495 | MWA | 398 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15496 | MWA | 398 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15497 | MWA | 398 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15498 | MWA | 398 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15499 | MWA | 398 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15500 | MWA | 398 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15501 | MWA | 398 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15502 | MWA | 398 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
15503 | MWA | 398 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15504 | MWA | 398 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15505 | MWA | 398 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15506 | MWA | 398 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15507 | MWA | 398 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
15508 | MWA | 398 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15509 | MWA | 398 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15510 | MWA | 398 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15511 | MWA | 398 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15512 | MWA | 398 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15513 | MWA | 398 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15514 | MWA | 398 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15515 | MWA | 398 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
15516 | MWA | 398 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15517 | MWA | 398 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15518 | MWA | 398 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15519 | MWA | 398 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15520 | MWA | 398 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
15521 | MWA | 398 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15522 | MWA | 398 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15523 | MWA | 398 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15524 | MWA | 398 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15525 | MWA | 398 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15526 | MWA | 398 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15527 | MWA | 398 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15528 | MWA | 398 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
15529 | MWA | 398 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15530 | MWA | 398 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15531 | MWA | 398 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15532 | MWA | 398 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15533 | MWA | 398 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
15534 | MWA | 398 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15535 | MWA | 398 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15536 | MWA | 398 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15537 | MWA | 398 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15538 | MWA | 398 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15539 | MWA | 398 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15540 | MWA | 398 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15541 | MWA | 398 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
15542 | MWA | 398 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15543 | MWA | 398 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15544 | MWA | 398 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15545 | MWA | 398 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15546 | MWA | 398 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
15547 | MWA | 398 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15548 | MWA | 398 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15549 | MWA | 398 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15550 | MWA | 398 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15551 | MWA | 398 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15552 | MWA | 398 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15553 | MWA | 398 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15554 | MWA | 398 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
15555 | MWA | 398 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15556 | MWA | 398 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15557 | MWA | 398 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15558 | MWA | 398 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15559 | MWA | 398 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
15560 | MWA | 398 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15561 | MWA | 398 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15562 | MWA | 398 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15563 | MWA | 398 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15564 | MWA | 398 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15565 | MWA | 398 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15566 | MWA | 398 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15567 | MWA | 398 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
15568 | MWA | 398 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15569 | MWA | 398 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15570 | MWA | 398 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15571 | MWA | 398 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15572 | MWA | 398 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
15573 | MWA | 398 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15574 | MWA | 398 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15575 | MWA | 398 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15576 | MWA | 398 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15577 | MWA | 398 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15578 | MWA | 398 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15579 | MWA | 398 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15580 | MWA | 398 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
15581 | MWA | 398 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15582 | MWA | 398 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15583 | MWA | 398 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15584 | MWA | 398 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15585 | MWA | 398 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
15586 | MWA | 398 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15587 | MWA | 398 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15588 | MWA | 398 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15589 | MWA | 398 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15590 | MWA | 398 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15591 | MWA | 398 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15592 | MWA | 398 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15593 | MWA | 398 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
15594 | MWA | 398 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15595 | MWA | 398 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15596 | MWA | 398 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15597 | MWA | 398 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15598 | MWA | 398 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
15599 | MWA | 398 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15600 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15601 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15602 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15603 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15604 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15605 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15606 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15607 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15608 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15609 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15610 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15611 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15612 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15613 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15614 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15615 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15616 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15617 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15618 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15619 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15620 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15621 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15622 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15623 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15624 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15625 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15626 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15627 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15628 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15629 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15630 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15631 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15632 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15633 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15634 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15635 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15636 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15637 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15638 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15639 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15640 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15641 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15642 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15643 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15644 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15645 | MWA | 399 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15646 | MWA | 399 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15647 | MWA | 399 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15648 | MWA | 399 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15649 | MWA | 399 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15650 | MWA | 399 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15651 | MWA | 399 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15652 | MWA | 399 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15653 | MWA | 399 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15654 | MWA | 399 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15655 | MWA | 399 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15656 | MWA | 399 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15657 | MWA | 399 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15658 | MWA | 399 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15659 | MWA | 399 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15660 | MWA | 399 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15661 | MWA | 399 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15662 | MWA | 399 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15663 | MWA | 399 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15664 | MWA | 399 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15665 | MWA | 399 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15666 | MWA | 399 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15667 | MWA | 399 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15668 | MWA | 399 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15669 | MWA | 399 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15670 | MWA | 399 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15671 | MWA | 399 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15672 | MWA | 399 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15673 | MWA | 399 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15674 | MWA | 399 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15675 | MWA | 399 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15676 | MWA | 399 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15677 | MWA | 399 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15678 | MWA | 399 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15679 | MWA | 399 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15680 | MWA | 399 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15681 | MWA | 399 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15682 | MWA | 399 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15683 | MWA | 399 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15684 | MWA | 399 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15685 | MWA | 399 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15686 | MWA | 399 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15687 | MWA | 399 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15688 | MWA | 399 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15689 | MWA | 399 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15690 | MWA | 399 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15691 | MWA | 399 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15692 | MWA | 399 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15693 | MWA | 399 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15694 | MWA | 399 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15695 | MWA | 399 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15696 | MWA | 399 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15697 | MWA | 399 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15698 | MWA | 399 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15699 | MWA | 399 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15700 | MWA | 399 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15701 | MWA | 399 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15702 | MWA | 399 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15703 | MWA | 399 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15704 | MWA | 399 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15705 | MWA | 399 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15706 | MWA | 399 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15707 | MWA | 399 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15708 | MWA | 399 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15709 | MWA | 399 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15710 | MWA | 399 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15711 | MWA | 399 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15712 | MWA | 399 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15713 | MWA | 399 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15714 | MWA | 399 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15715 | MWA | 399 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
15716 | MWA | 399 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15717 | MWA | 399 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15718 | MWA | 399 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15719 | MWA | 399 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15720 | MWA | 399 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
15721 | MWA | 399 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
15722 | MWA | 399 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15723 | MWA | 399 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15724 | MWA | 399 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15725 | MWA | 399 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15726 | MWA | 399 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15727 | MWA | 399 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15728 | MWA | 399 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
15729 | MWA | 399 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15730 | MWA | 399 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15731 | MWA | 399 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15732 | MWA | 399 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15733 | MWA | 399 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
15734 | MWA | 399 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
15735 | MWA | 399 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15736 | MWA | 399 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15737 | MWA | 399 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15738 | MWA | 399 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15739 | MWA | 399 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15740 | MWA | 399 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15741 | MWA | 399 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
15742 | MWA | 399 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15743 | MWA | 399 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15744 | MWA | 399 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15745 | MWA | 399 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15746 | MWA | 399 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
15747 | MWA | 399 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
15748 | MWA | 399 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15749 | MWA | 399 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15750 | MWA | 399 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15751 | MWA | 399 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15752 | MWA | 399 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15753 | MWA | 399 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15754 | MWA | 399 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
15755 | MWA | 399 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15756 | MWA | 399 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15757 | MWA | 399 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15758 | MWA | 399 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15759 | MWA | 399 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
15760 | MWA | 399 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
15761 | MWA | 399 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15762 | MWA | 399 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15763 | MWA | 399 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15764 | MWA | 399 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15765 | MWA | 399 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15766 | MWA | 399 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15767 | MWA | 399 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
15768 | MWA | 399 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15769 | MWA | 399 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15770 | MWA | 399 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15771 | MWA | 399 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15772 | MWA | 399 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
15773 | MWA | 399 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
15774 | MWA | 399 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15775 | MWA | 399 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15776 | MWA | 399 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15777 | MWA | 399 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15778 | MWA | 399 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15779 | MWA | 399 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15780 | MWA | 399 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
15781 | MWA | 399 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15782 | MWA | 399 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15783 | MWA | 399 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15784 | MWA | 399 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15785 | MWA | 399 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
15786 | MWA | 399 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
15787 | MWA | 399 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15788 | MWA | 399 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15789 | MWA | 399 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15790 | MWA | 399 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15791 | MWA | 399 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15792 | MWA | 399 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15793 | MWA | 399 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
15794 | MWA | 399 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15795 | MWA | 399 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15796 | MWA | 399 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15797 | MWA | 399 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15798 | MWA | 399 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
15799 | MWA | 399 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
15800 | MWA | 399 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15801 | MWA | 399 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15802 | MWA | 399 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15803 | MWA | 399 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15804 | MWA | 399 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15805 | MWA | 399 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15806 | MWA | 399 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
15807 | MWA | 399 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15808 | MWA | 399 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15809 | MWA | 399 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15810 | MWA | 399 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15811 | MWA | 399 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
15812 | MWA | 399 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
15813 | MWA | 399 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15814 | MWA | 399 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15815 | MWA | 399 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15816 | MWA | 399 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15817 | MWA | 399 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15818 | MWA | 399 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15819 | MWA | 399 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
15820 | MWA | 399 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15821 | MWA | 399 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15822 | MWA | 399 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15823 | MWA | 399 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15824 | MWA | 399 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
15825 | MWA | 399 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
15826 | MWA | 399 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15827 | MWA | 399 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15828 | MWA | 399 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15829 | MWA | 399 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15830 | MWA | 399 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15831 | MWA | 399 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15832 | MWA | 399 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
15833 | MWA | 399 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15834 | MWA | 399 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15835 | MWA | 399 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15836 | MWA | 399 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15837 | MWA | 399 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
15838 | MWA | 399 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
15839 | MWA | 399 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15840 | MWA | 399 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15841 | MWA | 399 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15842 | MWA | 399 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15843 | MWA | 399 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15844 | MWA | 399 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15845 | MWA | 399 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
15846 | MWA | 399 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15847 | MWA | 399 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15848 | MWA | 399 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15849 | MWA | 399 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15850 | MWA | 399 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
15851 | MWA | 399 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
15852 | MWA | 399 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15853 | MWA | 399 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15854 | MWA | 399 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15855 | MWA | 399 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15856 | MWA | 399 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15857 | MWA | 399 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15858 | MWA | 399 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
15859 | MWA | 399 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15860 | MWA | 399 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15861 | MWA | 399 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15862 | MWA | 399 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15863 | MWA | 399 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
15864 | MWA | 399 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
15865 | MWA | 399 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15866 | MWA | 399 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15867 | MWA | 399 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15868 | MWA | 399 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15869 | MWA | 399 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15870 | MWA | 399 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15871 | MWA | 399 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
15872 | MWA | 399 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15873 | MWA | 399 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15874 | MWA | 399 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15875 | MWA | 399 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15876 | MWA | 399 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
15877 | MWA | 399 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
15878 | MWA | 399 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15879 | MWA | 399 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15880 | MWA | 399 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15881 | MWA | 399 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15882 | MWA | 399 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15883 | MWA | 399 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15884 | MWA | 399 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
15885 | MWA | 399 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15886 | MWA | 399 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15887 | MWA | 399 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15888 | MWA | 399 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15889 | MWA | 399 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
15890 | MWA | 399 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
15891 | MWA | 399 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15892 | MWA | 399 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15893 | MWA | 399 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15894 | MWA | 399 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15895 | MWA | 399 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15896 | MWA | 399 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15897 | MWA | 399 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
15898 | MWA | 399 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15899 | MWA | 399 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15900 | MWA | 399 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15901 | MWA | 399 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15902 | MWA | 399 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
15903 | MWA | 399 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
15904 | MWA | 399 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15905 | MWA | 399 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15906 | MWA | 399 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15907 | MWA | 399 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15908 | MWA | 399 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15909 | MWA | 399 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15910 | MWA | 399 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
15911 | MWA | 399 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15912 | MWA | 399 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15913 | MWA | 399 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15914 | MWA | 399 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15915 | MWA | 399 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
15916 | MWA | 399 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
15917 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15918 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15919 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15920 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15921 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15922 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15923 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15924 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15925 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15926 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15927 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15928 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15929 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15930 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15931 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15932 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15933 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15934 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15935 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15936 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15937 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15938 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15939 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15940 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15941 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15942 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15943 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15944 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15945 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15946 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15947 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15948 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15949 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15950 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15951 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15952 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15953 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15954 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15955 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15956 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15957 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15958 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15959 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15960 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15961 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
15962 | MWA | 400 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15963 | MWA | 400 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15964 | MWA | 400 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15965 | MWA | 400 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15966 | MWA | 400 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15967 | MWA | 400 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15968 | MWA | 400 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15969 | MWA | 400 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15970 | MWA | 400 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15971 | MWA | 400 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15972 | MWA | 400 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15973 | MWA | 400 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15974 | MWA | 400 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15975 | MWA | 400 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15976 | MWA | 400 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15977 | MWA | 400 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15978 | MWA | 400 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15979 | MWA | 400 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15980 | MWA | 400 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15981 | MWA | 400 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15982 | MWA | 400 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15983 | MWA | 400 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15984 | MWA | 400 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15985 | MWA | 400 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15986 | MWA | 400 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15987 | MWA | 400 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15988 | MWA | 400 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15989 | MWA | 400 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15990 | MWA | 400 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15991 | MWA | 400 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15992 | MWA | 400 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15993 | MWA | 400 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15994 | MWA | 400 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15995 | MWA | 400 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15996 | MWA | 400 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15997 | MWA | 400 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15998 | MWA | 400 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15999 | MWA | 400 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16000 | MWA | 400 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16001 | MWA | 400 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16002 | MWA | 400 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16003 | MWA | 400 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16004 | MWA | 400 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16005 | MWA | 400 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16006 | MWA | 400 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16007 | MWA | 400 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16008 | MWA | 400 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16009 | MWA | 400 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16010 | MWA | 400 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16011 | MWA | 400 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16012 | MWA | 400 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16013 | MWA | 400 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16014 | MWA | 400 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16015 | MWA | 400 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16016 | MWA | 400 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16017 | MWA | 400 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16018 | MWA | 400 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16019 | MWA | 400 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16020 | MWA | 400 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16021 | MWA | 400 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16022 | MWA | 400 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16023 | MWA | 400 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16024 | MWA | 400 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16025 | MWA | 400 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16026 | MWA | 400 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16027 | MWA | 400 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16028 | MWA | 400 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16029 | MWA | 400 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16030 | MWA | 400 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16031 | MWA | 400 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16032 | MWA | 400 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
16033 | MWA | 400 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
16034 | MWA | 400 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
16035 | MWA | 400 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
16036 | MWA | 400 | 20 | 1 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
16037 | MWA | 400 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
16038 | MWA | 400 | 20 | 1 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
16039 | MWA | 400 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16040 | MWA | 400 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16041 | MWA | 400 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16042 | MWA | 400 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16043 | MWA | 400 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16044 | MWA | 400 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16045 | MWA | 400 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
16046 | MWA | 400 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
16047 | MWA | 400 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
16048 | MWA | 400 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
16049 | MWA | 400 | 20 | 2 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
16050 | MWA | 400 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
16051 | MWA | 400 | 20 | 2 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
16052 | MWA | 400 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16053 | MWA | 400 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16054 | MWA | 400 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16055 | MWA | 400 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16056 | MWA | 400 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16057 | MWA | 400 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16058 | MWA | 400 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
16059 | MWA | 400 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
16060 | MWA | 400 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
16061 | MWA | 400 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
16062 | MWA | 400 | 20 | 3 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
16063 | MWA | 400 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
16064 | MWA | 400 | 20 | 3 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
16065 | MWA | 400 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16066 | MWA | 400 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16067 | MWA | 400 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16068 | MWA | 400 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16069 | MWA | 400 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16070 | MWA | 400 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16071 | MWA | 400 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
16072 | MWA | 400 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
16073 | MWA | 400 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
16074 | MWA | 400 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
16075 | MWA | 400 | 20 | 4 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
16076 | MWA | 400 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
16077 | MWA | 400 | 20 | 4 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
16078 | MWA | 400 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16079 | MWA | 400 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16080 | MWA | 400 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16081 | MWA | 400 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16082 | MWA | 400 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16083 | MWA | 400 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16084 | MWA | 400 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
16085 | MWA | 400 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
16086 | MWA | 400 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
16087 | MWA | 400 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
16088 | MWA | 400 | 20 | 5 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
16089 | MWA | 400 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
16090 | MWA | 400 | 20 | 5 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
16091 | MWA | 400 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16092 | MWA | 400 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16093 | MWA | 400 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16094 | MWA | 400 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16095 | MWA | 400 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16096 | MWA | 400 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16097 | MWA | 400 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
16098 | MWA | 400 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
16099 | MWA | 400 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
16100 | MWA | 400 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
16101 | MWA | 400 | 20 | 6 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
16102 | MWA | 400 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
16103 | MWA | 400 | 20 | 6 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
16104 | MWA | 400 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16105 | MWA | 400 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16106 | MWA | 400 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16107 | MWA | 400 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16108 | MWA | 400 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16109 | MWA | 400 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16110 | MWA | 400 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
16111 | MWA | 400 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
16112 | MWA | 400 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
16113 | MWA | 400 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
16114 | MWA | 400 | 20 | 7 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
16115 | MWA | 400 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
16116 | MWA | 400 | 20 | 7 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
16117 | MWA | 400 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16118 | MWA | 400 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16119 | MWA | 400 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16120 | MWA | 400 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16121 | MWA | 400 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16122 | MWA | 400 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16123 | MWA | 400 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
16124 | MWA | 400 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
16125 | MWA | 400 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
16126 | MWA | 400 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
16127 | MWA | 400 | 20 | 8 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
16128 | MWA | 400 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
16129 | MWA | 400 | 20 | 8 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
16130 | MWA | 400 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16131 | MWA | 400 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16132 | MWA | 400 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16133 | MWA | 400 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16134 | MWA | 400 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16135 | MWA | 400 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16136 | MWA | 400 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
16137 | MWA | 400 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
16138 | MWA | 400 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
16139 | MWA | 400 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
16140 | MWA | 400 | 20 | 9 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
16141 | MWA | 400 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
16142 | MWA | 400 | 20 | 9 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
16143 | MWA | 400 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16144 | MWA | 400 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16145 | MWA | 400 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16146 | MWA | 400 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16147 | MWA | 400 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16148 | MWA | 400 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16149 | MWA | 400 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
16150 | MWA | 400 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
16151 | MWA | 400 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
16152 | MWA | 400 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
16153 | MWA | 400 | 20 | 10 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
16154 | MWA | 400 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
16155 | MWA | 400 | 20 | 10 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
16156 | MWA | 400 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16157 | MWA | 400 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16158 | MWA | 400 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16159 | MWA | 400 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16160 | MWA | 400 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16161 | MWA | 400 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16162 | MWA | 400 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
16163 | MWA | 400 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
16164 | MWA | 400 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
16165 | MWA | 400 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
16166 | MWA | 400 | 20 | 11 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
16167 | MWA | 400 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
16168 | MWA | 400 | 20 | 11 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
16169 | MWA | 400 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16170 | MWA | 400 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16171 | MWA | 400 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16172 | MWA | 400 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16173 | MWA | 400 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16174 | MWA | 400 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16175 | MWA | 400 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
16176 | MWA | 400 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
16177 | MWA | 400 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
16178 | MWA | 400 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
16179 | MWA | 400 | 20 | 12 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
16180 | MWA | 400 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
16181 | MWA | 400 | 20 | 12 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
16182 | MWA | 400 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16183 | MWA | 400 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16184 | MWA | 400 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16185 | MWA | 400 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16186 | MWA | 400 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16187 | MWA | 400 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16188 | MWA | 400 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
16189 | MWA | 400 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
16190 | MWA | 400 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
16191 | MWA | 400 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
16192 | MWA | 400 | 20 | 13 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
16193 | MWA | 400 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
16194 | MWA | 400 | 20 | 13 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
16195 | MWA | 400 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16196 | MWA | 400 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16197 | MWA | 400 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16198 | MWA | 400 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16199 | MWA | 400 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16200 | MWA | 400 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16201 | MWA | 400 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
16202 | MWA | 400 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
16203 | MWA | 400 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
16204 | MWA | 400 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
16205 | MWA | 400 | 20 | 14 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
16206 | MWA | 400 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
16207 | MWA | 400 | 20 | 14 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
16208 | MWA | 400 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16209 | MWA | 400 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16210 | MWA | 400 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16211 | MWA | 400 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16212 | MWA | 400 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16213 | MWA | 400 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16214 | MWA | 400 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
16215 | MWA | 400 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
16216 | MWA | 400 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
16217 | MWA | 400 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
16218 | MWA | 400 | 20 | 15 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
16219 | MWA | 400 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
16220 | MWA | 400 | 20 | 15 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
16221 | MWA | 400 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16222 | MWA | 400 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16223 | MWA | 400 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16224 | MWA | 400 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16225 | MWA | 400 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16226 | MWA | 400 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16227 | MWA | 400 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
16228 | MWA | 400 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
16229 | MWA | 400 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
16230 | MWA | 400 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
16231 | MWA | 400 | 20 | 16 | 306 | aktueller Strom total_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
16232 | MWA | 400 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
16233 | MWA | 400 | 20 | 16 | 310 | aktueller Cos phi total | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
16334 | GW | 1153 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16335 | GW | 1153 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16336 | GW | 1153 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16337 | GW | 1154 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16338 | GW | 1154 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16339 | GW | 1154 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16340 | GW | 1155 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16341 | GW | 1155 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16342 | GW | 1155 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16343 | GW | 1156 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16344 | GW | 1156 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16345 | GW | 1156 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16346 | GW | 1157 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16347 | GW | 1157 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16348 | GW | 1157 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16349 | GW | 1158 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16350 | GW | 1158 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16351 | GW | 1158 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16352 | GW | 1159 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16353 | GW | 1159 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16354 | GW | 1159 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16355 | GW | 1160 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 System-Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | System-Aussenf?hler 1 (AFG1, vom BUS)
16356 | GW | 1160 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 System-Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -100 | 100 | No | °C | System-Aussenf?hler 2 (AFG2, vom BUS)
16357 | GW | 1160 | 0 | 1 | 45 | Erwartete Globalstrahlung (W/m2) | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Gateway Informationen | 1 | 0 | 9999 | No
16458 | PS | 129 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16459 | PS | 129 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16460 | PS | 129 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16461 | PS | 129 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16462 | PS | 129 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16463 | PS | 129 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16464 | PS | 129 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16465 | PS | 129 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16466 | PS | 129 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16467 | PS | 129 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16468 | PS | 129 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16469 | PS | 129 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16470 | PS | 129 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16471 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16472 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16473 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16474 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16475 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16476 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16477 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16478 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16479 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16480 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16481 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16482 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16483 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16484 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16485 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16486 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16487 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16488 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16489 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16490 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16491 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16492 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16493 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16494 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16495 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16496 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16497 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16498 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16499 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16500 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16501 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16502 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16503 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16504 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16505 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16506 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16507 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16508 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16509 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16510 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16511 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16512 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16513 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16514 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16515 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16516 | PS | 129 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16517 | PS | 129 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16518 | PS | 129 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16519 | PS | 129 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16520 | PS | 130 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16521 | PS | 130 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16522 | PS | 130 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16523 | PS | 130 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16524 | PS | 130 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16525 | PS | 130 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16526 | PS | 130 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16527 | PS | 130 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16528 | PS | 130 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16529 | PS | 130 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16530 | PS | 130 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16531 | PS | 130 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16532 | PS | 130 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16533 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16534 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16535 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16536 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16537 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16538 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16539 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16540 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16541 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16542 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16543 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16544 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16545 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16546 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16547 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16548 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16549 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16550 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16551 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16552 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16553 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16554 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16555 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16556 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16557 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16558 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16559 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16560 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16561 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16562 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16563 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16564 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16565 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16566 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16567 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16568 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16569 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16570 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16571 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16572 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16573 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16574 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16575 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16576 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16577 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16578 | PS | 130 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16579 | PS | 130 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16580 | PS | 130 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16581 | PS | 130 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16582 | PS | 131 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16583 | PS | 131 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16584 | PS | 131 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16585 | PS | 131 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16586 | PS | 131 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16587 | PS | 131 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16588 | PS | 131 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16589 | PS | 131 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16590 | PS | 131 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16591 | PS | 131 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16592 | PS | 131 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16593 | PS | 131 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16594 | PS | 131 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16595 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16596 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16597 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16598 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16599 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16600 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16601 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16602 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16603 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16604 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16605 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16606 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16607 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16608 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16609 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16610 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16611 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16612 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16613 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16614 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16615 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16616 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16617 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16618 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16619 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16620 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16621 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16622 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16623 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16624 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16625 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16626 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16627 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16628 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16629 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16630 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16631 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16632 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16633 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16634 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16635 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16636 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16637 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16638 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16639 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16640 | PS | 131 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16641 | PS | 131 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16642 | PS | 131 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16643 | PS | 131 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16644 | PS | 132 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16645 | PS | 132 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16646 | PS | 132 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16647 | PS | 132 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16648 | PS | 132 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16649 | PS | 132 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16650 | PS | 132 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16651 | PS | 132 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16652 | PS | 132 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16653 | PS | 132 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16654 | PS | 132 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16655 | PS | 132 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16656 | PS | 132 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16657 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16658 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16659 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16660 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16661 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16662 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16663 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16664 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16665 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16666 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16667 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16668 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16669 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16670 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16671 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16672 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16673 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16674 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16675 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16676 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16677 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16678 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16679 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16680 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16681 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16682 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16683 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16684 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16685 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16686 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16687 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16688 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16689 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16690 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16691 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16692 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16693 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16694 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16695 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16696 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16697 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16698 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16699 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16700 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16701 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16702 | PS | 132 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16703 | PS | 132 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16704 | PS | 132 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16705 | PS | 132 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16706 | PS | 133 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16707 | PS | 133 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16708 | PS | 133 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16709 | PS | 133 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16710 | PS | 133 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16711 | PS | 133 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16712 | PS | 133 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16713 | PS | 133 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16714 | PS | 133 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16715 | PS | 133 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16716 | PS | 133 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16717 | PS | 133 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16718 | PS | 133 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16719 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16720 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16721 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16722 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16723 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16724 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16725 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16726 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16727 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16728 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16729 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16730 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16731 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16732 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16733 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16734 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16735 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16736 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16737 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16738 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16739 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16740 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16741 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16742 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16743 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16744 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16745 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16746 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16747 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16748 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16749 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16750 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16751 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16752 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16753 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16754 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16755 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16756 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16757 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16758 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16759 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16760 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16761 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16762 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16763 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16764 | PS | 133 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16765 | PS | 133 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16766 | PS | 133 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16767 | PS | 133 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16768 | PS | 134 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16769 | PS | 134 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16770 | PS | 134 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16771 | PS | 134 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16772 | PS | 134 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16773 | PS | 134 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16774 | PS | 134 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16775 | PS | 134 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16776 | PS | 134 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16777 | PS | 134 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16778 | PS | 134 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16779 | PS | 134 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16780 | PS | 134 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16781 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16782 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16783 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16784 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16785 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16786 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16787 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16788 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16789 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16790 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16791 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16792 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16793 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16794 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16795 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16796 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16797 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16798 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16799 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16800 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16801 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16802 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16803 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16804 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16805 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16806 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16807 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16808 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16809 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16810 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16811 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16812 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16813 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16814 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16815 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16816 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16817 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16818 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16819 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16820 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16821 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16822 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16823 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16824 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16825 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16826 | PS | 134 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16827 | PS | 134 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16828 | PS | 134 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16829 | PS | 134 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16830 | PS | 135 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16831 | PS | 135 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16832 | PS | 135 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16833 | PS | 135 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16834 | PS | 135 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16835 | PS | 135 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16836 | PS | 135 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16837 | PS | 135 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16838 | PS | 135 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16839 | PS | 135 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16840 | PS | 135 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16841 | PS | 135 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16842 | PS | 135 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16843 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16844 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16845 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16846 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16847 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16848 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16849 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16850 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16851 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16852 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16853 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16854 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16855 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16856 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16857 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16858 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16859 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16860 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16861 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16862 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16863 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16864 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16865 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16866 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16867 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16868 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16869 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16870 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16871 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16872 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16873 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16874 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16875 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16876 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16877 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16878 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16879 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16880 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16881 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16882 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16883 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16884 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16885 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16886 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16887 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16888 | PS | 135 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16889 | PS | 135 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16890 | PS | 135 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16891 | PS | 135 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16892 | PS | 136 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16893 | PS | 136 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16894 | PS | 136 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16895 | PS | 136 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16896 | PS | 136 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16897 | PS | 136 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16898 | PS | 136 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16899 | PS | 136 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16900 | PS | 136 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16901 | PS | 136 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16902 | PS | 136 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16903 | PS | 136 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16904 | PS | 136 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16905 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16906 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16907 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16908 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16909 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16910 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16911 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16912 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16913 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16914 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16915 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16916 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16917 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16918 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16919 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16920 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16921 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16922 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16923 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16924 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16925 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16926 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16927 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16928 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16929 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16930 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16931 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16932 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16933 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16934 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16935 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16936 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16937 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16938 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16939 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16940 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16941 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16942 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16943 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16944 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16945 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16946 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16947 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16948 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16949 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16950 | PS | 136 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
16951 | PS | 136 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
16952 | PS | 136 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
16953 | PS | 136 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
16954 | PS | 137 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
16955 | PS | 137 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16956 | PS | 137 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16957 | PS | 137 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16958 | PS | 137 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16959 | PS | 137 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16960 | PS | 137 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16961 | PS | 137 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16962 | PS | 137 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16963 | PS | 137 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
16964 | PS | 137 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16965 | PS | 137 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16966 | PS | 137 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
16967 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16968 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16969 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16970 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16971 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16972 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16973 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16974 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16975 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16976 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16977 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16978 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16979 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16980 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16981 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16982 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16983 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16984 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16985 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16986 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16987 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16988 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16989 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16990 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16991 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16992 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16993 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16994 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16995 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16996 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16997 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16998 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
16999 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17000 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17001 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17002 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17003 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17004 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17005 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17006 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17007 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17008 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17009 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17010 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17011 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17012 | PS | 137 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17013 | PS | 137 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17014 | PS | 137 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17015 | PS | 137 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17016 | PS | 138 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17017 | PS | 138 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17018 | PS | 138 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17019 | PS | 138 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17020 | PS | 138 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17021 | PS | 138 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17022 | PS | 138 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17023 | PS | 138 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17024 | PS | 138 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17025 | PS | 138 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17026 | PS | 138 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17027 | PS | 138 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17028 | PS | 138 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17029 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17030 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17031 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17032 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17033 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17034 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17035 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17036 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17037 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17038 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17039 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17040 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17041 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17042 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17043 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17044 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17045 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17046 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17047 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17048 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17049 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17050 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17051 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17052 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17053 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17054 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17055 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17056 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17057 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17058 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17059 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17060 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17061 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17062 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17063 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17064 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17065 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17066 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17067 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17068 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17069 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17070 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17071 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17072 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17073 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17074 | PS | 138 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17075 | PS | 138 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17076 | PS | 138 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17077 | PS | 138 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17078 | PS | 139 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17079 | PS | 139 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17080 | PS | 139 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17081 | PS | 139 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17082 | PS | 139 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17083 | PS | 139 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17084 | PS | 139 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17085 | PS | 139 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17086 | PS | 139 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17087 | PS | 139 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17088 | PS | 139 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17089 | PS | 139 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17090 | PS | 139 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17091 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17092 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17093 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17094 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17095 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17096 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17097 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17098 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17099 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17100 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17101 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17102 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17103 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17104 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17105 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17106 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17107 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17108 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17109 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17110 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17111 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17112 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17113 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17114 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17115 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17116 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17117 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17118 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17119 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17120 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17121 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17122 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17123 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17124 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17125 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17126 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17127 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17128 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17129 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17130 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17131 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17132 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17133 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17134 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17135 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17136 | PS | 139 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17137 | PS | 139 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17138 | PS | 139 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17139 | PS | 139 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17140 | PS | 140 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17141 | PS | 140 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17142 | PS | 140 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17143 | PS | 140 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17144 | PS | 140 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17145 | PS | 140 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17146 | PS | 140 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17147 | PS | 140 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17148 | PS | 140 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17149 | PS | 140 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17150 | PS | 140 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17151 | PS | 140 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17152 | PS | 140 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17153 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17154 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17155 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17156 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17157 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17158 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17159 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17160 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17161 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17162 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17163 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17164 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17165 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17166 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17167 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17168 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17169 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17170 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17171 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17172 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17173 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17174 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17175 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17176 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17177 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17178 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17179 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17180 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17181 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17182 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17183 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17184 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17185 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17186 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17187 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17188 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17189 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17190 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17191 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17192 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17193 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17194 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17195 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17196 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17197 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17198 | PS | 140 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17199 | PS | 140 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17200 | PS | 140 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17201 | PS | 140 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17202 | PS | 141 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17203 | PS | 141 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17204 | PS | 141 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17205 | PS | 141 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17206 | PS | 141 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17207 | PS | 141 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17208 | PS | 141 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17209 | PS | 141 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17210 | PS | 141 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17211 | PS | 141 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17212 | PS | 141 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17213 | PS | 141 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17214 | PS | 141 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17215 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17216 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17217 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17218 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17219 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17220 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17221 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17222 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17223 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17224 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17225 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17226 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17227 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17228 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17229 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17230 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17231 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17232 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17233 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17234 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17235 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17236 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17237 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17238 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17239 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17240 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17241 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17242 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17243 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17244 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17245 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17246 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17247 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17248 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17249 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17250 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17251 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17252 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17253 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17254 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17255 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17256 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17257 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17258 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17259 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17260 | PS | 141 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17261 | PS | 141 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17262 | PS | 141 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17263 | PS | 141 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17264 | PS | 142 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17265 | PS | 142 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17266 | PS | 142 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17267 | PS | 142 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17268 | PS | 142 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17269 | PS | 142 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17270 | PS | 142 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17271 | PS | 142 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17272 | PS | 142 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17273 | PS | 142 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17274 | PS | 142 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17275 | PS | 142 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17276 | PS | 142 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17277 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17278 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17279 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17280 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17281 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17282 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17283 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17284 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17285 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17286 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17287 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17288 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17289 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17290 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17291 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17292 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17293 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17294 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17295 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17296 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17297 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17298 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17299 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17300 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17301 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17302 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17303 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17304 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17305 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17306 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17307 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17308 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17309 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17310 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17311 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17312 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17313 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17314 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17315 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17316 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17317 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17318 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17319 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17320 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17321 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17322 | PS | 142 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17323 | PS | 142 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17324 | PS | 142 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17325 | PS | 142 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17326 | PS | 143 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17327 | PS | 143 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17328 | PS | 143 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17329 | PS | 143 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17330 | PS | 143 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17331 | PS | 143 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17332 | PS | 143 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17333 | PS | 143 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17334 | PS | 143 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17335 | PS | 143 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17336 | PS | 143 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17337 | PS | 143 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17338 | PS | 143 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17339 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17340 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17341 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17342 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17343 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17344 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17345 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17346 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17347 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17348 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17349 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17350 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17351 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17352 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17353 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17354 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17355 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17356 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17357 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17358 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17359 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17360 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17361 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17362 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17363 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17364 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17365 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17366 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17367 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17368 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17369 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17370 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17371 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17372 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17373 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17374 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17375 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17376 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17377 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17378 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17379 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17380 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17381 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17382 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17383 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17384 | PS | 143 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17385 | PS | 143 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17386 | PS | 143 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17387 | PS | 143 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17388 | PS | 144 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17389 | PS | 144 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17390 | PS | 144 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17391 | PS | 144 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17392 | PS | 144 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17393 | PS | 144 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17394 | PS | 144 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17395 | PS | 144 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17396 | PS | 144 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17397 | PS | 144 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17398 | PS | 144 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17399 | PS | 144 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17400 | PS | 144 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, 0-10V Ausgang muss konfig. sein)
17401 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17402 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17403 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17404 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17405 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17406 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17407 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17408 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17409 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17410 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17411 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17412 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17413 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17414 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17415 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17416 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17417 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17418 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17419 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17420 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17421 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17422 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17423 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17424 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17425 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17426 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17427 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17428 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17429 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17430 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17431 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17432 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17433 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17434 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17435 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17436 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17437 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17438 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17439 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17440 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17441 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17442 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17443 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17444 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17445 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17446 | PS | 144 | 21 | 0 | 23082 | Status Puffer | 1 | U8 | 0 | Puffer | Puffer | 0 | 0 | 0 | No |  | #0 = keine Anforderung, AUS#1 = Anforderung, Temp. tief, PLP aus (Entladeschutz)#2 = Anforderung, Ladung läuft#3 = Anforderung, Sollwert erfüllt, Nachlauf aktiv#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt#6 = Energiezwang#7= Abschöpffunktion#Entladeregelung :#0 = keine Anforderung (WEZ-Freigabe)#2 = Anforderung, Sollwert nicht erfüllt, UPE steht Richtung WEZ bzw. YPEL regelt stetig auf PEF#3 = Anforderung UPE-Umschaltverzögerung, UPE/YPEL steht Richtung WEZ#4 = Anforderung, Sollwert erfüllt, UPE/YPEL steht Richtung Puffer#6 = Energiezwang#8 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#9 = Abnahmezwang Smart Grid
17447 | PS | 144 | 21 | 0 | 1015 | Puffer-Soll | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer Soll
17448 | PS | 144 | 21 | 0 | 15 | Puffer PF/KPF2 Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF/KPF2 Ist
17449 | PS | 144 | 21 | 0 | 17 | Puffer PF2/KPF Ist | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 1 | 0 | 0 | No | °C | Puffer PF2/KPF Ist
17550 | GLT | 449 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17551 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17552 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17553 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17554 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17555 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17556 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17557 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17558 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17559 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17563 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17564 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17565 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17566 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17567 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17568 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17569 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17570 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17571 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17572 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17573 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17574 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17575 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17576 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17577 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17578 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17579 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17580 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17581 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17582 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17583 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17584 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17585 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17586 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17587 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17588 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17589 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17590 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17591 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17592 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17593 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17594 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17595 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17596 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17597 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17598 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17599 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17600 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17601 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17602 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17603 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17604 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17605 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17606 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17607 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17608 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
17609 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
17610 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
17611 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
17612 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
17613 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
17614 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
17615 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
17616 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
17617 | GLT | 450 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17618 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17619 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17620 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17621 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17622 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17623 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17624 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17625 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17626 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17630 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17631 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17632 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17633 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17634 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17635 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17636 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17637 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17638 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17639 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17640 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17641 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17642 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17643 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17644 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17645 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17646 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17647 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17648 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17649 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17650 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17651 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17652 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17653 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17654 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17655 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17656 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17657 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17658 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17659 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17660 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17661 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17662 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17663 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17664 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17665 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17666 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17667 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17668 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17669 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17670 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17671 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17672 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17673 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17674 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17675 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
17676 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
17677 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
17678 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
17679 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
17680 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
17681 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
17682 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
17683 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
17684 | GLT | 451 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17685 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17686 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17687 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17688 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17689 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17690 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17691 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17692 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17693 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17697 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17698 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17699 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17700 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17701 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17702 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17703 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17704 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17705 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17706 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17707 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17708 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17709 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17710 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17711 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17712 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17713 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17714 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17715 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17716 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17717 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17718 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17719 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17720 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17721 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17722 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17723 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17724 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17725 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17726 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17727 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17728 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17729 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17730 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17731 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17732 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17733 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17734 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17735 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17736 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17737 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17738 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17739 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17740 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17741 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17742 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
17743 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
17744 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
17745 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
17746 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
17747 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
17748 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
17749 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
17750 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
17751 | GLT | 452 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17752 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17753 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17754 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17755 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17756 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17757 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17758 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17759 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17760 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17764 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17765 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17766 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17767 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17768 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17769 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17770 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17771 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17772 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17773 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17774 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17775 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17776 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17777 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17778 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17779 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17780 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17781 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17782 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17783 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17784 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17785 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17786 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17787 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17788 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17789 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17790 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17791 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17792 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17793 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17794 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17795 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17796 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17797 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17798 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17799 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17800 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17801 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17802 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17803 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17804 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17805 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17806 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17807 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17808 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17809 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
17810 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
17811 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
17812 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
17813 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
17814 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
17815 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
17816 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
17817 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
17818 | GLT | 453 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17819 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17820 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17821 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17822 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17823 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17824 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17825 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17826 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17827 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17831 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17832 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17833 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17834 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17835 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17836 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17837 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17838 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17839 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17840 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17841 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17842 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17843 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17844 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17845 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17846 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17847 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17848 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17849 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17850 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17851 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17852 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17853 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17854 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17855 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17856 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17857 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17858 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17859 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17860 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17861 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17862 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17863 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17864 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17865 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17866 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17867 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17868 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17869 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17870 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17871 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17872 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17873 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17874 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17875 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17876 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
17877 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
17878 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
17879 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
17880 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
17881 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
17882 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
17883 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
17884 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
17885 | GLT | 454 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17886 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17887 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17888 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17889 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17890 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17891 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17892 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17893 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17894 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17898 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17899 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17900 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17901 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17902 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17903 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17904 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17905 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17906 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17907 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17908 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17909 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17910 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17911 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17912 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17913 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17914 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17915 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17916 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17917 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17918 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17919 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17920 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17921 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17922 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17923 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17924 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17925 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17926 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17927 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17928 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17929 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17930 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17931 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17932 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17933 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17934 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17935 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17936 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17937 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17938 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17939 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17940 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17941 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17942 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17943 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
17944 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
17945 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
17946 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
17947 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
17948 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
17949 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
17950 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
17951 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
17952 | GLT | 455 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
17953 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17954 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17955 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17956 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17957 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17958 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17959 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17960 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17961 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
17965 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17966 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17967 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17968 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17969 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17970 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17971 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17972 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17973 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17974 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17975 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17976 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17977 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17978 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17979 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17980 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17981 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17982 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17983 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17984 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17985 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17986 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17987 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17988 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17989 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17990 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17991 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17992 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17993 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17994 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17995 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17996 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17997 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17998 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
17999 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18000 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18001 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18002 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18003 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18004 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18005 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18006 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18007 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18008 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18009 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18010 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18011 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18012 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18013 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18014 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18015 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18016 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18017 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18018 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18019 | GLT | 456 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18020 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18021 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18022 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18023 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18024 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18025 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18026 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18027 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18028 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18032 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18033 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18034 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18035 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18036 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18037 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18038 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18039 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18040 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18041 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18042 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18043 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18044 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18045 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18046 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18047 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18048 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18049 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18050 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18051 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18052 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18053 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18054 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18055 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18056 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18057 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18058 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18059 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18060 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18061 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18062 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18063 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18064 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18065 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18066 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18067 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18068 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18069 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18070 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18071 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18072 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18073 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18074 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18075 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18076 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18077 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18078 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18079 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18080 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18081 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18082 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18083 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18084 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18085 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18086 | GLT | 457 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18087 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18088 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18089 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18090 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18091 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18092 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18093 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18094 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18095 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18099 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18100 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18101 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18102 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18103 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18104 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18105 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18106 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18107 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18108 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18109 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18110 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18111 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18112 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18113 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18114 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18115 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18116 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18117 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18118 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18119 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18120 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18121 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18122 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18123 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18124 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18125 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18126 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18127 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18128 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18129 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18130 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18131 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18132 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18133 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18134 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18135 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18136 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18137 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18138 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18139 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18140 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18141 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18142 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18143 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18144 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18145 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18146 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18147 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18148 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18149 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18150 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18151 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18152 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18153 | GLT | 458 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18154 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18155 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18156 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18157 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18158 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18159 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18160 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18161 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18162 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18166 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18167 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18168 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18169 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18170 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18171 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18172 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18173 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18174 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18175 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18176 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18177 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18178 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18179 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18180 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18181 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18182 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18183 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18184 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18185 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18186 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18187 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18188 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18189 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18190 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18191 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18192 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18193 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18194 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18195 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18196 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18197 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18198 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18199 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18200 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18201 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18202 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18203 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18204 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18205 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18206 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18207 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18208 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18209 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18210 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18211 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18212 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18213 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18214 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18215 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18216 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18217 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18218 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18219 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18220 | GLT | 459 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18221 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18222 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18223 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18224 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18225 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18226 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18227 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18228 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18229 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18233 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18234 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18235 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18236 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18237 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18238 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18239 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18240 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18241 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18242 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18243 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18244 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18245 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18246 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18247 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18248 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18249 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18250 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18251 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18252 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18253 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18254 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18255 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18256 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18257 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18258 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18259 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18260 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18261 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18262 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18263 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18264 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18265 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18266 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18267 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18268 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18269 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18270 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18271 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18272 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18273 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18274 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18275 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18276 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18277 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18278 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18279 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18280 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18281 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18282 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18283 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18284 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18285 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18286 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18287 | GLT | 460 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18288 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18289 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18290 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18291 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18292 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18293 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18294 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18295 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18296 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18300 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18301 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18302 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18303 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18304 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18305 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18306 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18307 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18308 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18309 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18310 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18311 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18312 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18313 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18314 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18315 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18316 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18317 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18318 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18319 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18320 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18321 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18322 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18323 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18324 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18325 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18326 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18327 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18328 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18329 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18330 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18331 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18332 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18333 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18334 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18335 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18336 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18337 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18338 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18339 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18340 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18341 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18342 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18343 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18344 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18345 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18346 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18347 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18348 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18349 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18350 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18351 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18352 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18353 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18354 | GLT | 461 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18355 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18356 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18357 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18358 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18359 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18360 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18361 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18362 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18363 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18367 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18368 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18369 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18370 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18371 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18372 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18373 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18374 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18375 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18376 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18377 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18378 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18379 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18380 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18381 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18382 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18383 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18384 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18385 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18386 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18387 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18388 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18389 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18390 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18391 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18392 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18393 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18394 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18395 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18396 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18397 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18398 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18399 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18400 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18401 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18402 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18403 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18404 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18405 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18406 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18407 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18408 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18409 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18410 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18411 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18412 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18413 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18414 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18415 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18416 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18417 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18418 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18419 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18420 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18421 | GLT | 462 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18422 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18423 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18424 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18425 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18426 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18427 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18428 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18429 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18430 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18434 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18435 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18436 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18437 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18438 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18439 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18440 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18441 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18442 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18443 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18444 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18445 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18446 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18447 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18448 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18449 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18450 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18451 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18452 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18453 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18454 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18455 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18456 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18457 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18458 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18459 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18460 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18461 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18462 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18463 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18464 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18465 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18466 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18467 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18468 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18469 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18470 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18471 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18472 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18473 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18474 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18475 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18476 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18477 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18478 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18479 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18480 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18481 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18482 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18483 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18484 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18485 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18486 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18487 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18488 | GLT | 463 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18489 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18490 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18491 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18492 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18493 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18494 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18495 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18496 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18497 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18501 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18502 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18503 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18504 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18505 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18506 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18507 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18508 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18509 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18510 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18511 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18512 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18513 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18514 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18515 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18516 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18517 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18518 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18519 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18520 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18521 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18522 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18523 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18524 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18525 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18526 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18527 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18528 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18529 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18530 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18531 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18532 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18533 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18534 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18535 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18536 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18537 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18538 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18539 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18540 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18541 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18542 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18543 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18544 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18545 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18546 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18547 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18548 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18549 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18550 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18551 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18552 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18553 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18554 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18555 | GLT | 464 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
18556 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18557 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18558 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18559 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18560 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18561 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18562 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18563 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18564 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
18568 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18569 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18570 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18571 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18572 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18573 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18574 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18575 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18576 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18577 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18578 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18579 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18580 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18581 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18582 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18583 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18584 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18585 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18586 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18587 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18588 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18589 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18590 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18591 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18592 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18593 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18594 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18595 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18596 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18597 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18598 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18599 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18600 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18601 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18602 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18603 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18604 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18605 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18606 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18607 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18608 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18609 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18610 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18611 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18612 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
18613 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21106 | Anforderung Temperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Heizen
18614 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21107 | Anforderung Temperatur Kühlen | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Kühlen
18615 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21108 | Anforderung Temperatur Warmwasser | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anforderung Temperatur Warmwasser
18616 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21109 | Leistungs Sollwert Heizen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Heizen
18617 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21110 | Leistungs Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Kühlen
18618 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21111 | Leistungs Sollwert Warmwasser | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Leistungs Sollwert Warmwasser
18619 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 1 0-10V
18620 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 2 0-10V
18621 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Info 3 0-10V
18722 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18723 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18724 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18725 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18726 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18727 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18728 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18729 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18730 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18731 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18732 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18733 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18734 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18735 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18736 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18737 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18738 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18739 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18740 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18741 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18742 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18743 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18744 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18745 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18746 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18747 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18748 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18749 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18750 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18751 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
18752 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18753 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18754 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18755 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18756 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
18757 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
18758 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18759 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18760 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 96 | Anlage Vorlauftemperatur Heizen | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18761 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 1096 | Anlagetemp.Soll Heizen aktuell | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18762 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 1097 | Anlagetemp.Soll WW aktuell | 1 | S8 | 0 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18763 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 22098 | Anlagetemp.Soll Kühlen aktuell | 1 | S16 | 0 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18764 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 2040 | Anlageleistu.Soll Heizen aktuell | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | %
18765 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 2041 | Anlageleistu.Soll WW aktuell | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | %
18766 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 2042 | Anlageleistu.Soll Kühlen aktuell | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | %
18767 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18768 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
18769 | WEZ | 1 | 4 | 1 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18770 | WEZ | 1 | 4 | 1 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
18771 | WEZ | 1 | 4 | 2 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18772 | WEZ | 1 | 4 | 2 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
18773 | WEZ | 1 | 4 | 3 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18774 | WEZ | 1 | 4 | 3 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
18775 | WEZ | 1 | 4 | 4 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18776 | WEZ | 1 | 4 | 4 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
18777 | WEZ | 1 | 4 | 5 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 6 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18778 | WEZ | 1 | 4 | 5 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 6 | 1 | 0 | 0 | No | %
18779 | WEZ | 1 | 4 | 6 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 7 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18780 | WEZ | 1 | 4 | 6 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 7 | 1 | 0 | 0 | No | %
18781 | WEZ | 1 | 4 | 7 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 8 | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18782 | WEZ | 1 | 4 | 7 | 2043 | 0 - 100% aktuelle Anf. an WE | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 8 | 1 | 0 | 0 | No | %
18783 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18784 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18785 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18786 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18787 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18788 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18789 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18790 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18791 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18792 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18793 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18794 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18795 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18796 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18797 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18798 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18799 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18800 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18801 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18802 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18803 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18804 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18805 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18806 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18807 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18808 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18809 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18810 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18811 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18812 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
18813 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18814 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18815 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18816 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18817 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
18818 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
18819 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18820 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18821 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18822 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18823 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18824 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18825 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18826 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18827 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18828 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18829 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18830 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18831 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18832 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18833 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18834 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18835 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18836 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18837 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18838 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18839 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18840 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18841 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18842 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18843 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18844 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18845 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18846 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18847 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18848 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18849 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18850 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
18851 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18852 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18853 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18854 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18855 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
18856 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
18857 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18858 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18859 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18860 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18861 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18862 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18863 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18864 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18865 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18866 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18867 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18868 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18869 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18870 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18871 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18872 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18873 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18874 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18875 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18876 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18877 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18878 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18879 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18880 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18881 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18882 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18883 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18884 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18885 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18886 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18887 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18888 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
18889 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18890 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18891 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18892 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18893 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
18894 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
18895 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18896 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18897 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18898 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18899 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18900 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18901 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18902 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18903 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18904 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18905 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18906 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18907 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18908 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18909 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18910 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18911 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18912 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18913 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18914 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18915 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18916 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18917 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18918 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18919 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18920 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18921 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18922 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18923 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18924 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18925 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18926 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
18927 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18928 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18929 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18930 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18931 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
18932 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
18933 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18934 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18935 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18936 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18937 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18938 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18939 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18940 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18941 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18942 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18943 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18944 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18945 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18946 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18947 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18948 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18949 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18950 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18951 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18952 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18953 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18954 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18955 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18956 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18957 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18958 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18959 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18960 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18961 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18962 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18963 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
18964 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
18965 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18966 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
18967 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18968 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18969 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
18970 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
18971 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18972 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18973 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
18974 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
18975 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18976 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18977 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
18978 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18979 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
18980 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18981 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
18982 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18983 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
18984 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18985 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
18986 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18987 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
18988 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
18989 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
18990 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
18991 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
18992 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
18993 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18994 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
18995 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
18996 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
18997 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18998 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
18999 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
19000 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
19001 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
19002 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
19003 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
19004 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
19005 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
19006 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
19007 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
19008 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
19009 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
19010 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19011 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregler
19012 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20051 | FA-Status | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Status FA-Automat
19013 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
19014 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19015 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | No | % | Aktuelle WEZ-Modulation FA
19016 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
19017 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2082 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | h
19018 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
19019 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2083 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger >50%_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No
19020 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
19021 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
19022 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
19023 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29052 | Kältemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Kältemenge Kühlen
19024 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
19025 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29053 | Aktuelle Leistung Kühlen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Kühlen
19026 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20053 | Betriebsmeldung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | Brennerflamme FA od. Kompressor FA (WP)
19027 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20050 | Wasserdruck | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 80 | No | bar | Wasserdruck FA
19028 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 100 | 0 | 100 | No | %
19029 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
19030 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Energiebilanzierung
19031 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19032 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2053 | Status Wärmeerzeugerregelung | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Wärmeerzeugerregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Heizbetrieb#2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb#3 = Extern gesperrt#4 = Kühlbetrieb#5 = Vorlaufzeit Kuehlbetrieb#15 = Alarm#16 = Stoerung#17 = Blockiert#21 = WFmax Abschaltung#22 = WFsoll Abschaltung#26 = Bivalenzabschaltung#27 = Warmwasser Ladesperre#28 = Minimale Auszeit#29 = Minimale Einzeit#30 = Anheizen#31 = Ausbrand#32 = Nachlauf#33 = Verzoegerung Folge WE#34 = Betrieb Übertemperatur
19033 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1007 | Wärmeerzeuger-Soll | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur
19034 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1009 | Sollwert Leistung Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Berechneter Sollwert fuer die Heizleistung im Waermeerzeuger
19035 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 7 | Wärmeerzeuger-Ist | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19036 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
19037 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2081 | Betriebsstunden Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | h
19038 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_high | 2 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
19039 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2080 | Schaltzyklen Wärmeerzeuger_low | 1 | U32 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No
19040 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1100 | Brennerstufe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 2 | No
19041 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
19042 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29050 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
19043 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_high | 2 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
19044 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29051 | Aktuelle Leistung Heizen_low | 1 | U32 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle Leistung Heizen
19045 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 21105 | Volumenstrom | 1 | U16 | 2 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | l/min | Aktueller Volumenstrom Enegergiebilanzierung
19046 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1022 | Pumpe Wärmeerzeuger | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 100 | 0 | 100 | No | %
19047 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 22 | Drehzahl Hauptpumpe | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 0 | No | % | Drehzahl Hauptpumpe
19048 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 8 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19049 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19050 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19051 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19052 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19053 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19054 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19055 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19056 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19057 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19058 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19059 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19060 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19061 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19062 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19063 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19064 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19065 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19066 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19067 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19068 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19069 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19070 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19071 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19072 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19073 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19074 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19075 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19076 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19077 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19078 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19079 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19080 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19081 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19082 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19083 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19084 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19085 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19086 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19087 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19088 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19089 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19090 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19091 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19092 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19093 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19094 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19095 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19096 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19097 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19098 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19099 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19100 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19101 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19102 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19103 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19104 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19105 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19106 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19107 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19108 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19109 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19110 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19111 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19112 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19113 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19114 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19115 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19116 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19117 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19118 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19119 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19120 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19121 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19122 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19123 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19124 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19125 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19126 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19127 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19128 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19129 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19130 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19131 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19132 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19133 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19134 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19135 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19136 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19137 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19138 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19139 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19140 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19141 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19142 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19143 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19144 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19145 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19146 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19147 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19148 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19149 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19150 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19151 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19152 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19153 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19154 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19155 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19156 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19157 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19158 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19159 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19160 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19161 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19162 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19163 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19164 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19165 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19166 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19167 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19168 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19169 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19170 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19171 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19172 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19173 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19174 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19175 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19176 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19177 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19178 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19179 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19180 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19181 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19182 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19183 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19184 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19185 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19186 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19187 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19188 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19189 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19190 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19191 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19192 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19193 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19194 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19195 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19196 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19197 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19198 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19199 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19200 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19201 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19202 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19203 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19204 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19205 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19206 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19207 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19208 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19209 | PS | 129 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19210 | PS | 129 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19211 | PS | 129 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19212 | PS | 129 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19213 | PS | 129 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19214 | PS | 130 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19215 | PS | 130 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19216 | PS | 130 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19217 | PS | 130 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19218 | PS | 130 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19219 | PS | 131 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19220 | PS | 131 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19221 | PS | 131 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19222 | PS | 131 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19223 | PS | 131 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19224 | PS | 132 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19225 | PS | 132 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19226 | PS | 132 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19227 | PS | 132 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19228 | PS | 132 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19229 | PS | 133 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19230 | PS | 133 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19231 | PS | 133 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19232 | PS | 133 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19233 | PS | 133 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19234 | PS | 134 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19235 | PS | 134 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19236 | PS | 134 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19237 | PS | 134 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19238 | PS | 134 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19239 | PS | 135 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19240 | PS | 135 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19241 | PS | 135 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19242 | PS | 135 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19243 | PS | 135 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19244 | PS | 136 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19245 | PS | 136 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19246 | PS | 136 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19247 | PS | 136 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19248 | PS | 136 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19249 | PS | 137 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19250 | PS | 137 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19251 | PS | 137 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19252 | PS | 137 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19253 | PS | 137 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19254 | PS | 138 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19255 | PS | 138 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19256 | PS | 138 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19257 | PS | 138 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19258 | PS | 138 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19259 | PS | 139 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19260 | PS | 139 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19261 | PS | 139 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19262 | PS | 139 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19263 | PS | 139 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19264 | PS | 140 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19265 | PS | 140 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19266 | PS | 140 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19267 | PS | 140 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19268 | PS | 140 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19269 | PS | 141 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19270 | PS | 141 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19271 | PS | 141 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19272 | PS | 141 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19273 | PS | 141 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19274 | PS | 142 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19275 | PS | 142 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19276 | PS | 142 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19277 | PS | 142 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19278 | PS | 142 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19279 | PS | 143 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19280 | PS | 143 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19281 | PS | 143 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19282 | PS | 143 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19283 | PS | 143 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19284 | PS | 144 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19285 | PS | 144 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19286 | PS | 144 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19287 | PS | 144 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19288 | PS | 144 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19289 | FW | 193 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19290 | FW | 193 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19291 | FW | 193 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19292 | FW | 194 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19293 | FW | 194 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19294 | FW | 194 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19295 | FW | 195 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19296 | FW | 195 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19297 | FW | 195 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19298 | FW | 196 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19299 | FW | 196 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19300 | FW | 196 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19301 | FW | 197 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19302 | FW | 197 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19303 | FW | 197 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19304 | FW | 198 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19305 | FW | 198 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19306 | FW | 198 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19307 | FW | 199 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19308 | FW | 199 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19309 | FW | 199 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19310 | FW | 200 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19311 | FW | 200 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19312 | FW | 200 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19313 | FW | 201 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19314 | FW | 201 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19315 | FW | 201 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19316 | FW | 202 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19317 | FW | 202 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19318 | FW | 202 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19319 | FW | 203 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19320 | FW | 203 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
19321 | FW | 203 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
19322 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19323 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19324 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19325 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19326 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19327 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19328 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19329 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19330 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19331 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19332 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19333 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19334 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19335 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19336 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19337 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19338 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19339 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19340 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19341 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19342 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19343 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19344 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19345 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19346 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19347 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19348 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19349 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19350 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19351 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19352 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19353 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19354 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19355 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19356 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19357 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19358 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19359 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19360 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19361 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19362 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19363 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19364 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19365 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19366 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19367 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19368 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19369 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19370 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19371 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19372 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19373 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19374 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19375 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19376 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19377 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19378 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19379 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19380 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19381 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19382 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19383 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19384 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19385 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19386 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19387 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19388 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19389 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19390 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19391 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19392 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19393 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19394 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19395 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19396 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19397 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19398 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19399 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19400 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19401 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19402 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19403 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19404 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19405 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19406 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19407 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19408 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19409 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19410 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19411 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19412 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19413 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19414 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19415 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19416 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19417 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19418 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19419 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19420 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19421 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19422 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19423 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19424 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19425 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19426 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19427 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19428 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19429 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19430 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19431 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19432 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19433 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19434 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19435 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19436 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19437 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19438 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19439 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19440 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19441 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19442 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19443 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19444 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19445 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19446 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19447 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19448 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19449 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19450 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19451 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19452 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19453 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19454 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19455 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19456 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19457 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19458 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19459 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19460 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19461 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19462 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19463 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19464 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19465 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19466 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19467 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19468 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19469 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19470 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19471 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19472 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19473 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19474 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19475 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19476 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19477 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 1
19478 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 2
19479 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 3
19480 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 4
19481 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Info 5
19482 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19483 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19484 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19485 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19486 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19487 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19488 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19489 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19490 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19491 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19492 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19493 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19494 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19495 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19496 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19497 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19498 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19499 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19500 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19501 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19502 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19503 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19504 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19505 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19506 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19507 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19508 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19509 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19510 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19511 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19512 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19513 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19514 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19515 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19516 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19517 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19518 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19519 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19520 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19521 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19522 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19523 | WEZ | 9 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19524 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19525 | WEZ | 9 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19526 | WEZ | 9 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19527 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19528 | WEZ | 10 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19529 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19530 | WEZ | 10 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19531 | WEZ | 10 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19532 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19533 | WEZ | 11 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19534 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19535 | WEZ | 11 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19536 | WEZ | 11 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19537 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19538 | WEZ | 12 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19539 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19540 | WEZ | 12 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19541 | WEZ | 12 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19542 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19543 | WEZ | 13 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19544 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19545 | WEZ | 13 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19546 | WEZ | 13 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19547 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19548 | WEZ | 14 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19549 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19550 | WEZ | 14 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19551 | WEZ | 14 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19552 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19553 | WEZ | 15 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19554 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19555 | WEZ | 15 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19556 | WEZ | 15 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19557 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
19558 | WEZ | 16 | 10 | 0 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19559 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9058 | Handbetrieb Leistung Sollwert | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Fixwert Handbetrieb
19560 | WEZ | 16 | 10 | 0 | 9075 | Betriebswahl Wärmeerzeuger | 1 | LIST | 0 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes |  | Folgende Betriebsarten können gewählt werden:#0 = Wärmeerzeuger aus#1 = Automatikbetrieb#4 = Manueller Heizbetrieb | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: Kühlen
19561 | WEZ | 16 | 10 | 0 | 9020 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Waermeerzeugertemperatur im Handbetrieb.
19562 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19563 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19564 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19565 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19566 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19567 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19568 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19569 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19570 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19571 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19572 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19573 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19574 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19575 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19576 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19577 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19578 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19579 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19580 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19581 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19582 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19583 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19584 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19585 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19586 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19587 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19588 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19589 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19590 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19591 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19592 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19593 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19594 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19595 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19596 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19597 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19598 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19599 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19600 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19601 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19602 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19603 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19604 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19605 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19606 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19607 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19608 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19609 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
19610 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19611 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19612 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19613 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19614 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19615 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19616 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19617 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19618 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19619 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19620 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19621 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19622 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19623 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19624 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19625 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19626 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19627 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19628 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19629 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19630 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19631 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19632 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19633 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19634 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19635 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19636 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19637 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19638 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19639 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19640 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19641 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19642 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19643 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19644 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19645 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19646 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19647 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19648 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19649 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19650 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19651 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19652 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19653 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19654 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19655 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19656 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19657 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19658 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19659 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19660 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19661 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19662 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19663 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19664 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19665 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19666 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19667 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19668 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19669 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19670 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19671 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19672 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19673 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19674 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19675 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19676 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19677 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19678 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19679 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19680 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19681 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19682 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19683 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19684 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19685 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19686 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19687 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19688 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19689 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19690 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19691 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19692 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19693 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19694 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19695 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19696 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19697 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19698 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19699 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19700 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19701 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19702 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19703 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19704 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19705 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19706 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19707 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19708 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19709 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19710 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19711 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19712 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19713 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19714 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19715 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19716 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19717 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19718 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19719 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19720 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19721 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19722 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19723 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19724 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19725 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19726 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19727 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19728 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19729 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19730 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19731 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19732 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19733 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19734 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19735 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19736 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19737 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19738 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19739 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19740 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19741 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19742 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19743 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19744 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19745 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19746 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19747 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19748 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19749 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19750 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19751 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19752 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19753 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
19754 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19755 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19756 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19757 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19758 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19759 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19760 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19761 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19762 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19763 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19764 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19765 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19766 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19767 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19768 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19769 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19770 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19771 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19772 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19773 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19774 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19775 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19776 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19777 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19778 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19779 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19780 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19781 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19782 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19783 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19784 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19785 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19786 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19787 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19788 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19789 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19790 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19791 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19792 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19793 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19794 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19795 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19796 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19797 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19798 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19799 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
19800 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
19801 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
19802 | GW | 1153 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
19803 | GW | 1153 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
19804 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19805 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19806 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19807 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19808 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19809 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19810 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19811 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19812 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19813 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19814 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19815 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19816 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19817 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19818 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19819 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19820 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19821 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19822 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19823 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19824 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19825 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19826 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19827 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19828 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19829 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19830 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19831 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19832 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19833 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19834 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19835 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19836 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19837 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19838 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19839 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19840 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19841 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19842 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19843 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19844 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19845 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19846 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19847 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19848 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19849 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19850 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19851 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19852 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19853 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19854 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19855 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19856 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19857 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19858 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19859 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19860 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19861 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19862 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19863 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19864 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19865 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19866 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19867 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19868 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 97 | Anlage Vorlauftemperatur WW | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anlage Vorlauftemperatur WW
19869 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 21089 | Anlage Vorlauftemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 0 | No | °C | Anlage Vorlauftemp. Kühlen
19870 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 22024 | Status Kühlventil aktiv UKA | 1 | U8 | 0 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Kühlventil aktiv UKA
19871 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 22121 | Status Kühlventil Allg. UHKA | 1 | U8 | 0 | Wärmemanager | Wärmemanager | 1 | 0 | 1 | No |  | Status Kühlventil Allg. UHKA
19872 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ
19873 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 6020 | Sequenzwechsel (Zeit) | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 8 | Yes |  | Sequenzwechsel (Zeit)
19874 | HKW | 257 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19875 | HKW | 258 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19876 | HKW | 259 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19877 | HKW | 260 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19878 | HKW | 261 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19879 | HKW | 262 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19880 | HKW | 263 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19881 | HKW | 264 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19882 | HKW | 265 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19883 | HKW | 266 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19884 | HKW | 267 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19885 | HKW | 268 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19886 | HKW | 269 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19887 | HKW | 270 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19888 | HKW | 271 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19889 | HKW | 272 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Solltemp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Solltemp.
19890 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19891 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19892 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19893 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19894 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19895 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19896 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19897 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19898 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19899 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19900 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19901 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19902 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19903 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19904 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19905 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | FAV Vorlauf-Ist Temp.
19906 | HKW | 257 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19907 | HKW | 258 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19908 | HKW | 259 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19909 | HKW | 260 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19910 | HKW | 261 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19911 | HKW | 262 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19912 | HKW | 263 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19913 | HKW | 264 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19914 | HKW | 265 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19915 | HKW | 266 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19916 | HKW | 267 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19917 | HKW | 268 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19918 | HKW | 269 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19919 | HKW | 270 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19920 | HKW | 271 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19921 | HKW | 272 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe
19922 | HKW | 257 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19923 | HKW | 258 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19924 | HKW | 259 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19925 | HKW | 260 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19926 | HKW | 261 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19927 | HKW | 262 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19928 | HKW | 263 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19929 | HKW | 264 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19930 | HKW | 265 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19931 | HKW | 266 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19932 | HKW | 267 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19933 | HKW | 268 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19934 | HKW | 269 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19935 | HKW | 270 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19936 | HKW | 271 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19937 | HKW | 272 | 0 | 0 | 22056 | YAV Mischer | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer
19938 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19939 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19940 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19941 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19942 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19943 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19944 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19945 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19946 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19947 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19948 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19949 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19950 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19951 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19952 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19953 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19954 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19955 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19956 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19957 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19958 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19959 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19960 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19961 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19962 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19963 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19964 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19965 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19966 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19967 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19968 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19969 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19970 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19971 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19972 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19973 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19974 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19975 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19976 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19977 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19978 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19979 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19980 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19981 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19982 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19983 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19984 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19985 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3 | Rücklauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Rücklauf-Ist
19986 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19987 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19988 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19989 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19990 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19991 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19992 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19993 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19994 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19995 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19996 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19997 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19998 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
19999 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20000 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20001 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20002 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20003 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20004 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20005 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20006 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20007 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20008 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20009 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20010 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20011 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20012 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20013 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20014 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20015 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20016 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20017 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20018 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20019 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20020 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20021 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20022 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20023 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20024 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20025 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20026 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20027 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20028 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20029 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20030 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20031 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20032 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20033 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 100 | -100 | 100 | No | % | Mischer
20034 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20035 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20036 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20037 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20038 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20039 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20040 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20041 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20042 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20043 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20044 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20045 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20046 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20047 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20048 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20049 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20050 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20051 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20052 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20053 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20054 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20055 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20056 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20057 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20058 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20059 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20060 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20061 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20062 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20063 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20064 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20065 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20066 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20067 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20068 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20069 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20070 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20071 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20072 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20073 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20074 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20075 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20076 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20077 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20078 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20079 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20080 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20081 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Pumpe
20082 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20083 | HKW | 257 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20084 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20085 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20086 | HKW | 258 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20087 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20088 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20089 | HKW | 259 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20090 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20091 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20092 | HKW | 260 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20093 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20094 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20095 | HKW | 261 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20096 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20097 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20098 | HKW | 262 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20099 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20100 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20101 | HKW | 263 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20102 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20103 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20104 | HKW | 264 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20105 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20106 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20107 | HKW | 265 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20108 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20109 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20110 | HKW | 266 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20111 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20112 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20113 | HKW | 267 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20114 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20115 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20116 | HKW | 268 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20117 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20118 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20119 | HKW | 269 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20120 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20121 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20122 | HKW | 270 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20123 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20124 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20125 | HKW | 271 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20126 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20127 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1066 | SLP Warmwasser-Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP Warmwasser-Ladepumpe
20128 | HKW | 272 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
20129 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser-Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser-Zirkulationspumpe
20130 | FW | 204 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
20131 | FW | 204 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20132 | FW | 204 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20133 | FW | 204 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20134 | FW | 204 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20135 | FW | 204 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20136 | FW | 204 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20137 | FW | 204 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20138 | FW | 204 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20139 | FW | 204 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20140 | FW | 204 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20141 | FW | 204 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20142 | FW | 204 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20143 | FW | 204 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20144 | FW | 204 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20145 | FW | 204 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20146 | FW | 204 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20147 | FW | 204 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20148 | FW | 204 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20149 | FW | 204 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20150 | FW | 204 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20151 | FW | 204 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20152 | FW | 204 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20153 | FW | 204 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20154 | FW | 204 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20155 | FW | 204 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20156 | FW | 204 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20157 | FW | 204 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20158 | FW | 204 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20159 | FW | 204 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20160 | FW | 204 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20161 | FW | 204 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20162 | FW | 204 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20163 | FW | 204 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20164 | FW | 204 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20165 | FW | 204 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20166 | FW | 204 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20167 | FW | 204 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20168 | FW | 204 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20169 | FW | 204 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20170 | FW | 204 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20171 | FW | 204 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20172 | FW | 204 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20173 | FW | 204 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20174 | FW | 204 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20175 | FW | 204 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20176 | FW | 204 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20177 | FW | 204 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20178 | FW | 204 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20179 | FW | 204 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20180 | FW | 204 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20181 | FW | 204 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20182 | FW | 204 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20183 | FW | 204 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20184 | FW | 204 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20185 | FW | 204 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20186 | FW | 204 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
20187 | FW | 204 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20188 | FW | 204 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20189 | FW | 204 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20190 | FW | 204 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20191 | FW | 204 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20192 | FW | 204 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20193 | FW | 204 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20194 | FW | 204 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20195 | FW | 204 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20196 | FW | 204 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20197 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20198 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20199 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20200 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20201 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20202 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20203 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20204 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20205 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20206 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20207 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20208 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20209 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20210 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20211 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20212 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20213 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20214 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20215 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20216 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20217 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20218 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20219 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20220 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20221 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20222 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20223 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20224 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20225 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20226 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20227 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20228 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20229 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20230 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20231 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20232 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20233 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20234 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20235 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20236 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20237 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20238 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20239 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20240 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20241 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20242 | FW | 204 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
20243 | FW | 204 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20244 | FW | 204 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20245 | FW | 204 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20246 | FW | 204 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20247 | FW | 204 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20248 | FW | 204 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20249 | FW | 204 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20250 | FW | 204 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20251 | FW | 204 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20252 | FW | 204 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20253 | FW | 204 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20254 | FW | 204 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20255 | FW | 204 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20256 | FW | 204 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
20257 | FW | 204 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20258 | FW | 204 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20259 | FW | 204 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20260 | FW | 204 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20261 | FW | 204 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20262 | FW | 204 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20263 | FW | 204 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20264 | FW | 204 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20265 | FW | 204 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20266 | FW | 204 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20267 | FW | 204 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20268 | FW | 204 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20269 | FW | 204 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20270 | FW | 204 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20271 | FW | 204 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20272 | FW | 204 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20273 | FW | 204 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20274 | FW | 204 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20275 | FW | 204 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20276 | FW | 204 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20277 | FW | 204 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20278 | FW | 204 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20279 | FW | 204 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20280 | FW | 204 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20281 | FW | 204 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20282 | FW | 204 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20283 | FW | 204 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20284 | FW | 204 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20285 | FW | 204 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20286 | FW | 204 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20287 | FW | 204 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20288 | FW | 204 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20289 | FW | 204 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20290 | FW | 204 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20291 | FW | 204 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20292 | FW | 204 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20293 | FW | 204 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20294 | FW | 204 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20295 | FW | 204 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20296 | FW | 204 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20297 | FW | 204 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20298 | FW | 204 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20299 | FW | 204 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
20300 | FW | 204 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
20301 | FW | 204 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20302 | FW | 204 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20303 | FW | 204 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20304 | FW | 204 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20305 | FW | 204 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20306 | FW | 204 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20307 | FW | 204 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20308 | FW | 204 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20309 | FW | 204 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20310 | FW | 204 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20311 | FW | 204 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20312 | FW | 204 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20313 | FW | 204 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20314 | FW | 204 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20315 | FW | 204 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
20316 | FW | 204 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20317 | FW | 204 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20318 | FW | 204 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20319 | FW | 204 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20320 | FW | 204 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20321 | FW | 204 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20322 | FW | 204 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20323 | FW | 204 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20324 | FW | 204 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20325 | FW | 204 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20326 | FW | 204 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20327 | FW | 204 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20328 | FW | 204 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20329 | FW | 204 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20330 | FW | 204 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20331 | FW | 204 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20332 | FW | 204 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20333 | FW | 204 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20334 | FW | 204 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20335 | FW | 204 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20336 | FW | 204 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20337 | FW | 204 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
20338 | FW | 204 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20339 | FW | 204 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20340 | FW | 204 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20341 | FW | 204 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20342 | FW | 204 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20343 | FW | 204 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20344 | FW | 204 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20345 | FW | 204 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20346 | FW | 204 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20347 | FW | 204 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20348 | FW | 204 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20349 | FW | 204 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20350 | FW | 204 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20351 | FW | 204 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20352 | FW | 204 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20353 | FW | 204 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20354 | FW | 204 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20355 | FW | 204 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20356 | FW | 204 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20357 | FW | 204 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20358 | FW | 204 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20359 | FW | 204 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
20360 | FW | 204 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20361 | FW | 204 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20362 | FW | 204 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20363 | FW | 204 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20364 | FW | 204 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20365 | FW | 204 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20366 | FW | 204 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20367 | FW | 204 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20368 | FW | 204 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20369 | FW | 204 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20370 | FW | 204 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20371 | FW | 204 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20372 | FW | 204 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20373 | FW | 204 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20374 | FW | 204 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20375 | FW | 204 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20376 | FW | 204 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20377 | FW | 204 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20378 | FW | 204 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20379 | FW | 204 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20380 | FW | 204 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20381 | FW | 204 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
20382 | FW | 204 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20383 | FW | 204 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20384 | FW | 204 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20385 | FW | 204 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20386 | FW | 204 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20387 | FW | 204 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20388 | FW | 204 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20389 | FW | 204 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20390 | FW | 204 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20391 | FW | 204 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20392 | FW | 204 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20393 | FW | 204 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20394 | FW | 204 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20395 | FW | 204 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20396 | FW | 204 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20397 | FW | 204 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20398 | FW | 204 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20399 | FW | 204 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20400 | FW | 204 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20401 | FW | 204 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20402 | FW | 204 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20403 | FW | 204 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
20404 | FW | 204 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20405 | FW | 204 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20406 | FW | 204 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20407 | FW | 204 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20408 | FW | 204 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20409 | FW | 204 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20410 | FW | 204 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20411 | FW | 204 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20412 | FW | 204 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20413 | FW | 204 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20414 | FW | 204 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20415 | FW | 204 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20416 | FW | 204 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20417 | FW | 204 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20418 | FW | 204 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20419 | FW | 204 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20420 | FW | 204 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20421 | FW | 204 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20422 | FW | 204 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20423 | FW | 204 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20424 | FW | 204 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20425 | FW | 204 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
20426 | FW | 204 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20427 | FW | 204 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20428 | FW | 204 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20429 | FW | 204 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20430 | FW | 204 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20431 | FW | 204 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20432 | FW | 204 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20433 | FW | 204 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20434 | FW | 204 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20435 | FW | 204 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20436 | FW | 204 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20437 | FW | 204 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20438 | FW | 204 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20439 | FW | 204 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20440 | FW | 204 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20441 | FW | 204 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20442 | FW | 204 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20443 | FW | 204 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20444 | FW | 204 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20445 | FW | 204 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20446 | FW | 204 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20447 | FW | 204 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
20448 | FW | 204 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20449 | FW | 204 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20450 | FW | 204 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20451 | FW | 204 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20452 | FW | 204 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20453 | FW | 204 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20454 | FW | 204 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20455 | FW | 204 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20456 | FW | 204 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20457 | FW | 204 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20458 | FW | 204 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20459 | FW | 204 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20460 | FW | 204 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20461 | FW | 204 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20462 | FW | 204 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20463 | FW | 204 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20464 | FW | 204 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20465 | FW | 204 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20466 | FW | 204 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20467 | FW | 204 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20468 | FW | 204 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20469 | FW | 204 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
20470 | FW | 204 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20471 | FW | 204 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20472 | FW | 204 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20473 | FW | 204 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20474 | FW | 204 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20475 | FW | 204 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20476 | FW | 204 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20477 | FW | 204 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20478 | FW | 204 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20479 | FW | 204 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20480 | FW | 204 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20481 | FW | 204 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20482 | FW | 204 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20483 | FW | 204 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20484 | FW | 204 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20485 | FW | 204 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20486 | FW | 204 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20487 | FW | 204 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20488 | FW | 204 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20489 | FW | 204 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20490 | FW | 204 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20491 | FW | 204 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
20492 | FW | 204 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20493 | FW | 204 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20494 | FW | 204 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20495 | FW | 204 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20496 | FW | 204 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20497 | FW | 204 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20498 | FW | 204 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
20499 | FW | 204 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20500 | FW | 204 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20501 | FW | 204 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20502 | FW | 204 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20503 | FW | 204 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20504 | FW | 204 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20505 | FW | 204 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20506 | FW | 204 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20507 | FW | 204 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20508 | FW | 204 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20509 | FW | 204 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20510 | FW | 204 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20511 | FW | 204 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20512 | FW | 204 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20513 | FW | 204 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
20514 | FW | 204 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20515 | FW | 204 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20516 | FW | 204 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20517 | FW | 204 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20518 | FW | 204 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20519 | FW | 204 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20520 | FW | 204 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
20521 | FW | 204 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20522 | FW | 204 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20523 | FW | 204 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20524 | FW | 204 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20525 | FW | 204 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20526 | FW | 204 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20527 | FW | 204 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20528 | FW | 204 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20529 | FW | 204 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20530 | FW | 204 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20531 | FW | 204 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20532 | FW | 204 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20533 | FW | 204 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20534 | FW | 204 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20535 | FW | 204 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
20536 | FW | 204 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20537 | FW | 204 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20538 | FW | 204 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20539 | FW | 204 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20540 | FW | 204 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20541 | FW | 204 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20542 | FW | 204 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
20543 | FW | 204 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20544 | FW | 204 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20545 | FW | 204 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20546 | FW | 204 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20547 | FW | 204 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20548 | FW | 204 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20549 | FW | 204 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20550 | FW | 204 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20551 | FW | 204 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20552 | FW | 204 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20553 | FW | 204 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20554 | FW | 204 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20555 | FW | 204 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20556 | FW | 204 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20557 | FW | 204 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
20558 | FW | 204 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20559 | FW | 204 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20560 | FW | 204 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20561 | FW | 204 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20562 | FW | 204 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20563 | FW | 204 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20564 | FW | 204 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
20565 | FW | 204 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20566 | FW | 204 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20567 | FW | 204 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20568 | FW | 204 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20569 | FW | 204 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20570 | FW | 204 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20571 | FW | 204 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20572 | FW | 204 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20573 | FW | 204 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20574 | FW | 204 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20575 | FW | 204 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20576 | FW | 204 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20577 | FW | 204 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20578 | FW | 204 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20579 | FW | 204 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
20580 | FW | 204 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20581 | FW | 204 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20582 | FW | 204 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20583 | FW | 204 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20584 | FW | 204 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20585 | FW | 204 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20586 | FW | 204 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
20587 | FW | 204 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20588 | FW | 204 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20589 | FW | 204 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20590 | FW | 204 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20591 | FW | 204 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20592 | FW | 204 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20593 | FW | 204 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20594 | FW | 204 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20595 | FW | 204 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20596 | FW | 204 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20597 | FW | 204 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20598 | FW | 204 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20599 | FW | 204 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20600 | FW | 204 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20601 | FW | 204 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
20602 | FW | 204 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20603 | FW | 204 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20604 | FW | 204 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20605 | FW | 204 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20606 | FW | 204 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20607 | FW | 204 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20608 | FW | 204 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
20609 | FW | 204 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20610 | FW | 204 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20611 | FW | 204 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20612 | FW | 204 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20613 | FW | 204 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20614 | FW | 204 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20615 | FW | 204 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20616 | FW | 204 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20617 | FW | 204 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20618 | FW | 204 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20619 | FW | 204 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20620 | FW | 204 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20621 | FW | 204 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20622 | FW | 204 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20623 | FW | 204 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
20624 | FW | 204 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20625 | FW | 204 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20626 | FW | 204 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20627 | FW | 204 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20628 | FW | 204 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20629 | FW | 204 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20630 | FW | 204 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
20631 | FW | 204 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20632 | FW | 204 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20633 | FW | 204 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20634 | FW | 204 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20635 | FW | 204 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20636 | FW | 204 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20637 | FW | 204 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20638 | FW | 204 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20639 | FW | 204 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20640 | FW | 204 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20641 | FW | 204 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20642 | FW | 204 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20643 | FW | 204 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20644 | FW | 204 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20645 | FW | 204 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
20646 | FW | 204 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20647 | FW | 204 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20648 | FW | 204 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20649 | FW | 204 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20650 | FW | 204 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20651 | FW | 204 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20652 | FW | 204 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
20653 | FW | 204 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
20654 | FW | 204 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20655 | FW | 204 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20656 | FW | 204 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20657 | FW | 205 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
20658 | FW | 205 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20659 | FW | 205 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20660 | FW | 205 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20661 | FW | 205 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20662 | FW | 205 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
20663 | FW | 205 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20664 | FW | 205 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20665 | FW | 205 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20666 | FW | 205 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20667 | FW | 205 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20668 | FW | 205 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20669 | FW | 205 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20670 | FW | 205 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20671 | FW | 205 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
20672 | FW | 205 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
20673 | FW | 205 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20674 | FW | 205 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20675 | FW | 205 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20676 | FW | 205 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20677 | FW | 205 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20678 | FW | 205 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20679 | FW | 205 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20680 | FW | 205 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20681 | FW | 205 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20682 | FW | 205 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
20683 | FW | 205 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20684 | FW | 205 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20685 | FW | 205 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20686 | FW | 205 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20687 | FW | 205 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20688 | FW | 205 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20689 | FW | 205 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20690 | FW | 205 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20691 | FW | 205 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
20692 | FW | 205 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20693 | FW | 205 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20694 | FW | 205 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20695 | FW | 205 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20696 | FW | 205 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20697 | FW | 205 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20698 | FW | 205 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20699 | FW | 205 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20700 | FW | 205 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20701 | FW | 205 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
20702 | FW | 205 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20703 | FW | 205 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20704 | FW | 205 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20705 | FW | 205 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20706 | FW | 205 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20707 | FW | 205 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
20708 | FW | 205 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20709 | FW | 205 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20710 | FW | 205 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20711 | FW | 205 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20712 | FW | 205 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
20713 | FW | 205 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
20714 | FW | 205 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20715 | FW | 205 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20716 | FW | 205 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20717 | FW | 205 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20718 | FW | 205 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20719 | FW | 205 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20720 | FW | 205 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20721 | FW | 205 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20722 | FW | 205 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20723 | FW | 205 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20724 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20725 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20726 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20727 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20728 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20729 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20730 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20731 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20732 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20733 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20734 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20735 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20736 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20737 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20738 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20739 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20740 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20741 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20742 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20743 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20744 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20745 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20746 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20747 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20748 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20749 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20750 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20751 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20752 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20753 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20754 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20755 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20756 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20757 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20758 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20759 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20760 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20761 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20762 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20763 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20764 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20765 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20766 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20767 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20768 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20769 | FW | 205 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
20770 | FW | 205 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20771 | FW | 205 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20772 | FW | 205 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20773 | FW | 205 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20774 | FW | 205 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20775 | FW | 205 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20776 | FW | 205 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20777 | FW | 205 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20778 | FW | 205 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20779 | FW | 205 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20780 | FW | 205 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20781 | FW | 205 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20782 | FW | 205 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20783 | FW | 205 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
20784 | FW | 205 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20785 | FW | 205 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20786 | FW | 205 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
20787 | FW | 205 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20788 | FW | 205 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20789 | FW | 205 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20790 | FW | 205 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20791 | FW | 205 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20792 | FW | 205 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20793 | FW | 205 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20794 | FW | 205 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20795 | FW | 205 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20796 | FW | 205 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20797 | FW | 205 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20798 | FW | 205 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20799 | FW | 205 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20800 | FW | 205 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20801 | FW | 205 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20802 | FW | 205 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20803 | FW | 205 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20804 | FW | 205 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20805 | FW | 205 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20806 | FW | 205 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20807 | FW | 205 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20808 | FW | 205 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20809 | FW | 205 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20810 | FW | 205 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20811 | FW | 205 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20812 | FW | 205 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20813 | FW | 205 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20814 | FW | 205 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
20815 | FW | 205 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20816 | FW | 205 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20817 | FW | 205 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20818 | FW | 205 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20819 | FW | 205 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20820 | FW | 205 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20821 | FW | 205 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20822 | FW | 205 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20823 | FW | 205 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20824 | FW | 205 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20825 | FW | 205 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
20826 | FW | 205 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
20827 | FW | 205 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
20828 | FW | 205 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20829 | FW | 205 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20830 | FW | 205 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20831 | FW | 205 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20832 | FW | 205 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20833 | FW | 205 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20834 | FW | 205 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20835 | FW | 205 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20836 | FW | 205 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20837 | FW | 205 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20838 | FW | 205 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20839 | FW | 205 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20840 | FW | 205 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20841 | FW | 205 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20842 | FW | 205 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
20843 | FW | 205 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20844 | FW | 205 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20845 | FW | 205 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20846 | FW | 205 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20847 | FW | 205 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20848 | FW | 205 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20849 | FW | 205 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
20850 | FW | 205 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20851 | FW | 205 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20852 | FW | 205 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20853 | FW | 205 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20854 | FW | 205 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20855 | FW | 205 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20856 | FW | 205 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20857 | FW | 205 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20858 | FW | 205 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20859 | FW | 205 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20860 | FW | 205 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20861 | FW | 205 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20862 | FW | 205 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20863 | FW | 205 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20864 | FW | 205 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
20865 | FW | 205 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20866 | FW | 205 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20867 | FW | 205 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20868 | FW | 205 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20869 | FW | 205 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20870 | FW | 205 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20871 | FW | 205 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
20872 | FW | 205 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20873 | FW | 205 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20874 | FW | 205 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20875 | FW | 205 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20876 | FW | 205 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20877 | FW | 205 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20878 | FW | 205 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20879 | FW | 205 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20880 | FW | 205 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20881 | FW | 205 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20882 | FW | 205 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20883 | FW | 205 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20884 | FW | 205 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20885 | FW | 205 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20886 | FW | 205 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
20887 | FW | 205 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20888 | FW | 205 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20889 | FW | 205 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20890 | FW | 205 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20891 | FW | 205 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20892 | FW | 205 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20893 | FW | 205 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
20894 | FW | 205 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20895 | FW | 205 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20896 | FW | 205 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20897 | FW | 205 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20898 | FW | 205 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20899 | FW | 205 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20900 | FW | 205 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20901 | FW | 205 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20902 | FW | 205 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20903 | FW | 205 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20904 | FW | 205 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20905 | FW | 205 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20906 | FW | 205 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20907 | FW | 205 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20908 | FW | 205 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
20909 | FW | 205 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20910 | FW | 205 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20911 | FW | 205 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20912 | FW | 205 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20913 | FW | 205 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20914 | FW | 205 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20915 | FW | 205 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
20916 | FW | 205 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20917 | FW | 205 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20918 | FW | 205 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20919 | FW | 205 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20920 | FW | 205 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20921 | FW | 205 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20922 | FW | 205 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20923 | FW | 205 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20924 | FW | 205 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20925 | FW | 205 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20926 | FW | 205 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20927 | FW | 205 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20928 | FW | 205 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20929 | FW | 205 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20930 | FW | 205 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
20931 | FW | 205 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20932 | FW | 205 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20933 | FW | 205 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20934 | FW | 205 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20935 | FW | 205 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20936 | FW | 205 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20937 | FW | 205 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
20938 | FW | 205 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20939 | FW | 205 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20940 | FW | 205 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20941 | FW | 205 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20942 | FW | 205 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20943 | FW | 205 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20944 | FW | 205 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20945 | FW | 205 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20946 | FW | 205 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20947 | FW | 205 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20948 | FW | 205 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20949 | FW | 205 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20950 | FW | 205 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20951 | FW | 205 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20952 | FW | 205 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
20953 | FW | 205 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20954 | FW | 205 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20955 | FW | 205 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20956 | FW | 205 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20957 | FW | 205 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20958 | FW | 205 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20959 | FW | 205 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
20960 | FW | 205 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20961 | FW | 205 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20962 | FW | 205 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20963 | FW | 205 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20964 | FW | 205 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20965 | FW | 205 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20966 | FW | 205 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20967 | FW | 205 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20968 | FW | 205 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20969 | FW | 205 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20970 | FW | 205 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20971 | FW | 205 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20972 | FW | 205 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20973 | FW | 205 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20974 | FW | 205 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
20975 | FW | 205 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20976 | FW | 205 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20977 | FW | 205 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20978 | FW | 205 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20979 | FW | 205 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20980 | FW | 205 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20981 | FW | 205 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
20982 | FW | 205 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20983 | FW | 205 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20984 | FW | 205 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20985 | FW | 205 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20986 | FW | 205 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20987 | FW | 205 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20988 | FW | 205 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20989 | FW | 205 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20990 | FW | 205 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20991 | FW | 205 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20992 | FW | 205 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20993 | FW | 205 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20994 | FW | 205 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20995 | FW | 205 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20996 | FW | 205 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
20997 | FW | 205 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20998 | FW | 205 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
20999 | FW | 205 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21000 | FW | 205 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21001 | FW | 205 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21002 | FW | 205 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21003 | FW | 205 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21004 | FW | 205 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21005 | FW | 205 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21006 | FW | 205 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21007 | FW | 205 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21008 | FW | 205 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21009 | FW | 205 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21010 | FW | 205 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21011 | FW | 205 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21012 | FW | 205 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21013 | FW | 205 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21014 | FW | 205 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21015 | FW | 205 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21016 | FW | 205 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21017 | FW | 205 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21018 | FW | 205 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
21019 | FW | 205 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21020 | FW | 205 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21021 | FW | 205 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21022 | FW | 205 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21023 | FW | 205 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21024 | FW | 205 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21025 | FW | 205 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21026 | FW | 205 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21027 | FW | 205 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21028 | FW | 205 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21029 | FW | 205 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21030 | FW | 205 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21031 | FW | 205 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21032 | FW | 205 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21033 | FW | 205 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21034 | FW | 205 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21035 | FW | 205 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21036 | FW | 205 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21037 | FW | 205 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21038 | FW | 205 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21039 | FW | 205 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21040 | FW | 205 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
21041 | FW | 205 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21042 | FW | 205 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21043 | FW | 205 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21044 | FW | 205 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21045 | FW | 205 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21046 | FW | 205 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21047 | FW | 205 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21048 | FW | 205 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21049 | FW | 205 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21050 | FW | 205 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21051 | FW | 205 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21052 | FW | 205 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21053 | FW | 205 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21054 | FW | 205 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21055 | FW | 205 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21056 | FW | 205 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21057 | FW | 205 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21058 | FW | 205 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21059 | FW | 205 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21060 | FW | 205 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21061 | FW | 205 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21062 | FW | 205 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
21063 | FW | 205 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21064 | FW | 205 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21065 | FW | 205 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21066 | FW | 205 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21067 | FW | 205 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21068 | FW | 205 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21069 | FW | 205 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21070 | FW | 205 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21071 | FW | 205 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21072 | FW | 205 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21073 | FW | 205 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21074 | FW | 205 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21075 | FW | 205 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21076 | FW | 205 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21077 | FW | 205 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21078 | FW | 205 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21079 | FW | 205 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21080 | FW | 205 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21081 | FW | 205 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21082 | FW | 205 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21083 | FW | 205 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21084 | FW | 205 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
21085 | FW | 205 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21086 | FW | 205 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21087 | FW | 205 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21088 | FW | 205 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21089 | FW | 205 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21090 | FW | 205 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21091 | FW | 205 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21092 | FW | 205 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21093 | FW | 205 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21094 | FW | 205 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21095 | FW | 205 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21096 | FW | 205 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21097 | FW | 205 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21098 | FW | 205 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21099 | FW | 205 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21100 | FW | 205 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21101 | FW | 205 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21102 | FW | 205 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21103 | FW | 205 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21104 | FW | 205 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21105 | FW | 205 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21106 | FW | 205 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
21107 | FW | 205 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21108 | FW | 205 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21109 | FW | 205 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21110 | FW | 205 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21111 | FW | 205 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21112 | FW | 205 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21113 | FW | 205 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21114 | FW | 205 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21115 | FW | 205 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21116 | FW | 205 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21117 | FW | 205 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21118 | FW | 205 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21119 | FW | 205 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21120 | FW | 205 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21121 | FW | 205 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21122 | FW | 205 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21123 | FW | 205 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21124 | FW | 205 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21125 | FW | 205 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21126 | FW | 205 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21127 | FW | 205 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21128 | FW | 205 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
21129 | FW | 205 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21130 | FW | 205 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21131 | FW | 205 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21132 | FW | 205 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21133 | FW | 205 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21134 | FW | 205 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21135 | FW | 205 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21136 | FW | 205 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21137 | FW | 205 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21138 | FW | 205 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21139 | FW | 205 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21140 | FW | 205 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21141 | FW | 205 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21142 | FW | 205 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21143 | FW | 205 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21144 | FW | 205 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21145 | FW | 205 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21146 | FW | 205 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21147 | FW | 205 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21148 | FW | 205 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21149 | FW | 205 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21150 | FW | 205 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
21151 | FW | 205 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21152 | FW | 205 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21153 | FW | 205 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21154 | FW | 205 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21155 | FW | 205 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21156 | FW | 205 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21157 | FW | 205 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21158 | FW | 205 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21159 | FW | 205 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21160 | FW | 205 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21161 | FW | 205 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21162 | FW | 205 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21163 | FW | 205 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21164 | FW | 205 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21165 | FW | 205 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21166 | FW | 205 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21167 | FW | 205 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21168 | FW | 205 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21169 | FW | 205 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21170 | FW | 205 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21171 | FW | 205 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21172 | FW | 205 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
21173 | FW | 205 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21174 | FW | 205 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21175 | FW | 205 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21176 | FW | 205 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21177 | FW | 205 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21178 | FW | 205 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21179 | FW | 205 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21180 | FW | 205 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
21181 | FW | 205 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21182 | FW | 205 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21183 | FW | 205 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21184 | FW | 206 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
21185 | FW | 206 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21186 | FW | 206 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21187 | FW | 206 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21188 | FW | 206 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21189 | FW | 206 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21190 | FW | 206 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21191 | FW | 206 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21192 | FW | 206 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21193 | FW | 206 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21194 | FW | 206 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21195 | FW | 206 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21196 | FW | 206 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21197 | FW | 206 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21198 | FW | 206 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21199 | FW | 206 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21200 | FW | 206 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21201 | FW | 206 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21202 | FW | 206 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21203 | FW | 206 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21204 | FW | 206 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21205 | FW | 206 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21206 | FW | 206 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21207 | FW | 206 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21208 | FW | 206 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21209 | FW | 206 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21210 | FW | 206 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21211 | FW | 206 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21212 | FW | 206 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21213 | FW | 206 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21214 | FW | 206 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21215 | FW | 206 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21216 | FW | 206 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21217 | FW | 206 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21218 | FW | 206 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21219 | FW | 206 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21220 | FW | 206 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21221 | FW | 206 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21222 | FW | 206 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21223 | FW | 206 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21224 | FW | 206 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21225 | FW | 206 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21226 | FW | 206 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21227 | FW | 206 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21228 | FW | 206 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21229 | FW | 206 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21230 | FW | 206 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21231 | FW | 206 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21232 | FW | 206 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21233 | FW | 206 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21234 | FW | 206 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21235 | FW | 206 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21236 | FW | 206 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21237 | FW | 206 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21238 | FW | 206 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21239 | FW | 206 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21240 | FW | 206 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
21241 | FW | 206 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21242 | FW | 206 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21243 | FW | 206 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21244 | FW | 206 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21245 | FW | 206 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21246 | FW | 206 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21247 | FW | 206 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21248 | FW | 206 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21249 | FW | 206 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21250 | FW | 206 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21251 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21252 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21253 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21254 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21255 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21256 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21257 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21258 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21259 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21260 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21261 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21262 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21263 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21264 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21265 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21266 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21267 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21268 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21269 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21270 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21271 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21272 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21273 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21274 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21275 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21276 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21277 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21278 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21279 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21280 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21281 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21282 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21283 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21284 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21285 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21286 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21287 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21288 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21289 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21290 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21291 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21292 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21293 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21294 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21295 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21296 | FW | 206 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
21297 | FW | 206 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21298 | FW | 206 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21299 | FW | 206 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21300 | FW | 206 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21301 | FW | 206 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21302 | FW | 206 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21303 | FW | 206 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21304 | FW | 206 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21305 | FW | 206 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21306 | FW | 206 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21307 | FW | 206 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21308 | FW | 206 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21309 | FW | 206 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21310 | FW | 206 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
21311 | FW | 206 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21312 | FW | 206 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21313 | FW | 206 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21314 | FW | 206 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21315 | FW | 206 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21316 | FW | 206 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21317 | FW | 206 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21318 | FW | 206 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21319 | FW | 206 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21320 | FW | 206 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21321 | FW | 206 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21322 | FW | 206 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21323 | FW | 206 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21324 | FW | 206 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21325 | FW | 206 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21326 | FW | 206 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21327 | FW | 206 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21328 | FW | 206 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21329 | FW | 206 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21330 | FW | 206 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21331 | FW | 206 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21332 | FW | 206 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21333 | FW | 206 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21334 | FW | 206 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21335 | FW | 206 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21336 | FW | 206 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21337 | FW | 206 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21338 | FW | 206 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21339 | FW | 206 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21340 | FW | 206 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21341 | FW | 206 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21342 | FW | 206 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21343 | FW | 206 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21344 | FW | 206 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21345 | FW | 206 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21346 | FW | 206 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21347 | FW | 206 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21348 | FW | 206 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21349 | FW | 206 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21350 | FW | 206 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21351 | FW | 206 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21352 | FW | 206 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21353 | FW | 206 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
21354 | FW | 206 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
21355 | FW | 206 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21356 | FW | 206 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21357 | FW | 206 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21358 | FW | 206 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21359 | FW | 206 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21360 | FW | 206 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21361 | FW | 206 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21362 | FW | 206 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21363 | FW | 206 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21364 | FW | 206 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21365 | FW | 206 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21366 | FW | 206 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21367 | FW | 206 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21368 | FW | 206 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21369 | FW | 206 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
21370 | FW | 206 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21371 | FW | 206 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21372 | FW | 206 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21373 | FW | 206 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21374 | FW | 206 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21375 | FW | 206 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21376 | FW | 206 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21377 | FW | 206 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21378 | FW | 206 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21379 | FW | 206 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21380 | FW | 206 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21381 | FW | 206 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21382 | FW | 206 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21383 | FW | 206 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21384 | FW | 206 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21385 | FW | 206 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21386 | FW | 206 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21387 | FW | 206 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21388 | FW | 206 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21389 | FW | 206 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21390 | FW | 206 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21391 | FW | 206 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
21392 | FW | 206 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21393 | FW | 206 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21394 | FW | 206 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21395 | FW | 206 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21396 | FW | 206 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21397 | FW | 206 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21398 | FW | 206 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21399 | FW | 206 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21400 | FW | 206 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21401 | FW | 206 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21402 | FW | 206 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21403 | FW | 206 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21404 | FW | 206 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21405 | FW | 206 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21406 | FW | 206 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21407 | FW | 206 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21408 | FW | 206 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21409 | FW | 206 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21410 | FW | 206 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21411 | FW | 206 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21412 | FW | 206 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21413 | FW | 206 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
21414 | FW | 206 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21415 | FW | 206 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21416 | FW | 206 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21417 | FW | 206 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21418 | FW | 206 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21419 | FW | 206 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21420 | FW | 206 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21421 | FW | 206 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21422 | FW | 206 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21423 | FW | 206 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21424 | FW | 206 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21425 | FW | 206 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21426 | FW | 206 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21427 | FW | 206 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21428 | FW | 206 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21429 | FW | 206 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21430 | FW | 206 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21431 | FW | 206 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21432 | FW | 206 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21433 | FW | 206 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21434 | FW | 206 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21435 | FW | 206 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
21436 | FW | 206 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21437 | FW | 206 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21438 | FW | 206 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21439 | FW | 206 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21440 | FW | 206 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21441 | FW | 206 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21442 | FW | 206 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21443 | FW | 206 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21444 | FW | 206 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21445 | FW | 206 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21446 | FW | 206 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21447 | FW | 206 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21448 | FW | 206 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21449 | FW | 206 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21450 | FW | 206 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21451 | FW | 206 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21452 | FW | 206 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21453 | FW | 206 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21454 | FW | 206 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21455 | FW | 206 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21456 | FW | 206 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21457 | FW | 206 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
21458 | FW | 206 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21459 | FW | 206 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21460 | FW | 206 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21461 | FW | 206 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21462 | FW | 206 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21463 | FW | 206 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21464 | FW | 206 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21465 | FW | 206 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21466 | FW | 206 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21467 | FW | 206 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21468 | FW | 206 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21469 | FW | 206 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21470 | FW | 206 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21471 | FW | 206 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21472 | FW | 206 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21473 | FW | 206 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21474 | FW | 206 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21475 | FW | 206 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21476 | FW | 206 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21477 | FW | 206 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21478 | FW | 206 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21479 | FW | 206 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
21480 | FW | 206 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21481 | FW | 206 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21482 | FW | 206 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21483 | FW | 206 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21484 | FW | 206 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21485 | FW | 206 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21486 | FW | 206 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
21487 | FW | 206 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21488 | FW | 206 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21489 | FW | 206 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21490 | FW | 206 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21491 | FW | 206 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21492 | FW | 206 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21493 | FW | 206 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21494 | FW | 206 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21495 | FW | 206 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21496 | FW | 206 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21497 | FW | 206 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21498 | FW | 206 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21499 | FW | 206 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21500 | FW | 206 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21501 | FW | 206 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
21502 | FW | 206 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21503 | FW | 206 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21504 | FW | 206 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21505 | FW | 206 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21506 | FW | 206 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21507 | FW | 206 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21508 | FW | 206 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
21509 | FW | 206 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21510 | FW | 206 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21511 | FW | 206 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21512 | FW | 206 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21513 | FW | 206 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21514 | FW | 206 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21515 | FW | 206 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21516 | FW | 206 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21517 | FW | 206 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21518 | FW | 206 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21519 | FW | 206 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21520 | FW | 206 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21521 | FW | 206 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21522 | FW | 206 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21523 | FW | 206 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
21524 | FW | 206 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21525 | FW | 206 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21526 | FW | 206 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21527 | FW | 206 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21528 | FW | 206 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21529 | FW | 206 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21530 | FW | 206 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
21531 | FW | 206 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21532 | FW | 206 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21533 | FW | 206 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21534 | FW | 206 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21535 | FW | 206 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21536 | FW | 206 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21537 | FW | 206 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21538 | FW | 206 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21539 | FW | 206 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21540 | FW | 206 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21541 | FW | 206 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21542 | FW | 206 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21543 | FW | 206 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21544 | FW | 206 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21545 | FW | 206 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
21546 | FW | 206 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21547 | FW | 206 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21548 | FW | 206 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21549 | FW | 206 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21550 | FW | 206 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21551 | FW | 206 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21552 | FW | 206 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
21553 | FW | 206 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21554 | FW | 206 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21555 | FW | 206 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21556 | FW | 206 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21557 | FW | 206 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21558 | FW | 206 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21559 | FW | 206 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21560 | FW | 206 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21561 | FW | 206 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21562 | FW | 206 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21563 | FW | 206 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21564 | FW | 206 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21565 | FW | 206 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21566 | FW | 206 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21567 | FW | 206 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
21568 | FW | 206 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21569 | FW | 206 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21570 | FW | 206 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21571 | FW | 206 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21572 | FW | 206 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21573 | FW | 206 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21574 | FW | 206 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
21575 | FW | 206 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21576 | FW | 206 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21577 | FW | 206 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21578 | FW | 206 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21579 | FW | 206 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21580 | FW | 206 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21581 | FW | 206 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21582 | FW | 206 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21583 | FW | 206 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21584 | FW | 206 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21585 | FW | 206 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21586 | FW | 206 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21587 | FW | 206 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21588 | FW | 206 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21589 | FW | 206 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
21590 | FW | 206 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21591 | FW | 206 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21592 | FW | 206 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21593 | FW | 206 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21594 | FW | 206 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21595 | FW | 206 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21596 | FW | 206 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
21597 | FW | 206 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21598 | FW | 206 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21599 | FW | 206 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21600 | FW | 206 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21601 | FW | 206 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21602 | FW | 206 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21603 | FW | 206 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21604 | FW | 206 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21605 | FW | 206 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21606 | FW | 206 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21607 | FW | 206 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21608 | FW | 206 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21609 | FW | 206 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21610 | FW | 206 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21611 | FW | 206 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
21612 | FW | 206 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21613 | FW | 206 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21614 | FW | 206 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21615 | FW | 206 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21616 | FW | 206 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21617 | FW | 206 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21618 | FW | 206 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
21619 | FW | 206 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21620 | FW | 206 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21621 | FW | 206 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21622 | FW | 206 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21623 | FW | 206 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21624 | FW | 206 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21625 | FW | 206 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21626 | FW | 206 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21627 | FW | 206 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21628 | FW | 206 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21629 | FW | 206 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21630 | FW | 206 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21631 | FW | 206 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21632 | FW | 206 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21633 | FW | 206 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
21634 | FW | 206 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21635 | FW | 206 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21636 | FW | 206 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21637 | FW | 206 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21638 | FW | 206 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21639 | FW | 206 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21640 | FW | 206 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
21641 | FW | 206 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21642 | FW | 206 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21643 | FW | 206 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21644 | FW | 206 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21645 | FW | 206 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21646 | FW | 206 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21647 | FW | 206 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21648 | FW | 206 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21649 | FW | 206 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21650 | FW | 206 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21651 | FW | 206 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21652 | FW | 206 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21653 | FW | 206 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21654 | FW | 206 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21655 | FW | 206 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
21656 | FW | 206 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21657 | FW | 206 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21658 | FW | 206 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21659 | FW | 206 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21660 | FW | 206 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21661 | FW | 206 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21662 | FW | 206 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
21663 | FW | 206 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21664 | FW | 206 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21665 | FW | 206 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21666 | FW | 206 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21667 | FW | 206 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21668 | FW | 206 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21669 | FW | 206 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21670 | FW | 206 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21671 | FW | 206 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21672 | FW | 206 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21673 | FW | 206 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21674 | FW | 206 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21675 | FW | 206 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21676 | FW | 206 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21677 | FW | 206 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
21678 | FW | 206 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21679 | FW | 206 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21680 | FW | 206 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21681 | FW | 206 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21682 | FW | 206 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21683 | FW | 206 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21684 | FW | 206 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
21685 | FW | 206 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21686 | FW | 206 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21687 | FW | 206 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21688 | FW | 206 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21689 | FW | 206 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21690 | FW | 206 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21691 | FW | 206 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21692 | FW | 206 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21693 | FW | 206 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21694 | FW | 206 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21695 | FW | 206 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21696 | FW | 206 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21697 | FW | 206 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21698 | FW | 206 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21699 | FW | 206 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
21700 | FW | 206 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21701 | FW | 206 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21702 | FW | 206 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21703 | FW | 206 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21704 | FW | 206 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21705 | FW | 206 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21706 | FW | 206 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
21707 | FW | 206 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
21708 | FW | 206 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21709 | FW | 206 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21710 | FW | 206 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21711 | FW | 207 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
21712 | FW | 207 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21713 | FW | 207 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21714 | FW | 207 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21715 | FW | 207 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21716 | FW | 207 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
21717 | FW | 207 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21718 | FW | 207 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21719 | FW | 207 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21720 | FW | 207 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21721 | FW | 207 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21722 | FW | 207 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21723 | FW | 207 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21724 | FW | 207 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21725 | FW | 207 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
21726 | FW | 207 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
21727 | FW | 207 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21728 | FW | 207 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21729 | FW | 207 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21730 | FW | 207 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21731 | FW | 207 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21732 | FW | 207 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21733 | FW | 207 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21734 | FW | 207 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21735 | FW | 207 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21736 | FW | 207 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
21737 | FW | 207 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21738 | FW | 207 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21739 | FW | 207 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21740 | FW | 207 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21741 | FW | 207 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21742 | FW | 207 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21743 | FW | 207 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21744 | FW | 207 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21745 | FW | 207 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
21746 | FW | 207 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21747 | FW | 207 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21748 | FW | 207 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21749 | FW | 207 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21750 | FW | 207 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21751 | FW | 207 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21752 | FW | 207 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21753 | FW | 207 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21754 | FW | 207 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21755 | FW | 207 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
21756 | FW | 207 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21757 | FW | 207 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21758 | FW | 207 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21759 | FW | 207 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21760 | FW | 207 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21761 | FW | 207 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
21762 | FW | 207 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21763 | FW | 207 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21764 | FW | 207 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21765 | FW | 207 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21766 | FW | 207 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
21767 | FW | 207 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
21768 | FW | 207 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21769 | FW | 207 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21770 | FW | 207 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21771 | FW | 207 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21772 | FW | 207 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21773 | FW | 207 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21774 | FW | 207 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21775 | FW | 207 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21776 | FW | 207 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21777 | FW | 207 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21778 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21779 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21780 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21781 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21782 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21783 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21784 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21785 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21786 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21787 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21788 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21789 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21790 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21791 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21792 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21793 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21794 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21795 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21796 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21797 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21798 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21799 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21800 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21801 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21802 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21803 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21804 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21805 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21806 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21807 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21808 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21809 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21810 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21811 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21812 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21813 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21814 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21815 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21816 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21817 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21818 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21819 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21820 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21821 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21822 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21823 | FW | 207 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
21824 | FW | 207 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21825 | FW | 207 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21826 | FW | 207 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21827 | FW | 207 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21828 | FW | 207 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21829 | FW | 207 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21830 | FW | 207 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21831 | FW | 207 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21832 | FW | 207 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21833 | FW | 207 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21834 | FW | 207 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21835 | FW | 207 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21836 | FW | 207 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21837 | FW | 207 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
21838 | FW | 207 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21839 | FW | 207 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21840 | FW | 207 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
21841 | FW | 207 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21842 | FW | 207 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21843 | FW | 207 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21844 | FW | 207 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21845 | FW | 207 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21846 | FW | 207 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21847 | FW | 207 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21848 | FW | 207 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21849 | FW | 207 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21850 | FW | 207 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21851 | FW | 207 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21852 | FW | 207 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21853 | FW | 207 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21854 | FW | 207 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21855 | FW | 207 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21856 | FW | 207 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21857 | FW | 207 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21858 | FW | 207 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21859 | FW | 207 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21860 | FW | 207 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21861 | FW | 207 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21862 | FW | 207 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21863 | FW | 207 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21864 | FW | 207 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21865 | FW | 207 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21866 | FW | 207 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21867 | FW | 207 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21868 | FW | 207 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
21869 | FW | 207 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21870 | FW | 207 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21871 | FW | 207 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21872 | FW | 207 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21873 | FW | 207 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21874 | FW | 207 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21875 | FW | 207 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21876 | FW | 207 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21877 | FW | 207 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21878 | FW | 207 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21879 | FW | 207 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
21880 | FW | 207 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
21881 | FW | 207 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
21882 | FW | 207 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21883 | FW | 207 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21884 | FW | 207 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21885 | FW | 207 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21886 | FW | 207 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21887 | FW | 207 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21888 | FW | 207 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21889 | FW | 207 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21890 | FW | 207 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21891 | FW | 207 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21892 | FW | 207 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21893 | FW | 207 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21894 | FW | 207 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21895 | FW | 207 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21896 | FW | 207 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
21897 | FW | 207 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21898 | FW | 207 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21899 | FW | 207 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21900 | FW | 207 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21901 | FW | 207 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21902 | FW | 207 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21903 | FW | 207 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
21904 | FW | 207 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21905 | FW | 207 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21906 | FW | 207 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21907 | FW | 207 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21908 | FW | 207 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21909 | FW | 207 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21910 | FW | 207 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21911 | FW | 207 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21912 | FW | 207 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21913 | FW | 207 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21914 | FW | 207 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21915 | FW | 207 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21916 | FW | 207 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21917 | FW | 207 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21918 | FW | 207 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
21919 | FW | 207 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21920 | FW | 207 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21921 | FW | 207 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21922 | FW | 207 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21923 | FW | 207 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21924 | FW | 207 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21925 | FW | 207 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
21926 | FW | 207 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21927 | FW | 207 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21928 | FW | 207 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21929 | FW | 207 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21930 | FW | 207 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21931 | FW | 207 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21932 | FW | 207 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21933 | FW | 207 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21934 | FW | 207 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21935 | FW | 207 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21936 | FW | 207 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21937 | FW | 207 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21938 | FW | 207 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21939 | FW | 207 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21940 | FW | 207 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
21941 | FW | 207 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21942 | FW | 207 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21943 | FW | 207 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21944 | FW | 207 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21945 | FW | 207 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21946 | FW | 207 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21947 | FW | 207 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
21948 | FW | 207 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21949 | FW | 207 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21950 | FW | 207 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21951 | FW | 207 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21952 | FW | 207 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21953 | FW | 207 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21954 | FW | 207 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21955 | FW | 207 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21956 | FW | 207 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21957 | FW | 207 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21958 | FW | 207 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21959 | FW | 207 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21960 | FW | 207 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21961 | FW | 207 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21962 | FW | 207 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
21963 | FW | 207 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21964 | FW | 207 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21965 | FW | 207 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21966 | FW | 207 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21967 | FW | 207 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21968 | FW | 207 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21969 | FW | 207 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
21970 | FW | 207 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21971 | FW | 207 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21972 | FW | 207 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21973 | FW | 207 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21974 | FW | 207 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21975 | FW | 207 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21976 | FW | 207 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21977 | FW | 207 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21978 | FW | 207 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21979 | FW | 207 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21980 | FW | 207 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21981 | FW | 207 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21982 | FW | 207 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21983 | FW | 207 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21984 | FW | 207 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
21985 | FW | 207 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21986 | FW | 207 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21987 | FW | 207 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21988 | FW | 207 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21989 | FW | 207 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21990 | FW | 207 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21991 | FW | 207 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
21992 | FW | 207 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21993 | FW | 207 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21994 | FW | 207 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21995 | FW | 207 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21996 | FW | 207 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21997 | FW | 207 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21998 | FW | 207 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21999 | FW | 207 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22000 | FW | 207 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22001 | FW | 207 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22002 | FW | 207 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22003 | FW | 207 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22004 | FW | 207 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22005 | FW | 207 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22006 | FW | 207 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
22007 | FW | 207 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22008 | FW | 207 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22009 | FW | 207 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22010 | FW | 207 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22011 | FW | 207 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22012 | FW | 207 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22013 | FW | 207 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22014 | FW | 207 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22015 | FW | 207 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22016 | FW | 207 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22017 | FW | 207 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22018 | FW | 207 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22019 | FW | 207 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22020 | FW | 207 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22021 | FW | 207 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22022 | FW | 207 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22023 | FW | 207 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22024 | FW | 207 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22025 | FW | 207 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22026 | FW | 207 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22027 | FW | 207 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22028 | FW | 207 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
22029 | FW | 207 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22030 | FW | 207 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22031 | FW | 207 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22032 | FW | 207 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22033 | FW | 207 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22034 | FW | 207 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22035 | FW | 207 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22036 | FW | 207 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22037 | FW | 207 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22038 | FW | 207 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22039 | FW | 207 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22040 | FW | 207 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22041 | FW | 207 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22042 | FW | 207 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22043 | FW | 207 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22044 | FW | 207 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22045 | FW | 207 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22046 | FW | 207 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22047 | FW | 207 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22048 | FW | 207 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22049 | FW | 207 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22050 | FW | 207 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
22051 | FW | 207 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22052 | FW | 207 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22053 | FW | 207 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22054 | FW | 207 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22055 | FW | 207 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22056 | FW | 207 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22057 | FW | 207 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22058 | FW | 207 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22059 | FW | 207 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22060 | FW | 207 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22061 | FW | 207 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22062 | FW | 207 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22063 | FW | 207 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22064 | FW | 207 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22065 | FW | 207 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22066 | FW | 207 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22067 | FW | 207 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22068 | FW | 207 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22069 | FW | 207 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22070 | FW | 207 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22071 | FW | 207 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22072 | FW | 207 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
22073 | FW | 207 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22074 | FW | 207 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22075 | FW | 207 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22076 | FW | 207 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22077 | FW | 207 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22078 | FW | 207 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22079 | FW | 207 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22080 | FW | 207 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22081 | FW | 207 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22082 | FW | 207 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22083 | FW | 207 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22084 | FW | 207 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22085 | FW | 207 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22086 | FW | 207 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22087 | FW | 207 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22088 | FW | 207 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22089 | FW | 207 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22090 | FW | 207 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22091 | FW | 207 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22092 | FW | 207 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22093 | FW | 207 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22094 | FW | 207 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
22095 | FW | 207 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22096 | FW | 207 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22097 | FW | 207 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22098 | FW | 207 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22099 | FW | 207 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22100 | FW | 207 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22101 | FW | 207 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22102 | FW | 207 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22103 | FW | 207 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22104 | FW | 207 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22105 | FW | 207 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22106 | FW | 207 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22107 | FW | 207 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22108 | FW | 207 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22109 | FW | 207 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22110 | FW | 207 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22111 | FW | 207 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22112 | FW | 207 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22113 | FW | 207 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22114 | FW | 207 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22115 | FW | 207 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22116 | FW | 207 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
22117 | FW | 207 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22118 | FW | 207 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22119 | FW | 207 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22120 | FW | 207 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22121 | FW | 207 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22122 | FW | 207 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22123 | FW | 207 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22124 | FW | 207 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22125 | FW | 207 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22126 | FW | 207 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22127 | FW | 207 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22128 | FW | 207 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22129 | FW | 207 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22130 | FW | 207 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22131 | FW | 207 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22132 | FW | 207 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22133 | FW | 207 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22134 | FW | 207 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22135 | FW | 207 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22136 | FW | 207 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22137 | FW | 207 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22138 | FW | 207 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
22139 | FW | 207 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22140 | FW | 207 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22141 | FW | 207 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22142 | FW | 207 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22143 | FW | 207 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22144 | FW | 207 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22145 | FW | 207 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22146 | FW | 207 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22147 | FW | 207 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22148 | FW | 207 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22149 | FW | 207 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22150 | FW | 207 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22151 | FW | 207 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22152 | FW | 207 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22153 | FW | 207 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22154 | FW | 207 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22155 | FW | 207 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22156 | FW | 207 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22157 | FW | 207 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22158 | FW | 207 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22159 | FW | 207 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22160 | FW | 207 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
22161 | FW | 207 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22162 | FW | 207 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22163 | FW | 207 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22164 | FW | 207 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22165 | FW | 207 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22166 | FW | 207 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22167 | FW | 207 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22168 | FW | 207 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22169 | FW | 207 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22170 | FW | 207 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22171 | FW | 207 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22172 | FW | 207 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22173 | FW | 207 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22174 | FW | 207 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22175 | FW | 207 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22176 | FW | 207 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22177 | FW | 207 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22178 | FW | 207 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22179 | FW | 207 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22180 | FW | 207 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22181 | FW | 207 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22182 | FW | 207 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
22183 | FW | 207 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22184 | FW | 207 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22185 | FW | 207 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22186 | FW | 207 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22187 | FW | 207 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22188 | FW | 207 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22189 | FW | 207 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22190 | FW | 207 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22191 | FW | 207 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22192 | FW | 207 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22193 | FW | 207 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22194 | FW | 207 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22195 | FW | 207 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22196 | FW | 207 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22197 | FW | 207 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22198 | FW | 207 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22199 | FW | 207 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22200 | FW | 207 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22201 | FW | 207 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22202 | FW | 207 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22203 | FW | 207 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22204 | FW | 207 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
22205 | FW | 207 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22206 | FW | 207 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22207 | FW | 207 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22208 | FW | 207 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22209 | FW | 207 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22210 | FW | 207 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22211 | FW | 207 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22212 | FW | 207 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22213 | FW | 207 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22214 | FW | 207 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22215 | FW | 207 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22216 | FW | 207 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22217 | FW | 207 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22218 | FW | 207 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22219 | FW | 207 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22220 | FW | 207 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22221 | FW | 207 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22222 | FW | 207 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22223 | FW | 207 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22224 | FW | 207 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22225 | FW | 207 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22226 | FW | 207 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
22227 | FW | 207 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22228 | FW | 207 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22229 | FW | 207 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22230 | FW | 207 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22231 | FW | 207 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22232 | FW | 207 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22233 | FW | 207 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22234 | FW | 207 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
22235 | FW | 207 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22236 | FW | 207 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22237 | FW | 207 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22238 | FW | 208 | 0 | 0 | 0 | AF1 - Aussenfühler 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 1 (AF1, lokaler HW-Eingang)
22239 | FW | 208 | 1 | 0 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
22240 | FW | 208 | 1 | 1 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
22241 | FW | 208 | 1 | 2 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
22242 | FW | 208 | 1 | 3 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
22243 | FW | 208 | 1 | 4 | 3050 | Betriebswahl Heizung | 1 | LIST | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes |  | Mit der Einstellung wir die Betriebswahl des Heizkreises bestimmt: | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 5: Sparbetrieb; Text 7: Handbetrieb Heizen; Text 8: Handbetrieb Kühlen
22244 | FW | 208 | 1 | 0 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
22245 | FW | 208 | 1 | 0 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
22246 | FW | 208 | 1 | 1 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
22247 | FW | 208 | 1 | 1 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
22248 | FW | 208 | 1 | 2 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
22249 | FW | 208 | 1 | 2 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
22250 | FW | 208 | 1 | 3 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
22251 | FW | 208 | 1 | 3 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
22252 | FW | 208 | 1 | 4 | 3051 | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Normal Heizbetrieb gewaehlt.
22253 | FW | 208 | 1 | 4 | 3053 | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C | Mit dem Parameter wird der gewuenschte Sollwert fuer die Raumtemperatur im Spar Heizbetrieb gewaehlt.
22254 | FW | 208 | 1 | 0 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22255 | FW | 208 | 1 | 1 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22256 | FW | 208 | 1 | 2 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22257 | FW | 208 | 1 | 3 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22258 | FW | 208 | 1 | 4 | 1001 | Raum-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22259 | FW | 208 | 2 | 0 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
22260 | FW | 208 | 2 | 1 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
22261 | FW | 208 | 2 | 2 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
22262 | FW | 208 | 2 | 3 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion:#0 = Abgeschaltet#1 = Automatisch nach Zeitprogramm#2 = Dauernd frei auf Sollwert#3 = Nach Betriebswahl Heizkreise | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
22263 | FW | 208 | 2 | 4 | 5050 | Betriebswahl Warmwasser | 1 | LIST | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Warmwasserfunktion | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstant; Text 6: Sparbetrieb
22264 | FW | 208 | 2 | 0 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
22265 | FW | 208 | 2 | 0 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22266 | FW | 208 | 2 | 1 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
22267 | FW | 208 | 2 | 1 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22268 | FW | 208 | 2 | 2 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
22269 | FW | 208 | 2 | 2 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22270 | FW | 208 | 2 | 3 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
22271 | FW | 208 | 2 | 3 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22272 | FW | 208 | 2 | 4 | 5051 | Normal-Warmwassertemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C | Mit diesem Parameter wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.
22273 | FW | 208 | 2 | 4 | 5086 | Spar-Warmwassertemperatur | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22274 | FW | 208 | 2 | 0 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
22275 | FW | 208 | 2 | 0 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22276 | FW | 208 | 2 | 1 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
22277 | FW | 208 | 2 | 1 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22278 | FW | 208 | 2 | 2 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
22279 | FW | 208 | 2 | 2 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22280 | FW | 208 | 2 | 3 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
22281 | FW | 208 | 2 | 3 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22282 | FW | 208 | 2 | 4 | 1004 | Warmwasser-Soll | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer die Warmwassertemperatur
22283 | FW | 208 | 2 | 4 | 4 | Warmwasser-Ist SF | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22284 | FW | 208 | 1 | 0 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
22285 | FW | 208 | 1 | 1 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
22286 | FW | 208 | 1 | 2 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
22287 | FW | 208 | 1 | 3 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
22288 | FW | 208 | 1 | 4 | 2051 | Status Heizkreisregelung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Heizkreisregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Heizbetrieb#2 = Komfort Heizbetrieb#3 = Spar Heizbetrieb#4 = Frostbetrieb#5 = Zwangsabnahme (bei Zwang > +50%)#6 = Zwangsdrosselung (bei Zwang < -50%)#7 = Ferienbetrieb#8 = Partybetrieb#9 = Normal K?hlbetrieb#10 = Komfort K?hlbetrieb#11 = Spar K?hlbetrieb#12 = Stoerung#13 = Handbetrieb#14 = Schutz K?hlbetrieb#15 = Partybetrieb K?hlen#16 = Austrocknung Aufheizphase#17 = Austrocknung Stationaerphase#18 = Austrocknung Abk?hlphase#19 = Austrocknung Endphase#22 = K?hlbetrieb Extern/Konstantanforderung#23 = Heizbetrieb Extern/Konstantanforderung#26 = Vorzugsbetrieb SmartGrid
22289 | FW | 208 | 2 | 0 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
22290 | FW | 208 | 2 | 1 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
22291 | FW | 208 | 2 | 2 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
22292 | FW | 208 | 2 | 3 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
22293 | FW | 208 | 2 | 4 | 2052 | Status Warmwasserregelung | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Zustand Warmwasserregelung:#0 = Abgeschaltet#1 = Normal Ladebetrieb#2 = Komfort Ladebetrieb#3 = Zwangsdrosselung (bei E-Zwang < -50%)#4 = Zwangsladung (bei E-Zwang > +50%)#5 = Stoerung#6 = WW-Entnahme (Entnahme von Trinkwarmwasser aktiv)#7 = Warnung#8 = Reduzierter Ladebetrieb#12 = Vorzugsbetrieb SmartGrid#13 = Abnahmezwang SmartGrid
22294 | FW | 208 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - Aussenfühler 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Aussenfühler 2 (AF2, lokaler HW-Eingang)
22295 | FW | 208 | 1 | 0 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22296 | FW | 208 | 1 | 1 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22297 | FW | 208 | 1 | 2 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22298 | FW | 208 | 1 | 3 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22299 | FW | 208 | 1 | 4 | 1 | Raum-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22300 | FW | 208 | 1 | 0 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22301 | FW | 208 | 1 | 1 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22302 | FW | 208 | 1 | 2 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22303 | FW | 208 | 1 | 3 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22304 | FW | 208 | 1 | 4 | 2 | Vorlauf-Ist | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22305 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22306 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22307 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22308 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22309 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22310 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22311 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22312 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22313 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22314 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22315 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22316 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22317 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22318 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22319 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22320 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22321 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22322 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22323 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22324 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22325 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22326 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22327 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22328 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22329 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22330 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22331 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22332 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22333 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22334 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22335 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22336 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22337 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22338 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22339 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22340 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22341 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22342 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22343 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22344 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22345 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22346 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22347 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22348 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22349 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22350 | FW | 208 | 0 | 0 | 23084 | Relaistest TTE-FW aktivieren | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | Relaistest aktivieren#0=AUS#1=EIN
22351 | FW | 208 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22352 | FW | 208 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22353 | FW | 208 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22354 | FW | 208 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22355 | FW | 208 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22356 | FW | 208 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22357 | FW | 208 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22358 | FW | 208 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22359 | FW | 208 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22360 | FW | 208 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22361 | FW | 208 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22362 | FW | 208 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22363 | FW | 208 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22364 | FW | 208 | 0 | 0 | 21044 | Relaistest TTE-FE aktivieren | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes |  |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
22365 | FW | 208 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22366 | FW | 208 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22367 | FW | 208 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Status Ausgang / Aktivierung 0=AUS 1=EIN
22368 | FW | 208 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW-Ausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22369 | FW | 208 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22370 | FW | 208 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22371 | FW | 208 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22372 | FW | 208 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22373 | FW | 208 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22374 | FW | 208 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22375 | FW | 208 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22376 | FW | 208 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22377 | FW | 208 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22378 | FW | 208 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22379 | FW | 208 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22380 | FW | 208 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22381 | FW | 208 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22382 | FW | 208 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22383 | FW | 208 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22384 | FW | 208 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22385 | FW | 208 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22386 | FW | 208 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22387 | FW | 208 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22388 | FW | 208 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22389 | FW | 208 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22390 | FW | 208 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22391 | FW | 208 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22392 | FW | 208 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22393 | FW | 208 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22394 | FW | 208 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22395 | FW | 208 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22396 | FW | 208 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22397 | FW | 208 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22398 | FW | 208 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22399 | FW | 208 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22400 | FW | 208 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22401 | FW | 208 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22402 | FW | 208 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22403 | FW | 208 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22404 | FW | 208 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22405 | FW | 208 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22406 | FW | 208 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22407 | FW | 208 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
22408 | FW | 208 | 0 | 0 | 132 | Betriebsstunden_low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | h
22409 | FW | 208 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22410 | FW | 208 | 20 | 1 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22411 | FW | 208 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22412 | FW | 208 | 20 | 1 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22413 | FW | 208 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22414 | FW | 208 | 20 | 1 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22415 | FW | 208 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22416 | FW | 208 | 20 | 1 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22417 | FW | 208 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22418 | FW | 208 | 20 | 1 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22419 | FW | 208 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22420 | FW | 208 | 20 | 1 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22421 | FW | 208 | 20 | 1 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22422 | FW | 208 | 20 | 1 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22423 | FW | 208 | 20 | 1 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
22424 | FW | 208 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22425 | FW | 208 | 20 | 1 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22426 | FW | 208 | 20 | 1 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22427 | FW | 208 | 20 | 1 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22428 | FW | 208 | 20 | 1 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22429 | FW | 208 | 20 | 1 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22430 | FW | 208 | 20 | 1 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No
22431 | FW | 208 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22432 | FW | 208 | 20 | 2 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22433 | FW | 208 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22434 | FW | 208 | 20 | 2 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22435 | FW | 208 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22436 | FW | 208 | 20 | 2 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22437 | FW | 208 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22438 | FW | 208 | 20 | 2 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22439 | FW | 208 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22440 | FW | 208 | 20 | 2 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22441 | FW | 208 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22442 | FW | 208 | 20 | 2 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22443 | FW | 208 | 20 | 2 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22444 | FW | 208 | 20 | 2 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22445 | FW | 208 | 20 | 2 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
22446 | FW | 208 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22447 | FW | 208 | 20 | 2 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22448 | FW | 208 | 20 | 2 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22449 | FW | 208 | 20 | 2 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22450 | FW | 208 | 20 | 2 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22451 | FW | 208 | 20 | 2 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22452 | FW | 208 | 20 | 2 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No
22453 | FW | 208 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22454 | FW | 208 | 20 | 3 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22455 | FW | 208 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22456 | FW | 208 | 20 | 3 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22457 | FW | 208 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22458 | FW | 208 | 20 | 3 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22459 | FW | 208 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22460 | FW | 208 | 20 | 3 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22461 | FW | 208 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22462 | FW | 208 | 20 | 3 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22463 | FW | 208 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22464 | FW | 208 | 20 | 3 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22465 | FW | 208 | 20 | 3 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22466 | FW | 208 | 20 | 3 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22467 | FW | 208 | 20 | 3 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
22468 | FW | 208 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22469 | FW | 208 | 20 | 3 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22470 | FW | 208 | 20 | 3 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22471 | FW | 208 | 20 | 3 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22472 | FW | 208 | 20 | 3 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22473 | FW | 208 | 20 | 3 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22474 | FW | 208 | 20 | 3 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No
22475 | FW | 208 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22476 | FW | 208 | 20 | 4 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22477 | FW | 208 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22478 | FW | 208 | 20 | 4 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22479 | FW | 208 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22480 | FW | 208 | 20 | 4 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22481 | FW | 208 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22482 | FW | 208 | 20 | 4 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22483 | FW | 208 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22484 | FW | 208 | 20 | 4 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22485 | FW | 208 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22486 | FW | 208 | 20 | 4 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22487 | FW | 208 | 20 | 4 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22488 | FW | 208 | 20 | 4 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22489 | FW | 208 | 20 | 4 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
22490 | FW | 208 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22491 | FW | 208 | 20 | 4 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22492 | FW | 208 | 20 | 4 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22493 | FW | 208 | 20 | 4 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22494 | FW | 208 | 20 | 4 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22495 | FW | 208 | 20 | 4 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22496 | FW | 208 | 20 | 4 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No
22497 | FW | 208 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22498 | FW | 208 | 20 | 5 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22499 | FW | 208 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22500 | FW | 208 | 20 | 5 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22501 | FW | 208 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22502 | FW | 208 | 20 | 5 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22503 | FW | 208 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22504 | FW | 208 | 20 | 5 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22505 | FW | 208 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22506 | FW | 208 | 20 | 5 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22507 | FW | 208 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22508 | FW | 208 | 20 | 5 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22509 | FW | 208 | 20 | 5 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22510 | FW | 208 | 20 | 5 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22511 | FW | 208 | 20 | 5 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
22512 | FW | 208 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22513 | FW | 208 | 20 | 5 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22514 | FW | 208 | 20 | 5 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22515 | FW | 208 | 20 | 5 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22516 | FW | 208 | 20 | 5 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22517 | FW | 208 | 20 | 5 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22518 | FW | 208 | 20 | 5 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No
22519 | FW | 208 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22520 | FW | 208 | 20 | 6 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22521 | FW | 208 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22522 | FW | 208 | 20 | 6 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22523 | FW | 208 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22524 | FW | 208 | 20 | 6 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22525 | FW | 208 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22526 | FW | 208 | 20 | 6 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22527 | FW | 208 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22528 | FW | 208 | 20 | 6 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22529 | FW | 208 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22530 | FW | 208 | 20 | 6 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22531 | FW | 208 | 20 | 6 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22532 | FW | 208 | 20 | 6 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22533 | FW | 208 | 20 | 6 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
22534 | FW | 208 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22535 | FW | 208 | 20 | 6 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22536 | FW | 208 | 20 | 6 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22537 | FW | 208 | 20 | 6 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22538 | FW | 208 | 20 | 6 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22539 | FW | 208 | 20 | 6 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22540 | FW | 208 | 20 | 6 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No
22541 | FW | 208 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22542 | FW | 208 | 20 | 7 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22543 | FW | 208 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22544 | FW | 208 | 20 | 7 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22545 | FW | 208 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22546 | FW | 208 | 20 | 7 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22547 | FW | 208 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22548 | FW | 208 | 20 | 7 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22549 | FW | 208 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22550 | FW | 208 | 20 | 7 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22551 | FW | 208 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22552 | FW | 208 | 20 | 7 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22553 | FW | 208 | 20 | 7 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22554 | FW | 208 | 20 | 7 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22555 | FW | 208 | 20 | 7 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
22556 | FW | 208 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22557 | FW | 208 | 20 | 7 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22558 | FW | 208 | 20 | 7 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22559 | FW | 208 | 20 | 7 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22560 | FW | 208 | 20 | 7 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22561 | FW | 208 | 20 | 7 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22562 | FW | 208 | 20 | 7 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No
22563 | FW | 208 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22564 | FW | 208 | 20 | 8 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22565 | FW | 208 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22566 | FW | 208 | 20 | 8 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22567 | FW | 208 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22568 | FW | 208 | 20 | 8 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22569 | FW | 208 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22570 | FW | 208 | 20 | 8 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22571 | FW | 208 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22572 | FW | 208 | 20 | 8 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22573 | FW | 208 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22574 | FW | 208 | 20 | 8 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22575 | FW | 208 | 20 | 8 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22576 | FW | 208 | 20 | 8 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22577 | FW | 208 | 20 | 8 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
22578 | FW | 208 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22579 | FW | 208 | 20 | 8 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22580 | FW | 208 | 20 | 8 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22581 | FW | 208 | 20 | 8 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22582 | FW | 208 | 20 | 8 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22583 | FW | 208 | 20 | 8 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22584 | FW | 208 | 20 | 8 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No
22585 | FW | 208 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22586 | FW | 208 | 20 | 9 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22587 | FW | 208 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22588 | FW | 208 | 20 | 9 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22589 | FW | 208 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22590 | FW | 208 | 20 | 9 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22591 | FW | 208 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22592 | FW | 208 | 20 | 9 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22593 | FW | 208 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22594 | FW | 208 | 20 | 9 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22595 | FW | 208 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22596 | FW | 208 | 20 | 9 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22597 | FW | 208 | 20 | 9 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22598 | FW | 208 | 20 | 9 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22599 | FW | 208 | 20 | 9 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
22600 | FW | 208 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22601 | FW | 208 | 20 | 9 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22602 | FW | 208 | 20 | 9 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22603 | FW | 208 | 20 | 9 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22604 | FW | 208 | 20 | 9 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22605 | FW | 208 | 20 | 9 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22606 | FW | 208 | 20 | 9 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No
22607 | FW | 208 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22608 | FW | 208 | 20 | 10 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22609 | FW | 208 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22610 | FW | 208 | 20 | 10 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22611 | FW | 208 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22612 | FW | 208 | 20 | 10 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22613 | FW | 208 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22614 | FW | 208 | 20 | 10 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22615 | FW | 208 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22616 | FW | 208 | 20 | 10 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22617 | FW | 208 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22618 | FW | 208 | 20 | 10 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22619 | FW | 208 | 20 | 10 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22620 | FW | 208 | 20 | 10 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22621 | FW | 208 | 20 | 10 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
22622 | FW | 208 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22623 | FW | 208 | 20 | 10 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22624 | FW | 208 | 20 | 10 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22625 | FW | 208 | 20 | 10 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22626 | FW | 208 | 20 | 10 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22627 | FW | 208 | 20 | 10 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22628 | FW | 208 | 20 | 10 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No
22629 | FW | 208 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22630 | FW | 208 | 20 | 11 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22631 | FW | 208 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22632 | FW | 208 | 20 | 11 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22633 | FW | 208 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22634 | FW | 208 | 20 | 11 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22635 | FW | 208 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22636 | FW | 208 | 20 | 11 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22637 | FW | 208 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22638 | FW | 208 | 20 | 11 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22639 | FW | 208 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22640 | FW | 208 | 20 | 11 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22641 | FW | 208 | 20 | 11 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22642 | FW | 208 | 20 | 11 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22643 | FW | 208 | 20 | 11 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
22644 | FW | 208 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22645 | FW | 208 | 20 | 11 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22646 | FW | 208 | 20 | 11 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22647 | FW | 208 | 20 | 11 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22648 | FW | 208 | 20 | 11 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22649 | FW | 208 | 20 | 11 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22650 | FW | 208 | 20 | 11 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No
22651 | FW | 208 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22652 | FW | 208 | 20 | 12 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22653 | FW | 208 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22654 | FW | 208 | 20 | 12 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22655 | FW | 208 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22656 | FW | 208 | 20 | 12 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22657 | FW | 208 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22658 | FW | 208 | 20 | 12 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22659 | FW | 208 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22660 | FW | 208 | 20 | 12 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22661 | FW | 208 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22662 | FW | 208 | 20 | 12 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22663 | FW | 208 | 20 | 12 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22664 | FW | 208 | 20 | 12 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22665 | FW | 208 | 20 | 12 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
22666 | FW | 208 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22667 | FW | 208 | 20 | 12 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22668 | FW | 208 | 20 | 12 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22669 | FW | 208 | 20 | 12 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22670 | FW | 208 | 20 | 12 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22671 | FW | 208 | 20 | 12 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22672 | FW | 208 | 20 | 12 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No
22673 | FW | 208 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22674 | FW | 208 | 20 | 13 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22675 | FW | 208 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22676 | FW | 208 | 20 | 13 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22677 | FW | 208 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22678 | FW | 208 | 20 | 13 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22679 | FW | 208 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22680 | FW | 208 | 20 | 13 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22681 | FW | 208 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22682 | FW | 208 | 20 | 13 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22683 | FW | 208 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22684 | FW | 208 | 20 | 13 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22685 | FW | 208 | 20 | 13 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22686 | FW | 208 | 20 | 13 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22687 | FW | 208 | 20 | 13 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
22688 | FW | 208 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22689 | FW | 208 | 20 | 13 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22690 | FW | 208 | 20 | 13 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22691 | FW | 208 | 20 | 13 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22692 | FW | 208 | 20 | 13 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22693 | FW | 208 | 20 | 13 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22694 | FW | 208 | 20 | 13 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No
22695 | FW | 208 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22696 | FW | 208 | 20 | 14 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22697 | FW | 208 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22698 | FW | 208 | 20 | 14 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22699 | FW | 208 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22700 | FW | 208 | 20 | 14 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22701 | FW | 208 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22702 | FW | 208 | 20 | 14 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22703 | FW | 208 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22704 | FW | 208 | 20 | 14 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22705 | FW | 208 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22706 | FW | 208 | 20 | 14 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22707 | FW | 208 | 20 | 14 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22708 | FW | 208 | 20 | 14 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22709 | FW | 208 | 20 | 14 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
22710 | FW | 208 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22711 | FW | 208 | 20 | 14 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22712 | FW | 208 | 20 | 14 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22713 | FW | 208 | 20 | 14 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22714 | FW | 208 | 20 | 14 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22715 | FW | 208 | 20 | 14 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22716 | FW | 208 | 20 | 14 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No
22717 | FW | 208 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22718 | FW | 208 | 20 | 15 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22719 | FW | 208 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22720 | FW | 208 | 20 | 15 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22721 | FW | 208 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22722 | FW | 208 | 20 | 15 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22723 | FW | 208 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22724 | FW | 208 | 20 | 15 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22725 | FW | 208 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22726 | FW | 208 | 20 | 15 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22727 | FW | 208 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22728 | FW | 208 | 20 | 15 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22729 | FW | 208 | 20 | 15 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22730 | FW | 208 | 20 | 15 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22731 | FW | 208 | 20 | 15 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
22732 | FW | 208 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22733 | FW | 208 | 20 | 15 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22734 | FW | 208 | 20 | 15 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22735 | FW | 208 | 20 | 15 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22736 | FW | 208 | 20 | 15 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22737 | FW | 208 | 20 | 15 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22738 | FW | 208 | 20 | 15 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No
22739 | FW | 208 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22740 | FW | 208 | 20 | 16 | 0 | aktuelle Energie_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22741 | FW | 208 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22742 | FW | 208 | 20 | 16 | 1 | aktuelle Leistung_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22743 | FW | 208 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22744 | FW | 208 | 20 | 16 | 50 | aktuelle Energie Kälte_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22745 | FW | 208 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22746 | FW | 208 | 20 | 16 | 51 | aktuelle Leistung Kälte_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22747 | FW | 208 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22748 | FW | 208 | 20 | 16 | 2 | aktueller Durchfluss_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22749 | FW | 208 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22750 | FW | 208 | 20 | 16 | 3 | aktuelles Volumen_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22751 | FW | 208 | 20 | 16 | 4 | aktuelle Vorlauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22752 | FW | 208 | 20 | 16 | 5 | aktuelle Rücklauftemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22753 | FW | 208 | 20 | 16 | 6 | aktuelle Differenztemperatur | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
22754 | FW | 208 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22755 | FW | 208 | 20 | 16 | 7 | Seriennummer_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22756 | FW | 208 | 20 | 16 | 8 | Fehlermeldung/Mbus Status Byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22757 | FW | 208 | 20 | 16 | 11 | Strom_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22758 | FW | 208 | 20 | 16 | 11 | Strom_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22759 | FW | 208 | 20 | 16 | 12 | Spannung | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22760 | FW | 208 | 20 | 16 | 13 | Cosphi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No
22761 | FW | 208 | 0 | 0 | 106 | Summen Solltemperatur | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | No | °C
22762 | FW | 208 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22763 | FW | 208 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
22764 | FW | 208 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C
22765 | FW | 193 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
22766 | FW | 193 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
22767 | FW | 193 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
22768 | FW | 193 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
22769 | FW | 193 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
22770 | FW | 193 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
22771 | FW | 193 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
22772 | FW | 193 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
22773 | FW | 193 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
22774 | FW | 193 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22775 | FW | 193 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22776 | FW | 193 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22777 | FW | 193 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22778 | FW | 193 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22779 | FW | 193 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22780 | FW | 193 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22781 | FW | 193 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22782 | FW | 193 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22783 | FW | 193 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22784 | FW | 193 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22785 | FW | 193 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22786 | FW | 193 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22787 | FW | 193 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22788 | FW | 193 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22789 | FW | 193 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22790 | FW | 193 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22791 | FW | 193 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22792 | FW | 193 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22793 | FW | 193 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22794 | FW | 193 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22795 | FW | 193 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22796 | FW | 193 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22797 | FW | 193 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22798 | FW | 193 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22799 | FW | 193 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22800 | FW | 193 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22801 | FW | 193 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22802 | FW | 193 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22803 | FW | 193 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22804 | FW | 193 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22805 | FW | 193 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22806 | FW | 193 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22807 | FW | 193 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22808 | FW | 193 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22809 | FW | 194 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
22810 | FW | 194 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
22811 | FW | 194 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
22812 | FW | 194 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
22813 | FW | 194 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
22814 | FW | 194 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
22815 | FW | 194 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
22816 | FW | 194 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
22817 | FW | 194 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
22818 | FW | 194 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22819 | FW | 194 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22820 | FW | 194 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22821 | FW | 194 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22822 | FW | 194 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22823 | FW | 194 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22824 | FW | 194 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22825 | FW | 194 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22826 | FW | 194 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22827 | FW | 194 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22828 | FW | 194 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22829 | FW | 194 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22830 | FW | 194 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22831 | FW | 194 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22832 | FW | 194 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22833 | FW | 194 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22834 | FW | 194 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22835 | FW | 194 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22836 | FW | 194 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22837 | FW | 194 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22838 | FW | 194 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22839 | FW | 194 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22840 | FW | 194 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22841 | FW | 194 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22842 | FW | 194 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22843 | FW | 194 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22844 | FW | 194 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22845 | FW | 194 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22846 | FW | 194 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22847 | FW | 194 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22848 | FW | 194 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22849 | FW | 194 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22850 | FW | 194 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22851 | FW | 194 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22852 | FW | 194 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22853 | FW | 195 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
22854 | FW | 195 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
22855 | FW | 195 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
22856 | FW | 195 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
22857 | FW | 195 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
22858 | FW | 195 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
22859 | FW | 195 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
22860 | FW | 195 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
22861 | FW | 195 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
22862 | FW | 195 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22863 | FW | 195 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22864 | FW | 195 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22865 | FW | 195 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22866 | FW | 195 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22867 | FW | 195 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22868 | FW | 195 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22869 | FW | 195 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22870 | FW | 195 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22871 | FW | 195 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22872 | FW | 195 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22873 | FW | 195 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22874 | FW | 195 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22875 | FW | 195 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22876 | FW | 195 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22877 | FW | 195 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22878 | FW | 195 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22879 | FW | 195 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22880 | FW | 195 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22881 | FW | 195 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22882 | FW | 195 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22883 | FW | 195 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22884 | FW | 195 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22885 | FW | 195 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22886 | FW | 195 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22887 | FW | 195 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22888 | FW | 195 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22889 | FW | 195 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22890 | FW | 195 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22891 | FW | 195 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22892 | FW | 195 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22893 | FW | 195 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22894 | FW | 195 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22895 | FW | 195 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22896 | FW | 195 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22897 | FW | 196 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
22898 | FW | 196 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
22899 | FW | 196 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
22900 | FW | 196 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
22901 | FW | 196 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
22902 | FW | 196 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
22903 | FW | 196 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
22904 | FW | 196 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
22905 | FW | 196 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
22906 | FW | 196 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22907 | FW | 196 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22908 | FW | 196 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22909 | FW | 196 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22910 | FW | 196 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22911 | FW | 196 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22912 | FW | 196 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22913 | FW | 196 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22914 | FW | 196 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22915 | FW | 196 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22916 | FW | 196 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22917 | FW | 196 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22918 | FW | 196 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22919 | FW | 196 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22920 | FW | 196 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22921 | FW | 196 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22922 | FW | 196 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22923 | FW | 196 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22924 | FW | 196 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22925 | FW | 196 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22926 | FW | 196 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22927 | FW | 196 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22928 | FW | 196 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22929 | FW | 196 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22930 | FW | 196 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22931 | FW | 196 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22932 | FW | 196 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22933 | FW | 196 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22934 | FW | 196 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22935 | FW | 196 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22936 | FW | 196 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22937 | FW | 196 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22938 | FW | 196 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22939 | FW | 196 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22940 | FW | 196 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22941 | FW | 197 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
22942 | FW | 197 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
22943 | FW | 197 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
22944 | FW | 197 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
22945 | FW | 197 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
22946 | FW | 197 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
22947 | FW | 197 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
22948 | FW | 197 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
22949 | FW | 197 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
22950 | FW | 197 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22951 | FW | 197 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22952 | FW | 197 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22953 | FW | 197 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22954 | FW | 197 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22955 | FW | 197 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22956 | FW | 197 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22957 | FW | 197 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22958 | FW | 197 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22959 | FW | 197 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22960 | FW | 197 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22961 | FW | 197 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22962 | FW | 197 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22963 | FW | 197 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22964 | FW | 197 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22965 | FW | 197 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22966 | FW | 197 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22967 | FW | 197 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22968 | FW | 197 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22969 | FW | 197 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22970 | FW | 197 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22971 | FW | 197 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22972 | FW | 197 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22973 | FW | 197 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22974 | FW | 197 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22975 | FW | 197 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22976 | FW | 197 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22977 | FW | 197 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22978 | FW | 197 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22979 | FW | 197 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22980 | FW | 197 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22981 | FW | 197 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
22982 | FW | 197 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
22983 | FW | 197 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
22984 | FW | 197 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
22985 | FW | 198 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
22986 | FW | 198 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
22987 | FW | 198 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
22988 | FW | 198 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
22989 | FW | 198 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
22990 | FW | 198 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
22991 | FW | 198 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
22992 | FW | 198 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
22993 | FW | 198 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
22994 | FW | 198 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22995 | FW | 198 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22996 | FW | 198 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
22997 | FW | 198 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
22998 | FW | 198 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
22999 | FW | 198 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23000 | FW | 198 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23001 | FW | 198 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23002 | FW | 198 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23003 | FW | 198 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23004 | FW | 198 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23005 | FW | 198 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23006 | FW | 198 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23007 | FW | 198 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23008 | FW | 198 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23009 | FW | 198 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23010 | FW | 198 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23011 | FW | 198 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23012 | FW | 198 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23013 | FW | 198 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23014 | FW | 198 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23015 | FW | 198 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23016 | FW | 198 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23017 | FW | 198 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23018 | FW | 198 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23019 | FW | 198 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23020 | FW | 198 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23021 | FW | 198 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23022 | FW | 198 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23023 | FW | 198 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23024 | FW | 198 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23025 | FW | 198 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23026 | FW | 198 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23027 | FW | 198 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23028 | FW | 198 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23029 | FW | 199 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23030 | FW | 199 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23031 | FW | 199 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23032 | FW | 199 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23033 | FW | 199 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23034 | FW | 199 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23035 | FW | 199 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23036 | FW | 199 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23037 | FW | 199 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23038 | FW | 199 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23039 | FW | 199 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23040 | FW | 199 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23041 | FW | 199 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23042 | FW | 199 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23043 | FW | 199 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23044 | FW | 199 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23045 | FW | 199 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23046 | FW | 199 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23047 | FW | 199 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23048 | FW | 199 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23049 | FW | 199 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23050 | FW | 199 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23051 | FW | 199 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23052 | FW | 199 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23053 | FW | 199 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23054 | FW | 199 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23055 | FW | 199 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23056 | FW | 199 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23057 | FW | 199 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23058 | FW | 199 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23059 | FW | 199 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23060 | FW | 199 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23061 | FW | 199 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23062 | FW | 199 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23063 | FW | 199 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23064 | FW | 199 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23065 | FW | 199 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23066 | FW | 199 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23067 | FW | 199 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23068 | FW | 199 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23069 | FW | 199 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23070 | FW | 199 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23071 | FW | 199 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23072 | FW | 199 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23073 | FW | 200 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23074 | FW | 200 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23075 | FW | 200 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23076 | FW | 200 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23077 | FW | 200 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23078 | FW | 200 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23079 | FW | 200 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23080 | FW | 200 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23081 | FW | 200 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23082 | FW | 200 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23083 | FW | 200 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23084 | FW | 200 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23085 | FW | 200 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23086 | FW | 200 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23087 | FW | 200 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23088 | FW | 200 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23089 | FW | 200 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23090 | FW | 200 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23091 | FW | 200 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23092 | FW | 200 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23093 | FW | 200 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23094 | FW | 200 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23095 | FW | 200 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23096 | FW | 200 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23097 | FW | 200 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23098 | FW | 200 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23099 | FW | 200 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23100 | FW | 200 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23101 | FW | 200 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23102 | FW | 200 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23103 | FW | 200 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23104 | FW | 200 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23105 | FW | 200 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23106 | FW | 200 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23107 | FW | 200 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23108 | FW | 200 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23109 | FW | 200 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23110 | FW | 200 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23111 | FW | 200 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23112 | FW | 200 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23113 | FW | 200 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23114 | FW | 200 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23115 | FW | 200 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23116 | FW | 200 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23117 | FW | 201 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23118 | FW | 201 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23119 | FW | 201 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23120 | FW | 201 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23121 | FW | 201 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23122 | FW | 201 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23123 | FW | 201 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23124 | FW | 201 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23125 | FW | 201 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23126 | FW | 201 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23127 | FW | 201 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23128 | FW | 201 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23129 | FW | 201 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23130 | FW | 201 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23131 | FW | 201 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23132 | FW | 201 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23133 | FW | 201 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23134 | FW | 201 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23135 | FW | 201 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23136 | FW | 201 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23137 | FW | 201 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23138 | FW | 201 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23139 | FW | 201 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23140 | FW | 201 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23141 | FW | 201 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23142 | FW | 201 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23143 | FW | 201 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23144 | FW | 201 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23145 | FW | 201 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23146 | FW | 201 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23147 | FW | 201 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23148 | FW | 201 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23149 | FW | 201 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23150 | FW | 201 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23151 | FW | 201 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23152 | FW | 201 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23153 | FW | 201 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23154 | FW | 201 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23155 | FW | 201 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23156 | FW | 201 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23157 | FW | 201 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23158 | FW | 201 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23159 | FW | 201 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23160 | FW | 201 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23161 | FW | 202 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23162 | FW | 202 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23163 | FW | 202 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23164 | FW | 202 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23165 | FW | 202 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23166 | FW | 202 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23167 | FW | 202 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23168 | FW | 202 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23169 | FW | 202 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23170 | FW | 202 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23171 | FW | 202 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23172 | FW | 202 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23173 | FW | 202 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23174 | FW | 202 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23175 | FW | 202 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23176 | FW | 202 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23177 | FW | 202 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23178 | FW | 202 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23179 | FW | 202 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23180 | FW | 202 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23181 | FW | 202 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23182 | FW | 202 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23183 | FW | 202 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23184 | FW | 202 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23185 | FW | 202 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23186 | FW | 202 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23187 | FW | 202 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23188 | FW | 202 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23189 | FW | 202 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23190 | FW | 202 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23191 | FW | 202 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23192 | FW | 202 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23193 | FW | 202 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23194 | FW | 202 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23195 | FW | 202 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23196 | FW | 202 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23197 | FW | 202 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23198 | FW | 202 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23199 | FW | 202 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23200 | FW | 202 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23201 | FW | 202 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23202 | FW | 202 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23203 | FW | 202 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23204 | FW | 202 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23205 | FW | 203 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23206 | FW | 203 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23207 | FW | 203 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23208 | FW | 203 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23209 | FW | 203 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23210 | FW | 203 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23211 | FW | 203 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23212 | FW | 203 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23213 | FW | 203 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23214 | FW | 203 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23215 | FW | 203 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23216 | FW | 203 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23217 | FW | 203 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23218 | FW | 203 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23219 | FW | 203 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23220 | FW | 203 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23221 | FW | 203 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23222 | FW | 203 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23223 | FW | 203 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23224 | FW | 203 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23225 | FW | 203 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23226 | FW | 203 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23227 | FW | 203 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23228 | FW | 203 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23229 | FW | 203 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23230 | FW | 203 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23231 | FW | 203 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23232 | FW | 203 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23233 | FW | 203 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23234 | FW | 203 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23235 | FW | 203 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23236 | FW | 203 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23237 | FW | 203 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23238 | FW | 203 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23239 | FW | 203 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23240 | FW | 203 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23241 | FW | 203 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23242 | FW | 203 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23243 | FW | 203 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23244 | FW | 203 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23245 | FW | 203 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23246 | FW | 203 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23247 | FW | 203 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23248 | FW | 203 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23249 | FW | 204 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23250 | FW | 204 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23251 | FW | 204 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23252 | FW | 204 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23253 | FW | 204 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23254 | FW | 204 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23255 | FW | 204 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23256 | FW | 204 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23257 | FW | 204 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23258 | FW | 204 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23259 | FW | 204 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23260 | FW | 204 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23261 | FW | 204 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23262 | FW | 204 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23263 | FW | 204 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23264 | FW | 204 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23265 | FW | 204 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23266 | FW | 204 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23267 | FW | 204 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23268 | FW | 204 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23269 | FW | 204 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23270 | FW | 204 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23271 | FW | 204 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23272 | FW | 204 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23273 | FW | 204 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23274 | FW | 204 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23275 | FW | 204 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23276 | FW | 204 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23277 | FW | 204 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23278 | FW | 204 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23279 | FW | 204 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23280 | FW | 204 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23281 | FW | 204 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23282 | FW | 204 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23283 | FW | 204 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23284 | FW | 204 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23285 | FW | 204 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23286 | FW | 204 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23287 | FW | 204 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23288 | FW | 204 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23289 | FW | 204 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23290 | FW | 204 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23291 | FW | 204 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23292 | FW | 204 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23293 | FW | 205 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23294 | FW | 205 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23295 | FW | 205 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23296 | FW | 205 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23297 | FW | 205 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23298 | FW | 205 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23299 | FW | 205 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23300 | FW | 205 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23301 | FW | 205 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23302 | FW | 205 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23303 | FW | 205 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23304 | FW | 205 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23305 | FW | 205 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23306 | FW | 205 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23307 | FW | 205 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23308 | FW | 205 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23309 | FW | 205 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23310 | FW | 205 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23311 | FW | 205 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23312 | FW | 205 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23313 | FW | 205 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23314 | FW | 205 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23315 | FW | 205 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23316 | FW | 205 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23317 | FW | 205 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23318 | FW | 205 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23319 | FW | 205 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23320 | FW | 205 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23321 | FW | 205 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23322 | FW | 205 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23323 | FW | 205 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23324 | FW | 205 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23325 | FW | 205 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23326 | FW | 205 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23327 | FW | 205 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23328 | FW | 205 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23329 | FW | 205 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23330 | FW | 205 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23331 | FW | 205 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23332 | FW | 205 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23333 | FW | 205 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23334 | FW | 205 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23335 | FW | 205 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23336 | FW | 205 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23337 | FW | 206 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23338 | FW | 206 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23339 | FW | 206 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23340 | FW | 206 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23341 | FW | 206 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23342 | FW | 206 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23343 | FW | 206 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23344 | FW | 206 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23345 | FW | 206 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23346 | FW | 206 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23347 | FW | 206 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23348 | FW | 206 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23349 | FW | 206 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23350 | FW | 206 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23351 | FW | 206 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23352 | FW | 206 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23353 | FW | 206 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23354 | FW | 206 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23355 | FW | 206 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23356 | FW | 206 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23357 | FW | 206 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23358 | FW | 206 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23359 | FW | 206 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23360 | FW | 206 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23361 | FW | 206 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23362 | FW | 206 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23363 | FW | 206 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23364 | FW | 206 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23365 | FW | 206 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23366 | FW | 206 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23367 | FW | 206 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23368 | FW | 206 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23369 | FW | 206 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23370 | FW | 206 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23371 | FW | 206 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23372 | FW | 206 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23373 | FW | 206 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23374 | FW | 206 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23375 | FW | 206 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23376 | FW | 206 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23377 | FW | 206 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23378 | FW | 206 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23379 | FW | 206 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23380 | FW | 206 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23381 | FW | 207 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23382 | FW | 207 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23383 | FW | 207 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23384 | FW | 207 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23385 | FW | 207 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23386 | FW | 207 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23387 | FW | 207 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23388 | FW | 207 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23389 | FW | 207 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23390 | FW | 207 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23391 | FW | 207 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23392 | FW | 207 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23393 | FW | 207 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23394 | FW | 207 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23395 | FW | 207 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23396 | FW | 207 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23397 | FW | 207 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23398 | FW | 207 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23399 | FW | 207 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23400 | FW | 207 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23401 | FW | 207 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23402 | FW | 207 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23403 | FW | 207 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23404 | FW | 207 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23405 | FW | 207 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23406 | FW | 207 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23407 | FW | 207 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23408 | FW | 207 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23409 | FW | 207 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23410 | FW | 207 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23411 | FW | 207 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23412 | FW | 207 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23413 | FW | 207 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23414 | FW | 207 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23415 | FW | 207 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23416 | FW | 207 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23417 | FW | 207 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23418 | FW | 207 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23419 | FW | 207 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23420 | FW | 207 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23421 | FW | 207 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23422 | FW | 207 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23423 | FW | 207 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23424 | FW | 207 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23425 | FW | 208 | 0 | 0 | 98 | RL-Begrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | RL-Begrenzung aktiv
23426 | FW | 208 | 0 | 0 | 99 | Leistungsbegrenzung aktiv | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Leistungsbegrenzung aktiv
23427 | FW | 208 | 0 | 0 | 110 | Ventilstellung Station | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | No | % | Ventilstellung Station
23428 | FW | 208 | 0 | 0 | 22021 | FAV Vorlauf-Soll Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Soll Temp., Anlagenvorlaufregelung
23429 | FW | 208 | 0 | 0 | 21059 | FAV Vorlauf-Ist Temp. | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | AVF Vorlauf-Ist Temp., Anlagenvorlaufregelung
23430 | FW | 208 | 0 | 0 | 22055 | AVP Pumpe | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No |  | AVP Pumpe, Anlagenvorlaufregelung
23431 | FW | 208 | 0 | 0 | 22056 | YAV Pumpe | 1 | S8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No | % | YAV Mischer, Anlagenvorlaufregelung
23432 | FW | 208 | 0 | 0 | 21092 | Pufferfüllstand | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | % | Pufferfüllstand
23433 | FW | 208 | 0 | 0 | 21093 | Druck | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | kPa | Druck
23434 | FW | 208 | 1 | 0 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23435 | FW | 208 | 1 | 0 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23436 | FW | 208 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23437 | FW | 208 | 1 | 1 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23438 | FW | 208 | 1 | 1 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23439 | FW | 208 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23440 | FW | 208 | 1 | 2 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23441 | FW | 208 | 1 | 2 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23442 | FW | 208 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23443 | FW | 208 | 1 | 3 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23444 | FW | 208 | 1 | 3 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23445 | FW | 208 | 1 | 3 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23446 | FW | 208 | 1 | 4 | 1021 | Mischer | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | % | Mischer
23447 | FW | 208 | 1 | 4 | 1020 | Pumpe | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No |  | Pumpe
23448 | FW | 208 | 1 | 4 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf-Soll
23449 | FW | 208 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23450 | FW | 208 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23451 | FW | 208 | 2 | 0 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23452 | FW | 208 | 2 | 0 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23453 | FW | 208 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23454 | FW | 208 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23455 | FW | 208 | 2 | 1 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23456 | FW | 208 | 2 | 1 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23457 | FW | 208 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23458 | FW | 208 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23459 | FW | 208 | 2 | 2 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23460 | FW | 208 | 2 | 2 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23461 | FW | 208 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23462 | FW | 208 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23463 | FW | 208 | 2 | 3 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23464 | FW | 208 | 2 | 3 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23465 | FW | 208 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP1 Warmwasser Ladepumpe
23466 | FW | 208 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 Warmwasser Ladepumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | SLP2 Warmwasser Ladepumpe
23467 | FW | 208 | 2 | 4 | 118 | Zirkulationskreistemperatur | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Zirkulationskreistemperatur
23468 | FW | 208 | 2 | 4 | 1065 | Warmwasser Zirkulationspumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 5 | 1 | 0 | 1 | No |  | Warmwasser Zirkulationspumpe
23469 | GW | 1154 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23470 | GW | 1154 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23471 | GW | 1155 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23472 | GW | 1155 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23473 | GW | 1156 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23474 | GW | 1156 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23475 | GW | 1157 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23476 | GW | 1157 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23477 | GW | 1158 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23478 | GW | 1158 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23479 | GW | 1159 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23480 | GW | 1159 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23481 | GW | 1160 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23482 | GW | 1160 | 0 | 1 | 20 | Unixzeit_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway Informationen | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek. | Unixzeit
23483 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23484 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23485 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23486 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23487 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23488 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23489 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23490 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23491 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23492 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23493 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23494 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23495 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23496 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23497 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23498 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23499 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23500 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23501 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23502 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23503 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23504 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23505 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23506 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23507 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23508 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23509 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23510 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23511 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23512 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23513 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23514 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23515 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23516 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23517 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23518 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23519 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23520 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23521 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23522 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23523 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23524 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23525 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23526 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23527 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23528 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23529 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23530 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1002 | Vorlauf-Soll | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Vorlauf -Soll
23531 | HV | 513 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23532 | HV | 513 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23533 | HV | 513 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23534 | HV | 513 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23535 | HV | 513 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23536 | HV | 513 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23537 | HV | 513 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23538 | HV | 513 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23539 | HV | 513 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23540 | HV | 513 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23541 | HV | 513 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23542 | HV | 513 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23543 | HV | 513 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23544 | HV | 514 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23545 | HV | 514 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23546 | HV | 514 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23547 | HV | 514 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23548 | HV | 514 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23549 | HV | 514 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23550 | HV | 514 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23551 | HV | 514 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23552 | HV | 514 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23553 | HV | 514 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23554 | HV | 514 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23555 | HV | 514 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23556 | HV | 514 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23557 | HV | 515 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23558 | HV | 515 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23559 | HV | 515 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23560 | HV | 515 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23561 | HV | 515 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23562 | HV | 515 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23563 | HV | 515 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23564 | HV | 515 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23565 | HV | 515 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23566 | HV | 515 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23567 | HV | 515 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23568 | HV | 515 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23569 | HV | 515 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23570 | HV | 516 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23571 | HV | 516 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23572 | HV | 516 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23573 | HV | 516 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23574 | HV | 516 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23575 | HV | 516 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23576 | HV | 516 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23577 | HV | 516 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23578 | HV | 516 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23579 | HV | 516 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23580 | HV | 516 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23581 | HV | 516 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23582 | HV | 516 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23583 | HV | 517 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23584 | HV | 517 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23585 | HV | 517 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23586 | HV | 517 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23587 | HV | 517 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23588 | HV | 517 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23589 | HV | 517 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23590 | HV | 517 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23591 | HV | 517 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23592 | HV | 517 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23593 | HV | 517 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23594 | HV | 517 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23595 | HV | 517 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23596 | HV | 518 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23597 | HV | 518 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23598 | HV | 518 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23599 | HV | 518 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23600 | HV | 518 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23601 | HV | 518 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23602 | HV | 518 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23603 | HV | 518 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23604 | HV | 518 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23605 | HV | 518 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23606 | HV | 518 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23607 | HV | 518 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23608 | HV | 518 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23609 | HV | 519 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23610 | HV | 519 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23611 | HV | 519 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23612 | HV | 519 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23613 | HV | 519 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23614 | HV | 519 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23615 | HV | 519 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23616 | HV | 519 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23617 | HV | 519 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23618 | HV | 519 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23619 | HV | 519 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23620 | HV | 519 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23621 | HV | 519 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23622 | HV | 520 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23623 | HV | 520 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23624 | HV | 520 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23625 | HV | 520 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23626 | HV | 520 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23627 | HV | 520 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23628 | HV | 520 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23629 | HV | 520 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23630 | HV | 520 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23631 | HV | 520 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23632 | HV | 520 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23633 | HV | 520 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23634 | HV | 520 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23635 | HV | 521 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23636 | HV | 521 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23637 | HV | 521 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23638 | HV | 521 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23639 | HV | 521 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23640 | HV | 521 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23641 | HV | 521 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23642 | HV | 521 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23643 | HV | 521 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23644 | HV | 521 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23645 | HV | 521 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23646 | HV | 521 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23647 | HV | 521 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23648 | HV | 522 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23649 | HV | 522 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23650 | HV | 522 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23651 | HV | 522 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23652 | HV | 522 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23653 | HV | 522 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23654 | HV | 522 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23655 | HV | 522 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23656 | HV | 522 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23657 | HV | 522 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23658 | HV | 522 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23659 | HV | 522 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23660 | HV | 522 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23661 | HV | 523 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23662 | HV | 523 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23663 | HV | 523 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23664 | HV | 523 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23665 | HV | 523 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23666 | HV | 523 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23667 | HV | 523 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23668 | HV | 523 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23669 | HV | 523 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23670 | HV | 523 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23671 | HV | 523 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23672 | HV | 523 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23673 | HV | 523 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23674 | HV | 524 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23675 | HV | 524 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23676 | HV | 524 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23677 | HV | 524 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23678 | HV | 524 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23679 | HV | 524 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23680 | HV | 524 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23681 | HV | 524 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23682 | HV | 524 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23683 | HV | 524 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23684 | HV | 524 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23685 | HV | 524 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23686 | HV | 524 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23687 | HV | 525 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23688 | HV | 525 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23689 | HV | 525 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23690 | HV | 525 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23691 | HV | 525 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23692 | HV | 525 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23693 | HV | 525 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23694 | HV | 525 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23695 | HV | 525 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23696 | HV | 525 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23697 | HV | 525 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23698 | HV | 525 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23699 | HV | 525 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23700 | HV | 526 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23701 | HV | 526 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23702 | HV | 526 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23703 | HV | 526 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23704 | HV | 526 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23705 | HV | 526 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23706 | HV | 526 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23707 | HV | 526 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23708 | HV | 526 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23709 | HV | 526 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23710 | HV | 526 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23711 | HV | 526 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23712 | HV | 526 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23713 | HV | 527 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23714 | HV | 527 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23715 | HV | 527 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23716 | HV | 527 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23717 | HV | 527 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23718 | HV | 527 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23719 | HV | 527 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23720 | HV | 527 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23721 | HV | 527 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23722 | HV | 527 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23723 | HV | 527 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23724 | HV | 527 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23725 | HV | 527 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23726 | HV | 528 | 50 | 0 | 40650 | Betriebswahl Lüftung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes |  | Betriebswahl Lüftung (z.B. Woche 1 / 2, Konstant, Standby) | Text 0: Standby; Text 1: Woche 1; Text 2: Woche 2; Text 4: Konstantbetrieb, Sollwert 40651; Text 5: Sparbetrieb, Sollwert DAP40686
23727 | HV | 528 | 50 | 0 | 40651 | Normal-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei "Konstant"-Betrieb)
23728 | HV | 528 | 50 | 0 | 40686 | Spar-Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Spar-Lüftungsmodulation (Luftmenge bei Sparbetrieb)
23729 | HV | 528 | 50 | 0 | 38606 | Lüftungsmodulation | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 15 | 100 | No | % | Luftmenge Soll (Vorgebene Luftmenge, ergibt sich aus Betriebsart und Einstellung)
23730 | HV | 528 | 50 | 0 | 40687 | Feuchte Sollwert | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Feuchte Sollwert (Am Bediengerät eingestellte maximale rel. Luftfeuchte)
23731 | HV | 528 | 50 | 0 | 37600 | Feuchtigkeit Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Feuchtigkeit Abluft (gemessene rel. Luftfeuchte)
23732 | HV | 528 | 50 | 0 | 37608 | VOC Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Abluft (gemessener VOC-Wert in der Abluft (CO2-Äquivalent)
23733 | HV | 528 | 50 | 0 | 37611 | VOC Aussenluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC Aussenluft (gemessener VOC-Wert in der Aussenluft (CO2-Äquivalent)
23734 | HV | 528 | 50 | 0 | 39600 | Luftqualität Regulierung | 1 | LIST | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes |  | Luftqualität Regulierung (Statusangabe ob Luftqualitätsregelung eingeschaltet ist)
23735 | HV | 528 | 50 | 0 | 39652 | Status Lüftungsregelung | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Lüftungsregelung (Zahlencode der Auskunft über den Status des Lüftungsgerätes gibt) | Text 0: Aus, z.B. Standbybetrieb; Text 1: Normaler Lüftungsbetrieb; Text 2: VOC Modus aktiv; Text 3: Feuchtigkeitsmodus aktiv; Text 4: Frostschutz aktiv; Text 5: CoolVet aktiv; Text 6: Fehlerzustand; Text 7: Sommerfeuchte; Text 8: Ausschaltstop
23736 | HV | 528 | 50 | 0 | 0 | Temperatur Aussenluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperatur Aussenluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Aussenluft in das Gerät, kann von der effektiven Aussenlufttemp. abweichen)
23737 | HV | 528 | 50 | 0 | 37602 | Temperatur Abluft | 1 | S16 | 1 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperatur Abluft (Gemessene Lufttemperatur beim Eintritt der Abluft in das Gerät)
23738 | HV | 528 | 50 | 0 | 38600 | Ventilator Fortluft soll | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | % | Luftmenge Ist (ergibt sich aus "Luftmenge soll", "Feuchte soll", "Feuchte ist", "VOC Abluft", "VOC Aussenluft", "Temperatur Aussenluft")
23739 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23740 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23741 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23742 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23743 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23744 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23745 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23746 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23747 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23748 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23749 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23750 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23751 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23752 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23753 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23754 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9037 | Temperatur Überhöhung/Abschlag WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Zusatzwärme. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperatur Überhöhung WEZ#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
23755 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23756 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23757 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23758 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23759 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23760 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23761 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23762 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23763 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23764 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23765 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23766 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23767 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23768 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23769 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23770 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23771 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23772 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23773 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23774 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23775 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23776 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23777 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23778 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23779 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23780 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23781 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23782 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23783 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23784 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23785 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23786 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23787 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23788 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23789 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23790 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23791 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23792 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23793 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23794 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23795 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23796 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23797 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23798 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23799 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23800 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23801 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23802 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23803 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23804 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23805 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23806 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23807 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23808 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23809 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23810 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23811 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23812 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23813 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23814 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23815 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23816 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23817 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23818 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23819 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23820 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23821 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23822 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23823 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23824 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23825 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23826 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23827 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23828 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23829 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23830 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23831 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23832 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23833 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23834 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7047 | Vorlauf Soll Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung Kühlen
23835 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23836 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23837 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23838 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23839 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23840 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23841 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23842 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23843 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23844 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23845 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23846 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23847 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23848 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23849 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23850 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23851 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23852 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23853 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23854 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23855 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23856 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23857 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23858 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23859 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23860 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23861 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23862 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23863 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23864 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23865 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23866 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23867 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23868 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23869 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23870 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23871 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23872 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23873 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23874 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23875 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23876 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23877 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23878 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23879 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23880 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23881 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23882 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23883 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23884 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23885 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23886 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23887 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23888 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23889 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23890 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23891 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23892 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23893 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23894 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23895 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23896 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23897 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23898 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23899 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23900 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23901 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23902 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23903 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23904 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23905 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23906 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23907 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23908 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23909 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23910 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23911 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23912 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23913 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23914 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23915 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23916 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23917 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23918 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23919 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23920 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23921 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23922 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23923 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23924 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23925 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23926 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23927 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23928 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23929 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23930 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23931 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23932 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23933 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23934 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23935 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23936 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23937 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23938 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23939 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23940 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23941 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23942 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23943 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23944 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23945 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23946 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23947 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23948 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23949 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23950 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23951 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23952 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23953 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23954 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23955 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23956 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23957 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23958 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23959 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23960 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23961 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23962 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23963 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23964 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23965 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23966 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23967 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23968 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23969 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23970 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23971 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23972 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23973 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23974 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23975 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23976 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23977 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23978 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23979 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23980 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23981 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23982 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23983 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23984 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23985 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23986 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23987 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23988 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23989 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23990 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23991 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23992 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23993 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23994 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23995 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23996 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23997 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23998 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
23999 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24000 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24001 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24002 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24003 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24004 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24005 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24006 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24007 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24008 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24009 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24010 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24011 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24012 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24013 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24014 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24015 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24016 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24017 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24018 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24019 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24020 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24021 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24022 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24023 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24024 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24025 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24026 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24027 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24028 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24029 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24030 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24031 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24032 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24033 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24034 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24035 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24036 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24037 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24038 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24039 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24040 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24041 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24042 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24043 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24044 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24045 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24046 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24047 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24048 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24049 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24050 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24051 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24052 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24053 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24054 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24055 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24056 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24057 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24058 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24059 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24060 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24061 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24062 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24063 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24064 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24065 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24066 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24067 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24068 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24069 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24070 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24071 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24072 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24073 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24074 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24075 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24076 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24077 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24078 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24079 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24080 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24081 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24082 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24083 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24084 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24085 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24086 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24087 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24088 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24089 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24090 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24091 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24092 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24093 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24094 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24095 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24096 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24097 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24098 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24099 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24100 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24101 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24102 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24103 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24104 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24105 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24106 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24107 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24108 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24109 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24110 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24111 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24112 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24113 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24114 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24115 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24116 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24117 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24118 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24119 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24120 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24121 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24122 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24123 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24124 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24125 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24126 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24127 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24128 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24129 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24130 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24131 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24132 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24133 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24134 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24135 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24136 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24137 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24138 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24139 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24140 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24141 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24142 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24143 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24144 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24145 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24146 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24147 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24148 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24149 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24150 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24151 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24152 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24153 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24154 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24155 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24156 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24157 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24158 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24159 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24160 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24161 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24162 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24163 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24164 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24165 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24166 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24167 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24168 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24169 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24170 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24171 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24172 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24173 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24174 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24175 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24176 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24177 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24178 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24179 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24180 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24181 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24182 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24183 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24184 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24185 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24186 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24187 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24188 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24189 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24190 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24191 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24192 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24193 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24194 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24195 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24196 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24197 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24198 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24199 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24200 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24201 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24202 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24203 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24204 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24205 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24206 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24207 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24208 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24209 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24210 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24211 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24212 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24213 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24214 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24215 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24216 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24217 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24218 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24219 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24220 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24221 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24222 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24223 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24224 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24225 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24226 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24227 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24228 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24229 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24230 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24231 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24232 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24233 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24234 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24235 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24236 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24237 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24238 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24239 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24240 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24241 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24242 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24243 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24244 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24245 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24246 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24247 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24248 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24249 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24250 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24251 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24252 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24253 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24254 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24255 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24256 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24257 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24258 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24259 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24260 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24261 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24262 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24263 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24264 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24265 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24266 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24267 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24268 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24269 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24270 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24271 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24272 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24273 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24274 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24275 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24276 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24277 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24278 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24279 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24280 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24281 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24282 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24283 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24284 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24285 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24286 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24287 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24288 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24289 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24290 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24291 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24292 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24293 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24294 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24295 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24296 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24297 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24298 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24299 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24300 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24301 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24302 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24303 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24304 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24305 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24306 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24307 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24308 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24309 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24310 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24311 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24312 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24313 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24314 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24315 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24316 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24317 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24318 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24319 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24320 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24321 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24322 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24323 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24324 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24325 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24326 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24327 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24328 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24329 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24330 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24331 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24332 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24333 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24334 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24335 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24336 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24337 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24338 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24339 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24340 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24341 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24342 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24343 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24344 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24345 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24346 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24347 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24348 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24349 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24350 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24351 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24352 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24353 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24354 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24355 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24356 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24357 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24358 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24359 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24360 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24361 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24362 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24363 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24364 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24365 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24366 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24367 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24368 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24369 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24370 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24371 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24372 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24373 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24374 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24375 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24376 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24377 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24378 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24379 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24380 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24381 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24382 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24383 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24384 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24385 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24386 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24387 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24388 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24389 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24390 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24391 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24392 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24393 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24394 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24395 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24396 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24397 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24398 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24399 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24400 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24401 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24402 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24403 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24404 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24405 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24406 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24407 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24408 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24409 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24410 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24411 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24412 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24413 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24414 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24415 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24416 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24417 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24418 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24419 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24420 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24421 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24422 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24423 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24424 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24425 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24426 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24427 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24428 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24429 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24430 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24431 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24432 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24433 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24434 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24435 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24436 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24437 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24438 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24439 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24440 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24441 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24442 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24443 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24444 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24445 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24446 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24447 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24448 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24449 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24450 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24451 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24452 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24453 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24454 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24455 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24456 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24457 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24458 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24459 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24460 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24461 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24462 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24463 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24464 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24465 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24466 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24467 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24468 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24469 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24470 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24471 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24472 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24473 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24474 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24475 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24476 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24477 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24478 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24479 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24480 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24481 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24482 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24483 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24484 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24485 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24486 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24487 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24488 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24489 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24490 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24491 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24492 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24493 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24494 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24495 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24496 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24497 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24498 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24499 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24500 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24501 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24502 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24503 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24504 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24505 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24506 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24507 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24508 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24509 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24510 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24511 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24512 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24513 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24514 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24515 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24516 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24517 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24518 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Aktiver Fehler 1_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24519 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24520 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24521 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24522 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24523 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24524 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24525 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24526 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24527 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Aktiver Fehler 2_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24528 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24529 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24530 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24531 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24532 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24533 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24534 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24535 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24536 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Aktiver Fehler 3_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24537 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24538 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24539 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24540 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24541 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24542 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24543 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24544 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24545 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Aktiver Fehler 4_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24546 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24547 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24548 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24549 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24550 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_source | 7 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24551 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_group | 8 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24552 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_function_number | 9 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24553 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_type | 10 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24554 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Aktiver Fehler 5_error_code | 11 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
24555 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24556 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24557 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24558 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24559 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24560 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24561 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24562 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24563 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24564 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24565 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24566 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24567 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24568 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24569 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24570 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24571 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24572 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24573 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24574 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24575 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24576 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24577 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24578 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24579 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24580 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24581 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24582 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24583 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24584 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24585 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24586 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24587 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24588 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24589 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24590 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24591 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24592 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24593 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24594 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24595 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24596 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24597 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24598 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24599 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24600 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24601 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24602 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24603 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24604 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24605 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24606 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24607 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24608 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24609 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24610 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24611 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24612 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24613 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24614 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24615 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24616 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24617 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24618 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24619 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24620 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24621 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24622 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24623 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24624 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24625 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24626 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24627 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24628 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24629 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24630 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24631 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24632 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24633 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24634 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24635 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24636 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24637 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24638 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24639 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24640 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24641 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24642 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24643 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24644 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24645 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24646 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24647 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24648 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24649 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24650 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24651 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24652 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24653 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24654 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24655 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24656 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24657 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24658 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24659 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24660 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24661 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24662 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24663 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24664 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24665 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24666 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24667 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24668 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24669 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24670 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24671 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24672 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24673 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24674 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24675 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24676 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24677 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24678 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24679 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24680 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24681 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24682 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24683 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24684 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24685 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24686 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24687 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24688 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24689 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24690 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24691 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24692 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24693 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24694 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24695 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24696 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24697 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24698 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24699 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24700 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24701 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24702 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24703 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24704 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24705 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24706 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24707 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24708 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24709 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24710 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24711 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24712 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24713 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24714 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24715 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24716 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24717 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24718 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24719 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24720 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24721 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24722 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24723 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24724 | MWA | 397 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24725 | MWA | 397 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24726 | MWA | 397 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24727 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24728 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24729 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24730 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24731 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24732 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24733 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24734 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24735 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24736 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24737 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24738 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24739 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24740 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24741 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24742 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24743 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24744 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24745 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24746 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24747 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24748 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24749 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24750 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24751 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24752 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24753 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24754 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24755 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24756 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24757 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24758 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24759 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24760 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24761 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24762 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24763 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24764 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24765 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24766 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24767 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24768 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24769 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24770 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24771 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24772 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24773 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24774 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24775 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24776 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24777 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24778 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24779 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24780 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24781 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24782 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24783 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24784 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24785 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24786 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24787 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24788 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24789 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24790 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24791 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24792 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24793 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24794 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24795 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24796 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24797 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24798 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24799 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24800 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24801 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24802 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24803 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24804 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24805 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24806 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24807 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24808 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24809 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24810 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24811 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24812 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24813 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24814 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24815 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24816 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24817 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24818 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24819 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24820 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24821 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24822 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24823 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24824 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24825 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24826 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24827 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24828 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24829 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24830 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24831 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24832 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24833 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24834 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24835 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24836 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24837 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24838 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24839 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24840 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24841 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24842 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24843 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24844 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24845 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24846 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24847 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24848 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24849 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24850 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24851 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24852 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24853 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24854 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24855 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24856 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24857 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24858 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24859 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24860 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24861 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24862 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24863 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24864 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24865 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24866 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24867 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24868 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24869 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24870 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24871 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24872 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24873 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24874 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24875 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24876 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24877 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24878 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24879 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24880 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24881 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24882 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24883 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24884 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24885 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24886 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24887 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24888 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24889 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24890 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24891 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24892 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24893 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24894 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24895 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24896 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24897 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24898 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24899 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24900 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24901 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24902 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24903 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24904 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24905 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24906 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24907 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24908 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24909 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24910 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24911 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24912 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24913 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24914 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24915 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24916 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24917 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24918 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24919 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24920 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24921 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24922 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24923 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24924 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24925 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24926 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24927 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24928 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24929 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24930 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24931 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24932 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24933 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24934 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24935 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24936 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24937 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24938 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24939 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24940 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24941 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24942 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24943 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24944 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24945 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24946 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24947 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24948 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24949 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24950 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24951 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24952 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24953 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24954 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24955 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24956 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24957 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24958 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24959 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24960 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24961 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24962 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24963 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24964 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24965 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24966 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24967 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24968 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24969 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24970 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24971 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24972 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24973 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24974 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24975 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24976 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24977 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24978 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24979 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24980 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24981 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24982 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24983 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24984 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24985 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24986 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24987 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24988 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24989 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24990 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24991 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24992 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24993 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24994 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24995 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24996 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24997 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24998 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24999 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25000 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25001 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25002 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25003 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25004 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25005 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25006 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25007 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25008 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25009 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25010 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25011 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25012 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25013 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25014 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25015 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25016 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25017 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25018 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25019 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25020 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25021 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25022 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25023 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25024 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25025 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25026 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25027 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25028 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25029 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25030 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25031 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25032 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25033 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25034 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25035 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25036 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25037 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25038 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25039 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25040 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25041 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25042 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25043 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25044 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25045 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25046 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25047 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25048 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25049 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25050 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25051 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25052 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25053 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25054 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25055 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25056 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25057 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25058 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25059 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25060 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25061 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25062 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25063 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25064 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25065 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25066 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25067 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25068 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25069 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25070 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25071 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25072 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25073 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25074 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25075 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25076 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25077 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25078 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25079 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25080 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25081 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25082 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25083 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25084 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25085 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25086 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25087 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25088 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25089 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25090 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25091 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25092 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25093 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25094 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25095 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25096 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25097 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25098 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25099 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25100 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25101 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25102 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25103 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25104 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25105 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25106 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25107 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25108 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25109 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25110 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25111 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25112 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25113 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25114 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25115 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25116 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25117 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25118 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25119 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25120 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25121 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25122 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25123 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25124 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25125 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25126 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25127 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25128 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25129 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25130 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25131 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25132 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25133 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25134 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25135 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25136 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25137 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25138 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25139 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25140 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25141 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25142 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25143 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25144 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25145 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25146 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25147 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25148 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25149 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25150 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25151 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25152 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25153 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25154 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25155 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25156 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25157 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25158 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25159 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25160 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25161 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25162 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25163 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25164 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25165 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25166 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25167 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25168 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25169 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25170 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25171 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25172 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25173 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25174 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25175 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25176 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25177 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25178 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25179 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25180 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25181 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25182 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25183 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25184 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25185 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25186 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25187 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25188 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25189 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25190 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25191 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25192 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25193 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25194 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25195 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25196 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25197 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25198 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25199 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25200 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25201 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25202 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25203 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25204 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25205 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25206 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25207 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25208 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25209 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25210 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25211 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25212 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25213 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25214 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25215 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25216 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25217 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25218 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25219 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25220 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25221 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25222 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25223 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25224 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25225 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25226 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25227 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25228 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25229 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25230 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25231 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25232 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25233 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25234 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25235 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25236 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25237 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25238 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25239 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25240 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25241 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25242 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25243 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25244 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25245 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25246 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25247 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25248 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25249 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25250 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25251 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25252 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25253 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25254 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25255 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25256 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25257 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25258 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25259 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25260 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25261 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25262 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25263 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25264 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25265 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25266 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25267 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25268 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25269 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25270 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25271 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25272 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25273 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25274 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25275 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25276 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25277 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25278 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25279 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25280 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25281 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25282 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25283 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25284 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25285 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25286 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25287 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25288 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25289 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25290 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25291 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25292 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25293 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25294 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25295 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25296 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25297 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25298 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25299 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25300 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25301 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25302 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25303 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25304 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25305 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25306 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25307 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25308 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25309 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25310 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25311 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25312 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25313 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25314 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25315 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25316 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25317 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25318 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25319 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25320 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25321 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25322 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25323 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25324 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25325 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25326 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25327 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25328 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25329 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25330 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25331 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25332 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25333 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25334 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25335 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25336 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25337 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25338 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25339 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25340 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25341 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25342 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25343 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25344 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25345 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25346 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25347 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25348 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25349 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25350 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25351 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25352 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25353 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25354 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25355 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25356 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25357 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25358 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25359 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25360 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25361 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25362 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25363 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25364 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25365 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25366 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25367 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25368 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25369 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25370 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25371 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25372 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25373 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25374 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25375 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25376 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25377 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25378 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25379 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25380 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25381 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25382 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25383 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25384 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25385 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25386 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25387 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25388 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25389 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25390 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25391 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25392 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25393 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25394 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25395 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25396 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25397 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25398 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25399 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25400 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25401 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25402 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25403 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25404 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25405 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25406 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25407 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25408 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25409 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25410 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25411 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25412 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25413 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25414 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25415 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25416 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25417 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25418 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25419 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25420 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25421 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25422 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25423 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25424 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25425 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25426 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25427 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25428 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25429 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25430 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25431 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25432 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25433 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25434 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25435 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25436 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25437 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25438 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25439 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25440 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25441 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25442 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25443 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25444 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25445 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25446 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25447 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25448 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25449 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25450 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25451 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25452 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25453 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25454 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25455 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25456 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25457 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25458 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25459 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25460 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25461 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25462 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25463 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25464 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25465 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25466 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25467 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25468 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25469 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25470 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25471 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25472 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25473 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25474 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25475 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25476 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25477 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25478 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25479 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25480 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25481 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25482 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25483 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25484 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25485 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25486 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25487 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25488 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25489 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25490 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25491 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25492 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25493 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25494 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25495 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25496 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25497 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25498 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25499 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25500 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25501 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25502 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25503 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25504 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25505 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25506 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Wirk Energie Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25507 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25508 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25509 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25510 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Wirk Energie Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25511 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25512 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25513 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25514 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | aktuelle Wirkleistung total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25515 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25516 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25517 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25518 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25519 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25520 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25521 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25522 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25523 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25524 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25525 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25526 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25527 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25528 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25529 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25530 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25531 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25532 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25533 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25534 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25535 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25536 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25537 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25538 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25539 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25540 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25541 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25542 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25543 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25544 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25545 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25546 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25547 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25548 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25549 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25550 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25551 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25552 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25553 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25554 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25555 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25556 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25557 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25558 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25559 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25560 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25561 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25562 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25563 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25564 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25565 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25566 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25567 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25568 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25569 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25570 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25571 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25572 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25573 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25574 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25575 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25576 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25577 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25578 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25579 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25580 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25581 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25582 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25583 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25584 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25585 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25586 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25587 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25588 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25589 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25590 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25591 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25592 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25593 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25594 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25595 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25596 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25597 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25598 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25599 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25600 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25601 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25602 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25603 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25604 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25605 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25606 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25607 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25608 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25609 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25610 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Informationswert 0-10V, die am Eingang anliegende Spannung wird linear umgerechnet.
25611 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25612 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25613 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25614 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25615 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25616 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25617 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25618 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25619 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25620 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25621 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25622 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25623 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25624 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25625 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25626 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25627 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25628 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25629 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25630 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25631 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25632 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25633 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25634 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25635 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25636 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25637 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25638 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25639 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25640 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25641 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25642 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25643 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25644 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25645 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25646 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25647 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25648 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25649 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25650 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25651 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25652 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25653 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25654 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25655 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25656 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25657 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25658 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25659 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25660 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25661 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25662 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25663 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25664 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25665 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25666 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25667 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25668 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25669 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25670 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25671 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23002 | Aktuelle elektr. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 2 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle elektrische Leistungsaufnahme WEZ
25672 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23003 | Aktuelle therm. Leistungsaufnahme WEZ | 1 | S16 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | kW | Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ
25673 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25674 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23009 | Elektrische Gesamtenergie WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Elektrische Gesamtenergie in MWh
25675 | FW | 193 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
25676 | FW | 193 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
25677 | FW | 193 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
25678 | FW | 193 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
25679 | FW | 193 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
25680 | FW | 193 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
25681 | FW | 193 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
25682 | FW | 193 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25683 | FW | 193 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25684 | FW | 193 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25685 | FW | 193 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25686 | FW | 193 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25687 | FW | 193 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25688 | FW | 193 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25689 | FW | 193 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25690 | FW | 193 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25691 | FW | 193 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25692 | FW | 193 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25693 | FW | 193 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25694 | FW | 193 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25695 | FW | 193 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25696 | FW | 193 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25697 | FW | 193 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25698 | FW | 193 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25699 | FW | 193 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25700 | FW | 193 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25701 | FW | 193 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25702 | FW | 193 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25703 | FW | 193 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25704 | FW | 193 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25705 | FW | 193 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25706 | FW | 193 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25707 | FW | 193 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25708 | FW | 193 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25709 | FW | 193 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25710 | FW | 193 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25711 | FW | 193 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25712 | FW | 193 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25713 | FW | 193 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25714 | FW | 193 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25715 | FW | 193 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25716 | FW | 193 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25717 | FW | 193 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25718 | FW | 193 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25719 | FW | 193 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25720 | FW | 193 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25721 | FW | 193 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25722 | FW | 193 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25723 | FW | 193 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25724 | FW | 193 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25725 | FW | 193 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25726 | FW | 193 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25727 | FW | 193 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25728 | FW | 193 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25729 | FW | 193 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25730 | FW | 193 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25731 | FW | 193 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25732 | FW | 193 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25733 | FW | 193 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25734 | FW | 193 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25735 | FW | 193 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25736 | FW | 193 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25737 | FW | 193 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25738 | FW | 193 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25739 | FW | 193 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25740 | FW | 193 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25741 | FW | 193 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25742 | FW | 193 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25743 | FW | 193 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25744 | FW | 193 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25745 | FW | 193 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25746 | FW | 193 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25747 | FW | 193 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25748 | FW | 193 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25749 | FW | 193 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25750 | FW | 193 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25751 | FW | 193 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25752 | FW | 193 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25753 | FW | 193 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25754 | FW | 193 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25755 | FW | 193 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25756 | FW | 193 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25757 | FW | 193 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25758 | FW | 193 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25759 | FW | 193 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25760 | FW | 193 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25761 | FW | 193 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25762 | FW | 193 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25763 | FW | 193 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25764 | FW | 193 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25765 | FW | 193 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25766 | FW | 193 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25767 | FW | 193 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25768 | FW | 193 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25769 | FW | 193 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25770 | FW | 193 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25771 | FW | 193 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25772 | FW | 193 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25773 | FW | 193 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25774 | FW | 193 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25775 | FW | 193 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25776 | FW | 193 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25777 | FW | 193 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25778 | FW | 193 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25779 | FW | 193 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25780 | FW | 193 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25781 | FW | 193 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25782 | FW | 193 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25783 | FW | 193 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25784 | FW | 193 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25785 | FW | 193 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25786 | FW | 193 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25787 | FW | 194 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
25788 | FW | 194 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
25789 | FW | 194 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
25790 | FW | 194 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
25791 | FW | 194 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
25792 | FW | 194 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
25793 | FW | 194 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
25794 | FW | 194 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25795 | FW | 194 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25796 | FW | 194 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25797 | FW | 194 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25798 | FW | 194 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25799 | FW | 194 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25800 | FW | 194 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25801 | FW | 194 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25802 | FW | 194 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25803 | FW | 194 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25804 | FW | 194 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25805 | FW | 194 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25806 | FW | 194 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25807 | FW | 194 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25808 | FW | 194 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25809 | FW | 194 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25810 | FW | 194 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25811 | FW | 194 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25812 | FW | 194 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25813 | FW | 194 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25814 | FW | 194 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25815 | FW | 194 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25816 | FW | 194 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25817 | FW | 194 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25818 | FW | 194 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25819 | FW | 194 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25820 | FW | 194 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25821 | FW | 194 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25822 | FW | 194 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25823 | FW | 194 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25824 | FW | 194 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25825 | FW | 194 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25826 | FW | 194 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25827 | FW | 194 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25828 | FW | 194 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25829 | FW | 194 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25830 | FW | 194 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25831 | FW | 194 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25832 | FW | 194 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25833 | FW | 194 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25834 | FW | 194 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25835 | FW | 194 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25836 | FW | 194 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25837 | FW | 194 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25838 | FW | 194 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25839 | FW | 194 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25840 | FW | 194 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25841 | FW | 194 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25842 | FW | 194 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25843 | FW | 194 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25844 | FW | 194 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25845 | FW | 194 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25846 | FW | 194 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25847 | FW | 194 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25848 | FW | 194 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25849 | FW | 194 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25850 | FW | 194 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25851 | FW | 194 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25852 | FW | 194 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25853 | FW | 194 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25854 | FW | 194 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25855 | FW | 194 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25856 | FW | 194 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25857 | FW | 194 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25858 | FW | 194 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25859 | FW | 194 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25860 | FW | 194 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25861 | FW | 194 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25862 | FW | 194 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25863 | FW | 194 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25864 | FW | 194 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25865 | FW | 194 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25866 | FW | 194 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25867 | FW | 194 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25868 | FW | 194 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25869 | FW | 194 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25870 | FW | 194 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25871 | FW | 194 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25872 | FW | 194 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25873 | FW | 194 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25874 | FW | 194 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25875 | FW | 194 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25876 | FW | 194 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25877 | FW | 194 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25878 | FW | 194 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25879 | FW | 194 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25880 | FW | 194 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25881 | FW | 194 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25882 | FW | 194 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25883 | FW | 194 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25884 | FW | 194 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25885 | FW | 194 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25886 | FW | 194 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25887 | FW | 194 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25888 | FW | 194 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25889 | FW | 194 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25890 | FW | 194 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
25891 | FW | 194 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25892 | FW | 194 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25893 | FW | 194 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25894 | FW | 194 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
25895 | FW | 194 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25896 | FW | 194 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25897 | FW | 194 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25898 | FW | 194 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
25899 | FW | 195 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
25900 | FW | 195 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
25901 | FW | 195 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
25902 | FW | 195 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
25903 | FW | 195 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
25904 | FW | 195 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
25905 | FW | 195 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
25906 | FW | 195 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25907 | FW | 195 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25908 | FW | 195 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25909 | FW | 195 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25910 | FW | 195 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
25911 | FW | 195 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25912 | FW | 195 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25913 | FW | 195 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25914 | FW | 195 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25915 | FW | 195 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
25916 | FW | 195 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25917 | FW | 195 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25918 | FW | 195 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25919 | FW | 195 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25920 | FW | 195 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
25921 | FW | 195 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25922 | FW | 195 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25923 | FW | 195 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25924 | FW | 195 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25925 | FW | 195 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
25926 | FW | 195 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25927 | FW | 195 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25928 | FW | 195 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25929 | FW | 195 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25930 | FW | 195 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
25931 | FW | 195 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25932 | FW | 195 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25933 | FW | 195 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25934 | FW | 195 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25935 | FW | 195 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
25936 | FW | 195 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25937 | FW | 195 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25938 | FW | 195 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25939 | FW | 195 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25940 | FW | 195 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
25941 | FW | 195 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25942 | FW | 195 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25943 | FW | 195 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25944 | FW | 195 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25945 | FW | 195 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
25946 | FW | 195 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25947 | FW | 195 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25948 | FW | 195 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25949 | FW | 195 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25950 | FW | 195 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
25951 | FW | 195 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25952 | FW | 195 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25953 | FW | 195 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25954 | FW | 195 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
25955 | FW | 195 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25956 | FW | 195 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25957 | FW | 195 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25958 | FW | 195 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
25959 | FW | 195 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25960 | FW | 195 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25961 | FW | 195 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25962 | FW | 195 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
25963 | FW | 195 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25964 | FW | 195 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25965 | FW | 195 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25966 | FW | 195 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
25967 | FW | 195 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25968 | FW | 195 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25969 | FW | 195 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25970 | FW | 195 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
25971 | FW | 195 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25972 | FW | 195 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25973 | FW | 195 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25974 | FW | 195 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
25975 | FW | 195 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25976 | FW | 195 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25977 | FW | 195 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25978 | FW | 195 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
25979 | FW | 195 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25980 | FW | 195 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25981 | FW | 195 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25982 | FW | 195 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
25983 | FW | 195 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25984 | FW | 195 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25985 | FW | 195 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25986 | FW | 195 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
25987 | FW | 195 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25988 | FW | 195 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25989 | FW | 195 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25990 | FW | 195 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
25991 | FW | 195 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25992 | FW | 195 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25993 | FW | 195 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25994 | FW | 195 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
25995 | FW | 195 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25996 | FW | 195 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25997 | FW | 195 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25998 | FW | 195 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
25999 | FW | 195 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26000 | FW | 195 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26001 | FW | 195 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26002 | FW | 195 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26003 | FW | 195 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26004 | FW | 195 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26005 | FW | 195 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26006 | FW | 195 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26007 | FW | 195 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26008 | FW | 195 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26009 | FW | 195 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26010 | FW | 195 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26011 | FW | 196 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26012 | FW | 196 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26013 | FW | 196 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26014 | FW | 196 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26015 | FW | 196 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26016 | FW | 196 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26017 | FW | 196 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26018 | FW | 196 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26019 | FW | 196 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26020 | FW | 196 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26021 | FW | 196 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26022 | FW | 196 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26023 | FW | 196 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26024 | FW | 196 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26025 | FW | 196 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26026 | FW | 196 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26027 | FW | 196 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26028 | FW | 196 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26029 | FW | 196 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26030 | FW | 196 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26031 | FW | 196 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26032 | FW | 196 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26033 | FW | 196 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26034 | FW | 196 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26035 | FW | 196 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26036 | FW | 196 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26037 | FW | 196 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26038 | FW | 196 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26039 | FW | 196 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26040 | FW | 196 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26041 | FW | 196 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26042 | FW | 196 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26043 | FW | 196 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26044 | FW | 196 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26045 | FW | 196 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26046 | FW | 196 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26047 | FW | 196 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26048 | FW | 196 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26049 | FW | 196 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26050 | FW | 196 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26051 | FW | 196 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26052 | FW | 196 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26053 | FW | 196 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26054 | FW | 196 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26055 | FW | 196 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26056 | FW | 196 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26057 | FW | 196 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26058 | FW | 196 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26059 | FW | 196 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26060 | FW | 196 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26061 | FW | 196 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26062 | FW | 196 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26063 | FW | 196 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26064 | FW | 196 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26065 | FW | 196 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26066 | FW | 196 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26067 | FW | 196 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26068 | FW | 196 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26069 | FW | 196 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26070 | FW | 196 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26071 | FW | 196 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26072 | FW | 196 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26073 | FW | 196 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26074 | FW | 196 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26075 | FW | 196 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26076 | FW | 196 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26077 | FW | 196 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26078 | FW | 196 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26079 | FW | 196 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26080 | FW | 196 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26081 | FW | 196 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26082 | FW | 196 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26083 | FW | 196 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26084 | FW | 196 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26085 | FW | 196 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26086 | FW | 196 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26087 | FW | 196 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26088 | FW | 196 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26089 | FW | 196 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26090 | FW | 196 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26091 | FW | 196 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26092 | FW | 196 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26093 | FW | 196 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26094 | FW | 196 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26095 | FW | 196 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26096 | FW | 196 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26097 | FW | 196 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26098 | FW | 196 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26099 | FW | 196 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26100 | FW | 196 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26101 | FW | 196 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26102 | FW | 196 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26103 | FW | 196 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26104 | FW | 196 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26105 | FW | 196 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26106 | FW | 196 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26107 | FW | 196 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26108 | FW | 196 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26109 | FW | 196 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26110 | FW | 196 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26111 | FW | 196 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26112 | FW | 196 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26113 | FW | 196 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26114 | FW | 196 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26115 | FW | 196 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26116 | FW | 196 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26117 | FW | 196 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26118 | FW | 196 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26119 | FW | 196 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26120 | FW | 196 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26121 | FW | 196 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26122 | FW | 196 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26123 | FW | 197 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26124 | FW | 197 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26125 | FW | 197 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26126 | FW | 197 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26127 | FW | 197 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26128 | FW | 197 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26129 | FW | 197 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26130 | FW | 197 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26131 | FW | 197 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26132 | FW | 197 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26133 | FW | 197 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26134 | FW | 197 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26135 | FW | 197 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26136 | FW | 197 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26137 | FW | 197 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26138 | FW | 197 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26139 | FW | 197 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26140 | FW | 197 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26141 | FW | 197 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26142 | FW | 197 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26143 | FW | 197 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26144 | FW | 197 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26145 | FW | 197 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26146 | FW | 197 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26147 | FW | 197 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26148 | FW | 197 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26149 | FW | 197 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26150 | FW | 197 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26151 | FW | 197 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26152 | FW | 197 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26153 | FW | 197 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26154 | FW | 197 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26155 | FW | 197 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26156 | FW | 197 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26157 | FW | 197 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26158 | FW | 197 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26159 | FW | 197 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26160 | FW | 197 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26161 | FW | 197 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26162 | FW | 197 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26163 | FW | 197 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26164 | FW | 197 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26165 | FW | 197 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26166 | FW | 197 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26167 | FW | 197 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26168 | FW | 197 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26169 | FW | 197 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26170 | FW | 197 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26171 | FW | 197 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26172 | FW | 197 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26173 | FW | 197 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26174 | FW | 197 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26175 | FW | 197 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26176 | FW | 197 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26177 | FW | 197 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26178 | FW | 197 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26179 | FW | 197 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26180 | FW | 197 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26181 | FW | 197 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26182 | FW | 197 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26183 | FW | 197 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26184 | FW | 197 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26185 | FW | 197 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26186 | FW | 197 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26187 | FW | 197 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26188 | FW | 197 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26189 | FW | 197 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26190 | FW | 197 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26191 | FW | 197 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26192 | FW | 197 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26193 | FW | 197 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26194 | FW | 197 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26195 | FW | 197 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26196 | FW | 197 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26197 | FW | 197 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26198 | FW | 197 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26199 | FW | 197 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26200 | FW | 197 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26201 | FW | 197 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26202 | FW | 197 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26203 | FW | 197 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26204 | FW | 197 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26205 | FW | 197 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26206 | FW | 197 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26207 | FW | 197 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26208 | FW | 197 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26209 | FW | 197 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26210 | FW | 197 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26211 | FW | 197 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26212 | FW | 197 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26213 | FW | 197 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26214 | FW | 197 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26215 | FW | 197 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26216 | FW | 197 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26217 | FW | 197 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26218 | FW | 197 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26219 | FW | 197 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26220 | FW | 197 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26221 | FW | 197 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26222 | FW | 197 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26223 | FW | 197 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26224 | FW | 197 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26225 | FW | 197 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26226 | FW | 197 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26227 | FW | 197 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26228 | FW | 197 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26229 | FW | 197 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26230 | FW | 197 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26231 | FW | 197 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26232 | FW | 197 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26233 | FW | 197 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26234 | FW | 197 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26235 | FW | 198 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26236 | FW | 198 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26237 | FW | 198 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26238 | FW | 198 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26239 | FW | 198 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26240 | FW | 198 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26241 | FW | 198 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26242 | FW | 198 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26243 | FW | 198 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26244 | FW | 198 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26245 | FW | 198 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26246 | FW | 198 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26247 | FW | 198 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26248 | FW | 198 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26249 | FW | 198 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26250 | FW | 198 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26251 | FW | 198 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26252 | FW | 198 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26253 | FW | 198 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26254 | FW | 198 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26255 | FW | 198 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26256 | FW | 198 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26257 | FW | 198 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26258 | FW | 198 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26259 | FW | 198 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26260 | FW | 198 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26261 | FW | 198 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26262 | FW | 198 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26263 | FW | 198 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26264 | FW | 198 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26265 | FW | 198 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26266 | FW | 198 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26267 | FW | 198 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26268 | FW | 198 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26269 | FW | 198 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26270 | FW | 198 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26271 | FW | 198 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26272 | FW | 198 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26273 | FW | 198 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26274 | FW | 198 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26275 | FW | 198 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26276 | FW | 198 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26277 | FW | 198 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26278 | FW | 198 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26279 | FW | 198 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26280 | FW | 198 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26281 | FW | 198 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26282 | FW | 198 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26283 | FW | 198 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26284 | FW | 198 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26285 | FW | 198 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26286 | FW | 198 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26287 | FW | 198 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26288 | FW | 198 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26289 | FW | 198 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26290 | FW | 198 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26291 | FW | 198 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26292 | FW | 198 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26293 | FW | 198 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26294 | FW | 198 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26295 | FW | 198 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26296 | FW | 198 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26297 | FW | 198 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26298 | FW | 198 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26299 | FW | 198 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26300 | FW | 198 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26301 | FW | 198 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26302 | FW | 198 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26303 | FW | 198 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26304 | FW | 198 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26305 | FW | 198 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26306 | FW | 198 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26307 | FW | 198 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26308 | FW | 198 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26309 | FW | 198 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26310 | FW | 198 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26311 | FW | 198 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26312 | FW | 198 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26313 | FW | 198 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26314 | FW | 198 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26315 | FW | 198 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26316 | FW | 198 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26317 | FW | 198 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26318 | FW | 198 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26319 | FW | 198 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26320 | FW | 198 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26321 | FW | 198 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26322 | FW | 198 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26323 | FW | 198 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26324 | FW | 198 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26325 | FW | 198 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26326 | FW | 198 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26327 | FW | 198 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26328 | FW | 198 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26329 | FW | 198 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26330 | FW | 198 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26331 | FW | 198 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26332 | FW | 198 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26333 | FW | 198 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26334 | FW | 198 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26335 | FW | 198 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26336 | FW | 198 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26337 | FW | 198 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26338 | FW | 198 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26339 | FW | 198 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26340 | FW | 198 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26341 | FW | 198 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26342 | FW | 198 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26343 | FW | 198 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26344 | FW | 198 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26345 | FW | 198 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26346 | FW | 198 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26347 | FW | 199 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26348 | FW | 199 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26349 | FW | 199 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26350 | FW | 199 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26351 | FW | 199 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26352 | FW | 199 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26353 | FW | 199 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26354 | FW | 199 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26355 | FW | 199 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26356 | FW | 199 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26357 | FW | 199 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26358 | FW | 199 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26359 | FW | 199 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26360 | FW | 199 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26361 | FW | 199 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26362 | FW | 199 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26363 | FW | 199 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26364 | FW | 199 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26365 | FW | 199 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26366 | FW | 199 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26367 | FW | 199 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26368 | FW | 199 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26369 | FW | 199 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26370 | FW | 199 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26371 | FW | 199 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26372 | FW | 199 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26373 | FW | 199 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26374 | FW | 199 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26375 | FW | 199 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26376 | FW | 199 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26377 | FW | 199 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26378 | FW | 199 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26379 | FW | 199 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26380 | FW | 199 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26381 | FW | 199 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26382 | FW | 199 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26383 | FW | 199 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26384 | FW | 199 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26385 | FW | 199 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26386 | FW | 199 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26387 | FW | 199 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26388 | FW | 199 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26389 | FW | 199 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26390 | FW | 199 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26391 | FW | 199 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26392 | FW | 199 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26393 | FW | 199 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26394 | FW | 199 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26395 | FW | 199 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26396 | FW | 199 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26397 | FW | 199 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26398 | FW | 199 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26399 | FW | 199 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26400 | FW | 199 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26401 | FW | 199 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26402 | FW | 199 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26403 | FW | 199 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26404 | FW | 199 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26405 | FW | 199 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26406 | FW | 199 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26407 | FW | 199 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26408 | FW | 199 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26409 | FW | 199 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26410 | FW | 199 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26411 | FW | 199 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26412 | FW | 199 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26413 | FW | 199 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26414 | FW | 199 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26415 | FW | 199 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26416 | FW | 199 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26417 | FW | 199 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26418 | FW | 199 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26419 | FW | 199 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26420 | FW | 199 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26421 | FW | 199 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26422 | FW | 199 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26423 | FW | 199 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26424 | FW | 199 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26425 | FW | 199 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26426 | FW | 199 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26427 | FW | 199 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26428 | FW | 199 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26429 | FW | 199 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26430 | FW | 199 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26431 | FW | 199 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26432 | FW | 199 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26433 | FW | 199 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26434 | FW | 199 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26435 | FW | 199 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26436 | FW | 199 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26437 | FW | 199 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26438 | FW | 199 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26439 | FW | 199 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26440 | FW | 199 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26441 | FW | 199 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26442 | FW | 199 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26443 | FW | 199 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26444 | FW | 199 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26445 | FW | 199 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26446 | FW | 199 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26447 | FW | 199 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26448 | FW | 199 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26449 | FW | 199 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26450 | FW | 199 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26451 | FW | 199 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26452 | FW | 199 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26453 | FW | 199 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26454 | FW | 199 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26455 | FW | 199 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26456 | FW | 199 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26457 | FW | 199 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26458 | FW | 199 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26459 | FW | 200 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26460 | FW | 200 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26461 | FW | 200 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26462 | FW | 200 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26463 | FW | 200 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26464 | FW | 200 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26465 | FW | 200 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26466 | FW | 200 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26467 | FW | 200 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26468 | FW | 200 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26469 | FW | 200 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26470 | FW | 200 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26471 | FW | 200 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26472 | FW | 200 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26473 | FW | 200 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26474 | FW | 200 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26475 | FW | 200 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26476 | FW | 200 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26477 | FW | 200 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26478 | FW | 200 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26479 | FW | 200 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26480 | FW | 200 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26481 | FW | 200 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26482 | FW | 200 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26483 | FW | 200 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26484 | FW | 200 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26485 | FW | 200 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26486 | FW | 200 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26487 | FW | 200 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26488 | FW | 200 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26489 | FW | 200 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26490 | FW | 200 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26491 | FW | 200 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26492 | FW | 200 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26493 | FW | 200 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26494 | FW | 200 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26495 | FW | 200 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26496 | FW | 200 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26497 | FW | 200 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26498 | FW | 200 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26499 | FW | 200 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26500 | FW | 200 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26501 | FW | 200 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26502 | FW | 200 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26503 | FW | 200 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26504 | FW | 200 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26505 | FW | 200 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26506 | FW | 200 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26507 | FW | 200 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26508 | FW | 200 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26509 | FW | 200 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26510 | FW | 200 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26511 | FW | 200 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26512 | FW | 200 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26513 | FW | 200 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26514 | FW | 200 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26515 | FW | 200 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26516 | FW | 200 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26517 | FW | 200 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26518 | FW | 200 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26519 | FW | 200 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26520 | FW | 200 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26521 | FW | 200 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26522 | FW | 200 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26523 | FW | 200 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26524 | FW | 200 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26525 | FW | 200 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26526 | FW | 200 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26527 | FW | 200 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26528 | FW | 200 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26529 | FW | 200 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26530 | FW | 200 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26531 | FW | 200 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26532 | FW | 200 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26533 | FW | 200 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26534 | FW | 200 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26535 | FW | 200 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26536 | FW | 200 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26537 | FW | 200 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26538 | FW | 200 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26539 | FW | 200 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26540 | FW | 200 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26541 | FW | 200 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26542 | FW | 200 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26543 | FW | 200 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26544 | FW | 200 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26545 | FW | 200 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26546 | FW | 200 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26547 | FW | 200 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26548 | FW | 200 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26549 | FW | 200 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26550 | FW | 200 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26551 | FW | 200 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26552 | FW | 200 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26553 | FW | 200 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26554 | FW | 200 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26555 | FW | 200 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26556 | FW | 200 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26557 | FW | 200 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26558 | FW | 200 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26559 | FW | 200 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26560 | FW | 200 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26561 | FW | 200 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26562 | FW | 200 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26563 | FW | 200 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26564 | FW | 200 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26565 | FW | 200 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26566 | FW | 200 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26567 | FW | 200 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26568 | FW | 200 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26569 | FW | 200 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26570 | FW | 200 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26571 | FW | 201 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26572 | FW | 201 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26573 | FW | 201 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26574 | FW | 201 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26575 | FW | 201 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26576 | FW | 201 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26577 | FW | 201 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26578 | FW | 201 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26579 | FW | 201 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26580 | FW | 201 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26581 | FW | 201 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26582 | FW | 201 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26583 | FW | 201 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26584 | FW | 201 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26585 | FW | 201 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26586 | FW | 201 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26587 | FW | 201 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26588 | FW | 201 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26589 | FW | 201 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26590 | FW | 201 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26591 | FW | 201 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26592 | FW | 201 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26593 | FW | 201 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26594 | FW | 201 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26595 | FW | 201 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26596 | FW | 201 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26597 | FW | 201 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26598 | FW | 201 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26599 | FW | 201 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26600 | FW | 201 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26601 | FW | 201 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26602 | FW | 201 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26603 | FW | 201 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26604 | FW | 201 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26605 | FW | 201 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26606 | FW | 201 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26607 | FW | 201 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26608 | FW | 201 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26609 | FW | 201 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26610 | FW | 201 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26611 | FW | 201 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26612 | FW | 201 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26613 | FW | 201 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26614 | FW | 201 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26615 | FW | 201 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26616 | FW | 201 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26617 | FW | 201 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26618 | FW | 201 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26619 | FW | 201 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26620 | FW | 201 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26621 | FW | 201 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26622 | FW | 201 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26623 | FW | 201 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26624 | FW | 201 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26625 | FW | 201 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26626 | FW | 201 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26627 | FW | 201 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26628 | FW | 201 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26629 | FW | 201 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26630 | FW | 201 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26631 | FW | 201 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26632 | FW | 201 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26633 | FW | 201 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26634 | FW | 201 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26635 | FW | 201 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26636 | FW | 201 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26637 | FW | 201 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26638 | FW | 201 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26639 | FW | 201 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26640 | FW | 201 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26641 | FW | 201 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26642 | FW | 201 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26643 | FW | 201 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26644 | FW | 201 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26645 | FW | 201 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26646 | FW | 201 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26647 | FW | 201 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26648 | FW | 201 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26649 | FW | 201 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26650 | FW | 201 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26651 | FW | 201 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26652 | FW | 201 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26653 | FW | 201 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26654 | FW | 201 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26655 | FW | 201 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26656 | FW | 201 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26657 | FW | 201 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26658 | FW | 201 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26659 | FW | 201 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26660 | FW | 201 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26661 | FW | 201 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26662 | FW | 201 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26663 | FW | 201 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26664 | FW | 201 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26665 | FW | 201 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26666 | FW | 201 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26667 | FW | 201 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26668 | FW | 201 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26669 | FW | 201 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26670 | FW | 201 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26671 | FW | 201 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26672 | FW | 201 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26673 | FW | 201 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26674 | FW | 201 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26675 | FW | 201 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26676 | FW | 201 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26677 | FW | 201 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26678 | FW | 201 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26679 | FW | 201 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26680 | FW | 201 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26681 | FW | 201 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26682 | FW | 201 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26683 | FW | 202 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26684 | FW | 202 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26685 | FW | 202 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26686 | FW | 202 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26687 | FW | 202 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26688 | FW | 202 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26689 | FW | 202 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26690 | FW | 202 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26691 | FW | 202 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26692 | FW | 202 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26693 | FW | 202 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26694 | FW | 202 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26695 | FW | 202 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26696 | FW | 202 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26697 | FW | 202 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26698 | FW | 202 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26699 | FW | 202 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26700 | FW | 202 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26701 | FW | 202 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26702 | FW | 202 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26703 | FW | 202 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26704 | FW | 202 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26705 | FW | 202 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26706 | FW | 202 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26707 | FW | 202 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26708 | FW | 202 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26709 | FW | 202 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26710 | FW | 202 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26711 | FW | 202 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26712 | FW | 202 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26713 | FW | 202 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26714 | FW | 202 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26715 | FW | 202 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26716 | FW | 202 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26717 | FW | 202 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26718 | FW | 202 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26719 | FW | 202 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26720 | FW | 202 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26721 | FW | 202 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26722 | FW | 202 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26723 | FW | 202 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26724 | FW | 202 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26725 | FW | 202 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26726 | FW | 202 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26727 | FW | 202 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26728 | FW | 202 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26729 | FW | 202 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26730 | FW | 202 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26731 | FW | 202 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26732 | FW | 202 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26733 | FW | 202 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26734 | FW | 202 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26735 | FW | 202 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26736 | FW | 202 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26737 | FW | 202 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26738 | FW | 202 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26739 | FW | 202 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26740 | FW | 202 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26741 | FW | 202 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26742 | FW | 202 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26743 | FW | 202 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26744 | FW | 202 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26745 | FW | 202 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26746 | FW | 202 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26747 | FW | 202 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26748 | FW | 202 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26749 | FW | 202 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26750 | FW | 202 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26751 | FW | 202 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26752 | FW | 202 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26753 | FW | 202 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26754 | FW | 202 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26755 | FW | 202 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26756 | FW | 202 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26757 | FW | 202 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26758 | FW | 202 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26759 | FW | 202 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26760 | FW | 202 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26761 | FW | 202 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26762 | FW | 202 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26763 | FW | 202 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26764 | FW | 202 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26765 | FW | 202 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26766 | FW | 202 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26767 | FW | 202 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26768 | FW | 202 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26769 | FW | 202 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26770 | FW | 202 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26771 | FW | 202 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26772 | FW | 202 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26773 | FW | 202 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26774 | FW | 202 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26775 | FW | 202 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26776 | FW | 202 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26777 | FW | 202 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26778 | FW | 202 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26779 | FW | 202 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26780 | FW | 202 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26781 | FW | 202 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26782 | FW | 202 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26783 | FW | 202 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26784 | FW | 202 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26785 | FW | 202 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26786 | FW | 202 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26787 | FW | 202 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26788 | FW | 202 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26789 | FW | 202 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26790 | FW | 202 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26791 | FW | 202 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26792 | FW | 202 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26793 | FW | 202 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26794 | FW | 202 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26795 | FW | 203 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26796 | FW | 203 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26797 | FW | 203 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26798 | FW | 203 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26799 | FW | 203 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26800 | FW | 203 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26801 | FW | 203 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26802 | FW | 203 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26803 | FW | 203 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26804 | FW | 203 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26805 | FW | 203 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26806 | FW | 203 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26807 | FW | 203 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26808 | FW | 203 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26809 | FW | 203 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26810 | FW | 203 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26811 | FW | 203 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26812 | FW | 203 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26813 | FW | 203 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26814 | FW | 203 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26815 | FW | 203 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26816 | FW | 203 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26817 | FW | 203 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26818 | FW | 203 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26819 | FW | 203 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26820 | FW | 203 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26821 | FW | 203 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26822 | FW | 203 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26823 | FW | 203 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26824 | FW | 203 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26825 | FW | 203 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26826 | FW | 203 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26827 | FW | 203 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26828 | FW | 203 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26829 | FW | 203 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26830 | FW | 203 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26831 | FW | 203 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26832 | FW | 203 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26833 | FW | 203 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26834 | FW | 203 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26835 | FW | 203 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26836 | FW | 203 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26837 | FW | 203 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26838 | FW | 203 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26839 | FW | 203 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26840 | FW | 203 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26841 | FW | 203 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26842 | FW | 203 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26843 | FW | 203 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26844 | FW | 203 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26845 | FW | 203 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26846 | FW | 203 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26847 | FW | 203 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26848 | FW | 203 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26849 | FW | 203 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26850 | FW | 203 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26851 | FW | 203 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26852 | FW | 203 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26853 | FW | 203 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26854 | FW | 203 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26855 | FW | 203 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26856 | FW | 203 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26857 | FW | 203 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26858 | FW | 203 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26859 | FW | 203 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26860 | FW | 203 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26861 | FW | 203 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26862 | FW | 203 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26863 | FW | 203 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26864 | FW | 203 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26865 | FW | 203 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26866 | FW | 203 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26867 | FW | 203 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26868 | FW | 203 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26869 | FW | 203 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26870 | FW | 203 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26871 | FW | 203 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26872 | FW | 203 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26873 | FW | 203 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26874 | FW | 203 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26875 | FW | 203 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26876 | FW | 203 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26877 | FW | 203 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26878 | FW | 203 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26879 | FW | 203 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26880 | FW | 203 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26881 | FW | 203 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26882 | FW | 203 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26883 | FW | 203 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26884 | FW | 203 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26885 | FW | 203 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26886 | FW | 203 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26887 | FW | 203 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26888 | FW | 203 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26889 | FW | 203 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26890 | FW | 203 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
26891 | FW | 203 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26892 | FW | 203 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26893 | FW | 203 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26894 | FW | 203 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
26895 | FW | 203 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26896 | FW | 203 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26897 | FW | 203 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26898 | FW | 203 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
26899 | FW | 203 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26900 | FW | 203 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26901 | FW | 203 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26902 | FW | 203 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
26903 | FW | 203 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26904 | FW | 203 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26905 | FW | 203 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26906 | FW | 203 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
26907 | FW | 204 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26908 | FW | 204 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
26909 | FW | 204 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26910 | FW | 204 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
26911 | FW | 204 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
26912 | FW | 204 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
26913 | FW | 204 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
26914 | FW | 204 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26915 | FW | 204 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26916 | FW | 204 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26917 | FW | 204 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26918 | FW | 204 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
26919 | FW | 204 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26920 | FW | 204 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26921 | FW | 204 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26922 | FW | 204 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26923 | FW | 204 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
26924 | FW | 204 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26925 | FW | 204 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26926 | FW | 204 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26927 | FW | 204 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26928 | FW | 204 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
26929 | FW | 204 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26930 | FW | 204 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26931 | FW | 204 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26932 | FW | 204 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26933 | FW | 204 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
26934 | FW | 204 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26935 | FW | 204 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26936 | FW | 204 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26937 | FW | 204 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26938 | FW | 204 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
26939 | FW | 204 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26940 | FW | 204 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26941 | FW | 204 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26942 | FW | 204 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26943 | FW | 204 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
26944 | FW | 204 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26945 | FW | 204 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26946 | FW | 204 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26947 | FW | 204 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26948 | FW | 204 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
26949 | FW | 204 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26950 | FW | 204 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26951 | FW | 204 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26952 | FW | 204 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26953 | FW | 204 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
26954 | FW | 204 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26955 | FW | 204 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26956 | FW | 204 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26957 | FW | 204 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26958 | FW | 204 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
26959 | FW | 204 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26960 | FW | 204 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26961 | FW | 204 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26962 | FW | 204 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
26963 | FW | 204 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26964 | FW | 204 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26965 | FW | 204 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26966 | FW | 204 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
26967 | FW | 204 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26968 | FW | 204 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26969 | FW | 204 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26970 | FW | 204 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
26971 | FW | 204 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26972 | FW | 204 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26973 | FW | 204 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26974 | FW | 204 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
26975 | FW | 204 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26976 | FW | 204 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26977 | FW | 204 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26978 | FW | 204 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
26979 | FW | 204 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26980 | FW | 204 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26981 | FW | 204 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26982 | FW | 204 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
26983 | FW | 204 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26984 | FW | 204 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26985 | FW | 204 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26986 | FW | 204 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
26987 | FW | 204 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26988 | FW | 204 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26989 | FW | 204 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26990 | FW | 204 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
26991 | FW | 204 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26992 | FW | 204 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26993 | FW | 204 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26994 | FW | 204 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
26995 | FW | 204 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26996 | FW | 204 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26997 | FW | 204 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26998 | FW | 204 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
26999 | FW | 204 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27000 | FW | 204 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27001 | FW | 204 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27002 | FW | 204 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27003 | FW | 204 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27004 | FW | 204 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27005 | FW | 204 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27006 | FW | 204 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27007 | FW | 204 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27008 | FW | 204 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27009 | FW | 204 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27010 | FW | 204 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27011 | FW | 204 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27012 | FW | 204 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27013 | FW | 204 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27014 | FW | 204 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27015 | FW | 204 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27016 | FW | 204 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27017 | FW | 204 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27018 | FW | 204 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27019 | FW | 205 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27020 | FW | 205 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27021 | FW | 205 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27022 | FW | 205 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27023 | FW | 205 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
27024 | FW | 205 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
27025 | FW | 205 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
27026 | FW | 205 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27027 | FW | 205 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27028 | FW | 205 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27029 | FW | 205 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27030 | FW | 205 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27031 | FW | 205 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27032 | FW | 205 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27033 | FW | 205 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27034 | FW | 205 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27035 | FW | 205 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27036 | FW | 205 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27037 | FW | 205 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27038 | FW | 205 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27039 | FW | 205 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27040 | FW | 205 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27041 | FW | 205 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27042 | FW | 205 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27043 | FW | 205 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27044 | FW | 205 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27045 | FW | 205 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27046 | FW | 205 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27047 | FW | 205 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27048 | FW | 205 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27049 | FW | 205 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27050 | FW | 205 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27051 | FW | 205 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27052 | FW | 205 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27053 | FW | 205 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27054 | FW | 205 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27055 | FW | 205 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27056 | FW | 205 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27057 | FW | 205 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27058 | FW | 205 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27059 | FW | 205 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27060 | FW | 205 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27061 | FW | 205 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27062 | FW | 205 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27063 | FW | 205 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27064 | FW | 205 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27065 | FW | 205 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27066 | FW | 205 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27067 | FW | 205 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27068 | FW | 205 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27069 | FW | 205 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27070 | FW | 205 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27071 | FW | 205 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27072 | FW | 205 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27073 | FW | 205 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27074 | FW | 205 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27075 | FW | 205 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27076 | FW | 205 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27077 | FW | 205 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27078 | FW | 205 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27079 | FW | 205 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27080 | FW | 205 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27081 | FW | 205 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27082 | FW | 205 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27083 | FW | 205 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27084 | FW | 205 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27085 | FW | 205 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27086 | FW | 205 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27087 | FW | 205 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27088 | FW | 205 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27089 | FW | 205 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27090 | FW | 205 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27091 | FW | 205 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27092 | FW | 205 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27093 | FW | 205 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27094 | FW | 205 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27095 | FW | 205 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27096 | FW | 205 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27097 | FW | 205 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27098 | FW | 205 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27099 | FW | 205 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27100 | FW | 205 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27101 | FW | 205 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27102 | FW | 205 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27103 | FW | 205 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27104 | FW | 205 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27105 | FW | 205 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27106 | FW | 205 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27107 | FW | 205 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27108 | FW | 205 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27109 | FW | 205 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27110 | FW | 205 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27111 | FW | 205 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27112 | FW | 205 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27113 | FW | 205 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27114 | FW | 205 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27115 | FW | 205 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27116 | FW | 205 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27117 | FW | 205 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27118 | FW | 205 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27119 | FW | 205 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27120 | FW | 205 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27121 | FW | 205 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27122 | FW | 205 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27123 | FW | 205 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27124 | FW | 205 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27125 | FW | 205 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27126 | FW | 205 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27127 | FW | 205 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27128 | FW | 205 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27129 | FW | 205 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27130 | FW | 205 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27131 | FW | 206 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27132 | FW | 206 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27133 | FW | 206 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27134 | FW | 206 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27135 | FW | 206 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
27136 | FW | 206 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
27137 | FW | 206 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
27138 | FW | 206 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27139 | FW | 206 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27140 | FW | 206 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27141 | FW | 206 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27142 | FW | 206 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27143 | FW | 206 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27144 | FW | 206 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27145 | FW | 206 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27146 | FW | 206 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27147 | FW | 206 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27148 | FW | 206 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27149 | FW | 206 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27150 | FW | 206 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27151 | FW | 206 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27152 | FW | 206 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27153 | FW | 206 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27154 | FW | 206 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27155 | FW | 206 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27156 | FW | 206 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27157 | FW | 206 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27158 | FW | 206 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27159 | FW | 206 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27160 | FW | 206 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27161 | FW | 206 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27162 | FW | 206 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27163 | FW | 206 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27164 | FW | 206 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27165 | FW | 206 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27166 | FW | 206 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27167 | FW | 206 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27168 | FW | 206 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27169 | FW | 206 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27170 | FW | 206 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27171 | FW | 206 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27172 | FW | 206 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27173 | FW | 206 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27174 | FW | 206 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27175 | FW | 206 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27176 | FW | 206 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27177 | FW | 206 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27178 | FW | 206 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27179 | FW | 206 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27180 | FW | 206 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27181 | FW | 206 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27182 | FW | 206 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27183 | FW | 206 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27184 | FW | 206 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27185 | FW | 206 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27186 | FW | 206 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27187 | FW | 206 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27188 | FW | 206 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27189 | FW | 206 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27190 | FW | 206 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27191 | FW | 206 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27192 | FW | 206 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27193 | FW | 206 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27194 | FW | 206 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27195 | FW | 206 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27196 | FW | 206 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27197 | FW | 206 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27198 | FW | 206 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27199 | FW | 206 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27200 | FW | 206 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27201 | FW | 206 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27202 | FW | 206 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27203 | FW | 206 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27204 | FW | 206 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27205 | FW | 206 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27206 | FW | 206 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27207 | FW | 206 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27208 | FW | 206 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27209 | FW | 206 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27210 | FW | 206 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27211 | FW | 206 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27212 | FW | 206 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27213 | FW | 206 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27214 | FW | 206 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27215 | FW | 206 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27216 | FW | 206 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27217 | FW | 206 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27218 | FW | 206 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27219 | FW | 206 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27220 | FW | 206 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27221 | FW | 206 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27222 | FW | 206 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27223 | FW | 206 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27224 | FW | 206 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27225 | FW | 206 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27226 | FW | 206 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27227 | FW | 206 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27228 | FW | 206 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27229 | FW | 206 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27230 | FW | 206 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27231 | FW | 206 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27232 | FW | 206 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27233 | FW | 206 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27234 | FW | 206 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27235 | FW | 206 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27236 | FW | 206 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27237 | FW | 206 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27238 | FW | 206 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27239 | FW | 206 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27240 | FW | 206 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27241 | FW | 206 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27242 | FW | 206 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27243 | FW | 207 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27244 | FW | 207 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27245 | FW | 207 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27246 | FW | 207 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27247 | FW | 207 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
27248 | FW | 207 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
27249 | FW | 207 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
27250 | FW | 207 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27251 | FW | 207 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27252 | FW | 207 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27253 | FW | 207 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27254 | FW | 207 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27255 | FW | 207 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27256 | FW | 207 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27257 | FW | 207 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27258 | FW | 207 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27259 | FW | 207 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27260 | FW | 207 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27261 | FW | 207 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27262 | FW | 207 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27263 | FW | 207 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27264 | FW | 207 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27265 | FW | 207 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27266 | FW | 207 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27267 | FW | 207 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27268 | FW | 207 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27269 | FW | 207 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27270 | FW | 207 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27271 | FW | 207 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27272 | FW | 207 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27273 | FW | 207 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27274 | FW | 207 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27275 | FW | 207 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27276 | FW | 207 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27277 | FW | 207 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27278 | FW | 207 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27279 | FW | 207 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27280 | FW | 207 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27281 | FW | 207 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27282 | FW | 207 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27283 | FW | 207 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27284 | FW | 207 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27285 | FW | 207 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27286 | FW | 207 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27287 | FW | 207 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27288 | FW | 207 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27289 | FW | 207 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27290 | FW | 207 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27291 | FW | 207 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27292 | FW | 207 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27293 | FW | 207 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27294 | FW | 207 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27295 | FW | 207 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27296 | FW | 207 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27297 | FW | 207 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27298 | FW | 207 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27299 | FW | 207 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27300 | FW | 207 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27301 | FW | 207 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27302 | FW | 207 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27303 | FW | 207 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27304 | FW | 207 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27305 | FW | 207 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27306 | FW | 207 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27307 | FW | 207 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27308 | FW | 207 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27309 | FW | 207 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27310 | FW | 207 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27311 | FW | 207 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27312 | FW | 207 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27313 | FW | 207 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27314 | FW | 207 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27315 | FW | 207 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27316 | FW | 207 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27317 | FW | 207 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27318 | FW | 207 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27319 | FW | 207 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27320 | FW | 207 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27321 | FW | 207 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27322 | FW | 207 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27323 | FW | 207 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27324 | FW | 207 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27325 | FW | 207 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27326 | FW | 207 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27327 | FW | 207 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27328 | FW | 207 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27329 | FW | 207 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27330 | FW | 207 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27331 | FW | 207 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27332 | FW | 207 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27333 | FW | 207 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27334 | FW | 207 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27335 | FW | 207 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27336 | FW | 207 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27337 | FW | 207 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27338 | FW | 207 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27339 | FW | 207 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27340 | FW | 207 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27341 | FW | 207 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27342 | FW | 207 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27343 | FW | 207 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27344 | FW | 207 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27345 | FW | 207 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27346 | FW | 207 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27347 | FW | 207 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27348 | FW | 207 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27349 | FW | 207 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27350 | FW | 207 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27351 | FW | 207 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27352 | FW | 207 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27353 | FW | 207 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27354 | FW | 207 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27355 | FW | 208 | 0 | 0 | 1201 | Rücklauftemperatur bei -20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27356 | FW | 208 | 0 | 0 | 1202 | Rücklauftemperatur bei +20 °C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt.
27357 | FW | 208 | 0 | 0 | 1203 | Rücklauftemperatur WW bei -20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei -20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27358 | FW | 208 | 0 | 0 | 1204 | Rücklauftemperatur WW bei +20°C | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C | Angabe der zulässigen Rücklauftemperatur der Warmwasserbereitung bei +20°C Aussentemperatur. Übersteigt die Rücklauftemperatur die durch diese Werte festgelegte Gerade, so wird die Vorlauftemperatur gesenkt. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn diese aktiviert wurde.
27359 | FW | 208 | 0 | 0 | 1205 | Faktor Rücklaufbegrenzung | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Temperaturüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt (1min) absenkt.
27360 | FW | 208 | 0 | 0 | 1208 | Maximalleistung | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW | Angabe des zulässigen Wärmebezuges. Übersteigt der momentane Verbrauch, der durch den/die Wärmezähler gemessen wird, diesen Wert, so wird die Solltemperatur und damit die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises gesenkt.
27361 | FW | 208 | 0 | 0 | 1209 | Leistungsbegrenzung P-Faktor | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 100 | Yes | % | Gibt an, wieviel eine 100%ige Leistungsüberschreitung die Vorlauftemperatur pro Berechnungsschritt absenkt.
27362 | FW | 208 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27363 | FW | 208 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27364 | FW | 208 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27365 | FW | 208 | 1 | 3 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27366 | FW | 208 | 1 | 4 | 3001 | Fussp. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 0 | 900 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
27367 | FW | 208 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27368 | FW | 208 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27369 | FW | 208 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27370 | FW | 208 | 1 | 3 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27371 | FW | 208 | 1 | 4 | 3011 | Fussp. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
27372 | FW | 208 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27373 | FW | 208 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27374 | FW | 208 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27375 | FW | 208 | 1 | 3 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27376 | FW | 208 | 1 | 4 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | -30 | 10 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
27377 | FW | 208 | 1 | 0 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27378 | FW | 208 | 1 | 1 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27379 | FW | 208 | 1 | 2 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27380 | FW | 208 | 1 | 3 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27381 | FW | 208 | 1 | 4 | 3013 | Auslegep. VL-temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 2 | 100 | 900 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
27382 | FW | 208 | 1 | 0 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27383 | FW | 208 | 1 | 1 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27384 | FW | 208 | 1 | 2 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27385 | FW | 208 | 1 | 3 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27386 | FW | 208 | 1 | 4 | 3014 | Heizkurve ab Auslegep. | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes |  | Angabe der Steigung ab Parameter 03-012 gemittelte Aussentemperatur.
27387 | FW | 208 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27388 | FW | 208 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27389 | FW | 208 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27390 | FW | 208 | 1 | 3 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27391 | FW | 208 | 1 | 4 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | -100 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze für eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert übersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
27392 | FW | 208 | 1 | 0 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27393 | FW | 208 | 1 | 1 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27394 | FW | 208 | 1 | 2 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27395 | FW | 208 | 1 | 3 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27396 | FW | 208 | 1 | 4 | 7001 | Wärmeerzeuger überhöhung VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine überhöhung der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.
27397 | FW | 208 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27398 | FW | 208 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27399 | FW | 208 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27400 | FW | 208 | 1 | 3 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27401 | FW | 208 | 1 | 4 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach unten auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für einen Heizkreis darf diesen Wert nicht unterschreiten.
27402 | FW | 208 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27403 | FW | 208 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27404 | FW | 208 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27405 | FW | 208 | 1 | 3 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27406 | FW | 208 | 1 | 4 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C | Die Vorlauftemperatur des jeweiligen Kreises wird nach oben auf diesen Wert begrenzt. Die errechnete Solltemperatur für diesen Heizkreis darf diesen Wert nicht übersteigen. Die Begrenzung ist am Heizkreis 1 beim Fernwärmeregler immer aktiv und definiert die maximale Vorlauftemperatur aller nachfolgenden Kreise, unabhängig ob die DKP1 aktiv oder inaktiv ist. Die einzige Ausnahme ist die Einstellung Funktion Vorrangbetrieb bei WW-Ladung da DKP 1 auch als Fußbodenheizkreis konfiguriert sein könnte und somit die Maximale Vorlauftemperatur üblicherweise auf 45°C eingestellt wird.
27407 | FW | 208 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27408 | FW | 208 | 2 | 1 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27409 | FW | 208 | 2 | 2 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27410 | FW | 208 | 2 | 3 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 5 | 200 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
27411 | FW | 208 | 2 | 0 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27412 | FW | 208 | 2 | 1 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27413 | FW | 208 | 2 | 2 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27414 | FW | 208 | 2 | 3 | 5001 | überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | -100 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine Überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
27415 | FW | 208 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27416 | FW | 208 | 2 | 1 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27417 | FW | 208 | 2 | 2 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27418 | FW | 208 | 2 | 3 | 5002 | Warmwasser Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#grösser 0.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
27419 | FW | 208 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27420 | FW | 208 | 2 | 1 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27421 | FW | 208 | 2 | 2 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27422 | FW | 208 | 2 | 3 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Für die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
27423 | FW | 208 | 2 | 0 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27424 | FW | 208 | 2 | 1 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27425 | FW | 208 | 2 | 2 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27426 | FW | 208 | 2 | 3 | 5008 | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit WW-Ladepumpe (SLP1)
27427 | FW | 208 | 2 | 0 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27428 | FW | 208 | 2 | 1 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27429 | FW | 208 | 2 | 2 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27430 | FW | 208 | 2 | 3 | 5009 | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 600 | Yes | sec | Nachlaufzeit Brauchwasserpumpe BWP (SLP2)
27431 | FW | 208 | 2 | 0 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27432 | FW | 208 | 2 | 1 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27433 | FW | 208 | 2 | 2 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27434 | FW | 208 | 2 | 3 | 5034 | überhöhu. Ladesollwert Mischerregelung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 200 | Yes | K | Überhöhung Ladesollwert Mischerregelung
27435 | FW | 208 | 2 | 0 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27436 | FW | 208 | 2 | 1 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27437 | FW | 208 | 2 | 2 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27438 | FW | 208 | 2 | 3 | 5052 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 100 | Yes | °C | Einschalttemperatur Warmwasser Speicherkreispumpe
27439 | FW | 208 | 2 | 0 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27440 | FW | 208 | 2 | 1 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27441 | FW | 208 | 2 | 2 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27442 | FW | 208 | 2 | 3 | 5053 | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung | 1 | U16 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 300 | Yes | sec | Speicherkreispumpe Einschaltverzögerung
27443 | FW | 208 | 2 | 0 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27444 | FW | 208 | 2 | 1 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27445 | FW | 208 | 2 | 2 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27446 | FW | 208 | 2 | 3 | 5058 | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 60 | Yes | K | Einschalttemp. WW Speicherkreispumpe Hysterese
27447 | FW | 208 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27448 | FW | 208 | 2 | 1 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27449 | FW | 208 | 2 | 2 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27450 | FW | 208 | 2 | 3 | 5081 | Maximale Warmwasser Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
27451 | FW | 208 | 2 | 0 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27452 | FW | 208 | 2 | 1 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27453 | FW | 208 | 2 | 2 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27454 | FW | 208 | 2 | 3 | 5083 | Unterbrechung Warmwasserladung | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Unterbrechung Warmwasserladung
27455 | FW | 208 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27456 | FW | 208 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27457 | FW | 208 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27458 | FW | 208 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 2000 | Yes | K | P-Band zu Funktion laut Parameter 05-099
27459 | FW | 208 | 2 | 0 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27460 | FW | 208 | 2 | 1 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27461 | FW | 208 | 2 | 2 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27462 | FW | 208 | 2 | 3 | 5101 | Differenz Soll Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1000 | Yes | K | Differenz Soll Ladepumpe RL zu Funktion 05-099 Hydraulikapplikation 59 oder bei den Standard Hydraulikapplikationen wird im Bereich zwischen dem Sollwert (Ladesollwert) und P Band (05-100) die Pumpe mit 100% angesteuert. Biespiel: Bei WW Ladesollwert 60°C dreht die Pumpe bis 50°C WW Austrittstemperatur mit 100%. Bei Unterschreiten zum Beispiel von 49°C 80% und bei 45°C mit Minimaldrehzahl.
27463 | FW | 208 | 2 | 0 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27464 | FW | 208 | 2 | 1 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 2 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27465 | FW | 208 | 2 | 2 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 3 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27466 | FW | 208 | 2 | 3 | 32045 | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser 4 | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Rücklaufbegrenzung Speicherbetrieb
27467 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27468 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27469 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27470 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27471 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27472 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27473 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27474 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27475 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27476 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27477 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27478 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27479 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27480 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27481 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27482 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23008 | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ | 1 | U8 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 0 | No |  | JAZ Jahresarbeitszahl WEZ
27483 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27484 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27485 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27486 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27487 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27488 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27489 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27490 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27491 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27492 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27493 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27494 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27495 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27496 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27497 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27498 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27499 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27500 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27501 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27502 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27503 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27504 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27505 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27506 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27507 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27508 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27509 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27510 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27511 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27512 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27513 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27514 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27515 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27516 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27517 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27518 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27519 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 22 °C im Kühlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
27520 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27521 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27522 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27523 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27524 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27525 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27526 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27527 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27528 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27529 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27530 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27531 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27532 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27533 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27534 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27535 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27536 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27537 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27538 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27539 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27540 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27541 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27542 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27543 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27544 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27545 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27546 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27547 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27548 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27549 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27550 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27551 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27552 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27553 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27554 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27555 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27556 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27557 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27558 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27559 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27560 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27561 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27562 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27563 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27564 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27565 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27566 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27567 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27568 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27569 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27570 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27571 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27572 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27573 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27574 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27575 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27576 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27577 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27578 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27579 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27580 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27581 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27582 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27583 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27584 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27585 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27586 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27587 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27588 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27589 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27590 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27591 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27592 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27593 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27594 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27595 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27596 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27597 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27598 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27599 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27600 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27601 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27602 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27603 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27604 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27605 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27606 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27607 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27608 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27609 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27610 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27611 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27612 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27613 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27614 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27615 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27616 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27617 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27618 | WEZ | 2 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27619 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27620 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27621 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27622 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27623 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27624 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27625 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27626 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27627 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27628 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27629 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27630 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27631 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27632 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27633 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27634 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27635 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27636 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27637 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27638 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27639 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27640 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27641 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27642 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27643 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27644 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27645 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27646 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27647 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27648 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27649 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27650 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27651 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27652 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27653 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27654 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27655 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27656 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27657 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27658 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27659 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27660 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27661 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27662 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27663 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27664 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27665 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27666 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27667 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27668 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27669 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27670 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27671 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27672 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27673 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27674 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27675 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27676 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27677 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27678 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27679 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27680 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27681 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27682 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27683 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27684 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27685 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27686 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27687 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27688 | WEZ | 3 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27689 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27690 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27691 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27692 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27693 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27694 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27695 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27696 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27697 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27698 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27699 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27700 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27701 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27702 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27703 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27704 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27705 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27706 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27707 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27708 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27709 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27710 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27711 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27712 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27713 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27714 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27715 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27716 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27717 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27718 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27719 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27720 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27721 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27722 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27723 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27724 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27725 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27726 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27727 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27728 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27729 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27730 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27731 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27732 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27733 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27734 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27735 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27736 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27737 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27738 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27739 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27740 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27741 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27742 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27743 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27744 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27745 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27746 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27747 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27748 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27749 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27750 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27751 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27752 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27753 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27754 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27755 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27756 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27757 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27758 | WEZ | 4 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27759 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27760 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27761 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27762 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27763 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27764 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27765 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27766 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27767 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27768 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27769 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27770 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27771 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27772 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27773 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27774 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27775 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27776 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27777 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27778 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27779 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27780 | WEZ | 5 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27781 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27782 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27783 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27784 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27785 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27786 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27787 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27788 | WEZ | 5 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27789 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27790 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27791 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27792 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27793 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27794 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27795 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27796 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27797 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27798 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27799 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27800 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27801 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27802 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27803 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27804 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27805 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27806 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27807 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27808 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27809 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27810 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27811 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27812 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27813 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27814 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27815 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27816 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27817 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27818 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27819 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27820 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27821 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27822 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27823 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27824 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27825 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27826 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27827 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27828 | WEZ | 5 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27829 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27830 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27831 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27832 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27833 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27834 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27835 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27836 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27837 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27838 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27839 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27840 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27841 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27842 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27843 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27844 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27845 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27846 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27847 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27848 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27849 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27850 | WEZ | 6 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27851 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27852 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27853 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27854 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27855 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27856 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27857 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27858 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27859 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27860 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27861 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27862 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27863 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27864 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27865 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27866 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27867 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27868 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27869 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27870 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27871 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27872 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27873 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27874 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27875 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27876 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27877 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27878 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27879 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27880 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27881 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27882 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27883 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27884 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27885 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27886 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27887 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27888 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27889 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27890 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27891 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27892 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27893 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27894 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27895 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27896 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27897 | WEZ | 6 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27898 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27899 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27900 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27901 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27902 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27903 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27904 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27905 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27906 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27907 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27908 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27909 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27910 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27911 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27912 | WEZ | 6 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27913 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27914 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27915 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27916 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27917 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27918 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27919 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27920 | WEZ | 7 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27921 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27922 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27923 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27924 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27925 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27926 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27927 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27928 | WEZ | 7 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27929 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
27930 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen