27931 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27932 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
27933 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27934 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27935 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
27936 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27937 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27938 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
27939 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27940 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27941 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
27942 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27943 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27944 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
27945 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27946 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27947 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
27948 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27949 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27950 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
27951 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27952 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27953 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27954 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
27955 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
27956 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
27957 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
27958 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
27959 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
27960 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
27961 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
27962 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
27963 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27964 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
27965 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
27966 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
27967 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
27968 | WEZ | 7 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
27969 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
27970 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27971 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27972 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
27973 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
27974 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27975 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
27976 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27977 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
27978 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27979 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
27980 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
27981 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
27982 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
27983 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27984 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
27985 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27986 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27987 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27988 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
27989 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27990 | WEZ | 8 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
27991 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27992 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
27993 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27994 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
27995 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27996 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
27997 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27998 | WEZ | 8 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
27999 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28000 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28001 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28002 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28003 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28004 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28005 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28006 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28007 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28008 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28009 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28010 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28011 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28012 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28013 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28014 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28015 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28016 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28017 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28018 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28019 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28020 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28021 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28022 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28023 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28024 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28025 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28026 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28027 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28028 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28029 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28030 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28031 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28032 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28033 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28034 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28035 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28036 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28037 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28038 | WEZ | 8 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28039 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28040 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28041 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28042 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28043 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28044 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28045 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28046 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28047 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28048 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28049 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28050 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28051 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28052 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28053 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28054 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28055 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28056 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28057 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28058 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28059 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28060 | WEZ | 9 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28061 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28062 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28063 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28064 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28065 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28066 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28067 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28068 | WEZ | 9 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28069 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28070 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28071 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28072 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28073 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28074 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28075 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28076 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28077 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28078 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28079 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28080 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28081 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28082 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28083 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28084 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28085 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28086 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28087 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28088 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28089 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28090 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28091 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28092 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28093 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28094 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28095 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28096 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28097 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28098 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28099 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28100 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28101 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28102 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28103 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28104 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28105 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28106 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28107 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28108 | WEZ | 9 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28109 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28110 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28111 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28112 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28113 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28114 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28115 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28116 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28117 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28118 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28119 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28120 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28121 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28122 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28123 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28124 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28125 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28126 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28127 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28128 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28129 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28130 | WEZ | 10 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28131 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28132 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28133 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28134 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28135 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28136 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28137 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28138 | WEZ | 10 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28139 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28140 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28141 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28142 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28143 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28144 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28145 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28146 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28147 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28148 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28149 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28150 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28151 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28152 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28153 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28154 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28155 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28156 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28157 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28158 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28159 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28160 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28161 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28162 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28163 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28164 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28165 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28166 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28167 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28168 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28169 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28170 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28171 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28172 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28173 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28174 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28175 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28176 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28177 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28178 | WEZ | 10 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28179 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28180 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28181 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28182 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28183 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28184 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28185 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28186 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28187 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28188 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28189 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28190 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28191 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28192 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28193 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28194 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28195 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28196 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28197 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28198 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28199 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28200 | WEZ | 11 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28201 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28202 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28203 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28204 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28205 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28206 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28207 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28208 | WEZ | 11 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28209 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28210 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28211 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28212 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28213 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28214 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28215 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28216 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28217 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28218 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28219 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28220 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28221 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28222 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28223 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28224 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28225 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28226 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28227 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28228 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28229 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28230 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28231 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28232 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28233 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28234 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28235 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28236 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28237 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28238 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28239 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28240 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28241 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28242 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28243 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28244 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28245 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28246 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28247 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28248 | WEZ | 11 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28249 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28250 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28251 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28252 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28253 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28254 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28255 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28256 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28257 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28258 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28259 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28260 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28261 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28262 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28263 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28264 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28265 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28266 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28267 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28268 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28269 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28270 | WEZ | 12 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28271 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28272 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28273 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28274 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28275 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28276 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28277 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28278 | WEZ | 12 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28279 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28280 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28281 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28282 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28283 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28284 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28285 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28286 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28287 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28288 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28289 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28290 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28291 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28292 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28293 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28294 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28295 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28296 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28297 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28298 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28299 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28300 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28301 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28302 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28303 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28304 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28305 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28306 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28307 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28308 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28309 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28310 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28311 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28312 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28313 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28314 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28315 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28316 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28317 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28318 | WEZ | 12 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28319 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28320 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28321 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28322 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28323 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28324 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28325 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28326 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28327 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28328 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28329 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28330 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28331 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28332 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28333 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28334 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28335 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28336 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28337 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28338 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28339 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28340 | WEZ | 13 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28341 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28342 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28343 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28344 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28345 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28346 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28347 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28348 | WEZ | 13 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28349 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28350 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28351 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28352 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28353 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28354 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28355 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28356 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28357 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28358 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28359 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28360 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28361 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28362 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28363 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28364 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28365 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28366 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28367 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28368 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28369 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28370 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28371 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28372 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28373 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28374 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28375 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28376 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28377 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28378 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28379 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28380 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28381 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28382 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28383 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28384 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28385 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28386 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28387 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28388 | WEZ | 13 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28389 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28390 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28391 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28392 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28393 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28394 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28395 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28396 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28397 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28398 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28399 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28400 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28401 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28402 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28403 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28404 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28405 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28406 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28407 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28408 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28409 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28410 | WEZ | 14 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28411 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28412 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28413 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28414 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28415 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28416 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28417 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28418 | WEZ | 14 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28419 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28420 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28421 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28422 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28423 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28424 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28425 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28426 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28427 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28428 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28429 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28430 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28431 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28432 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28433 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28434 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28435 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28436 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28437 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28438 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28439 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28440 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28441 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28442 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28443 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28444 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28445 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28446 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28447 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28448 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28449 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28450 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28451 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28452 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28453 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28454 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28455 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28456 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28457 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28458 | WEZ | 14 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28459 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28460 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28461 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28462 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28463 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28464 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28465 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28466 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28467 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28468 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28469 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28470 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28471 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28472 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28473 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28474 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28475 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28476 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28477 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28478 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28479 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28480 | WEZ | 15 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28481 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28482 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28483 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28484 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28485 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28486 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28487 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28488 | WEZ | 15 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28489 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28490 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28491 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28492 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28493 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28494 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28495 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28496 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28497 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28498 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28499 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28500 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28501 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28502 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28503 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28504 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28505 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28506 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28507 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28508 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28509 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28510 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28511 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28512 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28513 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28514 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28515 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28516 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28517 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28518 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28519 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28520 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28521 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28522 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28523 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28524 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28525 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28526 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28527 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28528 | WEZ | 15 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28529 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28530 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28531 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28532 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28533 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 6 | Warmwasser-Ist SF2 | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Warmwassertemperatur 2 (Abschalttemperatur)
28534 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28535 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 47 | Wärmemenge Heizen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Heizen
28536 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28537 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 51 | Wärmemenge Kühlen_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge Kühlen
28538 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_high | 2 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28539 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 55 | Wärmemenge WW_low | 1 | U32 | 3 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | MWh | Wärmemenge WW
28540 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Coefficient of Performance
28541 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 84 | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenvorlauf-/Ansaugtemp.
28542 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 85 | Sondenrücklauf-/Verdampferoberfl.temp. | 1 | S16 | 1 | Automat | FA Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | °C | Sondenruecklauf-/Verdampferoberfl.temp.
28543 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28544 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 1570 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
28545 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28546 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 271 | Drehzahl CP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28547 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28548 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 273 | Drehzahl WQP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
28549 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28550 | WEZ | 16 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No
28551 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28552 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM Ausgang Y1_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y1
28553 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28554 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM Ausgang Y2_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | % | 0-10V/PWM Ausgang Y2
28555 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28556 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1572 | Relaisausgang R9_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R9
28557 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28558 | WEZ | 16 | 60 | 3 | 1574 | Relaisausgang R152_low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Relaisausgang R152
28559 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Warmwasser Sollwert
28560 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28561 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28562 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung#4: Reine Witterungsführung Heizen + Konstantregelung Kühlen#5: Witterungsführung mit Raumaufschaltung Heizen + Konstantregelung Kühlen
28563 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28564 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28565 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Aussentemperatur für die Auslegungs Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb
28566 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28567 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28568 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb
28569 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28570 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28571 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie
28572 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28573 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28574 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3044 | Einstatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur über den Einstellwert, steigt der Sollwert für die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
28575 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28576 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28577 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
28578 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28579 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28580 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 120 | Yes | K | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Heizen
28581 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28582 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28583 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid Offset Raum-Sollw. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -600 | 0 | Yes | K
28584 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 1099 | Sammelstörung Störmeldeausgang | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | No
28585 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 20064 | Aktuelle Sonneneinstrahlung | 1 | S16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No | W/m2 | Aktuelle Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung in W/m2)
28586 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 20069 | Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung gedämpft
28587 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
28588 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21091 | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Sollwert Erhöhung/Reduktion#1x Erhöhung undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#2x Erhöhung inaktiv (Eingang offen)#3x Erhöhung aktiv (Eingang geschlossen)#x1 Reduktion undefiniert (Eingang nicht zugeordnet)#x2 Reduktion inaktiv (Eingang offen)#x3 Reduktion aktiv (Eingang geschlossen)
28589 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 30098 | Quelle Verf. el. Leistung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung#0=Aus, 6=VE10V, 10=VE10V-FE1, 16=VE10V-FE2, 31=Systembus
28590 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38000 | Quelle Verf. el. Leistu. gedämpft | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes |  | Zuo. Quelle Verfügbare el. Leistung gedämpft#0=AUS#1=berechnet aus verfügbarer el. Leistung#2=Systembus
28591 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38001 | Zeitfilter Leistung gedämpft | 1 | U16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 10 | 0 | 9990 | Yes | min | Zeitfilter verfügbare Leistung gedämpft
28592 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38003 | SG Mindestleistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW | Smart Grid Mindestleistung#(wird die Mindestleistung unterschritten wird der Smart Grid Betrieb unterbrochen)
28593 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38010 | Offset Verfügbare el. Leistung | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28594 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38011 | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft | 1 | U16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW | Offset Verfügbare el. Leistung gedämpft#Einstellbarer Offset, Verfügbare el. Leistung gedämpft wird mit Offset addiert und an Funktionsautomaten gesendet
28595 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid über Systembus | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Smart Grid über den Systembus#0=Normalbetrieb#1=Vorzugbetrieb#2=Gesperrt#3=Abnahmezwang
28596 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38013 | Auslöser Smart Grid Funktion | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Auslöser Smart Grid Funktion#0=AUS#1=Eingangskontakte#2=Systembus#3=Verfügbare Leistung gedämpft
28597 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 38014 | SG Hysterese Mindestleistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Mindestleistung#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
28598 | WEZ | 16 | 4 | 0 | 2119 | Führungs-WEZ | 1 | U8 | 0 | Kaskadenm. | Kaskadenm. 1 | 1 | 0 | 0 | No |  | Führungs-WEZ (Information welcher WEZ gerade Führungs-WEZ ist)
28599 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9012 | Aussentemperatur Freigabe WEZ | 1 | S16 | 1 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 5 | -500 | 500 | Yes | °C | Mit der Einstellung wird die Aussentemperatur, bei der die Freigabe gemaess Einstellung bedingte Freigabe (09-011) des Waermeerzeugers erfolgt, bestimmt.
28600 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 10111 | Max. Leistung Heiz-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28601 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 10112 | Max. Leistung WW-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28602 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 10113 | Max. Leistung Kühl-Betrieb | 1 | U8 | 0 | Wärmeerz. | Wärmeerz. | 1 | 0 | 100 | Yes | % | 0 … 100%, hoechst zulaessige Anforderung an den FA
28603 | FW | 193 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28604 | FW | 193 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28605 | FW | 193 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28606 | FW | 193 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28607 | FW | 193 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28608 | FW | 193 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28609 | FW | 193 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28610 | FW | 193 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28611 | FW | 193 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28612 | FW | 193 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28613 | FW | 193 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28614 | FW | 193 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28615 | FW | 193 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28616 | FW | 194 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28617 | FW | 194 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28618 | FW | 194 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28619 | FW | 194 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28620 | FW | 194 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28621 | FW | 194 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28622 | FW | 194 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28623 | FW | 194 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28624 | FW | 194 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28625 | FW | 194 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28626 | FW | 194 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28627 | FW | 194 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28628 | FW | 194 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28629 | FW | 195 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28630 | FW | 195 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28631 | FW | 195 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28632 | FW | 195 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28633 | FW | 195 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28634 | FW | 195 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28635 | FW | 195 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28636 | FW | 195 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28637 | FW | 195 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28638 | FW | 195 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28639 | FW | 195 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28640 | FW | 195 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28641 | FW | 195 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28642 | FW | 196 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28643 | FW | 196 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28644 | FW | 196 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28645 | FW | 196 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28646 | FW | 196 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28647 | FW | 196 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28648 | FW | 196 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28649 | FW | 196 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28650 | FW | 196 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28651 | FW | 196 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28652 | FW | 196 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28653 | FW | 196 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28654 | FW | 196 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28655 | FW | 197 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28656 | FW | 197 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28657 | FW | 197 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28658 | FW | 197 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28659 | FW | 197 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28660 | FW | 197 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28661 | FW | 197 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28662 | FW | 197 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28663 | FW | 197 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28664 | FW | 197 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28665 | FW | 197 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28666 | FW | 197 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28667 | FW | 197 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28668 | FW | 198 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28669 | FW | 198 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28670 | FW | 198 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28671 | FW | 198 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28672 | FW | 198 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28673 | FW | 198 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28674 | FW | 198 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28675 | FW | 198 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28676 | FW | 198 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28677 | FW | 198 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28678 | FW | 198 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28679 | FW | 198 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28680 | FW | 198 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28681 | FW | 199 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28682 | FW | 199 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28683 | FW | 199 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28684 | FW | 199 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28685 | FW | 199 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28686 | FW | 199 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28687 | FW | 199 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28688 | FW | 199 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28689 | FW | 199 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28690 | FW | 199 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28691 | FW | 199 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28692 | FW | 199 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28693 | FW | 199 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28694 | FW | 200 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28695 | FW | 200 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28696 | FW | 200 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28697 | FW | 200 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28698 | FW | 200 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28699 | FW | 200 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28700 | FW | 200 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28701 | FW | 200 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28702 | FW | 200 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28703 | FW | 200 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28704 | FW | 200 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28705 | FW | 200 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28706 | FW | 200 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28707 | FW | 201 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28708 | FW | 201 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28709 | FW | 201 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28710 | FW | 201 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28711 | FW | 201 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28712 | FW | 201 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28713 | FW | 201 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28714 | FW | 201 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28715 | FW | 201 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28716 | FW | 201 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28717 | FW | 201 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28718 | FW | 201 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28719 | FW | 201 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28720 | FW | 202 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28721 | FW | 202 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28722 | FW | 202 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28723 | FW | 202 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28724 | FW | 202 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28725 | FW | 202 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28726 | FW | 202 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28727 | FW | 202 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28728 | FW | 202 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28729 | FW | 202 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28730 | FW | 202 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28731 | FW | 202 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28732 | FW | 202 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28733 | FW | 203 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28734 | FW | 203 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28735 | FW | 203 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28736 | FW | 203 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28737 | FW | 203 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28738 | FW | 203 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28739 | FW | 203 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28740 | FW | 203 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28741 | FW | 203 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28742 | FW | 203 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28743 | FW | 203 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28744 | FW | 203 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28745 | FW | 203 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28746 | FW | 204 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28747 | FW | 204 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28748 | FW | 204 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28749 | FW | 204 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28750 | FW | 204 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28751 | FW | 204 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28752 | FW | 204 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28753 | FW | 204 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28754 | FW | 204 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28755 | FW | 204 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28756 | FW | 204 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28757 | FW | 204 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28758 | FW | 204 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28759 | FW | 205 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28760 | FW | 205 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28761 | FW | 205 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28762 | FW | 205 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28763 | FW | 205 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28764 | FW | 205 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28765 | FW | 205 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28766 | FW | 205 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28767 | FW | 205 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28768 | FW | 205 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28769 | FW | 205 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28770 | FW | 205 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28771 | FW | 205 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28772 | FW | 206 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28773 | FW | 206 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28774 | FW | 206 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28775 | FW | 206 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28776 | FW | 206 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28777 | FW | 206 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28778 | FW | 206 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28779 | FW | 206 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28780 | FW | 206 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28781 | FW | 206 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28782 | FW | 206 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28783 | FW | 206 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28784 | FW | 206 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28785 | FW | 207 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28786 | FW | 207 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28787 | FW | 207 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28788 | FW | 207 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28789 | FW | 207 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28790 | FW | 207 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28791 | FW | 207 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28792 | FW | 207 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28793 | FW | 207 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28794 | FW | 207 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28795 | FW | 207 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28796 | FW | 207 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28797 | FW | 207 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28798 | FW | 208 | 0 | 0 | 1252 | Rücklauftemperaturbegrenzung Ende AT(-20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT erreicht so endet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-201 eingestellten Wert
28799 | FW | 208 | 0 | 0 | 1253 | Rücklauftemperaturbegrenzung Start AT(+20°C) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -1000 | 1000 | Yes | °C | Wird diese AT Überschritten so startet der RL Begrenzungswert mit dem am Parameter 01-202 eingestellten Wert
28800 | FW | 208 | 0 | 0 | 4031 | Offset Summenanforderung | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | -500 | 500 | Yes | °C | Um diesen Wert wird die Summe der Solltemperaturen verschoben
28801 | FW | 208 | 1 | 0 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28802 | FW | 208 | 1 | 1 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28803 | FW | 208 | 1 | 2 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28804 | FW | 208 | 1 | 3 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28805 | FW | 208 | 1 | 4 | 7006 | Fehlerdauer Vorlauf Störung | 1 | U8 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 200 | Yes | h | Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert länger als die hier eingestellte Zeit um mehr als 5 K wird eine Störmeldung generiert. Bei Wert „0“ ist die Überprüfung deaktivert.
28806 | FW | 208 | 1 | 0 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28807 | FW | 208 | 1 | 1 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28808 | FW | 208 | 1 | 2 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28809 | FW | 208 | 1 | 3 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28810 | FW | 208 | 1 | 4 | 7007 | Abweichung VL Störung | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 50 | Yes | K | Einstellmöglichkeit der Abweichungsgrösse.
28811 | PS | 129 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28812 | PS | 129 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28813 | PS | 130 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28814 | PS | 130 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28815 | PS | 131 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28816 | PS | 131 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28817 | PS | 132 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28818 | PS | 132 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28819 | PS | 133 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28820 | PS | 133 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28821 | PS | 134 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28822 | PS | 134 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28823 | PS | 135 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28824 | PS | 135 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28825 | PS | 136 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28826 | PS | 136 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28827 | PS | 137 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28828 | PS | 137 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28829 | PS | 138 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28830 | PS | 138 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28831 | PS | 139 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28832 | PS | 139 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28833 | PS | 140 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28834 | PS | 140 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28835 | PS | 141 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28836 | PS | 141 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28837 | PS | 142 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28838 | PS | 142 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28839 | PS | 143 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28840 | PS | 143 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28841 | PS | 144 | 21 | 0 | 6050 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 900 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
28842 | PS | 144 | 21 | 0 | 6051 | Smart-Grid (Offset) Puffer-Soll.Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 0 | Yes | K | Smart-Grid (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
28843 | HV | 513 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28844 | HV | 513 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28845 | HV | 513 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28846 | HV | 513 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28847 | HV | 513 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28848 | HV | 513 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28849 | HV | 513 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28850 | HV | 513 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28851 | HV | 513 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28852 | HV | 513 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28853 | HV | 513 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28854 | HV | 513 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28855 | HV | 513 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28856 | HV | 514 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28857 | HV | 514 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28858 | HV | 514 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28859 | HV | 514 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28860 | HV | 514 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28861 | HV | 514 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28862 | HV | 514 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28863 | HV | 514 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28864 | HV | 514 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28865 | HV | 514 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28866 | HV | 514 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28867 | HV | 514 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28868 | HV | 514 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28869 | HV | 515 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28870 | HV | 515 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28871 | HV | 515 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28872 | HV | 515 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28873 | HV | 515 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28874 | HV | 515 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28875 | HV | 515 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28876 | HV | 515 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28877 | HV | 515 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28878 | HV | 515 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28879 | HV | 515 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28880 | HV | 515 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28881 | HV | 515 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28882 | HV | 516 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28883 | HV | 516 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28884 | HV | 516 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28885 | HV | 516 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28886 | HV | 516 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28887 | HV | 516 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28888 | HV | 516 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28889 | HV | 516 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28890 | HV | 516 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28891 | HV | 516 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28892 | HV | 516 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28893 | HV | 516 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28894 | HV | 516 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28895 | HV | 517 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28896 | HV | 517 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28897 | HV | 517 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28898 | HV | 517 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28899 | HV | 517 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28900 | HV | 517 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28901 | HV | 517 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28902 | HV | 517 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28903 | HV | 517 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28904 | HV | 517 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28905 | HV | 517 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28906 | HV | 517 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28907 | HV | 517 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28908 | HV | 518 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28909 | HV | 518 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28910 | HV | 518 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28911 | HV | 518 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28912 | HV | 518 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28913 | HV | 518 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28914 | HV | 518 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28915 | HV | 518 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28916 | HV | 518 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28917 | HV | 518 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28918 | HV | 518 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28919 | HV | 518 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28920 | HV | 518 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28921 | HV | 519 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28922 | HV | 519 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28923 | HV | 519 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28924 | HV | 519 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28925 | HV | 519 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28926 | HV | 519 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28927 | HV | 519 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28928 | HV | 519 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28929 | HV | 519 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28930 | HV | 519 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28931 | HV | 519 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28932 | HV | 519 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28933 | HV | 519 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28934 | HV | 520 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28935 | HV | 520 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28936 | HV | 520 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28937 | HV | 520 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28938 | HV | 520 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28939 | HV | 520 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28940 | HV | 520 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28941 | HV | 520 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28942 | HV | 520 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28943 | HV | 520 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28944 | HV | 520 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28945 | HV | 520 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28946 | HV | 520 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28947 | HV | 521 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28948 | HV | 521 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28949 | HV | 521 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28950 | HV | 521 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28951 | HV | 521 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28952 | HV | 521 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28953 | HV | 521 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28954 | HV | 521 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28955 | HV | 521 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28956 | HV | 521 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28957 | HV | 521 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28958 | HV | 521 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28959 | HV | 521 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28960 | HV | 522 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28961 | HV | 522 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28962 | HV | 522 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28963 | HV | 522 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28964 | HV | 522 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28965 | HV | 522 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28966 | HV | 522 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28967 | HV | 522 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28968 | HV | 522 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28969 | HV | 522 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28970 | HV | 522 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28971 | HV | 522 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28972 | HV | 522 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28973 | HV | 523 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28974 | HV | 523 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28975 | HV | 523 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28976 | HV | 523 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28977 | HV | 523 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28978 | HV | 523 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28979 | HV | 523 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28980 | HV | 523 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28981 | HV | 523 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28982 | HV | 523 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28983 | HV | 523 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28984 | HV | 523 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28985 | HV | 523 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28986 | HV | 524 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28987 | HV | 524 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28988 | HV | 524 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28989 | HV | 524 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28990 | HV | 524 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
28991 | HV | 524 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
28992 | HV | 524 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
28993 | HV | 524 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28994 | HV | 524 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28995 | HV | 524 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
28996 | HV | 524 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
28997 | HV | 524 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28998 | HV | 524 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
28999 | HV | 525 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29000 | HV | 525 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29001 | HV | 525 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29002 | HV | 525 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29003 | HV | 525 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29004 | HV | 525 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
29005 | HV | 525 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
29006 | HV | 525 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29007 | HV | 525 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29008 | HV | 525 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29009 | HV | 525 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29010 | HV | 525 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29011 | HV | 525 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29012 | HV | 526 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29013 | HV | 526 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29014 | HV | 526 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29015 | HV | 526 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29016 | HV | 526 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29017 | HV | 526 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
29018 | HV | 526 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
29019 | HV | 526 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29020 | HV | 526 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29021 | HV | 526 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29022 | HV | 526 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29023 | HV | 526 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29024 | HV | 526 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29025 | HV | 527 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29026 | HV | 527 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29027 | HV | 527 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29028 | HV | 527 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29029 | HV | 527 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29030 | HV | 527 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
29031 | HV | 527 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
29032 | HV | 527 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29033 | HV | 527 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29034 | HV | 527 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29035 | HV | 527 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29036 | HV | 527 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29037 | HV | 527 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29038 | HV | 528 | 0 | 0 | 20034 | Konfiguration Wartung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29039 | HV | 528 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29040 | HV | 528 | 0 | 0 | 20037 | Wartungsszählwert Meldung Wartung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29041 | HV | 528 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) high | 2 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29042 | HV | 528 | 0 | 0 | 21058 | Restlaufzeit Wartungszähler (Betriebswochen) low | 1 | S32 |  | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29043 | HV | 528 | 0 | 0 | 21054 | Quittierung | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x00000180 | 0 | Yes |  | Über den Einsteller Quittieren wird mit dem Wert :#7 die Wartung quittiert#8 die Reinigung quittiert
29044 | HV | 528 | 50 | 0 | 37606 | CO2 Abluft | 1 | U8 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 0 | 100 | No | %
29045 | HV | 528 | 50 | 0 | 37607 | CO2 Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29046 | HV | 528 | 50 | 0 | 37609 | VOC Abluft Rohwert | 1 | U16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29047 | HV | 528 | 50 | 0 | 37612 | VOC Aussenluft Rohwert | 1 | S16 | 0 | Lüftung | Lüftung | 1 | 450 | 10000 | No | ppm
29048 | HV | 528 | 0 | 0 | 41612 | Konfiguration Reinigung Vorfilter | 1 | LIST | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0x0003 | 0 | No |  |  | Text 0: AUS; Text 1: EIN
29049 | HV | 528 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) high | 2 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29050 | HV | 528 | 0 | 0 | 41613 | Reinigungszählwert Meldung Reinigung (Betriebswochen) low | 1 | U32 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 52 | No
29051 | GW | 1153 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29052 | GW | 1153 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29053 | GW | 1154 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29054 | GW | 1154 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29055 | GW | 1155 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29056 | GW | 1155 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29057 | GW | 1156 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29058 | GW | 1156 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29059 | GW | 1157 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29060 | GW | 1157 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29061 | GW | 1158 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29062 | GW | 1158 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29063 | GW | 1159 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29064 | GW | 1159 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29065 | GW | 1160 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_high | 2 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29066 | GW | 1160 | 6 | 0 | 44168 | PV Wirkleistung_low | 1 | U32 | 1 | Energiemanager | Energiemanager | 1 | 0 | 1000000 | No | W
29067 | SOL | 65 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29068 | SOL | 65 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29069 | SOL | 65 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29070 | SOL | 65 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29071 | SOL | 65 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29072 | SOL | 65 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29073 | SOL | 65 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29074 | SOL | 65 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29075 | SOL | 65 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29076 | SOL | 65 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29077 | SOL | 65 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29078 | SOL | 65 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29079 | SOL | 65 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29080 | SOL | 65 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29081 | SOL | 65 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29082 | SOL | 65 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29083 | SOL | 65 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29084 | SOL | 65 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29085 | SOL | 65 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29086 | SOL | 65 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29087 | SOL | 65 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29088 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29089 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29090 | SOL | 66 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29091 | SOL | 66 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29092 | SOL | 66 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29093 | SOL | 66 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29094 | SOL | 66 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29095 | SOL | 66 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29096 | SOL | 66 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29097 | SOL | 66 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29098 | SOL | 66 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29099 | SOL | 66 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29100 | SOL | 66 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29101 | SOL | 66 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29102 | SOL | 66 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29103 | SOL | 66 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29104 | SOL | 66 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29105 | SOL | 66 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29106 | SOL | 66 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29107 | SOL | 66 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29108 | SOL | 66 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29109 | SOL | 66 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29110 | SOL | 66 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29111 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29112 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29113 | SOL | 67 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29114 | SOL | 67 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29115 | SOL | 67 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29116 | SOL | 67 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29117 | SOL | 67 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29118 | SOL | 67 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29119 | SOL | 67 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29120 | SOL | 67 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29121 | SOL | 67 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29122 | SOL | 67 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29123 | SOL | 67 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29124 | SOL | 67 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29125 | SOL | 67 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29126 | SOL | 67 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29127 | SOL | 67 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29128 | SOL | 67 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29129 | SOL | 67 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29130 | SOL | 67 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29131 | SOL | 67 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29132 | SOL | 67 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29133 | SOL | 67 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29134 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29135 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29136 | SOL | 68 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29137 | SOL | 68 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29138 | SOL | 68 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29139 | SOL | 68 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29140 | SOL | 68 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29141 | SOL | 68 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29142 | SOL | 68 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29143 | SOL | 68 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29144 | SOL | 68 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29145 | SOL | 68 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29146 | SOL | 68 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29147 | SOL | 68 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29148 | SOL | 68 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29149 | SOL | 68 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29150 | SOL | 68 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29151 | SOL | 68 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29152 | SOL | 68 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29153 | SOL | 68 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29154 | SOL | 68 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29155 | SOL | 68 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29156 | SOL | 68 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29157 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29158 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29159 | SOL | 69 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29160 | SOL | 69 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29161 | SOL | 69 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29162 | SOL | 69 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29163 | SOL | 69 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29164 | SOL | 69 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29165 | SOL | 69 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29166 | SOL | 69 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29167 | SOL | 69 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29168 | SOL | 69 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29169 | SOL | 69 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29170 | SOL | 69 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29171 | SOL | 69 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29172 | SOL | 69 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29173 | SOL | 69 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29174 | SOL | 69 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29175 | SOL | 69 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29176 | SOL | 69 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29177 | SOL | 69 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29178 | SOL | 69 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29179 | SOL | 69 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29180 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29181 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29182 | SOL | 70 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29183 | SOL | 70 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29184 | SOL | 70 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29185 | SOL | 70 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29186 | SOL | 70 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29187 | SOL | 70 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29188 | SOL | 70 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29189 | SOL | 70 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29190 | SOL | 70 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29191 | SOL | 70 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29192 | SOL | 70 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29193 | SOL | 70 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29194 | SOL | 70 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29195 | SOL | 70 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29196 | SOL | 70 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29197 | SOL | 70 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29198 | SOL | 70 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29199 | SOL | 70 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29200 | SOL | 70 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29201 | SOL | 70 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29202 | SOL | 70 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29203 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29204 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29205 | SOL | 71 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29206 | SOL | 71 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29207 | SOL | 71 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29208 | SOL | 71 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29209 | SOL | 71 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29210 | SOL | 71 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29211 | SOL | 71 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29212 | SOL | 71 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29213 | SOL | 71 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29214 | SOL | 71 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29215 | SOL | 71 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29216 | SOL | 71 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29217 | SOL | 71 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29218 | SOL | 71 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29219 | SOL | 71 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29220 | SOL | 71 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29221 | SOL | 71 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29222 | SOL | 71 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29223 | SOL | 71 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29224 | SOL | 71 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29225 | SOL | 71 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29226 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29227 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29228 | SOL | 72 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29229 | SOL | 72 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29230 | SOL | 72 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29231 | SOL | 72 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29232 | SOL | 72 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29233 | SOL | 72 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29234 | SOL | 72 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29235 | SOL | 72 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29236 | SOL | 72 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29237 | SOL | 72 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29238 | SOL | 72 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29239 | SOL | 72 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29240 | SOL | 72 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29241 | SOL | 72 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29242 | SOL | 72 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29243 | SOL | 72 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29244 | SOL | 72 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29245 | SOL | 72 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29246 | SOL | 72 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29247 | SOL | 72 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29248 | SOL | 72 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29249 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29250 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29251 | SOL | 73 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29252 | SOL | 73 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29253 | SOL | 73 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29254 | SOL | 73 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29255 | SOL | 73 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29256 | SOL | 73 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29257 | SOL | 73 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29258 | SOL | 73 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29259 | SOL | 73 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29260 | SOL | 73 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29261 | SOL | 73 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29262 | SOL | 73 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29263 | SOL | 73 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29264 | SOL | 73 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29265 | SOL | 73 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29266 | SOL | 73 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29267 | SOL | 73 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29268 | SOL | 73 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29269 | SOL | 73 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29270 | SOL | 73 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29271 | SOL | 73 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29272 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29273 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29274 | SOL | 74 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29275 | SOL | 74 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29276 | SOL | 74 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29277 | SOL | 74 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29278 | SOL | 74 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29279 | SOL | 74 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29280 | SOL | 74 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29281 | SOL | 74 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29282 | SOL | 74 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29283 | SOL | 74 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29284 | SOL | 74 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29285 | SOL | 74 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29286 | SOL | 74 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29287 | SOL | 74 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29288 | SOL | 74 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29289 | SOL | 74 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29290 | SOL | 74 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29291 | SOL | 74 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29292 | SOL | 74 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29293 | SOL | 74 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29294 | SOL | 74 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29295 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29296 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29297 | SOL | 75 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29298 | SOL | 75 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29299 | SOL | 75 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29300 | SOL | 75 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29301 | SOL | 75 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29302 | SOL | 75 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29303 | SOL | 75 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29304 | SOL | 75 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29305 | SOL | 75 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29306 | SOL | 75 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29307 | SOL | 75 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29308 | SOL | 75 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29309 | SOL | 75 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29310 | SOL | 75 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29311 | SOL | 75 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29312 | SOL | 75 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29313 | SOL | 75 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29314 | SOL | 75 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29315 | SOL | 75 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29316 | SOL | 75 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29317 | SOL | 75 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29318 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29319 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29320 | SOL | 76 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29321 | SOL | 76 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29322 | SOL | 76 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29323 | SOL | 76 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29324 | SOL | 76 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29325 | SOL | 76 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29326 | SOL | 76 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29327 | SOL | 76 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29328 | SOL | 76 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29329 | SOL | 76 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29330 | SOL | 76 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29331 | SOL | 76 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29332 | SOL | 76 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29333 | SOL | 76 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29334 | SOL | 76 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29335 | SOL | 76 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29336 | SOL | 76 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29337 | SOL | 76 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29338 | SOL | 76 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29339 | SOL | 76 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29340 | SOL | 76 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29341 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29342 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29343 | SOL | 77 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29344 | SOL | 77 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29345 | SOL | 77 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29346 | SOL | 77 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29347 | SOL | 77 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29348 | SOL | 77 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29349 | SOL | 77 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29350 | SOL | 77 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29351 | SOL | 77 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29352 | SOL | 77 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29353 | SOL | 77 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29354 | SOL | 77 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29355 | SOL | 77 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29356 | SOL | 77 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29357 | SOL | 77 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29358 | SOL | 77 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29359 | SOL | 77 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29360 | SOL | 77 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29361 | SOL | 77 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29362 | SOL | 77 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29363 | SOL | 77 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29364 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29365 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29366 | SOL | 78 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29367 | SOL | 78 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29368 | SOL | 78 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29369 | SOL | 78 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29370 | SOL | 78 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29371 | SOL | 78 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29372 | SOL | 78 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29373 | SOL | 78 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29374 | SOL | 78 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29375 | SOL | 78 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29376 | SOL | 78 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29377 | SOL | 78 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29378 | SOL | 78 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29379 | SOL | 78 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29380 | SOL | 78 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29381 | SOL | 78 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29382 | SOL | 78 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29383 | SOL | 78 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29384 | SOL | 78 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29385 | SOL | 78 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29386 | SOL | 78 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29387 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29388 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29389 | SOL | 79 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29390 | SOL | 79 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29391 | SOL | 79 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29392 | SOL | 79 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29393 | SOL | 79 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29394 | SOL | 79 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29395 | SOL | 79 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29396 | SOL | 79 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29397 | SOL | 79 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29398 | SOL | 79 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29399 | SOL | 79 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29400 | SOL | 79 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29401 | SOL | 79 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29402 | SOL | 79 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29403 | SOL | 79 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29404 | SOL | 79 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29405 | SOL | 79 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29406 | SOL | 79 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29407 | SOL | 79 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29408 | SOL | 79 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29409 | SOL | 79 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29410 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29411 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29412 | SOL | 80 | 23 | 0 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29413 | SOL | 80 | 23 | 1 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29414 | SOL | 80 | 23 | 2 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29415 | SOL | 80 | 23 | 3 | 8056 | Priorität Speicher | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 1 | 1 | 4 | Yes |  | Bei Mehrspeichervarianten kann für jeden Speicher die Priorität vorgewählt werden.
29416 | SOL | 80 | 23 | 0 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29417 | SOL | 80 | 23 | 1 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29418 | SOL | 80 | 23 | 2 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29419 | SOL | 80 | 23 | 3 | 8059 | MaximalTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 950 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem überhitzschutz (08-005) wird dieser Grenzwert nicht beachtet, es gilt hier 08-060.
29420 | SOL | 80 | 23 | 0 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29421 | SOL | 80 | 23 | 1 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29422 | SOL | 80 | 23 | 2 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29423 | SOL | 80 | 23 | 3 | 8060 | SchutzTemp. Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 100 | 990 | Yes | °C | Steigt die Temperatur am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung gesperrt, auch bei aktivem überhitzschutz.
29424 | SOL | 80 | 23 | 0 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29425 | SOL | 80 | 23 | 1 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29426 | SOL | 80 | 23 | 2 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29427 | SOL | 80 | 23 | 3 | 8062 | Solltemperatur Speicher | 1 | S16 | 1 | Solarspeicher | Solarspeicher 4 | 10 | 0 | 900 | Yes | °C | Bezugsgroesse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird Wert am Speicherfühler überschritten ist Sollwert erfüllt (Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert und Zielsollwert für Berechnung der optimierten überhoehung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.)
29428 | SOL | 80 | 22 | 0 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29429 | SOL | 80 | 22 | 1 | 1014 | Akt. Soll Kollektor Temp. | 1 | S16 | 1 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 1300 | No | °C | Berechneter Sollwert fuer Kollektortemperatur
29430 | SOL | 80 | 23 | 0 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 1 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29431 | SOL | 80 | 23 | 1 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 2 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29432 | SOL | 80 | 23 | 2 | 1052 | UVP akt. Zustand Umschaltventil | 1 | U8 | 0 | Solarspeicher | Solarspeicher 3 | 1 | 0 | 1 | No |  | UVP akt. Zustand Umschaltventil
29433 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 1 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29434 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2031 | Teilertrag Kollektor | 1 | U16 | 0 | Kollektor | Kollektor 2 | 1 | 0 | 65535 | No | kWh | Teilertrag Kollektor
29435 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29436 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29437 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29438 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29439 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29440 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29441 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29442 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29443 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29444 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29445 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29446 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29447 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29448 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29449 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29450 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29451 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29452 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29453 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29454 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29455 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29456 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29457 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29458 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29459 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29460 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29461 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29462 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29463 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29464 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29465 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29466 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29467 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29468 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29469 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29470 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29471 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29472 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29473 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29474 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29475 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29476 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29477 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29478 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29479 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29480 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29481 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29482 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
29483 | FW | 193 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29484 | FW | 193 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29485 | FW | 193 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29486 | FW | 193 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29487 | FW | 193 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29488 | FW | 193 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29489 | FW | 193 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29490 | FW | 193 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29491 | FW | 193 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29492 | FW | 193 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29493 | FW | 193 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29494 | FW | 193 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29495 | FW | 193 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29496 | FW | 193 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29497 | FW | 193 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29498 | FW | 193 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29499 | FW | 193 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29500 | FW | 193 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29501 | FW | 193 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29502 | FW | 193 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29503 | FW | 193 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29504 | FW | 193 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29505 | FW | 193 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29506 | FW | 193 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29507 | FW | 193 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29508 | FW | 193 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29509 | FW | 193 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29510 | FW | 193 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29511 | FW | 193 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29512 | FW | 193 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29513 | FW | 193 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29514 | FW | 193 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29515 | FW | 193 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29516 | FW | 193 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29517 | FW | 193 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29518 | FW | 193 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29519 | FW | 193 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29520 | FW | 193 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29521 | FW | 193 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29522 | FW | 193 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29523 | FW | 193 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29524 | FW | 193 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29525 | FW | 193 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29526 | FW | 193 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29527 | FW | 193 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29528 | FW | 193 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29529 | FW | 193 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29530 | FW | 193 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29531 | FW | 193 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29532 | FW | 193 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29533 | FW | 193 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29534 | FW | 193 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29535 | FW | 193 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29536 | FW | 193 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29537 | FW | 193 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29538 | FW | 193 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29539 | FW | 193 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29540 | FW | 193 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29541 | FW | 193 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29542 | FW | 193 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29543 | FW | 193 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29544 | FW | 193 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29545 | FW | 193 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29546 | FW | 193 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29547 | FW | 194 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29548 | FW | 194 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29549 | FW | 194 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29550 | FW | 194 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29551 | FW | 194 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29552 | FW | 194 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29553 | FW | 194 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29554 | FW | 194 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29555 | FW | 194 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29556 | FW | 194 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29557 | FW | 194 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29558 | FW | 194 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29559 | FW | 194 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29560 | FW | 194 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29561 | FW | 194 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29562 | FW | 194 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29563 | FW | 194 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29564 | FW | 194 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29565 | FW | 194 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29566 | FW | 194 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29567 | FW | 194 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29568 | FW | 194 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29569 | FW | 194 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29570 | FW | 194 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29571 | FW | 194 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29572 | FW | 194 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29573 | FW | 194 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29574 | FW | 194 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29575 | FW | 194 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29576 | FW | 194 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29577 | FW | 194 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29578 | FW | 194 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29579 | FW | 194 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29580 | FW | 194 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29581 | FW | 194 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29582 | FW | 194 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29583 | FW | 194 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29584 | FW | 194 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29585 | FW | 194 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29586 | FW | 194 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29587 | FW | 194 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29588 | FW | 194 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29589 | FW | 194 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29590 | FW | 194 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29591 | FW | 194 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29592 | FW | 194 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29593 | FW | 194 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29594 | FW | 194 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29595 | FW | 194 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29596 | FW | 194 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29597 | FW | 194 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29598 | FW | 194 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29599 | FW | 194 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29600 | FW | 194 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29601 | FW | 194 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29602 | FW | 194 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29603 | FW | 194 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29604 | FW | 194 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29605 | FW | 194 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29606 | FW | 194 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29607 | FW | 194 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29608 | FW | 194 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29609 | FW | 194 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29610 | FW | 194 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29611 | FW | 195 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29612 | FW | 195 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29613 | FW | 195 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29614 | FW | 195 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29615 | FW | 195 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29616 | FW | 195 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29617 | FW | 195 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29618 | FW | 195 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29619 | FW | 195 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29620 | FW | 195 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29621 | FW | 195 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29622 | FW | 195 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29623 | FW | 195 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29624 | FW | 195 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29625 | FW | 195 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29626 | FW | 195 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29627 | FW | 195 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29628 | FW | 195 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29629 | FW | 195 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29630 | FW | 195 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29631 | FW | 195 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29632 | FW | 195 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29633 | FW | 195 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29634 | FW | 195 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29635 | FW | 195 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29636 | FW | 195 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29637 | FW | 195 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29638 | FW | 195 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29639 | FW | 195 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29640 | FW | 195 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29641 | FW | 195 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29642 | FW | 195 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29643 | FW | 195 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29644 | FW | 195 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29645 | FW | 195 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29646 | FW | 195 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29647 | FW | 195 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29648 | FW | 195 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29649 | FW | 195 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29650 | FW | 195 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29651 | FW | 195 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29652 | FW | 195 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29653 | FW | 195 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29654 | FW | 195 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29655 | FW | 195 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29656 | FW | 195 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29657 | FW | 195 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29658 | FW | 195 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29659 | FW | 195 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29660 | FW | 195 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29661 | FW | 195 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29662 | FW | 195 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29663 | FW | 195 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29664 | FW | 195 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29665 | FW | 195 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29666 | FW | 195 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29667 | FW | 195 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29668 | FW | 195 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29669 | FW | 195 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29670 | FW | 195 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29671 | FW | 195 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29672 | FW | 195 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29673 | FW | 195 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29674 | FW | 195 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29675 | FW | 196 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29676 | FW | 196 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29677 | FW | 196 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29678 | FW | 196 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29679 | FW | 196 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29680 | FW | 196 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29681 | FW | 196 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29682 | FW | 196 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29683 | FW | 196 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29684 | FW | 196 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29685 | FW | 196 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29686 | FW | 196 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29687 | FW | 196 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29688 | FW | 196 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29689 | FW | 196 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29690 | FW | 196 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29691 | FW | 196 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29692 | FW | 196 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29693 | FW | 196 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29694 | FW | 196 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29695 | FW | 196 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29696 | FW | 196 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29697 | FW | 196 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29698 | FW | 196 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29699 | FW | 196 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29700 | FW | 196 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29701 | FW | 196 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29702 | FW | 196 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29703 | FW | 196 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29704 | FW | 196 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29705 | FW | 196 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29706 | FW | 196 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29707 | FW | 196 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29708 | FW | 196 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29709 | FW | 196 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29710 | FW | 196 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29711 | FW | 196 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29712 | FW | 196 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29713 | FW | 196 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29714 | FW | 196 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29715 | FW | 196 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29716 | FW | 196 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29717 | FW | 196 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29718 | FW | 196 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29719 | FW | 196 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29720 | FW | 196 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29721 | FW | 196 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29722 | FW | 196 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29723 | FW | 196 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29724 | FW | 196 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29725 | FW | 196 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29726 | FW | 196 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29727 | FW | 196 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29728 | FW | 196 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29729 | FW | 196 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29730 | FW | 196 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29731 | FW | 196 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29732 | FW | 196 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29733 | FW | 196 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29734 | FW | 196 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29735 | FW | 196 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29736 | FW | 196 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29737 | FW | 196 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29738 | FW | 196 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29739 | FW | 197 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29740 | FW | 197 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29741 | FW | 197 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29742 | FW | 197 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29743 | FW | 197 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29744 | FW | 197 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29745 | FW | 197 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29746 | FW | 197 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29747 | FW | 197 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29748 | FW | 197 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29749 | FW | 197 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29750 | FW | 197 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29751 | FW | 197 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29752 | FW | 197 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29753 | FW | 197 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29754 | FW | 197 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29755 | FW | 197 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29756 | FW | 197 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29757 | FW | 197 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29758 | FW | 197 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29759 | FW | 197 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29760 | FW | 197 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29761 | FW | 197 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29762 | FW | 197 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29763 | FW | 197 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29764 | FW | 197 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29765 | FW | 197 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29766 | FW | 197 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29767 | FW | 197 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29768 | FW | 197 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29769 | FW | 197 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29770 | FW | 197 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29771 | FW | 197 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29772 | FW | 197 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29773 | FW | 197 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29774 | FW | 197 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29775 | FW | 197 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29776 | FW | 197 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29777 | FW | 197 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29778 | FW | 197 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29779 | FW | 197 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29780 | FW | 197 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29781 | FW | 197 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29782 | FW | 197 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29783 | FW | 197 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29784 | FW | 197 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29785 | FW | 197 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29786 | FW | 197 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29787 | FW | 197 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29788 | FW | 197 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29789 | FW | 197 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29790 | FW | 197 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29791 | FW | 197 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29792 | FW | 197 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29793 | FW | 197 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29794 | FW | 197 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29795 | FW | 197 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29796 | FW | 197 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29797 | FW | 197 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29798 | FW | 197 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29799 | FW | 197 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29800 | FW | 197 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29801 | FW | 197 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29802 | FW | 197 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29803 | FW | 198 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29804 | FW | 198 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29805 | FW | 198 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29806 | FW | 198 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29807 | FW | 198 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29808 | FW | 198 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29809 | FW | 198 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29810 | FW | 198 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29811 | FW | 198 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29812 | FW | 198 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29813 | FW | 198 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29814 | FW | 198 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29815 | FW | 198 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29816 | FW | 198 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29817 | FW | 198 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29818 | FW | 198 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29819 | FW | 198 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29820 | FW | 198 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29821 | FW | 198 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29822 | FW | 198 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29823 | FW | 198 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29824 | FW | 198 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29825 | FW | 198 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29826 | FW | 198 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29827 | FW | 198 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29828 | FW | 198 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29829 | FW | 198 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29830 | FW | 198 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29831 | FW | 198 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29832 | FW | 198 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29833 | FW | 198 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29834 | FW | 198 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29835 | FW | 198 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29836 | FW | 198 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29837 | FW | 198 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29838 | FW | 198 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29839 | FW | 198 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29840 | FW | 198 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29841 | FW | 198 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29842 | FW | 198 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29843 | FW | 198 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29844 | FW | 198 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29845 | FW | 198 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29846 | FW | 198 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29847 | FW | 198 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29848 | FW | 198 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29849 | FW | 198 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29850 | FW | 198 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29851 | FW | 198 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29852 | FW | 198 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29853 | FW | 198 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29854 | FW | 198 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29855 | FW | 198 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29856 | FW | 198 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29857 | FW | 198 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29858 | FW | 198 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29859 | FW | 198 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29860 | FW | 198 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29861 | FW | 198 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29862 | FW | 198 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29863 | FW | 198 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29864 | FW | 198 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29865 | FW | 198 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29866 | FW | 198 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29867 | FW | 199 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29868 | FW | 199 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29869 | FW | 199 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29870 | FW | 199 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29871 | FW | 199 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29872 | FW | 199 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29873 | FW | 199 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29874 | FW | 199 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29875 | FW | 199 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29876 | FW | 199 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29877 | FW | 199 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29878 | FW | 199 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29879 | FW | 199 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29880 | FW | 199 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29881 | FW | 199 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29882 | FW | 199 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29883 | FW | 199 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29884 | FW | 199 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29885 | FW | 199 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29886 | FW | 199 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29887 | FW | 199 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29888 | FW | 199 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29889 | FW | 199 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29890 | FW | 199 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29891 | FW | 199 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29892 | FW | 199 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29893 | FW | 199 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29894 | FW | 199 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29895 | FW | 199 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29896 | FW | 199 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29897 | FW | 199 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29898 | FW | 199 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29899 | FW | 199 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29900 | FW | 199 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29901 | FW | 199 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29902 | FW | 199 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29903 | FW | 199 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29904 | FW | 199 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29905 | FW | 199 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29906 | FW | 199 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29907 | FW | 199 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29908 | FW | 199 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29909 | FW | 199 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29910 | FW | 199 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29911 | FW | 199 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29912 | FW | 199 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29913 | FW | 199 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29914 | FW | 199 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29915 | FW | 199 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29916 | FW | 199 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29917 | FW | 199 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29918 | FW | 199 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29919 | FW | 199 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29920 | FW | 199 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29921 | FW | 199 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29922 | FW | 199 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29923 | FW | 199 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29924 | FW | 199 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29925 | FW | 199 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29926 | FW | 199 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29927 | FW | 199 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29928 | FW | 199 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29929 | FW | 199 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29930 | FW | 199 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29931 | FW | 200 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29932 | FW | 200 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29933 | FW | 200 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29934 | FW | 200 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29935 | FW | 200 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29936 | FW | 200 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29937 | FW | 200 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29938 | FW | 200 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29939 | FW | 200 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29940 | FW | 200 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29941 | FW | 200 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29942 | FW | 200 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29943 | FW | 200 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29944 | FW | 200 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29945 | FW | 200 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29946 | FW | 200 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29947 | FW | 200 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29948 | FW | 200 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29949 | FW | 200 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29950 | FW | 200 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29951 | FW | 200 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29952 | FW | 200 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29953 | FW | 200 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29954 | FW | 200 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29955 | FW | 200 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29956 | FW | 200 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29957 | FW | 200 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29958 | FW | 200 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29959 | FW | 200 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29960 | FW | 200 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29961 | FW | 200 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29962 | FW | 200 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29963 | FW | 200 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29964 | FW | 200 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29965 | FW | 200 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29966 | FW | 200 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29967 | FW | 200 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29968 | FW | 200 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29969 | FW | 200 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29970 | FW | 200 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29971 | FW | 200 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29972 | FW | 200 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29973 | FW | 200 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29974 | FW | 200 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29975 | FW | 200 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29976 | FW | 200 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29977 | FW | 200 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29978 | FW | 200 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29979 | FW | 200 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29980 | FW | 200 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29981 | FW | 200 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29982 | FW | 200 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29983 | FW | 200 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29984 | FW | 200 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29985 | FW | 200 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29986 | FW | 200 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29987 | FW | 200 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29988 | FW | 200 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29989 | FW | 200 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29990 | FW | 200 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29991 | FW | 200 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29992 | FW | 200 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29993 | FW | 200 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29994 | FW | 200 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29995 | FW | 201 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29996 | FW | 201 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29997 | FW | 201 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29998 | FW | 201 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
29999 | FW | 201 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30000 | FW | 201 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30001 | FW | 201 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30002 | FW | 201 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30003 | FW | 201 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30004 | FW | 201 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30005 | FW | 201 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30006 | FW | 201 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30007 | FW | 201 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30008 | FW | 201 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30009 | FW | 201 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30010 | FW | 201 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30011 | FW | 201 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30012 | FW | 201 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30013 | FW | 201 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30014 | FW | 201 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30015 | FW | 201 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30016 | FW | 201 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30017 | FW | 201 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30018 | FW | 201 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30019 | FW | 201 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30020 | FW | 201 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30021 | FW | 201 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30022 | FW | 201 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30023 | FW | 201 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30024 | FW | 201 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30025 | FW | 201 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30026 | FW | 201 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30027 | FW | 201 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30028 | FW | 201 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30029 | FW | 201 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30030 | FW | 201 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30031 | FW | 201 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30032 | FW | 201 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30033 | FW | 201 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30034 | FW | 201 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30035 | FW | 201 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30036 | FW | 201 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30037 | FW | 201 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30038 | FW | 201 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30039 | FW | 201 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30040 | FW | 201 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30041 | FW | 201 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30042 | FW | 201 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30043 | FW | 201 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30044 | FW | 201 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30045 | FW | 201 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30046 | FW | 201 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30047 | FW | 201 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30048 | FW | 201 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30049 | FW | 201 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30050 | FW | 201 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30051 | FW | 201 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30052 | FW | 201 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30053 | FW | 201 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30054 | FW | 201 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30055 | FW | 201 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30056 | FW | 201 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30057 | FW | 201 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30058 | FW | 201 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30059 | FW | 202 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30060 | FW | 202 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30061 | FW | 202 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30062 | FW | 202 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30063 | FW | 202 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30064 | FW | 202 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30065 | FW | 202 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30066 | FW | 202 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30067 | FW | 202 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30068 | FW | 202 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30069 | FW | 202 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30070 | FW | 202 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30071 | FW | 202 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30072 | FW | 202 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30073 | FW | 202 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30074 | FW | 202 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30075 | FW | 202 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30076 | FW | 202 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30077 | FW | 202 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30078 | FW | 202 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30079 | FW | 202 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30080 | FW | 202 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30081 | FW | 202 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30082 | FW | 202 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30083 | FW | 202 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30084 | FW | 202 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30085 | FW | 202 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30086 | FW | 202 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30087 | FW | 202 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30088 | FW | 202 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30089 | FW | 202 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30090 | FW | 202 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30091 | FW | 202 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30092 | FW | 202 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30093 | FW | 202 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30094 | FW | 202 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30095 | FW | 202 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30096 | FW | 202 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30097 | FW | 202 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30098 | FW | 202 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30099 | FW | 202 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30100 | FW | 202 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30101 | FW | 202 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30102 | FW | 202 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30103 | FW | 202 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30104 | FW | 202 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30105 | FW | 202 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30106 | FW | 202 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30107 | FW | 202 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30108 | FW | 202 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30109 | FW | 202 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30110 | FW | 202 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30111 | FW | 202 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30112 | FW | 202 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30113 | FW | 202 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30114 | FW | 202 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30115 | FW | 202 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30116 | FW | 202 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30117 | FW | 202 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30118 | FW | 202 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30119 | FW | 202 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30120 | FW | 202 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30121 | FW | 202 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30122 | FW | 202 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30123 | FW | 203 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30124 | FW | 203 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30125 | FW | 203 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30126 | FW | 203 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30127 | FW | 203 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30128 | FW | 203 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30129 | FW | 203 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30130 | FW | 203 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30131 | FW | 203 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30132 | FW | 203 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30133 | FW | 203 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30134 | FW | 203 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30135 | FW | 203 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30136 | FW | 203 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30137 | FW | 203 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30138 | FW | 203 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30139 | FW | 203 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30140 | FW | 203 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30141 | FW | 203 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30142 | FW | 203 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30143 | FW | 203 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30144 | FW | 203 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30145 | FW | 203 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30146 | FW | 203 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30147 | FW | 203 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30148 | FW | 203 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30149 | FW | 203 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30150 | FW | 203 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30151 | FW | 203 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30152 | FW | 203 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30153 | FW | 203 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30154 | FW | 203 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30155 | FW | 203 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30156 | FW | 203 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30157 | FW | 203 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30158 | FW | 203 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30159 | FW | 203 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30160 | FW | 203 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30161 | FW | 203 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30162 | FW | 203 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30163 | FW | 203 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30164 | FW | 203 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30165 | FW | 203 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30166 | FW | 203 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30167 | FW | 203 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30168 | FW | 203 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30169 | FW | 203 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30170 | FW | 203 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30171 | FW | 203 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30172 | FW | 203 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30173 | FW | 203 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30174 | FW | 203 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30175 | FW | 203 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30176 | FW | 203 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30177 | FW | 203 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30178 | FW | 203 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30179 | FW | 203 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30180 | FW | 203 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30181 | FW | 203 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30182 | FW | 203 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30183 | FW | 203 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30184 | FW | 203 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30185 | FW | 203 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30186 | FW | 203 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30187 | FW | 204 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30188 | FW | 204 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30189 | FW | 204 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30190 | FW | 204 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30191 | FW | 204 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30192 | FW | 204 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30193 | FW | 204 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30194 | FW | 204 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30195 | FW | 204 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30196 | FW | 204 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30197 | FW | 204 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30198 | FW | 204 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30199 | FW | 204 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30200 | FW | 204 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30201 | FW | 204 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30202 | FW | 204 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30203 | FW | 204 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30204 | FW | 204 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30205 | FW | 204 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30206 | FW | 204 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30207 | FW | 204 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30208 | FW | 204 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30209 | FW | 204 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30210 | FW | 204 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30211 | FW | 204 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30212 | FW | 204 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30213 | FW | 204 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30214 | FW | 204 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30215 | FW | 204 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30216 | FW | 204 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30217 | FW | 204 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30218 | FW | 204 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30219 | FW | 204 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30220 | FW | 204 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30221 | FW | 204 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30222 | FW | 204 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30223 | FW | 204 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30224 | FW | 204 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30225 | FW | 204 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30226 | FW | 204 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30227 | FW | 204 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30228 | FW | 204 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30229 | FW | 204 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30230 | FW | 204 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30231 | FW | 204 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30232 | FW | 204 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30233 | FW | 204 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30234 | FW | 204 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30235 | FW | 204 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30236 | FW | 204 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30237 | FW | 204 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30238 | FW | 204 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30239 | FW | 204 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30240 | FW | 204 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30241 | FW | 204 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30242 | FW | 204 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30243 | FW | 204 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30244 | FW | 204 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30245 | FW | 204 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30246 | FW | 204 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30247 | FW | 204 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30248 | FW | 204 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30249 | FW | 204 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30250 | FW | 204 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30251 | FW | 205 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30252 | FW | 205 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30253 | FW | 205 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30254 | FW | 205 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30255 | FW | 205 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30256 | FW | 205 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30257 | FW | 205 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30258 | FW | 205 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30259 | FW | 205 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30260 | FW | 205 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30261 | FW | 205 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30262 | FW | 205 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30263 | FW | 205 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30264 | FW | 205 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30265 | FW | 205 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30266 | FW | 205 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30267 | FW | 205 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30268 | FW | 205 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30269 | FW | 205 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30270 | FW | 205 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30271 | FW | 205 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30272 | FW | 205 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30273 | FW | 205 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30274 | FW | 205 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30275 | FW | 205 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30276 | FW | 205 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30277 | FW | 205 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30278 | FW | 205 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30279 | FW | 205 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30280 | FW | 205 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30281 | FW | 205 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30282 | FW | 205 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30283 | FW | 205 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30284 | FW | 205 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30285 | FW | 205 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30286 | FW | 205 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30287 | FW | 205 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30288 | FW | 205 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30289 | FW | 205 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30290 | FW | 205 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30291 | FW | 205 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30292 | FW | 205 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30293 | FW | 205 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30294 | FW | 205 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30295 | FW | 205 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30296 | FW | 205 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30297 | FW | 205 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30298 | FW | 205 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30299 | FW | 205 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30300 | FW | 205 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30301 | FW | 205 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30302 | FW | 205 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30303 | FW | 205 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30304 | FW | 205 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30305 | FW | 205 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30306 | FW | 205 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30307 | FW | 205 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30308 | FW | 205 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30309 | FW | 205 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30310 | FW | 205 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30311 | FW | 205 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30312 | FW | 205 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30313 | FW | 205 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30314 | FW | 205 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30315 | FW | 206 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30316 | FW | 206 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30317 | FW | 206 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30318 | FW | 206 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30319 | FW | 206 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30320 | FW | 206 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30321 | FW | 206 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30322 | FW | 206 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30323 | FW | 206 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30324 | FW | 206 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30325 | FW | 206 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30326 | FW | 206 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30327 | FW | 206 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30328 | FW | 206 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30329 | FW | 206 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30330 | FW | 206 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30331 | FW | 206 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30332 | FW | 206 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30333 | FW | 206 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30334 | FW | 206 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30335 | FW | 206 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30336 | FW | 206 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30337 | FW | 206 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30338 | FW | 206 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30339 | FW | 206 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30340 | FW | 206 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30341 | FW | 206 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30342 | FW | 206 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30343 | FW | 206 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30344 | FW | 206 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30345 | FW | 206 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30346 | FW | 206 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30347 | FW | 206 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30348 | FW | 206 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30349 | FW | 206 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30350 | FW | 206 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30351 | FW | 206 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30352 | FW | 206 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30353 | FW | 206 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30354 | FW | 206 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30355 | FW | 206 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30356 | FW | 206 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30357 | FW | 206 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30358 | FW | 206 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30359 | FW | 206 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30360 | FW | 206 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30361 | FW | 206 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30362 | FW | 206 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30363 | FW | 206 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30364 | FW | 206 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30365 | FW | 206 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30366 | FW | 206 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30367 | FW | 206 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30368 | FW | 206 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30369 | FW | 206 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30370 | FW | 206 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30371 | FW | 206 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30372 | FW | 206 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30373 | FW | 206 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30374 | FW | 206 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30375 | FW | 206 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30376 | FW | 206 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30377 | FW | 206 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30378 | FW | 206 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30379 | FW | 207 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30380 | FW | 207 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30381 | FW | 207 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30382 | FW | 207 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30383 | FW | 207 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30384 | FW | 207 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30385 | FW | 207 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30386 | FW | 207 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30387 | FW | 207 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30388 | FW | 207 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30389 | FW | 207 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30390 | FW | 207 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30391 | FW | 207 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30392 | FW | 207 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30393 | FW | 207 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30394 | FW | 207 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30395 | FW | 207 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30396 | FW | 207 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30397 | FW | 207 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30398 | FW | 207 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30399 | FW | 207 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30400 | FW | 207 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30401 | FW | 207 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30402 | FW | 207 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30403 | FW | 207 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30404 | FW | 207 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30405 | FW | 207 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30406 | FW | 207 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30407 | FW | 207 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30408 | FW | 207 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30409 | FW | 207 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30410 | FW | 207 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30411 | FW | 207 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30412 | FW | 207 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30413 | FW | 207 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30414 | FW | 207 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30415 | FW | 207 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30416 | FW | 207 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30417 | FW | 207 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30418 | FW | 207 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30419 | FW | 207 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30420 | FW | 207 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30421 | FW | 207 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30422 | FW | 207 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30423 | FW | 207 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30424 | FW | 207 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30425 | FW | 207 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30426 | FW | 207 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30427 | FW | 207 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30428 | FW | 207 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30429 | FW | 207 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30430 | FW | 207 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30431 | FW | 207 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30432 | FW | 207 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30433 | FW | 207 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30434 | FW | 207 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30435 | FW | 207 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30436 | FW | 207 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30437 | FW | 207 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30438 | FW | 207 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30439 | FW | 207 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30440 | FW | 207 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30441 | FW | 207 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30442 | FW | 207 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30443 | FW | 208 | 0 | 0 | 2100 | MWA+ Wert (AF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30444 | FW | 208 | 0 | 0 | 2101 | MWA+ Wert (RLF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30445 | FW | 208 | 0 | 0 | 2102 | MWA+ Wert (VF) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30446 | FW | 208 | 0 | 0 | 2103 | MWA+ Wert (VF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30447 | FW | 208 | 0 | 0 | 2104 | MWA+ Wert (SF1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30448 | FW | 208 | 0 | 0 | 2105 | MWA+ Wert (SF2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30449 | FW | 208 | 0 | 0 | 2106 | MWA+ Wert (VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30450 | FW | 208 | 0 | 0 | 2107 | MWA+ Wert (VE4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30451 | FW | 208 | 0 | 0 | 2108 | MWA+ Wert (VE5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30452 | FW | 208 | 0 | 0 | 2109 | MWA+ Wert (VE6) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30453 | FW | 208 | 0 | 0 | 2110 | MWA+ Wert (VE7) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30454 | FW | 208 | 0 | 0 | 2111 | MWA+ Wert (VE8) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30455 | FW | 208 | 0 | 0 | 2112 | MWA+ Wert (VE9) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30456 | FW | 208 | 0 | 0 | 2113 | MWA+ Wert (VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30457 | FW | 208 | 0 | 0 | 2114 | MWA+ Wert (VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30458 | FW | 208 | 0 | 0 | 2115 | MWA+ Wert (VE10/IMP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30459 | FW | 208 | 0 | 0 | 2116 | MWA+ Wert (FE1-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30460 | FW | 208 | 0 | 0 | 2117 | MWA+ Wert (FE1-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30461 | FW | 208 | 0 | 0 | 2118 | MWA+ Wert (FE1-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30462 | FW | 208 | 0 | 0 | 2119 | MWA+ Wert (FE1-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30463 | FW | 208 | 0 | 0 | 2120 | MWA+ Wert (FE2-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30464 | FW | 208 | 0 | 0 | 2121 | MWA+ Wert (FE2-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30465 | FW | 208 | 0 | 0 | 2122 | MWA+ Wert (FE2-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30466 | FW | 208 | 0 | 0 | 2123 | MWA+ Wert (FE2-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30467 | FW | 208 | 0 | 0 | 2124 | MWA+ Wert (FE3-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30468 | FW | 208 | 0 | 0 | 2125 | MWA+ Wert (FE3-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30469 | FW | 208 | 0 | 0 | 2126 | MWA+ Wert (FE3-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30470 | FW | 208 | 0 | 0 | 2127 | MWA+ Wert (FE3-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30471 | FW | 208 | 0 | 0 | 2128 | MWA+ Wert (FE4-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30472 | FW | 208 | 0 | 0 | 2129 | MWA+ Wert (FE4-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30473 | FW | 208 | 0 | 0 | 2130 | MWA+ Wert (FE4-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30474 | FW | 208 | 0 | 0 | 2131 | MWA+ Wert (FE4-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30475 | FW | 208 | 0 | 0 | 2132 | MWA+ Wert (FE5-VE1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30476 | FW | 208 | 0 | 0 | 2133 | MWA+ Wert (FE5-VE2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30477 | FW | 208 | 0 | 0 | 2134 | MWA+ Wert (FE5-VE3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30478 | FW | 208 | 0 | 0 | 2135 | MWA+ Wert (FE5-VE10V) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30479 | FW | 208 | 0 | 0 | 2136 | MWA+ Wert (DKP) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30480 | FW | 208 | 0 | 0 | 2137 | MWA+ Wert (YFW+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30481 | FW | 208 | 0 | 0 | 2138 | MWA+ Wert (YFW-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30482 | FW | 208 | 0 | 0 | 2139 | MWA+ Wert (MK1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30483 | FW | 208 | 0 | 0 | 2140 | MWA+ Wert (YK1+) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30484 | FW | 208 | 0 | 0 | 2141 | MWA+ Wert (YK1-) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30485 | FW | 208 | 0 | 0 | 2142 | MWA+ Wert (SLP1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30486 | FW | 208 | 0 | 0 | 2143 | MWA+ Wert (SLP2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30487 | FW | 208 | 0 | 0 | 2144 | MWA+ Wert (VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30488 | FW | 208 | 0 | 0 | 2145 | MWA+ Wert (VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30489 | FW | 208 | 0 | 0 | 2146 | MWA+ Wert (VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30490 | FW | 208 | 0 | 0 | 2147 | MWA+ Wert (VA4) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30491 | FW | 208 | 0 | 0 | 2148 | MWA+ Wert (VA5) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30492 | FW | 208 | 0 | 0 | 2149 | MWA+ Wert (FE1-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30493 | FW | 208 | 0 | 0 | 2150 | MWA+ Wert (FE1-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30494 | FW | 208 | 0 | 0 | 2151 | MWA+ Wert (FE1-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30495 | FW | 208 | 0 | 0 | 2152 | MWA+ Wert (FE2-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30496 | FW | 208 | 0 | 0 | 2153 | MWA+ Wert (FE2-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30497 | FW | 208 | 0 | 0 | 2154 | MWA+ Wert (FE2-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30498 | FW | 208 | 0 | 0 | 2155 | MWA+ Wert (FE3-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30499 | FW | 208 | 0 | 0 | 2156 | MWA+ Wert (FE3-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30500 | FW | 208 | 0 | 0 | 2157 | MWA+ Wert (FE3-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30501 | FW | 208 | 0 | 0 | 2158 | MWA+ Wert (FE4-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30502 | FW | 208 | 0 | 0 | 2159 | MWA+ Wert (FE4-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30503 | FW | 208 | 0 | 0 | 2160 | MWA+ Wert (FE4-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30504 | FW | 208 | 0 | 0 | 2161 | MWA+ Wert (FE5-VA1) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30505 | FW | 208 | 0 | 0 | 2162 | MWA+ Wert (FE5-VA2) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30506 | FW | 208 | 0 | 0 | 2163 | MWA+ Wert (FE5-VA3) | 1 | S16 | 1 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No
30507 | FW | 193 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30508 | FW | 193 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30509 | FW | 193 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30510 | FW | 193 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30511 | FW | 193 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30512 | FW | 194 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30513 | FW | 194 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30514 | FW | 194 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30515 | FW | 194 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30516 | FW | 194 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30517 | FW | 195 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30518 | FW | 195 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30519 | FW | 195 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30520 | FW | 195 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30521 | FW | 195 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30522 | FW | 196 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30523 | FW | 196 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30524 | FW | 196 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30525 | FW | 196 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30526 | FW | 196 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30527 | FW | 197 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30528 | FW | 197 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30529 | FW | 197 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30530 | FW | 197 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30531 | FW | 197 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30532 | FW | 198 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30533 | FW | 198 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30534 | FW | 198 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30535 | FW | 198 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30536 | FW | 198 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30537 | FW | 199 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30538 | FW | 199 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30539 | FW | 199 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30540 | FW | 199 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30541 | FW | 199 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30542 | FW | 200 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30543 | FW | 200 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30544 | FW | 200 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30545 | FW | 200 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30546 | FW | 200 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30547 | FW | 201 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30548 | FW | 201 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30549 | FW | 201 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30550 | FW | 201 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30551 | FW | 201 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30552 | FW | 202 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30553 | FW | 202 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30554 | FW | 202 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30555 | FW | 202 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30556 | FW | 202 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30557 | FW | 203 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30558 | FW | 203 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30559 | FW | 203 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30560 | FW | 203 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30561 | FW | 203 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30562 | FW | 204 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30563 | FW | 204 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30564 | FW | 204 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30565 | FW | 204 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30566 | FW | 204 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30567 | FW | 205 | 1 | 0 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30568 | FW | 205 | 1 | 1 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30569 | FW | 205 | 1 | 2 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30570 | FW | 205 | 1 | 3 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30571 | FW | 205 | 1 | 4 | 7036 | Vorlauf Soll Konstantanforderung | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 1500 | Yes | °C | Vorlauf Sollwert bei Konstantanforderung
30572 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30573 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30574 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30575 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30576 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30577 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30578 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30579 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 20068 | Verfügbare el. Leistung | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW | Verfügbare el. Leistung
30580 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30581 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30582 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30583 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30584 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30585 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30586 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30587 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30588 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30589 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30590 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30591 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30592 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30593 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30594 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30595 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30596 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30597 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30598 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30599 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30600 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30601 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30602 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30603 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30604 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30605 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30606 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30607 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30608 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38004 | SG Schwelle Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30609 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38005 | SG Hysterese Abnahmezwang | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Abnahmezwang#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30610 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38006 | SG Schwelle Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 30000 | Yes | kW | Smart Grid Schwelle Abnahmezwang#(bei Auslösevariante mit el. Leistung gedämpft)
30611 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 38007 | SG Hysterese Vorzugsbetrieb | 1 | S16 | 2 | Allgemein | Allgemein | 1 | 1 | 9999 | Yes | kW | Smart Grid Hysterese Vorzugsbetrieb#bei Überschreiten der Schwelle + Hysterese = EIN#bei Unterschreiten der Schwelle = AUS
30612 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30613 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30614 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30615 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30616 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30617 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30618 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30619 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30620 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30621 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30622 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30623 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30624 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30625 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30626 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30627 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30628 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30629 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30630 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30631 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30632 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30633 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30634 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30635 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30636 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30637 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30638 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30639 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30640 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30641 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30642 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30643 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30644 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30645 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30646 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30647 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30648 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30649 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30650 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30651 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30652 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30653 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30654 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30655 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30656 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30657 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30658 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30659 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30660 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30661 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30662 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30663 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30664 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30665 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30666 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30667 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30668 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30669 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30670 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30671 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30672 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30673 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30674 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30675 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30676 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30677 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. AT-temp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30678 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30679 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30680 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert für die Vorlauftemperatur für 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30681 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30682 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30683 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur für eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30684 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30685 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30686 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30687 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30688 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30689 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30690 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30691 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30692 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30693 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30694 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30695 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30696 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30697 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30698 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30699 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30700 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30701 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30702 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30703 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30704 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30705 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30706 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30707 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30708 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30709 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30710 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30711 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30712 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30713 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30714 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30715 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30716 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30717 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30718 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30719 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30720 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30721 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30722 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30723 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30724 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30725 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30726 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30727 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30728 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30729 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30730 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30731 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30732 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30733 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30734 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30735 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30736 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30737 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30738 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30739 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30740 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30741 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30742 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30743 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30744 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30745 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30746 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30747 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30748 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30749 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | °C | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
30750 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30751 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30752 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewaehlt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
30753 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30754 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30755 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
30756 | FW | 193 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30757 | FW | 193 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30758 | FW | 193 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30759 | FW | 193 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30760 | FW | 193 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30761 | FW | 194 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30762 | FW | 194 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30763 | FW | 194 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30764 | FW | 194 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30765 | FW | 194 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30766 | FW | 195 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30767 | FW | 195 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30768 | FW | 195 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30769 | FW | 195 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30770 | FW | 195 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30771 | FW | 196 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30772 | FW | 196 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30773 | FW | 196 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30774 | FW | 196 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30775 | FW | 196 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30776 | FW | 197 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30777 | FW | 197 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30778 | FW | 197 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30779 | FW | 197 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30780 | FW | 197 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30781 | FW | 198 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30782 | FW | 198 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30783 | FW | 198 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30784 | FW | 198 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30785 | FW | 198 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30786 | FW | 199 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30787 | FW | 199 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30788 | FW | 199 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30789 | FW | 199 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30790 | FW | 199 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30791 | FW | 200 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30792 | FW | 200 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30793 | FW | 200 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30794 | FW | 200 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30795 | FW | 200 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30796 | FW | 201 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30797 | FW | 201 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30798 | FW | 201 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30799 | FW | 201 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30800 | FW | 201 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30801 | FW | 202 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30802 | FW | 202 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30803 | FW | 202 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30804 | FW | 202 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30805 | FW | 202 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30806 | FW | 203 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30807 | FW | 203 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30808 | FW | 203 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30809 | FW | 203 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30810 | FW | 203 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30811 | FW | 204 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30812 | FW | 204 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30813 | FW | 204 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30814 | FW | 204 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30815 | FW | 204 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30816 | FW | 205 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30817 | FW | 205 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30818 | FW | 205 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30819 | FW | 205 | 1 | 3 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30820 | FW | 205 | 1 | 4 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 5 | 0 | 1200 | Yes | °C | Bei Handbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf den hier eingestellten Sollwert geregelt.
30821 | FW | 193 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30822 | FW | 193 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30823 | FW | 193 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30824 | FW | 193 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30825 | FW | 193 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30826 | FW | 194 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30827 | FW | 194 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30828 | FW | 194 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30829 | FW | 194 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30830 | FW | 194 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30831 | FW | 195 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30832 | FW | 195 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30833 | FW | 195 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30834 | FW | 195 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30835 | FW | 195 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30836 | FW | 196 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30837 | FW | 196 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30838 | FW | 196 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30839 | FW | 196 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30840 | FW | 196 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30841 | FW | 197 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30842 | FW | 197 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30843 | FW | 197 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30844 | FW | 197 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30845 | FW | 197 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30846 | FW | 198 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30847 | FW | 198 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30848 | FW | 198 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30849 | FW | 198 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30850 | FW | 198 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30851 | FW | 199 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30852 | FW | 199 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30853 | FW | 199 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30854 | FW | 199 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30855 | FW | 199 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30856 | FW | 200 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30857 | FW | 200 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30858 | FW | 200 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30859 | FW | 200 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30860 | FW | 200 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30861 | FW | 201 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30862 | FW | 201 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30863 | FW | 201 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30864 | FW | 201 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30865 | FW | 201 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30866 | FW | 202 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30867 | FW | 202 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30868 | FW | 202 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30869 | FW | 202 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30870 | FW | 202 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30871 | FW | 203 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30872 | FW | 203 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30873 | FW | 203 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30874 | FW | 203 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30875 | FW | 203 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30876 | FW | 204 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30877 | FW | 204 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30878 | FW | 204 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30879 | FW | 204 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30880 | FW | 204 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30881 | FW | 205 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30882 | FW | 205 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30883 | FW | 205 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30884 | FW | 205 | 1 | 3 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 4 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30885 | FW | 205 | 1 | 4 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 5 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3 Konstantregelung-externe Anforderung
30886 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30887 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30888 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30889 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30890 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30891 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30892 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30893 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30894 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30895 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30896 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30897 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30898 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30899 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30900 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30901 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30902 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30903 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30904 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30905 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30906 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30907 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30908 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30909 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30910 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30911 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30912 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30913 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30914 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30915 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30916 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30917 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30918 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30919 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30920 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30921 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30922 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30923 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30924 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30925 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30926 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30927 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30928 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30929 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30930 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 0 | 5 | Yes |  | Regelstrategie (Wahl der VL-Sollwertbestimmung)#0: Reine Witterungsführung#1: Witterungsführung mit Raumaufschaltung#2: Reine Raumregelung#3: Konstantregelung
30931 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30932 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30933 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30934 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30935 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30936 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30937 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30938 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30939 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30940 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30941 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30942 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30943 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30944 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30945 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30946 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30947 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30948 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30949 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30950 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30951 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30952 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30953 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30954 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30955 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30956 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30957 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30958 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30959 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30960 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30961 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30962 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30963 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30964 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30965 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30966 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30967 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30968 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30969 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30970 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30971 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30972 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30973 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30974 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30975 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30976 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30977 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30978 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30979 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30980 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30981 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30982 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30983 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30984 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30985 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30986 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30987 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
30988 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30989 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30990 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
30991 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30992 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30993 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
30994 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30995 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30996 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
30997 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30998 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
30999 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31000 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31001 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31002 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31003 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31004 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31005 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31006 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31007 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31008 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31009 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31010 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31011 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31012 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31013 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31014 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31015 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31016 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31017 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31018 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31019 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31020 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31021 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31022 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31023 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31024 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31025 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31026 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31027 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31028 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31029 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31030 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31031 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31032 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31033 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31034 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31035 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31036 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31037 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31038 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31039 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31040 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31041 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31042 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31043 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31044 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31045 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31046 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31047 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31048 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31049 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31050 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31051 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31052 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31053 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31054 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31055 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31056 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31057 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31058 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31059 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31060 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31061 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31062 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31063 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31064 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31065 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31066 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31067 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31068 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31069 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31070 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31071 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31072 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31073 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31074 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31075 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31076 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31077 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31078 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31079 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31080 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31081 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31082 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31083 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31084 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31085 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31086 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31087 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31088 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31089 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31090 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31091 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31092 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31093 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31094 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31095 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31096 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31097 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31098 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31099 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31100 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31101 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31102 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31103 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31104 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31105 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31106 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31107 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31108 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31109 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31110 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31111 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31112 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31113 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31114 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31115 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31116 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31117 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31118 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31119 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31120 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31121 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31122 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31123 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31124 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31125 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31126 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31127 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31128 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31129 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31130 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31131 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31132 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31133 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31134 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31135 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31136 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31137 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31138 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31139 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31140 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31141 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31142 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31143 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31144 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31145 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31146 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31147 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31148 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31149 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31150 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31151 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31152 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31153 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31154 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31155 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31156 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31157 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31158 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3001 | Fussp. VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 800 | Yes | °C | Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 20 °C im Heizbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt
31159 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31160 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31161 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3011 | Fussp. Aussentemp. Heiz-Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -100 | 300 | Yes | °C | Fusspunkt auf der Aussentemperaturachse
31162 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31163 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31164 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3012 | Auslegep. Aussentemp. Heizkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | -30 | 5 | Yes | °C | Klimapunkt-/zone auf der Aussentemperaturachse bestimmt.
31165 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31166 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31167 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3013 | Auslegepunkt VL-Temp. Heizkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 1100 | Yes | °C | Sollwert fuer die Vorlauftemperatur fuer 20 °C Raumtemperatur am Klimapunkt eingestellt.
31168 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31169 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31170 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3021 | Heizgrenze Aussentemperatur | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 0 | 500 | Yes | °C | Mit dieser Einstellung wird die Heizgrenze fuer eine Raumtemperatur von 20 °C bestimmt. Wenn die mittlere Aussentemperatur den Wert uebersteigt, schaltet die Heizung aus, sinkt die mittlere Aussentemperatur 0.5K unter den eingestellten Wert, schaltet die Heizung wieder ein. Wird der Wert unter 2 °C eingestellt, ist Frostschutz aktiviert.
31171 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31172 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31173 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31174 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31175 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31176 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31177 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31178 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31179 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31180 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31181 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31182 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31183 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31184 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31185 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31186 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31187 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31188 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31189 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31190 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31191 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31192 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31193 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31194 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31195 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31196 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31197 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31198 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31199 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31200 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31201 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31202 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31203 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31204 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31205 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31206 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31207 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31208 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31209 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31210 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31211 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31212 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31213 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31214 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31215 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31216 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31217 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31218 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31219 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31220 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31221 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31222 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31223 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31224 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31225 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31226 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31227 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31228 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31229 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31230 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31231 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31232 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31233 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31234 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31235 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31236 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31237 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31238 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31239 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31240 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31241 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31242 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31243 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31244 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31245 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31246 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31247 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31248 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31249 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31250 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31251 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31252 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31253 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31254 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31255 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31256 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31257 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31258 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31259 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31260 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31261 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5000 | Einschaltdifferenz Warmwasserbereitung | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 5 | 500 | Yes | K | Unterschreitet die Warmwassertemperatur ihren Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird eine Warmwasserladung gestartet.
31262 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5001 | Überhöhung Ladesollwert | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit diesem Parameter kann eine überhöhung für den Ladesollwert eingestellt werden.
31263 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5002 | Warmwasser-Ladevorrang | 1 | S16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 100 | Yes | h | Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden#0 = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt#0.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang#groesser 0.3 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.
31264 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5003 | Pumpennachlauf | 1 | U8 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 240 | Yes | min | Nach erfolgter Warmwasserladung läuft die Ladepumpe um die hier eingestellt Zeit nach.
31265 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5005 | WW-Entladeschutz / Ladungsabbruch | 1 | U8 | 0 | Warmwasser | Warmwasser1 | 1 | 0 | 3 | Yes |  | Fuer die Ladepumpensteuerung können folgende Modi gewählt werden#0 = Temperaturunabhängig#1 = Temperaturabhängig, die Ladepumpe wird nur freigegeben wenn der Ladevorlauf höher als die Warmwassertemperatur ist. Hysterese +5/+3K#2 = Temperaturunabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)#3 = Temperaturabhängig + Wärmeerzeugerabhängig : Eine Warmwasserladung wird abgebrochen, wenn der Wärmeerzeuger für die Ladung nicht vorhanden ist (Störung, Sperrre etc.)
31266 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5081 | Maximale Warmwasser-Ladedauer | 1 | U16 | 1 | Warmwasser | Warmwasser1 | 5 | 0 | 100 | Yes | h | Wird die eingestellte Maximalladedauer überschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen und erst wieder gestartet, wenn die Einschaldifferenz (05-00) zur aktuellen Warmwassertemperatur unterschritten wird.
31267 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31268 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31269 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31270 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31271 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31272 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31273 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31274 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31275 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31276 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31277 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31278 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31279 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31280 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31281 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31282 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31283 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31284 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31285 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31286 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31287 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31288 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31289 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31290 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31291 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31292 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31293 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31294 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31295 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31296 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31297 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31298 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31299 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31300 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31301 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31302 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31303 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31304 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31305 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31306 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31307 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31308 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31309 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31310 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31311 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31312 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31313 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31314 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31315 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31316 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31317 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31318 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31319 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31320 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31321 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31322 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31323 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31324 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31325 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31326 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31327 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31328 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31329 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31330 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31331 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31332 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31333 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31334 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31335 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31336 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31337 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31338 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31339 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31340 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31341 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31342 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31343 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31344 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31345 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31346 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31347 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31348 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31349 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31350 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31351 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31352 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31353 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31354 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31355 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31356 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31357 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31358 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31359 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31360 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31361 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31362 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31363 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31364 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31365 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31366 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31367 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31368 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31369 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31370 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31371 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31372 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31373 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31374 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31375 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31376 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31377 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31378 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31379 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31380 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31381 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31382 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31383 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31384 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31385 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31386 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31387 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31388 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31389 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31390 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31391 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31392 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31393 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31394 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31395 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31396 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31397 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31398 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31399 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31400 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31401 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31402 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31403 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31404 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7001 | WEZ Überhöhung/Abschlag VL-Sollwert | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | -1000 | 300 | Yes | K | Mit dem Einsteller kann eine Überhöhung/Abschlag der Vorlauf Solltemperatur an die Wärmeerzeugeranlage eingestellt werden.#Im Heizbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Überhöhung.#Im Kühlbetrieb wirkt der eingestellte Wert als Abschlag.
31405 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31406 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31407 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7002 | Vorlauf Minimaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 0 | 800 | Yes | °C | Hier kann eine minimale Vorlauftemperatur gewählt werden. Diese ist aktiv, wenn der Heizkreis nicht abgeschaltet hat.
31408 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31409 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31410 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7008 | Vorlauf Maximaltemp. | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C | Vorlauftmaximaltemperatur
31411 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31412 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31413 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31414 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31415 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31416 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31417 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31418 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31419 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31420 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31421 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31422 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31423 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31424 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31425 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31426 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31427 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31428 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31429 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31430 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31431 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31432 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31433 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31434 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31435 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31436 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31437 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31438 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31439 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31440 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31441 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31442 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31443 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31444 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31445 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31446 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31447 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31448 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31449 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31450 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31451 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31452 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31453 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31454 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31455 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31456 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31457 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31458 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31459 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31460 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31461 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31462 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31463 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31464 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31465 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31466 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31467 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31468 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31469 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31470 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31471 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31472 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31473 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31474 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31475 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31476 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31477 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31478 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31479 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31480 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31481 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31482 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31483 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31484 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31485 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31486 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31487 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31488 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31489 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31490 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31491 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31492 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31493 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31494 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31495 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31496 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31497 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31498 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31499 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31500 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31501 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31502 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31503 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31504 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31505 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31506 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31507 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31508 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31509 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31510 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31511 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31512 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31513 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31514 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31515 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31516 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31517 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31518 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31519 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31520 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31521 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31522 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31523 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31524 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31525 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31526 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31527 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31528 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31529 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31530 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31531 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31532 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31533 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31534 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31535 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31536 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31537 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31538 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31539 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31540 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31541 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31542 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31543 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31544 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31545 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31546 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31547 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31548 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31549 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31550 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31551 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31552 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31553 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31554 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31555 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31556 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31557 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31558 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31559 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31560 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31561 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31562 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31563 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31564 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31565 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31566 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31567 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31568 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31569 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31570 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31571 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31572 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31573 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31574 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31575 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31576 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31577 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31578 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31579 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31580 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31581 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31582 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31583 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31584 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31585 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31586 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31587 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31588 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31589 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31590 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31591 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31592 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31593 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31594 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31595 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31596 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31597 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31598 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31599 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31600 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31601 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31602 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31603 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31604 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31605 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31606 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31607 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31608 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31609 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31610 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31611 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31612 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31613 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31614 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31615 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31616 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31617 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31618 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31619 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31620 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31621 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31622 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31623 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31624 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31625 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31626 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31627 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31628 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31629 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31630 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31631 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31632 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31633 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31634 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31635 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31636 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31637 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31638 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3043 | Fussp. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Die Fusspunkttemperatur ist die Vorlauf Solltemperatur fuer eine Raumtemperatur von 22 °C im Kuehlbetrieb beim Aussentemperatur Fusspunkt.
31639 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31640 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31641 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3044 | Einsatzpunkt Sommerkompensation | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 200 | 300 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31642 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31643 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31644 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3047 | Auslegep. Aussentemp. Kühlkennlinie | 1 | S8 | 0 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 20 | 40 | Yes | °C | Steigt die Ausssentemperatur ueber den Einstellwert, steigt der Sollwert fuer die Raumtemperatur mit der eingestellten Steilheit.
31645 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31646 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31647 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3048 | Auslegep. VL-Temp. Kühlkennlinie | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C | Auslegungs Vorlauftemperatur fuer Kuehlbetrieb
31648 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 1 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31649 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 2 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31650 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7044 | Vorlaufminimaltemp. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Heizkreis | Heizkreis 3 | 1 | 60 | 300 | Yes | °C | Vorlaufminimaltemp. Kühlen
31651 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 267 | Primärvorlauftemperatur 1 high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärvorlauftemperatur 1
31652 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 267 | Primärvorlauftemperatur 1 low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärvorlauftemperatur 1
31653 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 268 | Primärrücklauftemperatur 1 high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärrücklauftemperatur 1
31654 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 268 | Primärrücklauftemperatur 1 low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärrücklauftemperatur 1
31655 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 269 | Grundwassertemperatur high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Grundwassertemperatur
31656 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 269 | Grundwassertemperatur low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Grundwassertemperatur
31657 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1029 | Betriebsst. Zusatzhzg. high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Zusatzhzg.
31658 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1029 | Betriebsst. Zusatzhzg. low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Zusatzhzg.
31659 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1030 | Einschaltungen Zusatzhzg. high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Einschaltungen Zusatzhzg.
31660 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1030 | Einschaltungen Zusatzhzg. low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Einschaltungen Zusatzhzg.
31661 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1033 | Betriebsst. Heizung high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Heizung
31662 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1033 | Betriebsst. Heizung low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Heizung
31663 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1034 | Betriebsst. WW high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. WW
31664 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1034 | Betriebsst. WW low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. WW
31665 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1035 | Betriebsst. Aktivkühlen high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Aktivkühlen
31666 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1035 | Betriebsst. Aktivkühlen low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Aktivkühlen
31667 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1054 | COP aktuell high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | COP aktuell
31668 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1054 | COP aktuell high | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | COP aktuell
31669 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 267 | Primärvorlauftemperatur 1 high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärvorlauftemperatur 1
31670 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 267 | Primärvorlauftemperatur 1 low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärvorlauftemperatur 1
31671 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 268 | Primärrücklauftemperatur 1 high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärrücklauftemperatur 1
31672 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 268 | Primärrücklauftemperatur 1 low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärrücklauftemperatur 1
31673 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 269 | Grundwassertemperatur high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Grundwassertemperatur
31674 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 269 | Grundwassertemperatur low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Grundwassertemperatur
31675 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1029 | Betriebsst. Zusatzhzg. high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Zusatzhzg.
31676 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1029 | Betriebsst. Zusatzhzg. low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Zusatzhzg.
31677 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1030 | Einschaltungen Zusatzhzg. high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Einschaltungen Zusatzhzg.
31678 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1030 | Einschaltungen Zusatzhzg. low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Einschaltungen Zusatzhzg.
31679 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1033 | Betriebsst. Heizung high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Heizung
31680 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1033 | Betriebsst. Heizung low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Heizung
31681 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1034 | Betriebsst. WW high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. WW
31682 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1034 | Betriebsst. WW low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. WW
31683 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1035 | Betriebsst. Aktivkühlen high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Aktivkühlen
31684 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1035 | Betriebsst. Aktivkühlen low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Aktivkühlen
31685 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1054 | COP aktuell high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | COP aktuell
31686 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1054 | COP aktuell high | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | COP aktuell
31687 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 267 | Primärvorlauftemperatur 1 high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärvorlauftemperatur 1
31688 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 267 | Primärvorlauftemperatur 1 low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärvorlauftemperatur 1
31689 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 268 | Primärrücklauftemperatur 1 high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärrücklauftemperatur 1
31690 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 268 | Primärrücklauftemperatur 1 low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Primärrücklauftemperatur 1
31691 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 269 | Grundwassertemperatur high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Grundwassertemperatur
31692 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 269 | Grundwassertemperatur low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | °C | Grundwassertemperatur
31693 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1029 | Betriebsst. Zusatzhzg. high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Zusatzhzg.
31694 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1029 | Betriebsst. Zusatzhzg. low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Zusatzhzg.
31695 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1030 | Einschaltungen Zusatzhzg. high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Einschaltungen Zusatzhzg.
31696 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1030 | Einschaltungen Zusatzhzg. low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | Einschaltungen Zusatzhzg.
31697 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1033 | Betriebsst. Heizung high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Heizung
31698 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1033 | Betriebsst. Heizung low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Heizung
31699 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1034 | Betriebsst. WW high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. WW
31700 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1034 | Betriebsst. WW low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. WW
31701 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1035 | Betriebsst. Aktivkühlen high | 2 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Aktivkühlen
31702 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1035 | Betriebsst. Aktivkühlen low | 1 | S32 | 0 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No | h | Betriebsst. Aktivkühlen
31703 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1054 | COP aktuell high | 2 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | COP aktuell
31704 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1054 | COP aktuell low | 1 | S32 | 1 | Automat | ECR461 | 1 | 0 | 0 | No |  | COP aktuell
31705 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 261 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
31706 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 261 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
31707 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 302 | Volumenstrom gemittelt high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | L/min
31708 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 302 | Volumenstrom gemittelt low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | L/min
31709 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 275 | Drehzahl GWP high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
31710 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 275 | Drehzahl GWP low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
31711 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1033 | Laufzeit Heizbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31712 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1033 | Laufzeit Heizbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31713 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1034 | Laufzeit Kühlbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31714 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1034 | Laufzeit Kühlbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31715 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1035 | Laufzeit Warmwasserbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31716 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1035 | Laufzeit Warmwasserbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31717 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 261 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
31718 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 261 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
31719 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 302 | Volumenstrom gemittelt high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | L/min
31720 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 302 | Volumenstrom gemittelt low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | L/min
31721 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 275 | Drehzahl GWP high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
31722 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 275 | Drehzahl GWP low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
31723 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1033 | Laufzeit Heizbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31724 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1033 | Laufzeit Heizbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31725 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1034 | Laufzeit Kühlbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31726 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1034 | Laufzeit Kühlbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31727 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1035 | Laufzeit Warmwasserbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31728 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1035 | Laufzeit Warmwasserbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31729 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 261 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
31730 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 261 | WPF Wärmepumpenpufferfühler_low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | °C
31731 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 302 | Volumenstrom gemittelt high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | L/min
31732 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 302 | Volumenstrom gemittelt low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | L/min
31733 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 275 | Drehzahl GWP high | 2 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
31734 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 275 | Drehzahl GWP low | 1 | S32 | 0 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | %
31735 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1033 | Laufzeit Heizbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31736 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1033 | Laufzeit Heizbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31737 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1034 | Laufzeit Kühlbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31738 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1034 | Laufzeit Kühlbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31739 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1035 | Laufzeit Warmwasserbetrieb high | 2 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31740 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1035 | Laufzeit Warmwasserbetrieb low | 1 | S32 | 1 | Automat | WFA200 | 1 | 0 | 0 | No | h
31741 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 0 | No |  | Status Smart-Grid#0 Normalbetrieb#1 Vorzugbetrieb#2 Gesperrt#3 Abnahmezwang#255 Smart-Grid inaktiv (keine vollständige Zuordnung)
31742 | FW | 193 | 0 | 0 | 20114 | Status Schaltkontakt 1 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | N0 |  | Status Schaltkontakt 1#0=Aus, 1=Ein
31743 | FW | 193 | 0 | 0 | 20115 | Status Schaltkontakt 2 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | N0 |  | Status Schaltkontakt 2#0=Aus, 1=Ein
31744 | FW | 193 | 0 | 0 | 20116 | Status Schaltkontakt 3 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | N0 |  | Status Schaltkontakt 3#0=Aus, 1=Ein
31745 | FW | 193 | 0 | 0 | 22009 | Aktivierung Freier Schaltkontakt 1 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Mittels Parameter kann der Schaltkontakt EIN/AUS geschalten werden. Wird zusätzlich eine Einschaltdauer eingestellt schaltet der Ausgang für die eingestellte Einschaltdauer bei Aktivierung ein, nach Ablauf wieder aus.
31746 | FW | 193 | 0 | 0 | 29059 | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | sec | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 1
31747 | FW | 193 | 0 | 0 | 22124 | Aktivierung Freier Schaltkontakt 2 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Mittels Parameter kann der Schaltkontakt EIN/AUS geschalten werden. Wird zusätzlich eine Einschaltdauer eingestellt schaltet der Ausgang für die eingestellte Einschaltdauer bei Aktivierung ein, nach Ablauf wieder aus.
31748 | FW | 193 | 0 | 0 | 29057 | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | sec | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 2
31749 | FW | 193 | 0 | 0 | 22125 | Aktivierung Freier Schaltkontakt 3 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Mittels Parameter kann der Schaltkontakt EIN/AUS geschalten werden. Wird zusätzlich eine Einschaltdauer eingestellt schaltet der Ausgang für die eingestellte Einschaltdauer bei Aktivierung ein, nach Ablauf wieder aus.
31750 | FW | 193 | 0 | 0 | 29058 | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | sec | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 3
31751 | FW | 194 | 0 | 0 | 20114 | Status Schaltkontakt 1 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | N0 |  | Status Schaltkontakt 1#0=Aus, 1=Ein
31752 | FW | 194 | 0 | 0 | 20115 | Status Schaltkontakt 2 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | N0 |  | Status Schaltkontakt 2#0=Aus, 1=Ein
31753 | FW | 194 | 0 | 0 | 20116 | Status Schaltkontakt 3 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | N0 |  | Status Schaltkontakt 3#0=Aus, 1=Ein
31754 | FW | 194 | 0 | 0 | 22009 | Aktivierung Freier Schaltkontakt 1 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Mittels Parameter kann der Schaltkontakt EIN/AUS geschalten werden. Wird zusätzlich eine Einschaltdauer eingestellt schaltet der Ausgang für die eingestellte Einschaltdauer bei Aktivierung ein, nach Ablauf wieder aus.
31755 | FW | 194 | 0 | 0 | 29059 | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 1 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | sec | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 1
31756 | FW | 194 | 0 | 0 | 22124 | Aktivierung Freier Schaltkontakt 2 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Mittels Parameter kann der Schaltkontakt EIN/AUS geschalten werden. Wird zusätzlich eine Einschaltdauer eingestellt schaltet der Ausgang für die eingestellte Einschaltdauer bei Aktivierung ein, nach Ablauf wieder aus.
31757 | FW | 194 | 0 | 0 | 29057 | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 2 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | sec | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 2
31758 | FW | 194 | 0 | 0 | 22125 | Aktivierung Freier Schaltkontakt 3 | 1 | U8 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 1 | Yes |  | Mittels Parameter kann der Schaltkontakt EIN/AUS geschalten werden. Wird zusätzlich eine Einschaltdauer eingestellt schaltet der Ausgang für die eingestellte Einschaltdauer bei Aktivierung ein, nach Ablauf wieder aus.
31759 | FW | 194 | 0 | 0 | 29058 | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 3 | 1 | U16 | 0 | Allgemein | Allgemein | 1 | 0 | 9999 | Yes | sec | Einschaltdauer Freier Schaltkontakt 3
31760 | PS | 142 | 21 | 0 | 6052 | Sollw.-Erhöhung Puffer-Sollwert Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -900 | 900 | Yes | K | Sollwert-Erhöhung (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
31761 | PS | 142 | 21 | 0 | 6053 | Sollw.-Erhöhung Puffer-Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 300 | Yes | K | Sollwert-Erhöhung (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
31762 | PS | 142 | 21 | 0 | 6054 | Sollw.-Reduktion Puffer-Sollwert Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -900 | 900 | Yes | K | Sollwert-Reduktion (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
31763 | PS | 142 | 21 | 0 | 6055 | Sollw.-Reduktion Puffer-Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 300 | Yes | K | Sollwert-Reduktion (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
31764 | PS | 143 | 21 | 0 | 6052 | Sollw.-Erhöhung Puffer-Sollwert Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -900 | 900 | Yes | K | Sollwert-Erhöhung (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
31765 | PS | 143 | 21 | 0 | 6053 | Sollw.-Erhöhung Puffer-Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 300 | Yes | K | Sollwert-Erhöhung (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
31766 | PS | 143 | 21 | 0 | 6054 | Sollw.-Reduktion Puffer-Sollwert Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -900 | 900 | Yes | K | Sollwert-Reduktion (Offset) Puffer-Sollwert Heizen
31767 | PS | 143 | 21 | 0 | 6055 | Sollw.-Reduktion Puffer-Sollwert Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | -300 | 300 | Yes | K | Sollwert-Reduktion (Offset) Puffer-Sollwert Kühlen
31768 | PS | 142 | 21 | 0 | 6033 | Puffer-Sollwert bei Konstantanf.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 10 | 100 | 1000 | Yes | °C
31769 | PS | 142 | 21 | 0 | 6056 | Puffer-Sollwert bei Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 300 | Yes | °C
31770 | PS | 143 | 21 | 0 | 6033 | Puffer-Sollwert bei Konstantanf.Heizen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 10 | 100 | 1000 | Yes | °C
31771 | PS | 143 | 21 | 0 | 6056 | Puffer-Sollwert bei Konstantanf. Kühlen | 1 | S16 | 1 | Puffer | Puffer | 5 | 0 | 300 | Yes | °C

## English
Register Address | UnitName | UnitId | FunctionGroup | FunctionNumber | DatapointId | DatapointName | Type | TypeName | Decimal | FunctionGroup name | Function name | Steps | Min. value | Max. value | Writable | unit | Commentary | Text 0 | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 4 | Text 5 | Text 6 | Text 7 | Text 8 | Text 9 | Text 10 | Text 11 | Text 12 | Text 13 | Text 14 | Text 15 | Text 16 | Text 17 | Text 18 | Text 19 | Text 20 | Text 21 | Text 22 | Text 23 | Text 24 | Text 25 | Text 26 | Text 27 | Text 28 | Text 29 | Text 30 | Text 31
1 | SOL | 65 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
2 | SOL | 65 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
3 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
4 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
5 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
6 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
7 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
8 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
9 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
10 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
11 | SOL | 65 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
12 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
13 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
14 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
15 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
19 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
22 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
23 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
24 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
25 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
26 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
28 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
29 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
30 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
31 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
32 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
33 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
34 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
35 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
36 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
37 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
38 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
39 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
40 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
41 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
42 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
43 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
44 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
45 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
46 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
47 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
48 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
49 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
50 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
51 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
52 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
53 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
54 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
55 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
56 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
57 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
58 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
59 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
60 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
61 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
62 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
63 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
64 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
65 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
66 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
67 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
68 | SOL | 65 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
69 | SOL | 65 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0 | Status solar functions#0= Switched off#1= Charging active#2= Fault#3= Warning / Info
70 | SOL | 65 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0 | Status solar functions#0= Switched off#1= Charging active#2= Fault#3= Warning / Info
71 | SOL | 65 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the solar storage tank below.
72 | SOL | 65 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the buffer / storage tank above. This value can come locally or from the system controller buffer (00-015) / DHW storage (00-004).
73 | SOL | 65 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the solar storage tank below.
74 | SOL | 65 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the buffer / storage tank above. This value can come locally or from the system controller buffer (00-015) / DHW storage (00-004).
75 | SOL | 65 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the solar storage tank below.
76 | SOL | 65 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the buffer / storage tank above. This value can come locally or from the system controller buffer (00-015) / DHW storage (00-004).
77 | SOL | 65 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the solar storage tank below.
78 | SOL | 65 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | Current temperature in the buffer / storage tank above. This value can come locally or from the system controller buffer (00-015) / DHW storage (00-004).
79 | SOL | 65 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volume flow solar circuit
80 | SOL | 65 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV collector supply temp.
81 | SOL | 65 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Collector return temperature
82 | SOL | 65 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | % | Current speed pump Solar
83 | SOL | 65 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min | VSol Volume flow solar circuit
84 | SOL | 65 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKV collector supply temp.
85 | SOL | 65 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C | TKR Collector return temperature
86 | SOL | 65 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | % | VSol Volume flow solar circuit
87 | SOL | 66 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
88 | SOL | 66 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
89 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
90 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
91 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
92 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
93 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
94 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
95 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
96 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
97 | SOL | 66 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
98 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
99 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
100 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
101 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
102 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
103 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
104 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
105 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
106 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
107 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
108 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
109 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
110 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
111 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
112 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
113 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
114 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
115 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
116 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
117 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
118 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
119 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
120 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
121 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
122 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
123 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
124 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
125 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
126 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
127 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
128 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
129 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
130 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
131 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
132 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
133 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
134 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
135 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
136 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
137 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
138 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
139 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
140 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
141 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
142 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
143 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
144 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
145 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
146 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
147 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
148 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
149 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
150 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
151 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
152 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
153 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
154 | SOL | 66 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
155 | SOL | 66 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
156 | SOL | 66 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
157 | SOL | 66 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
158 | SOL | 66 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
159 | SOL | 66 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
160 | SOL | 66 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
161 | SOL | 66 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
162 | SOL | 66 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
163 | SOL | 66 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
164 | SOL | 66 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
165 | SOL | 66 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
166 | SOL | 66 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
167 | SOL | 66 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
168 | SOL | 66 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
169 | SOL | 66 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
170 | SOL | 66 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
171 | SOL | 66 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
172 | SOL | 66 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
173 | SOL | 67 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
174 | SOL | 67 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
175 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
176 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
177 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
178 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
179 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
180 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
181 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
182 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
183 | SOL | 67 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
184 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
185 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
186 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
187 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
188 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
189 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
190 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
191 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
192 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
193 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
194 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
195 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
196 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
197 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
198 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
199 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
200 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
201 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
202 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
203 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
204 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
205 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
206 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
207 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
208 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
209 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
210 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
211 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
212 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
213 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
214 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
215 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
216 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
217 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
218 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
219 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
220 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
221 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
222 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
223 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
224 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
225 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
226 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
227 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
228 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
229 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
230 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
231 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
232 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
233 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
234 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
235 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
236 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
237 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
238 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
239 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
240 | SOL | 67 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
241 | SOL | 67 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
242 | SOL | 67 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
243 | SOL | 67 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
244 | SOL | 67 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
245 | SOL | 67 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
246 | SOL | 67 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
247 | SOL | 67 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
248 | SOL | 67 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
249 | SOL | 67 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
250 | SOL | 67 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
251 | SOL | 67 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
252 | SOL | 67 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
253 | SOL | 67 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
254 | SOL | 67 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
255 | SOL | 67 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
256 | SOL | 67 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
257 | SOL | 67 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
258 | SOL | 67 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
259 | SOL | 68 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
260 | SOL | 68 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
261 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
262 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
263 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
264 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
265 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
266 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
267 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
268 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
269 | SOL | 68 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
270 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
271 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
272 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
273 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
274 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
275 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
276 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
277 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
278 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
279 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
280 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
281 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
282 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
283 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
284 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
285 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
286 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
287 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
288 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
289 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
290 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
291 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
292 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
293 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
294 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
295 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
296 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
297 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
298 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
299 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
300 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
301 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
302 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
303 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
304 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
305 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
306 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
307 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
308 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
309 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
310 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
311 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
312 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
313 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
314 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
315 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
316 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
317 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
318 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
319 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
320 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
321 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
322 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
323 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
324 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
325 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
326 | SOL | 68 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
327 | SOL | 68 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
328 | SOL | 68 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
329 | SOL | 68 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
330 | SOL | 68 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
331 | SOL | 68 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
332 | SOL | 68 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
333 | SOL | 68 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
334 | SOL | 68 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
335 | SOL | 68 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
336 | SOL | 68 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
337 | SOL | 68 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
338 | SOL | 68 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
339 | SOL | 68 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
340 | SOL | 68 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
341 | SOL | 68 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
342 | SOL | 68 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
343 | SOL | 68 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
344 | SOL | 68 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
345 | SOL | 69 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
346 | SOL | 69 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
347 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
348 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
349 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
350 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
351 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
352 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
353 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
354 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
355 | SOL | 69 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
356 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
357 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
358 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
359 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
360 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
361 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
362 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
363 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
364 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
365 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
366 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
367 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
368 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
369 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
370 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
371 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
372 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
373 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
374 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
375 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
376 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
377 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
378 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
379 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
380 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
381 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
382 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
383 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
384 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
385 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
386 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
387 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
388 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
389 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
390 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
391 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
392 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
393 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
394 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
395 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
396 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
397 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
398 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
399 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
400 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
401 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
402 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
403 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
404 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
405 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
406 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
407 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
408 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
409 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
410 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
411 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
412 | SOL | 69 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
413 | SOL | 69 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
414 | SOL | 69 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
415 | SOL | 69 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
416 | SOL | 69 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
417 | SOL | 69 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
418 | SOL | 69 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
419 | SOL | 69 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
420 | SOL | 69 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
421 | SOL | 69 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
422 | SOL | 69 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
423 | SOL | 69 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
424 | SOL | 69 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
425 | SOL | 69 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
426 | SOL | 69 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
427 | SOL | 69 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
428 | SOL | 69 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
429 | SOL | 69 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
430 | SOL | 69 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
431 | SOL | 70 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
432 | SOL | 70 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
433 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
434 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
435 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
436 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
437 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
438 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
439 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
440 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
441 | SOL | 70 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
442 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
443 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
444 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
445 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
446 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
447 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
448 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
449 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
450 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
451 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
452 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
453 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
454 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
455 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
456 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
457 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
458 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
459 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
460 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
461 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
462 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
463 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
464 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
465 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
466 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
467 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
468 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
469 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
470 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
471 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
472 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
473 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
474 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
475 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
476 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
477 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
478 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
479 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
480 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
481 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
482 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
483 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
484 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
485 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
486 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
487 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
488 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
489 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
490 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
491 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
492 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
493 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
494 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
495 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
496 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
497 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
498 | SOL | 70 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
499 | SOL | 70 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
500 | SOL | 70 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
501 | SOL | 70 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
502 | SOL | 70 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
503 | SOL | 70 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
504 | SOL | 70 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
505 | SOL | 70 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
506 | SOL | 70 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
507 | SOL | 70 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
508 | SOL | 70 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
509 | SOL | 70 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
510 | SOL | 70 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
511 | SOL | 70 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
512 | SOL | 70 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
513 | SOL | 70 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
514 | SOL | 70 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
515 | SOL | 70 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
516 | SOL | 70 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
517 | SOL | 71 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
518 | SOL | 71 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
519 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
520 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
521 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
522 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
523 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
524 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
525 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
526 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
527 | SOL | 71 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
528 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
529 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
530 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
531 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
532 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
533 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
534 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
535 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
536 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
537 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
538 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
539 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
540 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
541 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
542 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
543 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
544 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
545 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
546 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
547 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
548 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
549 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
550 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
551 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
552 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
553 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
554 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
555 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
556 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
557 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
558 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
559 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
560 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
561 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
562 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
563 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
564 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
565 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
566 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
567 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
568 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
569 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
570 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
571 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
572 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
573 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
574 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
575 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
576 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
577 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
578 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
579 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
580 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
581 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
582 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
583 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
584 | SOL | 71 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
585 | SOL | 71 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
586 | SOL | 71 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
587 | SOL | 71 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
588 | SOL | 71 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
589 | SOL | 71 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
590 | SOL | 71 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
591 | SOL | 71 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
592 | SOL | 71 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
593 | SOL | 71 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
594 | SOL | 71 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
595 | SOL | 71 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
596 | SOL | 71 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
597 | SOL | 71 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
598 | SOL | 71 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
599 | SOL | 71 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
600 | SOL | 71 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
601 | SOL | 71 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
602 | SOL | 71 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
603 | SOL | 72 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
604 | SOL | 72 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
605 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
606 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
607 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
608 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
609 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
610 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
611 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
612 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
613 | SOL | 72 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
614 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
615 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
616 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
617 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
618 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
619 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
620 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
621 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
622 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
623 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
624 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
625 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
626 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
627 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
628 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
629 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
630 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
631 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
632 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
633 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
634 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
635 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
636 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
637 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
638 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
639 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
640 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
641 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
642 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
643 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
644 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
645 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
646 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
647 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
648 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
649 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
650 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
651 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
652 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
653 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
654 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
655 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
656 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
657 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
658 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
659 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
660 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
661 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
662 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
663 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
664 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
665 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
666 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
667 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
668 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
669 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
670 | SOL | 72 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
671 | SOL | 72 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
672 | SOL | 72 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
673 | SOL | 72 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
674 | SOL | 72 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
675 | SOL | 72 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
676 | SOL | 72 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
677 | SOL | 72 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
678 | SOL | 72 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
679 | SOL | 72 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
680 | SOL | 72 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
681 | SOL | 72 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
682 | SOL | 72 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
683 | SOL | 72 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
684 | SOL | 72 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
685 | SOL | 72 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
686 | SOL | 72 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
687 | SOL | 72 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
688 | SOL | 72 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
689 | SOL | 73 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
690 | SOL | 73 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
691 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
692 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
693 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
694 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
695 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
696 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
697 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
698 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
699 | SOL | 73 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
700 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
701 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
702 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
703 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
704 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
705 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
706 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
707 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
708 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
709 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
710 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
711 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
712 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
713 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
714 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
715 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
716 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
717 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
718 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
719 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
720 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
721 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
722 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
723 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
724 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
725 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
726 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
727 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
728 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
729 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
730 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
731 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
732 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
733 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
734 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
735 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
736 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
737 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
738 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
739 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
740 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
741 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
742 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
743 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
744 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
745 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
746 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
747 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
748 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
749 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
750 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
751 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
752 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
753 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
754 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
755 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
756 | SOL | 73 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
757 | SOL | 73 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
758 | SOL | 73 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
759 | SOL | 73 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
760 | SOL | 73 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
761 | SOL | 73 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
762 | SOL | 73 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
763 | SOL | 73 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
764 | SOL | 73 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
765 | SOL | 73 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
766 | SOL | 73 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
767 | SOL | 73 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
768 | SOL | 73 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
769 | SOL | 73 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
770 | SOL | 73 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
771 | SOL | 73 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
772 | SOL | 73 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
773 | SOL | 73 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
774 | SOL | 73 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
775 | SOL | 74 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
776 | SOL | 74 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
777 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
778 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
779 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
780 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
781 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
782 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
783 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
784 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
785 | SOL | 74 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
786 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
787 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
788 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
789 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
790 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
791 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
792 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
793 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
794 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
795 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
796 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
797 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
798 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
799 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
800 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
801 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
802 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
803 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
804 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
805 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
806 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
807 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
808 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
809 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
810 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
811 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
812 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
813 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
814 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
815 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
816 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
817 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
818 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
819 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
820 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
821 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
822 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
823 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
824 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
825 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
826 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
827 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
828 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
829 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
830 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
831 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
832 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
833 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
834 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
835 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
836 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
837 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
838 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
839 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
840 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
841 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
842 | SOL | 74 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
843 | SOL | 74 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
844 | SOL | 74 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
845 | SOL | 74 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
846 | SOL | 74 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
847 | SOL | 74 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
848 | SOL | 74 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
849 | SOL | 74 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
850 | SOL | 74 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
851 | SOL | 74 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
852 | SOL | 74 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
853 | SOL | 74 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
854 | SOL | 74 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
855 | SOL | 74 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
856 | SOL | 74 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
857 | SOL | 74 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
858 | SOL | 74 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
859 | SOL | 74 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
860 | SOL | 74 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
861 | SOL | 75 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
862 | SOL | 75 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
863 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
864 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
865 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
866 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
867 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
868 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
869 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
870 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
871 | SOL | 75 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
872 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
873 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
874 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
875 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
876 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
877 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
878 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
879 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
880 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
881 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
882 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
883 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
884 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
885 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
886 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
887 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
888 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
889 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
890 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
891 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
892 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
893 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
894 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
895 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
896 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
897 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
898 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
899 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
900 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
901 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
902 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
903 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
904 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
905 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
906 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
907 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
908 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
909 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
910 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
911 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
912 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
913 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
914 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
915 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
916 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
917 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
918 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
919 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
920 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
921 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
922 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
923 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
924 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
925 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
926 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
927 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
928 | SOL | 75 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
929 | SOL | 75 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
930 | SOL | 75 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
931 | SOL | 75 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
932 | SOL | 75 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
933 | SOL | 75 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
934 | SOL | 75 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
935 | SOL | 75 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
936 | SOL | 75 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
937 | SOL | 75 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
938 | SOL | 75 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
939 | SOL | 75 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
940 | SOL | 75 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
941 | SOL | 75 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
942 | SOL | 75 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
943 | SOL | 75 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
944 | SOL | 75 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
945 | SOL | 75 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
946 | SOL | 75 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
947 | SOL | 76 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
948 | SOL | 76 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
949 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
950 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
951 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
952 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
953 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
954 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
955 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
956 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
957 | SOL | 76 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
958 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
959 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
960 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
961 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
962 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
963 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
964 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
965 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
966 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
967 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
968 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
969 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
970 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
971 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
972 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
973 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
974 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
975 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
976 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
977 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
978 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
979 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
980 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
981 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
982 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
983 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
984 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
985 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
986 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
987 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
988 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
989 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
990 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
991 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
992 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
993 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
994 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
995 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
996 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
997 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
998 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
999 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1000 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1001 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1002 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1003 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1004 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1005 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1006 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1007 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1008 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1009 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1010 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1011 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1012 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1013 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1014 | SOL | 76 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1015 | SOL | 76 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1016 | SOL | 76 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1017 | SOL | 76 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1018 | SOL | 76 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1019 | SOL | 76 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1020 | SOL | 76 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1021 | SOL | 76 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1022 | SOL | 76 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1023 | SOL | 76 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1024 | SOL | 76 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1025 | SOL | 76 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1026 | SOL | 76 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1027 | SOL | 76 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1028 | SOL | 76 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
1029 | SOL | 76 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1030 | SOL | 76 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1031 | SOL | 76 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1032 | SOL | 76 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
1033 | SOL | 77 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
1034 | SOL | 77 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
1035 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1036 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1037 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1038 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1039 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1040 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1041 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1042 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1043 | SOL | 77 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1044 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1045 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1046 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1047 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1048 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1049 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1050 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1051 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1052 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1053 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
1054 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1055 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1056 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1057 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1058 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1059 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1060 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1061 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1062 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1063 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1064 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1065 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1066 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1067 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1068 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1069 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1070 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1071 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1072 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1073 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1074 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1075 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1076 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1077 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1078 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1079 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1080 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1081 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1082 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1083 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1084 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1085 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1086 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1087 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1088 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1089 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1090 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1091 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1092 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1093 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1094 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1095 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1096 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1097 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1098 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1099 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1100 | SOL | 77 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1101 | SOL | 77 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1102 | SOL | 77 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1103 | SOL | 77 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1104 | SOL | 77 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1105 | SOL | 77 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1106 | SOL | 77 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1107 | SOL | 77 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1108 | SOL | 77 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1109 | SOL | 77 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1110 | SOL | 77 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1111 | SOL | 77 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1112 | SOL | 77 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1113 | SOL | 77 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1114 | SOL | 77 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
1115 | SOL | 77 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1116 | SOL | 77 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1117 | SOL | 77 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1118 | SOL | 77 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
1119 | SOL | 78 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
1120 | SOL | 78 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
1121 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1122 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1123 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1124 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1125 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1126 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1127 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1128 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1129 | SOL | 78 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1130 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1131 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1132 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1133 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1134 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1135 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1136 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1137 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1138 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1139 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
1140 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1141 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1142 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1143 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1144 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1145 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1146 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1147 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1148 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1149 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1150 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1151 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1152 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1153 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1154 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1155 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1156 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1157 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1158 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1159 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1160 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1161 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1162 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1163 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1164 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1165 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1166 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1167 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1168 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1169 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1170 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1171 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1172 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1173 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1174 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1175 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1176 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1177 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1178 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1179 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1180 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1181 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1182 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1183 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1184 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1185 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1186 | SOL | 78 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1187 | SOL | 78 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1188 | SOL | 78 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1189 | SOL | 78 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1190 | SOL | 78 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1191 | SOL | 78 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1192 | SOL | 78 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1193 | SOL | 78 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1194 | SOL | 78 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1195 | SOL | 78 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1196 | SOL | 78 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1197 | SOL | 78 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1198 | SOL | 78 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1199 | SOL | 78 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1200 | SOL | 78 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
1201 | SOL | 78 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1202 | SOL | 78 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1203 | SOL | 78 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1204 | SOL | 78 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
1205 | SOL | 79 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
1206 | SOL | 79 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
1207 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1208 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1209 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1210 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1211 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1212 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1213 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1214 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1215 | SOL | 79 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1216 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1217 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1218 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1219 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1220 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1221 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1222 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1223 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1224 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1225 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
1226 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1227 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1228 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1229 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1230 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1231 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1232 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1233 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1234 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1235 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1236 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1237 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1238 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1239 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1240 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1241 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1242 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1243 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1244 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1245 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1246 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1247 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1248 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1249 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1250 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1251 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1252 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1253 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1254 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1255 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1256 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1257 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1258 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1259 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1260 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1261 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1262 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1263 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1264 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1265 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1266 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1267 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1268 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1269 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1270 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1271 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1272 | SOL | 79 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1273 | SOL | 79 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1274 | SOL | 79 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1275 | SOL | 79 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1276 | SOL | 79 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1277 | SOL | 79 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1278 | SOL | 79 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1279 | SOL | 79 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1280 | SOL | 79 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1281 | SOL | 79 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1282 | SOL | 79 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1283 | SOL | 79 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1284 | SOL | 79 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1285 | SOL | 79 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1286 | SOL | 79 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
1287 | SOL | 79 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1288 | SOL | 79 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1289 | SOL | 79 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1290 | SOL | 79 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
1291 | SOL | 80 | 22 | 0 | 14 | TKO1 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO1 collector temperature
1292 | SOL | 80 | 22 | 1 | 14 | TKO2 collector temperature | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C | TKO2 collector temperature
1293 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1294 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1295 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1296 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1297 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2032 | Operating hours pump Solar | 1 | U16 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 65535 | No | h | Under 81 Resetting the operating hours (only possible to change to "0")
1298 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_high | 2 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1299 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2034 | Total yield collector_low | 1 | S32 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh | Total yield collector
1300 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2030 | Current collector output | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 32767 | No | kW | Current collector output
1301 | SOL | 80 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1302 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21036 | VA1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1303 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21037 | VA2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1304 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21038 | VA3 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1305 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1306 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21040 | VA2- FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1307 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1308 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1309 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21044 | VA2- FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1310 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1311 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21078 | VA10V/PWM output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
1312 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21079 | VA10V/PWM-FE1 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1313 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21080 | VA10V/PWM-FE2 output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
1314 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1315 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1316 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1317 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1318 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1319 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1320 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1321 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1322 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1323 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1324 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1325 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1326 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1327 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1328 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1329 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1330 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1331 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1332 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1333 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1334 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1335 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1336 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1337 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1338 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1339 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1340 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1341 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1342 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1343 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1344 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1345 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1346 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1347 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1348 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1349 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1350 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1351 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1352 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1353 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1354 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1355 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1356 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1357 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1358 | SOL | 80 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1359 | SOL | 80 | 22 | 0 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1360 | SOL | 80 | 22 | 1 | 2056 | Solar controller status | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 3 | No | 0
1361 | SOL | 80 | 23 | 0 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1362 | SOL | 80 | 23 | 0 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1363 | SOL | 80 | 23 | 1 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1364 | SOL | 80 | 23 | 1 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1365 | SOL | 80 | 23 | 2 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1366 | SOL | 80 | 23 | 2 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 3 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1367 | SOL | 80 | 23 | 3 | 16 | TU storage tank bottom temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1368 | SOL | 80 | 23 | 3 | 15 | TO storage tank top temp. | 1 | S16 | 1 | Solar storage tank | Solar st. tank 4 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1369 | SOL | 80 | 22 | 0 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1370 | SOL | 80 | 22 | 0 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1371 | SOL | 80 | 22 | 0 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1372 | SOL | 80 | 22 | 0 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 1 | 1 | 0 | 100 | No | %
1373 | SOL | 80 | 22 | 1 | 62 | Vset volume flow solar circuit | 1 | S16 | 2 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/min
1374 | SOL | 80 | 22 | 1 | 60 | TKV collector supply temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | -300 | 3000 | No | °C
1375 | SOL | 80 | 22 | 1 | 61 | TKR collector return temp. | 1 | S16 | 1 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 1000 | No | °C
1376 | SOL | 80 | 22 | 1 | 1050 | Current speed pump Solar | 1 | U8 | 0 | Collector | Collector 2 | 1 | 0 | 100 | No | %
1477 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1478 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1479 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1480 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1481 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1482 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1483 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1484 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1485 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1486 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1487 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1488 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1489 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1490 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1491 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1492 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1493 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1494 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1495 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1496 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
1497 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
1498 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1499 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1500 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1501 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1502 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1503 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1504 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1505 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1506 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1507 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1508 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1509 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1510 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1511 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1512 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1513 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1514 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1515 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1516 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1517 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1518 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1519 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1520 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1521 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1522 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1523 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1524 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1525 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1526 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1527 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1528 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1529 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1530 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1531 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1532 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1533 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1534 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1535 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1536 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1537 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1538 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
1539 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1540 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1541 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1542 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1543 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1544 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1545 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1546 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1547 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1548 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1549 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1550 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1551 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1552 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1553 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1554 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1555 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1556 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1557 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1558 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1559 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1560 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1561 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
1562 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
1563 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
1564 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
1565 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1566 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1567 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1568 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1569 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1570 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1571 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1572 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1573 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1574 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1575 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1576 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1577 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1578 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1579 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1580 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1581 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1582 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1583 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1584 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1585 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1586 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1587 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1588 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1589 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1590 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1591 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1592 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1593 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1594 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1595 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1596 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1597 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1598 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1599 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1600 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1601 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1602 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1603 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1604 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1605 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1606 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1607 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1608 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1609 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1610 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1611 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1612 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1613 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1614 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1615 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1616 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1617 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1618 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1619 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1620 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1621 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1622 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1623 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1624 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1625 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1626 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1627 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1628 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1629 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
1630 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
1631 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1632 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1633 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1634 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1635 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1636 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1637 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1638 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1639 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1640 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1641 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1642 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1643 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1644 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1645 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1646 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1647 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1648 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1649 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1650 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1651 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1652 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1653 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1654 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1655 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1656 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1657 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1658 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1659 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1660 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1661 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1662 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1663 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1664 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1665 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1666 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1667 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1668 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1669 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1670 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1671 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
1672 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1673 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1674 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1675 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1676 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1677 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1678 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1679 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1680 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1681 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1682 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1683 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1684 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1685 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1686 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1687 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1688 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1689 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1690 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1691 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1692 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1693 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1694 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
1695 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
1696 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
1697 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
1698 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1699 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1700 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1701 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1702 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1703 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1704 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1705 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1706 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1707 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1708 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1709 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1710 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1711 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1712 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1713 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1714 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1715 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1716 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1717 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1718 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1719 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1720 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1721 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1722 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1723 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1724 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1725 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1726 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1727 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1728 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1729 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1730 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1731 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1732 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1733 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1734 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1735 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1736 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1737 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1738 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1739 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1740 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1741 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1742 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1743 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1744 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1745 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1746 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1747 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1748 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1749 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1750 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1751 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1752 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1753 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1754 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1755 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1756 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1757 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1758 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1759 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1760 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1761 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1762 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
1763 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
1764 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1765 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1766 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1767 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1768 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1769 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1770 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1771 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1772 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1773 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1774 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1775 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1776 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1777 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1778 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1779 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1780 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1781 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1782 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1783 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1784 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1785 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1786 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1787 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1788 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1789 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1790 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1791 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1792 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1793 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1794 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1795 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1796 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1797 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1798 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1799 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1800 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1801 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1802 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1803 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1804 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
1805 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1806 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1807 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1808 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1809 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1810 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1811 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1812 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1813 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1814 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1815 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1816 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1817 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1818 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1819 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1820 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1821 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1822 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1823 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1824 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1825 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1826 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1827 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
1828 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
1829 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
1830 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
1831 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1832 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1833 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1834 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1835 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1836 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1837 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1838 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1839 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1840 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1841 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1842 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1843 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1844 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1845 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1846 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1847 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1848 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1849 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1850 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1851 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1852 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1853 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1854 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1855 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1856 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1857 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1858 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1859 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1860 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1861 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1862 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1863 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1864 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1865 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1866 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1867 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1868 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1869 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1870 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1871 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1872 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1873 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1874 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1875 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1876 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1877 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1878 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1879 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
1880 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1881 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1882 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1883 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1884 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
1885 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
1886 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1887 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1888 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
1889 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1890 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1891 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
1892 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1893 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1894 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1895 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
1896 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
1897 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
1898 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1899 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1900 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1901 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1902 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1903 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
1904 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1905 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
1906 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1907 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1908 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
1909 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1910 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1911 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
1912 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1913 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1914 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
1915 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1916 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
1917 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1918 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
1919 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1920 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1921 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1922 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1923 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1924 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1925 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1926 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1927 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1928 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1929 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1930 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1931 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1932 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1933 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1934 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1935 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1936 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
1937 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
1938 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1939 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1940 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1941 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1942 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
1943 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
1944 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
1945 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1946 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1947 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1948 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1949 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
1950 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1951 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1952 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1953 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1954 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1955 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1956 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1957 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
1958 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1959 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
1960 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
1961 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
1962 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
1963 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
1964 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1965 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1966 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1967 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1968 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1969 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1970 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1971 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1972 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1973 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1974 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1975 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1976 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1977 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1978 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1979 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1980 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1981 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1982 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1983 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1984 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1985 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1986 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1987 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1988 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1989 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1990 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1991 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1992 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1993 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1994 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1995 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1996 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1997 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1998 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
1999 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2000 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2001 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2002 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2003 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2004 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2005 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2006 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2007 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2008 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2009 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2010 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2011 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2012 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2013 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2014 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2015 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2016 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2017 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2018 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2019 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2020 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2021 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2022 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2023 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2024 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2025 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2026 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2027 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2028 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2029 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2030 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2031 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2032 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2033 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2034 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2035 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2036 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2037 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2038 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2039 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2040 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2041 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2042 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2043 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2044 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2045 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2046 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2047 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2048 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2049 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2050 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2051 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2052 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2053 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2054 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2055 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2056 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2057 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2058 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2059 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2060 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2061 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2062 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2063 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2064 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2065 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2066 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2067 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2068 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2069 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2070 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2071 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2072 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2073 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2074 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2075 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2076 | WEZ | 5 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2077 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2078 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2079 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2080 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2081 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2082 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2083 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2084 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2085 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2086 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2087 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2088 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2089 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2090 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2091 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2092 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2093 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2094 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2095 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2096 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2097 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2098 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2099 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2100 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2101 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2102 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2103 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2104 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2105 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2106 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2107 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2108 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2109 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2110 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2111 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2112 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2113 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2114 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2115 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2116 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2117 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2118 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2119 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2120 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2121 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2122 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2123 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2124 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2125 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2126 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2127 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2128 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2129 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2130 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2131 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2132 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2133 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2134 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2135 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2136 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2137 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2138 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2139 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2140 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2141 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2142 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2143 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2144 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2145 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2146 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2147 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2148 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2149 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2150 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2151 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2152 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2153 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2154 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2155 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2156 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2157 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2158 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2159 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2160 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2161 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2162 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2163 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2164 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2165 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2166 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2167 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2168 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2169 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2170 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2171 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2172 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2173 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2174 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2175 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2176 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2177 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2178 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2179 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2180 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2181 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2182 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2183 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2184 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2185 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2186 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2187 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2188 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2189 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2190 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2191 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2192 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2193 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2194 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2195 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2196 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2197 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2198 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2199 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2200 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2201 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2202 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2203 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2204 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2205 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2206 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2207 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2208 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2209 | WEZ | 6 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2210 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2211 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2212 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2213 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2214 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2215 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2216 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2217 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2218 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2219 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2220 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2221 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2222 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2223 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2224 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2225 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2226 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2227 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2228 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2229 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2230 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2231 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2232 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2233 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2234 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2235 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2236 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2237 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2238 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2239 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2240 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2241 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2242 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2243 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2244 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2245 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2246 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2247 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2248 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2249 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2250 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2251 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2252 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2253 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2254 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2255 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2256 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2257 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2258 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2259 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2260 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2261 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2262 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2263 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2264 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2265 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2266 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2267 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2268 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2269 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2270 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2271 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2272 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2273 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2274 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2275 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2276 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2277 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2278 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2279 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2280 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2281 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2282 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2283 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2284 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2285 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2286 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2287 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2288 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2289 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2290 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2291 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2292 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2293 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2294 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2295 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2296 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2297 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2298 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2299 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2300 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2301 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2302 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2303 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2304 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2305 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2306 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2307 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2308 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2309 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2310 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2311 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2312 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2313 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2314 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2315 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2316 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2317 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2318 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2319 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2320 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2321 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2322 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2323 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2324 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2325 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2326 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2327 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2328 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2329 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2330 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2331 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2332 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2333 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2334 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2335 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2336 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2337 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2338 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2339 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2340 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2341 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2342 | WEZ | 7 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2343 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2344 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2345 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2346 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2347 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2348 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2349 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2350 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2351 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2352 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2353 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2354 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2355 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2356 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2357 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2358 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2359 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2360 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2361 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2362 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2363 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2364 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2365 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2366 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2367 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2368 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2369 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2370 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2371 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2372 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2373 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2374 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2375 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2376 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2377 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2378 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2379 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2380 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2381 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2382 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2383 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2384 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2385 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2386 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2387 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2388 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2389 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2390 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2391 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2392 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2393 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2394 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2395 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2396 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2397 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2398 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2399 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2400 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2401 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2402 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2403 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2404 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2405 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2406 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2407 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2408 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2409 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2410 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2411 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2412 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2413 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2414 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2415 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2416 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2417 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2418 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2419 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2420 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2421 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2422 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2423 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2424 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2425 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2426 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2427 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2428 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2429 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2430 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2431 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2432 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2433 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2434 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2435 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2436 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2437 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2438 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2439 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2440 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2441 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2442 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2443 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2444 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2445 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2446 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2447 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2448 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2449 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2450 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2451 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2452 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2453 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2454 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2455 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2456 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2457 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2458 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2459 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2460 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2461 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2462 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2463 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2464 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2465 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2466 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2467 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2468 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2469 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2470 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2471 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2472 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2473 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2474 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2475 | WEZ | 8 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2476 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2477 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2478 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2479 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2480 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2481 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2482 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2483 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2484 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2485 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2486 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2487 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2488 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2489 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2490 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2491 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2492 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2493 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2494 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2495 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2496 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2497 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2498 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2499 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2500 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2501 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2502 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2503 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2504 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2505 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2506 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2507 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2508 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2509 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2510 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2511 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2512 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2513 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2514 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2515 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2516 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2517 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2518 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2519 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2520 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2521 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2522 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2523 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2524 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2525 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2526 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2527 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2528 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2529 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2530 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2531 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2532 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2533 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2534 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2535 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2536 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2537 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2538 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2539 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2540 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2541 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2542 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2543 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2544 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2545 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2546 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2547 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2548 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2549 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2550 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2551 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2552 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2553 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2554 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2555 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2556 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2557 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2558 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2559 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2560 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2561 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2562 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2563 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2564 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2565 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2566 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2567 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2568 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2569 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2570 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2571 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2572 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2573 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2574 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2575 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2576 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2577 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2578 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2579 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2580 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2581 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2582 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2583 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2584 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2585 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2586 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2587 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2588 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2589 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2590 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2591 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2592 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2593 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2594 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2595 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2596 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2597 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2598 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2599 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2600 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2601 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2602 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2603 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2604 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2605 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2606 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2607 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2608 | WEZ | 9 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2609 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2610 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2611 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2612 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2613 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2614 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2615 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2616 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2617 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2618 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2619 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2620 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2621 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2622 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2623 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2624 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2625 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2626 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2627 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2628 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2629 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2630 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2631 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2632 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2633 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2634 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2635 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2636 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2637 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2638 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2639 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2640 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2641 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2642 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2643 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2644 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2645 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2646 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2647 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2648 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2649 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2650 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2651 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2652 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2653 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2654 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2655 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2656 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2657 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2658 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2659 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2660 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2661 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2662 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2663 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2664 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2665 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2666 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2667 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2668 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2669 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2670 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2671 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2672 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2673 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2674 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2675 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2676 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2677 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2678 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2679 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2680 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2681 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2682 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2683 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2684 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2685 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2686 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2687 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2688 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2689 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2690 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2691 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2692 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2693 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2694 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2695 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2696 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2697 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2698 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2699 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2700 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2701 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2702 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2703 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2704 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2705 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2706 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2707 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2708 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2709 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2710 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2711 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2712 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2713 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2714 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2715 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2716 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2717 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2718 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2719 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2720 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2721 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2722 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2723 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2724 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2725 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2726 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2727 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2728 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2729 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2730 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2731 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2732 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2733 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2734 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2735 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2736 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2737 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2738 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2739 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2740 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2741 | WEZ | 10 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2742 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2743 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2744 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2745 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2746 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2747 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2748 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2749 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2750 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2751 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2752 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2753 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2754 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2755 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2756 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2757 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2758 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2759 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2760 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2761 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2762 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2763 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2764 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2765 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2766 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2767 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2768 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2769 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2770 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2771 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2772 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2773 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2774 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2775 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2776 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2777 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2778 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2779 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2780 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2781 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2782 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2783 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2784 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2785 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2786 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2787 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2788 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2789 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2790 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2791 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2792 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2793 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2794 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2795 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2796 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2797 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2798 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2799 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2800 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2801 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2802 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2803 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2804 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2805 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2806 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2807 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2808 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2809 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2810 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2811 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2812 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2813 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2814 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2815 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2816 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2817 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2818 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2819 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2820 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2821 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2822 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2823 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2824 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2825 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2826 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2827 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2828 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2829 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2830 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2831 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2832 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2833 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2834 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2835 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2836 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2837 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2838 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2839 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2840 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2841 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2842 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2843 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2844 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2845 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2846 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2847 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2848 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2849 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2850 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2851 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2852 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2853 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2854 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2855 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2856 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2857 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2858 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2859 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2860 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2861 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2862 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2863 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2864 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2865 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2866 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2867 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2868 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
2869 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2870 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2871 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2872 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2873 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2874 | WEZ | 11 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2875 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
2876 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2877 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2878 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2879 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2880 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
2881 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2882 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2883 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2884 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2885 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2886 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2887 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2888 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
2889 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2890 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
2891 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
2892 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
2893 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
2894 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
2895 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2896 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2897 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2898 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2899 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2900 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2901 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2902 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2903 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2904 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2905 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2906 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2907 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2908 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2909 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2910 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2911 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2912 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2913 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2914 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2915 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2916 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2917 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2918 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2919 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2920 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2921 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2922 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2923 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2924 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2925 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2926 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2927 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2928 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2929 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2930 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2931 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2932 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2933 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2934 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2935 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2936 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2937 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2938 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2939 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
2940 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2941 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2942 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2943 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
2944 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2945 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2946 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2947 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2948 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
2949 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
2950 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2951 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2952 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
2953 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2954 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2955 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
2956 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2957 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2958 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2959 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
2960 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
2961 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
2962 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2963 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2964 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2965 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2966 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2967 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
2968 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2969 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
2970 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2971 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2972 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
2973 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2974 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2975 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
2976 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2977 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2978 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
2979 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2980 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
2981 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2982 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
2983 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2984 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2985 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
2986 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2987 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2988 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2989 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2990 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2991 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2992 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2993 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2994 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2995 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2996 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2997 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
2998 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
2999 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3000 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3001 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
3002 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3003 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3004 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3005 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3006 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3007 | WEZ | 12 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3008 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3009 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3010 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3011 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3012 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3013 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3014 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3015 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3016 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3017 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3018 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3019 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3020 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3021 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3022 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3023 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3024 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
3025 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3026 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
3027 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
3028 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3029 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3030 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3031 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3032 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3033 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3034 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3035 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3036 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3037 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3038 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3039 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3040 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3041 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3042 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3043 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3044 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3045 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3046 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3047 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3048 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3049 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3050 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3051 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3052 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3053 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3054 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3055 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3056 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3057 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3058 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3059 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3060 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3061 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3062 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3063 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3064 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3065 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3066 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3067 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3068 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3069 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3070 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3071 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3072 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3073 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3074 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3075 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3076 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3077 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3078 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3079 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3080 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3081 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3082 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3083 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3084 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3085 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3086 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3087 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3088 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3089 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3090 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3091 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3092 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3093 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3094 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3095 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3096 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3097 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3098 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3099 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3100 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3101 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3102 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3103 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3104 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3105 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3106 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3107 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3108 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3109 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3110 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3111 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3112 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3113 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3114 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3115 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3116 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3117 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3118 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3119 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3120 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3121 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3122 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3123 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3124 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3125 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3126 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3127 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3128 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3129 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3130 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3131 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3132 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3133 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3134 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
3135 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3136 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3137 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3138 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3139 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3140 | WEZ | 13 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3141 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3142 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3143 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3144 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3145 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3146 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3147 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3148 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3149 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3150 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3151 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3152 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3153 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3154 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3155 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3156 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3157 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
3158 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3159 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
3160 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
3161 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3162 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3163 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3164 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3165 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3166 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3167 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3168 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3169 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3170 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3171 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3172 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3173 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3174 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3175 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3176 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3177 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3178 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3179 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3180 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3181 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3182 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3183 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3184 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3185 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3186 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3187 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3188 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3189 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3190 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3191 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3192 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3193 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3194 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3195 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3196 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3197 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3198 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3199 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3200 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3201 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3202 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3203 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3204 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3205 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3206 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3207 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3208 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3209 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3210 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3211 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3212 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3213 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3214 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3215 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3216 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3217 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3218 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3219 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3220 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3221 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3222 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3223 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3224 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3225 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3226 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3227 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3228 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3229 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3230 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3231 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3232 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3233 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3234 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3235 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3236 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3237 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3238 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3239 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3240 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3241 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3242 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3243 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3244 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3245 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3246 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3247 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3248 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3249 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3250 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3251 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3252 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3253 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3254 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3255 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3256 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3257 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3258 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3259 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3260 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3261 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3262 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3263 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3264 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3265 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3266 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3267 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
3268 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3269 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3270 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3271 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3272 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3273 | WEZ | 14 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3274 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3275 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3276 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3277 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3278 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3279 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3280 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3281 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3282 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3283 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3284 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3285 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3286 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3287 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3288 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3289 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3290 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
3291 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3292 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
3293 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
3294 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3295 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3296 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3297 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3298 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3299 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3300 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3301 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3302 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3303 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3304 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3305 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3306 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3307 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3308 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3309 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3310 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3311 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3312 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3313 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3314 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3315 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3316 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3317 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3318 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3319 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3320 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3321 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3322 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3323 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3324 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3325 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3326 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3327 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3328 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3329 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3330 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3331 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3332 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3333 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3334 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3335 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3336 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3337 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3338 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3339 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3340 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3341 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3342 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3343 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3344 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3345 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3346 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3347 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3348 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3349 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3350 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3351 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3352 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3353 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3354 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3355 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3356 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3357 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3358 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3359 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3360 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3361 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3362 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3363 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3364 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3365 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3366 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3367 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3368 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3369 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3370 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3371 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3372 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3373 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3374 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3375 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3376 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3377 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3378 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3379 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3380 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3381 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3382 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3383 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3384 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3385 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3386 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3387 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3388 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3389 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3390 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3391 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3392 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3393 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3394 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3395 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3396 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3397 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3398 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3399 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3400 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
3401 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3402 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3403 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3404 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3405 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3406 | WEZ | 15 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3407 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3408 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3409 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3410 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3411 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3412 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3413 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3414 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3415 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3416 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3417 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3418 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3419 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3420 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3421 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3422 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3423 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
3424 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3425 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
3426 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
3427 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3428 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3429 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3430 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3431 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3432 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3433 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3434 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3435 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3436 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3437 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3438 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3439 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3440 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3441 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3442 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3443 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3444 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3445 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3446 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3447 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3448 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3449 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3450 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3451 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3452 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3453 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3454 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3455 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3456 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3457 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3458 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3459 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3460 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3461 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3462 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3463 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3464 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3465 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3466 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3467 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3468 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3469 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3470 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3471 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3472 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3473 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3474 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3475 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3476 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3477 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3478 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3479 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3480 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3481 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3482 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3483 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3484 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3485 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3486 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3487 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 100 | 1100 | Yes | °C
3488 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3489 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3490 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3491 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3492 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3493 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3494 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3495 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3496 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3497 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3498 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3499 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3500 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3501 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
3502 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3503 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3504 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3505 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3506 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3507 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3508 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3509 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3510 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3511 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3512 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
3513 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3514 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
3515 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 0 | Setpoint for heating circuit operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3516 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 1 | Setpoint for tank operation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3517 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 8 | Output limitation | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3518 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 9 | Emission measurement | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3519 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 12 | Setpoint for cooling mode | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3520 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 17 | WEZ temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3521 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 18 | Exhaust gas temperature RS485 | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3522 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 19 | Swiching temperature active/passive | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3523 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 21 | Burner flame | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3524 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 22 | Heating setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3525 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 23 | Storage tank setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3526 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 24 | WEZ set value | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3527 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 25 | Heating ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3528 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 26 | Tank ext. maximum limit | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3529 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 27 | Error code from controller | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3530 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 29 | Return temperature | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3531 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 30 | WEZ output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3532 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 31 | Absolute output | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | %
3533 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 32 | Water pressure in bar | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | bar
3534 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 33 | WEZ status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3535 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 34 | Operating status | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3536 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 35 | Burner ID index | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3537 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 36 | Extension of functionality | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3538 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 37 | Status information | 1 | U8 | 0 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | 0
3539 | WEZ | 16 | 60 | 254 | 38 | Cooling setpoint | 1 | S16 | 1 | Auto m/c | FA general | 1 | 0 | 0 | No | °C
3540 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3541 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21031 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3542 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21032 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3543 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21033 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3544 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21034 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3545 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21035 | SLP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3546 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3547 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3548 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3549 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3550 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3551 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3552 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3553 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
3554 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3555 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | No | %
3556 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9075 | Heat generator operation choice | 1 | LIST | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Deakt.; Text 1: Automatik; Text 4: Heizen; Text 5: K?hlen
3557 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9020 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3558 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 10110 | Emissions test output limitation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 1 | 100 | Yes | %
3559 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23085 | Activate emissions test | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
3560 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3561 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3562 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3563 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3564 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3565 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3566 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3567 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3568 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3569 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3570 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3571 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3572 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3573 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3574 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3575 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3576 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3577 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3578 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3579 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3580 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3581 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3582 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3583 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3584 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3585 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3586 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3587 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3588 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3589 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3590 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3591 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3592 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3593 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3594 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3595 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3596 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3597 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3598 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3599 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3600 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3601 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3602 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3603 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3604 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3705 | HKW | 257 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3706 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3707 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3708 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3709 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3710 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3711 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3712 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3713 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3714 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3715 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3716 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3717 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3718 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3719 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3720 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3721 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3722 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3723 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3724 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3725 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3726 | HKW | 257 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3727 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3728 | HKW | 257 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3729 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
3730 | HKW | 257 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3731 | HKW | 257 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3732 | HKW | 257 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3733 | HKW | 257 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3734 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3735 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3736 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3737 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3738 | HKW | 257 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3739 | HKW | 257 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3740 | HKW | 257 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3741 | HKW | 257 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3742 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3743 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3744 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3745 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3746 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3747 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3748 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3749 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3750 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3751 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3752 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3753 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3754 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3755 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3756 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3757 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3758 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3759 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3760 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3761 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3762 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3763 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3764 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3765 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3766 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3767 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3768 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3769 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3770 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3771 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3772 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3773 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3774 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3775 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3776 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3777 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3778 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3779 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3780 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3781 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3782 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3783 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3784 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3785 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3786 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3787 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3788 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3789 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3790 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3791 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3792 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3793 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3794 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3795 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3796 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3797 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3798 | HKW | 257 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3799 | HKW | 258 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3800 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3801 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3802 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3803 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3804 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3805 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3806 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3807 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3808 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3809 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3810 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3811 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3812 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3813 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3814 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3815 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3816 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3817 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3818 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3819 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3820 | HKW | 258 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3821 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3822 | HKW | 258 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3823 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
3824 | HKW | 258 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3825 | HKW | 258 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3826 | HKW | 258 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3827 | HKW | 258 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3828 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3829 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3830 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3831 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3832 | HKW | 258 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3833 | HKW | 258 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3834 | HKW | 258 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3835 | HKW | 258 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3836 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3837 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3838 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3839 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3840 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3841 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3842 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3843 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3844 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3845 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3846 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3847 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3848 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3849 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3850 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3851 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3852 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3853 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3854 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3855 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3856 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3857 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3858 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3859 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3860 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3861 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3862 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3863 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3864 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3865 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3866 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3867 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3868 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3869 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3870 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3871 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3872 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3873 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3874 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3875 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3876 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3877 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3878 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3879 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3880 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3881 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3882 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3883 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3884 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3885 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3886 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3887 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3888 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3889 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3890 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3891 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3892 | HKW | 258 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3893 | HKW | 259 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3894 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3895 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3896 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3897 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3898 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3899 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3900 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3901 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3902 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3903 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3904 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3905 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3906 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3907 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3908 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
3909 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3910 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3911 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
3912 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
3913 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
3914 | HKW | 259 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
3915 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3916 | HKW | 259 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3917 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
3918 | HKW | 259 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3919 | HKW | 259 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3920 | HKW | 259 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3921 | HKW | 259 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
3922 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3923 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3924 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3925 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
3926 | HKW | 259 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3927 | HKW | 259 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3928 | HKW | 259 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3929 | HKW | 259 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
3930 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3931 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3932 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3933 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3934 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3935 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3936 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3937 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3938 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
3939 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3940 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3941 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
3942 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3943 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3944 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3945 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3946 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3947 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3948 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3949 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3950 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3951 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3952 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3953 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3954 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3955 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3956 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3957 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3958 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3959 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3960 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3961 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3962 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3963 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3964 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3965 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3966 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3967 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3968 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3969 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3970 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3971 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3972 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3973 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3974 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3975 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3976 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3977 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3978 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3979 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3980 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3981 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3982 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3983 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3984 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3985 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3986 | HKW | 259 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
3987 | HKW | 260 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
3988 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3989 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3990 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
3991 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3992 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3993 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3994 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3995 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
3996 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
3997 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3998 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
3999 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4000 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4001 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4002 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4003 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4004 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4005 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4006 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4007 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4008 | HKW | 260 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4009 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4010 | HKW | 260 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4011 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4012 | HKW | 260 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4013 | HKW | 260 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4014 | HKW | 260 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4015 | HKW | 260 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4016 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4017 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4018 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4019 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4020 | HKW | 260 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4021 | HKW | 260 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4022 | HKW | 260 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4023 | HKW | 260 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4024 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4025 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4026 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4027 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4028 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4029 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4030 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4031 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4032 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4033 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4034 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4035 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4036 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4037 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4038 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4039 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4040 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4041 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4042 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4043 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4044 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4045 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4046 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4047 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4048 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4049 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4050 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4051 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4052 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4053 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4054 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4055 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4056 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4057 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4058 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4059 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4060 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4061 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4062 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4063 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4064 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4065 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4066 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4067 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4068 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4069 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4070 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4071 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4072 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4073 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4074 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4075 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4076 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4077 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4078 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4079 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4080 | HKW | 260 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4081 | HKW | 261 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4082 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4083 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4084 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4085 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4086 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4087 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4088 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4089 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4090 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4091 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4092 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4093 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4094 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4095 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4096 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4097 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4098 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4099 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4100 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4101 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4102 | HKW | 261 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4103 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4104 | HKW | 261 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4105 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4106 | HKW | 261 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4107 | HKW | 261 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4108 | HKW | 261 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4109 | HKW | 261 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4110 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4111 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4112 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4113 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4114 | HKW | 261 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4115 | HKW | 261 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4116 | HKW | 261 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4117 | HKW | 261 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4118 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4119 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4120 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4121 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4122 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4123 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4124 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4125 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4126 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4127 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4128 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4129 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4130 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4131 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4132 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4133 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4134 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4135 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4136 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4137 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4138 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4139 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4140 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4141 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4142 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4143 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4144 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4145 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4146 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4147 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4148 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4149 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4150 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4151 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4152 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4153 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4154 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4155 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4156 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4157 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4158 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4159 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4160 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4161 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4162 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4163 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4164 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4165 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4166 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4167 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4168 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4169 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4170 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4171 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4172 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4173 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4174 | HKW | 261 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4175 | HKW | 262 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4176 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4177 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4178 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4179 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4180 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4181 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4182 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4183 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4184 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4185 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4186 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4187 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4188 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4189 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4190 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4191 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4192 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4193 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4194 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4195 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4196 | HKW | 262 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4197 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4198 | HKW | 262 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4199 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4200 | HKW | 262 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4201 | HKW | 262 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4202 | HKW | 262 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4203 | HKW | 262 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4204 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4205 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4206 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4207 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4208 | HKW | 262 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4209 | HKW | 262 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4210 | HKW | 262 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4211 | HKW | 262 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4212 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4213 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4214 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4215 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4216 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4217 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4218 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4219 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4220 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4221 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4222 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4223 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4224 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4225 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4226 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4227 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4228 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4229 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4230 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4231 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4232 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4233 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4234 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4235 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4236 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4237 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4238 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4239 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4240 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4241 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4242 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4243 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4244 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4245 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4246 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4247 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4248 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4249 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4250 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4251 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4252 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4253 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4254 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4255 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4256 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4257 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4258 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4259 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4260 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4261 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4262 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4263 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4264 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4265 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4266 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4267 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4268 | HKW | 262 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4269 | HKW | 263 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4270 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4271 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4272 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4273 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4274 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4275 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4276 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4277 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4278 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4279 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4280 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4281 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4282 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4283 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4284 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4285 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4286 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4287 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4288 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4289 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4290 | HKW | 263 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4291 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4292 | HKW | 263 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4293 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4294 | HKW | 263 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4295 | HKW | 263 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4296 | HKW | 263 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4297 | HKW | 263 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4298 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4299 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4300 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4301 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4302 | HKW | 263 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4303 | HKW | 263 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4304 | HKW | 263 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4305 | HKW | 263 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4306 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4307 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4308 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4309 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4310 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4311 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4312 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4313 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4314 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4315 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4316 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4317 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4318 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4319 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4320 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4321 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4322 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4323 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4324 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4325 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4326 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4327 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4328 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4329 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4330 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4331 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4332 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4333 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4334 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4335 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4336 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4337 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4338 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4339 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4340 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4341 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4342 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4343 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4344 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4345 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4346 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4347 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4348 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4349 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4350 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4351 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4352 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4353 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4354 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4355 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4356 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4357 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4358 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4359 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4360 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4361 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4362 | HKW | 263 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4363 | HKW | 264 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4364 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4365 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4366 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4367 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4368 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4369 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4370 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4371 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4372 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4373 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4374 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4375 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4376 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4377 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4378 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4379 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4380 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4381 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4382 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4383 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4384 | HKW | 264 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4385 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4386 | HKW | 264 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4387 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4388 | HKW | 264 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4389 | HKW | 264 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4390 | HKW | 264 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4391 | HKW | 264 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4392 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4393 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4394 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4395 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4396 | HKW | 264 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4397 | HKW | 264 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4398 | HKW | 264 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4399 | HKW | 264 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4400 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4401 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4402 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4403 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4404 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4405 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4406 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4407 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4408 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4409 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4410 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4411 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4412 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4413 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4414 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4415 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4416 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4417 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4418 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4419 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4420 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4421 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4422 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4423 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4424 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4425 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4426 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4427 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4428 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4429 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4430 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4431 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4432 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4433 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4434 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4435 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4436 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4437 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4438 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4439 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4440 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4441 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4442 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4443 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4444 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4445 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4446 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4447 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4448 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4449 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4450 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4451 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4452 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4453 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4454 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4455 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4456 | HKW | 264 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4457 | HKW | 265 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4458 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4459 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4460 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4461 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4462 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4463 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4464 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4465 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4466 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4467 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4468 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4469 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4470 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4471 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4472 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4473 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4474 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4475 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4476 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4477 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4478 | HKW | 265 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4479 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4480 | HKW | 265 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4481 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4482 | HKW | 265 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4483 | HKW | 265 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4484 | HKW | 265 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4485 | HKW | 265 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4486 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4487 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4488 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4489 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4490 | HKW | 265 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4491 | HKW | 265 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4492 | HKW | 265 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4493 | HKW | 265 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4494 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4495 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4496 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4497 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4498 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4499 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4500 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4501 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4502 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4503 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4504 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4505 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4506 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4507 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4508 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4509 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4510 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4511 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4512 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4513 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4514 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4515 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4516 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4517 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4518 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4519 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4520 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4521 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4522 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4523 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4524 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4525 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4526 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4527 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4528 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4529 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4530 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4531 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4532 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4533 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4534 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4535 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4536 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4537 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4538 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4539 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4540 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4541 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4542 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4543 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4544 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4545 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4546 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4547 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4548 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4549 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4550 | HKW | 265 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4551 | HKW | 266 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4552 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4553 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4554 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4555 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4556 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4557 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4558 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4559 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4560 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4561 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4562 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4563 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4564 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4565 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4566 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4567 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4568 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4569 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4570 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4571 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4572 | HKW | 266 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4573 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4574 | HKW | 266 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4575 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4576 | HKW | 266 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4577 | HKW | 266 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4578 | HKW | 266 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4579 | HKW | 266 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4580 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4581 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4582 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4583 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4584 | HKW | 266 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4585 | HKW | 266 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4586 | HKW | 266 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4587 | HKW | 266 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4588 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4589 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4590 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4591 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4592 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4593 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4594 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4595 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4596 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4597 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4598 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4599 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4600 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4601 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4602 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4603 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4604 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4605 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4606 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4607 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4608 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4609 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4610 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4611 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4612 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4613 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4614 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4615 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4616 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4617 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4618 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4619 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4620 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4621 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4622 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4623 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4624 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4625 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4626 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4627 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4628 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4629 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4630 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4631 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4632 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4633 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4634 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4635 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4636 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4637 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4638 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4639 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4640 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4641 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4642 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4643 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4644 | HKW | 266 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4645 | HKW | 267 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4646 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4647 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4648 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4649 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4650 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4651 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4652 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4653 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4654 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4655 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4656 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4657 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4658 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4659 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4660 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4661 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4662 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4663 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4664 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4665 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4666 | HKW | 267 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4667 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4668 | HKW | 267 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4669 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4670 | HKW | 267 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4671 | HKW | 267 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4672 | HKW | 267 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4673 | HKW | 267 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4674 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4675 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4676 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4677 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4678 | HKW | 267 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4679 | HKW | 267 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4680 | HKW | 267 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4681 | HKW | 267 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4682 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4683 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4684 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4685 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4686 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4687 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4688 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4689 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4690 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4691 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4692 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4693 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4694 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4695 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4696 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4697 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4698 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4699 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4700 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4701 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4702 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4703 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4704 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4705 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4706 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4707 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4708 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4709 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4710 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4711 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4712 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4713 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4714 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4715 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4716 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4717 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4718 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4719 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4720 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4721 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4722 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4723 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4724 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4725 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4726 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4727 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4728 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4729 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4730 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4731 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4732 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4733 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4734 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4735 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4736 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4737 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4738 | HKW | 267 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4739 | HKW | 268 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4740 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4741 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4742 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4743 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4744 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4745 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4746 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4747 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4748 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4749 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4750 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4751 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4752 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4753 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4754 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4755 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4756 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4757 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4758 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4759 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4760 | HKW | 268 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4761 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4762 | HKW | 268 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4763 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4764 | HKW | 268 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4765 | HKW | 268 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4766 | HKW | 268 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4767 | HKW | 268 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4768 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4769 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4770 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4771 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4772 | HKW | 268 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4773 | HKW | 268 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4774 | HKW | 268 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4775 | HKW | 268 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4776 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4777 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4778 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4779 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4780 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4781 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4782 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4783 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4784 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4785 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4786 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4787 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4788 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4789 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4790 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4791 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4792 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4793 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4794 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4795 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4796 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4797 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4798 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4799 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4800 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4801 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4802 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4803 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4804 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4805 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4806 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4807 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4808 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4809 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4810 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4811 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4812 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4813 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4814 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4815 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4816 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4817 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4818 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4819 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4820 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4821 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4822 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4823 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4824 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4825 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4826 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4827 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4828 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4829 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4830 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4831 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4832 | HKW | 268 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4833 | HKW | 269 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4834 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4835 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4836 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4837 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4838 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4839 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4840 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4841 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4842 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4843 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4844 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4845 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4846 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4847 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4848 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4849 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4850 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4851 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4852 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4853 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4854 | HKW | 269 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4855 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4856 | HKW | 269 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4857 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4858 | HKW | 269 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4859 | HKW | 269 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4860 | HKW | 269 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4861 | HKW | 269 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4862 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4863 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4864 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4865 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4866 | HKW | 269 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4867 | HKW | 269 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4868 | HKW | 269 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4869 | HKW | 269 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4870 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4871 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4872 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4873 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4874 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4875 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4876 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4877 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4878 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4879 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4880 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4881 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4882 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4883 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4884 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4885 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4886 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4887 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4888 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4889 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4890 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4891 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4892 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4893 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4894 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4895 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4896 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4897 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4898 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4899 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4900 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4901 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4902 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4903 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4904 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4905 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4906 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4907 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4908 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4909 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4910 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4911 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4912 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4913 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4914 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4915 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4916 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4917 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4918 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4919 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4920 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4921 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4922 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4923 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4924 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4925 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4926 | HKW | 269 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4927 | HKW | 270 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4928 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4929 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4930 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
4931 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4932 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4933 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4934 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4935 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
4936 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
4937 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4938 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4939 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4940 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4941 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4942 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
4943 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4944 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4945 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
4946 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
4947 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
4948 | HKW | 270 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
4949 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4950 | HKW | 270 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4951 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
4952 | HKW | 270 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4953 | HKW | 270 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4954 | HKW | 270 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4955 | HKW | 270 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
4956 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
4957 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4958 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4959 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
4960 | HKW | 270 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4961 | HKW | 270 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4962 | HKW | 270 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
4963 | HKW | 270 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
4964 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4965 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4966 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4967 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4968 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4969 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4970 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4971 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4972 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
4973 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4974 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4975 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
4976 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4977 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4978 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4979 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4980 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4981 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4982 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4983 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4984 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4985 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4986 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4987 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4988 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4989 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4990 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4991 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4992 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4993 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4994 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4995 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4996 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4997 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4998 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
4999 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5000 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5001 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5002 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5003 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5004 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5005 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5006 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5007 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5008 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5009 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5010 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5011 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5012 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5013 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5014 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5015 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5016 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5017 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5018 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5019 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5020 | HKW | 270 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5021 | HKW | 271 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5022 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5023 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5024 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5025 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5026 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5027 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5028 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5029 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5030 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5031 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5032 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5033 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5034 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
5035 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
5036 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
5037 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
5038 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
5039 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
5040 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5041 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5042 | HKW | 271 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5043 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5044 | HKW | 271 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5045 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
5046 | HKW | 271 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5047 | HKW | 271 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5048 | HKW | 271 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5049 | HKW | 271 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5050 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5051 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5052 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5053 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5054 | HKW | 271 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5055 | HKW | 271 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5056 | HKW | 271 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5057 | HKW | 271 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
5058 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5059 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5060 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5061 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5062 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5063 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5064 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5065 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5066 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5067 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
5068 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
5069 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
5070 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5071 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5072 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5073 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5074 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5075 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5076 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5077 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5078 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5079 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5080 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5081 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5082 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5083 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5084 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5085 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5086 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5087 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5088 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5089 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5090 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5091 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5092 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5093 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5094 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5095 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5096 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5097 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5098 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5099 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5100 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5101 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5102 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5103 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5104 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5105 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5106 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5107 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5108 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5109 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5110 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5111 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5112 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5113 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5114 | HKW | 271 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5115 | HKW | 272 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5116 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5117 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5118 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5119 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5120 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5121 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5122 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5123 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5124 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5125 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5126 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5127 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5128 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
5129 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
5130 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7009 | Manual mode set temperature | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
5131 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
5132 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
5133 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7036 | Flow setpoint constant req. heating | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
5134 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5135 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5136 | HKW | 272 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5137 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5138 | HKW | 272 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5139 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0 |  | Text 0: Aus; Text 1: An
5140 | HKW | 272 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5141 | HKW | 272 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5142 | HKW | 272 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5143 | HKW | 272 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5144 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5145 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5146 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5147 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5148 | HKW | 272 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5149 | HKW | 272 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5150 | HKW | 272 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5151 | HKW | 272 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
5152 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5153 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5154 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5155 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5156 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5157 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5158 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5159 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5160 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5161 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
5162 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
5163 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
5164 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5165 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5166 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5167 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5168 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5169 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5170 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5171 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5172 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5173 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5174 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5175 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5176 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5177 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5178 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5179 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5180 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5181 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5182 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5183 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5184 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5185 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5186 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5187 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5188 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5189 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5190 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5191 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5192 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5193 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5194 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5195 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5196 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5197 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5198 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5199 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5200 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5201 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5202 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5203 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5204 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5205 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5206 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5207 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5208 | HKW | 272 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5309 | FW | 193 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5310 | FW | 193 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5311 | FW | 193 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5312 | FW | 193 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5313 | FW | 193 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5314 | FW | 193 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5315 | FW | 193 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5316 | FW | 193 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5317 | FW | 193 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5318 | FW | 193 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5319 | FW | 193 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5320 | FW | 193 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5321 | FW | 193 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5322 | FW | 193 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5323 | FW | 193 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5324 | FW | 193 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5325 | FW | 193 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5326 | FW | 193 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5327 | FW | 193 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5328 | FW | 193 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5329 | FW | 193 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5330 | FW | 193 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5331 | FW | 193 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5332 | FW | 193 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5333 | FW | 193 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5334 | FW | 193 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5335 | FW | 193 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5336 | FW | 193 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5337 | FW | 193 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5338 | FW | 193 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5339 | FW | 193 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5340 | FW | 193 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5341 | FW | 193 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5342 | FW | 193 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5343 | FW | 193 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5344 | FW | 193 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5345 | FW | 193 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5346 | FW | 193 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5347 | FW | 193 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5348 | FW | 193 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5349 | FW | 193 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5350 | FW | 193 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5351 | FW | 193 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5352 | FW | 193 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5353 | FW | 193 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5354 | FW | 193 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5355 | FW | 193 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5356 | FW | 193 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5357 | FW | 193 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5358 | FW | 193 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5359 | FW | 193 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5360 | FW | 193 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5361 | FW | 193 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5362 | FW | 193 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5363 | FW | 193 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5364 | FW | 193 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5365 | FW | 193 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5366 | FW | 193 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5367 | FW | 193 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5368 | FW | 193 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5369 | FW | 193 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5370 | FW | 193 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5371 | FW | 193 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5372 | FW | 193 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5373 | FW | 193 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5374 | FW | 193 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5375 | FW | 193 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5376 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5377 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5378 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5379 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5380 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5381 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5382 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5383 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5384 | FW | 193 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5385 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5386 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5387 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5388 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5389 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5390 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5391 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5392 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5393 | FW | 193 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5394 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5395 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5396 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5397 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5398 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5399 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5400 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5401 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5402 | FW | 193 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5403 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5404 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5405 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5406 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5407 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5408 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5409 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5410 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5411 | FW | 193 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5412 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5413 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5414 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5415 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5416 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5417 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5418 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5419 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5420 | FW | 193 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5421 | FW | 193 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
5422 | FW | 193 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5423 | FW | 193 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5424 | FW | 193 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5425 | FW | 193 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5426 | FW | 193 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5427 | FW | 193 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5428 | FW | 193 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5429 | FW | 193 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5430 | FW | 193 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5431 | FW | 193 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5432 | FW | 193 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5433 | FW | 193 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5434 | FW | 193 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5435 | FW | 193 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
5436 | FW | 193 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5437 | FW | 193 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5438 | FW | 193 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5439 | FW | 193 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5440 | FW | 193 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5441 | FW | 193 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5442 | FW | 193 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5443 | FW | 193 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5444 | FW | 193 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5445 | FW | 193 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5446 | FW | 193 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5447 | FW | 193 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5448 | FW | 193 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5449 | FW | 193 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5450 | FW | 193 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5451 | FW | 193 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5452 | FW | 193 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5453 | FW | 193 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5454 | FW | 193 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5455 | FW | 193 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5456 | FW | 193 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5457 | FW | 193 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5458 | FW | 193 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5459 | FW | 193 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5460 | FW | 193 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5461 | FW | 193 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5462 | FW | 193 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5463 | FW | 193 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5464 | FW | 193 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5465 | FW | 193 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5466 | FW | 193 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5467 | FW | 193 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5468 | FW | 193 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5469 | FW | 193 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5470 | FW | 193 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5471 | FW | 193 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5472 | FW | 193 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5473 | FW | 193 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5474 | FW | 193 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5475 | FW | 193 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5476 | FW | 193 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5477 | FW | 193 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5478 | FW | 193 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
5479 | FW | 193 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
5480 | FW | 193 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5481 | FW | 193 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5482 | FW | 193 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5483 | FW | 193 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5484 | FW | 193 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5485 | FW | 193 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5486 | FW | 193 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5487 | FW | 193 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5488 | FW | 193 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5489 | FW | 193 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5490 | FW | 193 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5491 | FW | 193 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5492 | FW | 193 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5493 | FW | 193 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5494 | FW | 193 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
5495 | FW | 193 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5496 | FW | 193 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5497 | FW | 193 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5498 | FW | 193 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5499 | FW | 193 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5500 | FW | 193 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5501 | FW | 193 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5502 | FW | 193 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5503 | FW | 193 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5504 | FW | 193 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5505 | FW | 193 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5506 | FW | 193 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5507 | FW | 193 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5508 | FW | 193 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5509 | FW | 193 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5510 | FW | 193 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5511 | FW | 193 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5512 | FW | 193 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5513 | FW | 193 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5514 | FW | 193 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5515 | FW | 193 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5516 | FW | 193 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
5517 | FW | 193 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5518 | FW | 193 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5519 | FW | 193 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5520 | FW | 193 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5521 | FW | 193 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5522 | FW | 193 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5523 | FW | 193 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5524 | FW | 193 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5525 | FW | 193 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5526 | FW | 193 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5527 | FW | 193 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5528 | FW | 193 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5529 | FW | 193 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5530 | FW | 193 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5531 | FW | 193 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5532 | FW | 193 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5533 | FW | 193 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5534 | FW | 193 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5535 | FW | 193 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5536 | FW | 193 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5537 | FW | 193 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5538 | FW | 193 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
5539 | FW | 193 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5540 | FW | 193 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5541 | FW | 193 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5542 | FW | 193 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5543 | FW | 193 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5544 | FW | 193 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5545 | FW | 193 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5546 | FW | 193 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5547 | FW | 193 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5548 | FW | 193 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5549 | FW | 193 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5550 | FW | 193 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5551 | FW | 193 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5552 | FW | 193 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5553 | FW | 193 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5554 | FW | 193 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5555 | FW | 193 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5556 | FW | 193 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5557 | FW | 193 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5558 | FW | 193 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5559 | FW | 193 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5560 | FW | 193 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
5561 | FW | 193 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5562 | FW | 193 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5563 | FW | 193 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5564 | FW | 193 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5565 | FW | 193 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5566 | FW | 193 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5567 | FW | 193 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5568 | FW | 193 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5569 | FW | 193 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5570 | FW | 193 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5571 | FW | 193 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5572 | FW | 193 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5573 | FW | 193 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5574 | FW | 193 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5575 | FW | 193 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5576 | FW | 193 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5577 | FW | 193 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5578 | FW | 193 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5579 | FW | 193 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5580 | FW | 193 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5581 | FW | 193 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5582 | FW | 193 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
5583 | FW | 193 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5584 | FW | 193 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5585 | FW | 193 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5586 | FW | 193 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5587 | FW | 193 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5588 | FW | 193 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5589 | FW | 193 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5590 | FW | 193 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5591 | FW | 193 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5592 | FW | 193 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5593 | FW | 193 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5594 | FW | 193 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5595 | FW | 193 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5596 | FW | 193 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5597 | FW | 193 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5598 | FW | 193 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5599 | FW | 193 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5600 | FW | 193 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5601 | FW | 193 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5602 | FW | 193 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5603 | FW | 193 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5604 | FW | 193 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
5605 | FW | 193 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5606 | FW | 193 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5607 | FW | 193 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5608 | FW | 193 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5609 | FW | 193 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5610 | FW | 193 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5611 | FW | 193 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5612 | FW | 193 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5613 | FW | 193 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5614 | FW | 193 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5615 | FW | 193 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5616 | FW | 193 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5617 | FW | 193 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5618 | FW | 193 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5619 | FW | 193 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5620 | FW | 193 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5621 | FW | 193 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5622 | FW | 193 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5623 | FW | 193 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5624 | FW | 193 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5625 | FW | 193 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5626 | FW | 193 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
5627 | FW | 193 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5628 | FW | 193 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5629 | FW | 193 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5630 | FW | 193 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5631 | FW | 193 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5632 | FW | 193 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5633 | FW | 193 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5634 | FW | 193 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5635 | FW | 193 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5636 | FW | 193 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5637 | FW | 193 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5638 | FW | 193 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5639 | FW | 193 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5640 | FW | 193 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5641 | FW | 193 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5642 | FW | 193 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5643 | FW | 193 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5644 | FW | 193 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5645 | FW | 193 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5646 | FW | 193 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5647 | FW | 193 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5648 | FW | 193 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
5649 | FW | 193 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5650 | FW | 193 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5651 | FW | 193 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5652 | FW | 193 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5653 | FW | 193 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5654 | FW | 193 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5655 | FW | 193 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5656 | FW | 193 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5657 | FW | 193 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5658 | FW | 193 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5659 | FW | 193 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5660 | FW | 193 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5661 | FW | 193 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5662 | FW | 193 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5663 | FW | 193 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5664 | FW | 193 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5665 | FW | 193 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5666 | FW | 193 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5667 | FW | 193 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5668 | FW | 193 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5669 | FW | 193 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5670 | FW | 193 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
5671 | FW | 193 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5672 | FW | 193 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5673 | FW | 193 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5674 | FW | 193 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5675 | FW | 193 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5676 | FW | 193 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5677 | FW | 193 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5678 | FW | 193 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5679 | FW | 193 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5680 | FW | 193 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5681 | FW | 193 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5682 | FW | 193 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5683 | FW | 193 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5684 | FW | 193 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5685 | FW | 193 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5686 | FW | 193 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5687 | FW | 193 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5688 | FW | 193 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5689 | FW | 193 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5690 | FW | 193 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5691 | FW | 193 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5692 | FW | 193 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
5693 | FW | 193 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5694 | FW | 193 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5695 | FW | 193 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5696 | FW | 193 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5697 | FW | 193 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5698 | FW | 193 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5699 | FW | 193 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5700 | FW | 193 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5701 | FW | 193 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5702 | FW | 193 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5703 | FW | 193 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5704 | FW | 193 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5705 | FW | 193 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5706 | FW | 193 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5707 | FW | 193 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5708 | FW | 193 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5709 | FW | 193 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5710 | FW | 193 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5711 | FW | 193 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5712 | FW | 193 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5713 | FW | 193 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5714 | FW | 193 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
5715 | FW | 193 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5716 | FW | 193 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5717 | FW | 193 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5718 | FW | 193 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5719 | FW | 193 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5720 | FW | 193 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5721 | FW | 193 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5722 | FW | 193 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5723 | FW | 193 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5724 | FW | 193 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5725 | FW | 193 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5726 | FW | 193 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5727 | FW | 193 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5728 | FW | 193 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5729 | FW | 193 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5730 | FW | 193 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5731 | FW | 193 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5732 | FW | 193 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5733 | FW | 193 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5734 | FW | 193 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5735 | FW | 193 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5736 | FW | 193 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
5737 | FW | 193 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5738 | FW | 193 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5739 | FW | 193 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5740 | FW | 193 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5741 | FW | 193 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5742 | FW | 193 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5743 | FW | 193 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5744 | FW | 193 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5745 | FW | 193 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5746 | FW | 193 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5747 | FW | 193 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5748 | FW | 193 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5749 | FW | 193 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5750 | FW | 193 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5751 | FW | 193 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5752 | FW | 193 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5753 | FW | 193 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5754 | FW | 193 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5755 | FW | 193 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5756 | FW | 193 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5757 | FW | 193 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5758 | FW | 193 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
5759 | FW | 193 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5760 | FW | 193 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5761 | FW | 193 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5762 | FW | 193 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5763 | FW | 193 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5764 | FW | 193 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5765 | FW | 193 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5766 | FW | 193 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5767 | FW | 193 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5768 | FW | 193 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5769 | FW | 193 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5770 | FW | 193 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5771 | FW | 193 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5772 | FW | 193 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5773 | FW | 193 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5774 | FW | 193 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5775 | FW | 193 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5776 | FW | 193 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5777 | FW | 193 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5778 | FW | 193 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5779 | FW | 193 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5780 | FW | 193 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
5781 | FW | 193 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5782 | FW | 193 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5783 | FW | 193 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5784 | FW | 193 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5785 | FW | 193 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5786 | FW | 193 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5787 | FW | 193 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5788 | FW | 193 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5789 | FW | 193 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5790 | FW | 193 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5791 | FW | 193 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5792 | FW | 193 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5793 | FW | 193 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5794 | FW | 193 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5795 | FW | 193 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5796 | FW | 193 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5797 | FW | 193 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5798 | FW | 193 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5799 | FW | 193 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5800 | FW | 193 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5801 | FW | 193 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5802 | FW | 193 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
5803 | FW | 193 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5804 | FW | 193 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5805 | FW | 193 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5806 | FW | 193 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5807 | FW | 193 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5808 | FW | 193 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5809 | FW | 193 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5810 | FW | 193 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5811 | FW | 193 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5812 | FW | 193 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5813 | FW | 193 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5814 | FW | 193 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5815 | FW | 193 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
5816 | FW | 193 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5817 | FW | 193 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
5818 | FW | 193 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5819 | FW | 193 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
5820 | FW | 193 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5821 | FW | 193 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
5822 | FW | 193 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5823 | FW | 193 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5824 | FW | 193 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
5825 | FW | 193 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5826 | FW | 193 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5827 | FW | 193 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5828 | FW | 193 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5829 | FW | 193 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5830 | FW | 193 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5831 | FW | 193 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5832 | FW | 194 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5833 | FW | 194 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5834 | FW | 194 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5835 | FW | 194 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5836 | FW | 194 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5837 | FW | 194 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
5838 | FW | 194 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5839 | FW | 194 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5840 | FW | 194 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5841 | FW | 194 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5842 | FW | 194 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5843 | FW | 194 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5844 | FW | 194 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5845 | FW | 194 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5846 | FW | 194 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
5847 | FW | 194 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
5848 | FW | 194 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5849 | FW | 194 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5850 | FW | 194 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5851 | FW | 194 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5852 | FW | 194 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
5853 | FW | 194 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5854 | FW | 194 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5855 | FW | 194 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5856 | FW | 194 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5857 | FW | 194 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
5858 | FW | 194 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5859 | FW | 194 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5860 | FW | 194 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5861 | FW | 194 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5862 | FW | 194 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5863 | FW | 194 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5864 | FW | 194 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5865 | FW | 194 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5866 | FW | 194 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
5867 | FW | 194 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
5868 | FW | 194 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5869 | FW | 194 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5870 | FW | 194 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5871 | FW | 194 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5872 | FW | 194 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5873 | FW | 194 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5874 | FW | 194 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5875 | FW | 194 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5876 | FW | 194 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5877 | FW | 194 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5878 | FW | 194 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5879 | FW | 194 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5880 | FW | 194 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5881 | FW | 194 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5882 | FW | 194 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5883 | FW | 194 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5884 | FW | 194 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5885 | FW | 194 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5886 | FW | 194 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5887 | FW | 194 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
5888 | FW | 194 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5889 | FW | 194 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5890 | FW | 194 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5891 | FW | 194 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5892 | FW | 194 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5893 | FW | 194 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5894 | FW | 194 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5895 | FW | 194 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5896 | FW | 194 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5897 | FW | 194 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5898 | FW | 194 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
5899 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5900 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5901 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5902 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5903 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5904 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5905 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5906 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5907 | FW | 194 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5908 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5909 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5910 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5911 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5912 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5913 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5914 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5915 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5916 | FW | 194 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5917 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5918 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5919 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5920 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5921 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5922 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5923 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5924 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5925 | FW | 194 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5926 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5927 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5928 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5929 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5930 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5931 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5932 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5933 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5934 | FW | 194 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5935 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5936 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5937 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5938 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5939 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5940 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5941 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5942 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5943 | FW | 194 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5944 | FW | 194 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
5945 | FW | 194 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5946 | FW | 194 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5947 | FW | 194 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5948 | FW | 194 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5949 | FW | 194 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5950 | FW | 194 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5951 | FW | 194 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5952 | FW | 194 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5953 | FW | 194 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5954 | FW | 194 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5955 | FW | 194 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5956 | FW | 194 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5957 | FW | 194 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5958 | FW | 194 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
5959 | FW | 194 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5960 | FW | 194 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5961 | FW | 194 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
5962 | FW | 194 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
5963 | FW | 194 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5964 | FW | 194 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5965 | FW | 194 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5966 | FW | 194 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5967 | FW | 194 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5968 | FW | 194 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5969 | FW | 194 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5970 | FW | 194 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5971 | FW | 194 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5972 | FW | 194 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5973 | FW | 194 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5974 | FW | 194 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5975 | FW | 194 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5976 | FW | 194 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5977 | FW | 194 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5978 | FW | 194 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5979 | FW | 194 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5980 | FW | 194 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5981 | FW | 194 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5982 | FW | 194 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5983 | FW | 194 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5984 | FW | 194 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5985 | FW | 194 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5986 | FW | 194 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5987 | FW | 194 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5988 | FW | 194 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5989 | FW | 194 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
5990 | FW | 194 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5991 | FW | 194 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5992 | FW | 194 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5993 | FW | 194 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5994 | FW | 194 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5995 | FW | 194 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5996 | FW | 194 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5997 | FW | 194 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5998 | FW | 194 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
5999 | FW | 194 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6000 | FW | 194 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6001 | FW | 194 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
6002 | FW | 194 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
6003 | FW | 194 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6004 | FW | 194 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6005 | FW | 194 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6006 | FW | 194 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6007 | FW | 194 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6008 | FW | 194 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6009 | FW | 194 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6010 | FW | 194 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6011 | FW | 194 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6012 | FW | 194 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6013 | FW | 194 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6014 | FW | 194 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6015 | FW | 194 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6016 | FW | 194 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6017 | FW | 194 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
6018 | FW | 194 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6019 | FW | 194 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6020 | FW | 194 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6021 | FW | 194 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6022 | FW | 194 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6023 | FW | 194 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6024 | FW | 194 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6025 | FW | 194 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6026 | FW | 194 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6027 | FW | 194 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6028 | FW | 194 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6029 | FW | 194 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6030 | FW | 194 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6031 | FW | 194 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6032 | FW | 194 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6033 | FW | 194 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6034 | FW | 194 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6035 | FW | 194 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6036 | FW | 194 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6037 | FW | 194 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6038 | FW | 194 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6039 | FW | 194 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
6040 | FW | 194 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6041 | FW | 194 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6042 | FW | 194 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6043 | FW | 194 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6044 | FW | 194 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6045 | FW | 194 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6046 | FW | 194 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6047 | FW | 194 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6048 | FW | 194 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6049 | FW | 194 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6050 | FW | 194 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6051 | FW | 194 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6052 | FW | 194 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6053 | FW | 194 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6054 | FW | 194 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6055 | FW | 194 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6056 | FW | 194 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6057 | FW | 194 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6058 | FW | 194 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6059 | FW | 194 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6060 | FW | 194 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6061 | FW | 194 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
6062 | FW | 194 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6063 | FW | 194 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6064 | FW | 194 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6065 | FW | 194 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6066 | FW | 194 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6067 | FW | 194 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6068 | FW | 194 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6069 | FW | 194 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6070 | FW | 194 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6071 | FW | 194 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6072 | FW | 194 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6073 | FW | 194 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6074 | FW | 194 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6075 | FW | 194 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6076 | FW | 194 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6077 | FW | 194 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6078 | FW | 194 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6079 | FW | 194 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6080 | FW | 194 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6081 | FW | 194 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6082 | FW | 194 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6083 | FW | 194 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
6084 | FW | 194 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6085 | FW | 194 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6086 | FW | 194 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6087 | FW | 194 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6088 | FW | 194 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6089 | FW | 194 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6090 | FW | 194 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6091 | FW | 194 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6092 | FW | 194 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6093 | FW | 194 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6094 | FW | 194 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6095 | FW | 194 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6096 | FW | 194 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6097 | FW | 194 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6098 | FW | 194 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6099 | FW | 194 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6100 | FW | 194 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6101 | FW | 194 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6102 | FW | 194 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6103 | FW | 194 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6104 | FW | 194 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6105 | FW | 194 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
6106 | FW | 194 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6107 | FW | 194 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6108 | FW | 194 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6109 | FW | 194 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6110 | FW | 194 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6111 | FW | 194 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6112 | FW | 194 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6113 | FW | 194 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6114 | FW | 194 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6115 | FW | 194 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6116 | FW | 194 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6117 | FW | 194 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6118 | FW | 194 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6119 | FW | 194 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6120 | FW | 194 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6121 | FW | 194 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6122 | FW | 194 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6123 | FW | 194 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6124 | FW | 194 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6125 | FW | 194 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6126 | FW | 194 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6127 | FW | 194 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
6128 | FW | 194 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6129 | FW | 194 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6130 | FW | 194 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6131 | FW | 194 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6132 | FW | 194 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6133 | FW | 194 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6134 | FW | 194 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6135 | FW | 194 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6136 | FW | 194 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6137 | FW | 194 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6138 | FW | 194 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6139 | FW | 194 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6140 | FW | 194 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6141 | FW | 194 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6142 | FW | 194 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6143 | FW | 194 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6144 | FW | 194 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6145 | FW | 194 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6146 | FW | 194 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6147 | FW | 194 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6148 | FW | 194 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6149 | FW | 194 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
6150 | FW | 194 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6151 | FW | 194 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6152 | FW | 194 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6153 | FW | 194 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6154 | FW | 194 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6155 | FW | 194 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6156 | FW | 194 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6157 | FW | 194 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6158 | FW | 194 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6159 | FW | 194 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6160 | FW | 194 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6161 | FW | 194 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6162 | FW | 194 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6163 | FW | 194 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6164 | FW | 194 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6165 | FW | 194 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6166 | FW | 194 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6167 | FW | 194 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6168 | FW | 194 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6169 | FW | 194 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6170 | FW | 194 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6171 | FW | 194 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
6172 | FW | 194 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6173 | FW | 194 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6174 | FW | 194 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6175 | FW | 194 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6176 | FW | 194 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6177 | FW | 194 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6178 | FW | 194 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6179 | FW | 194 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6180 | FW | 194 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6181 | FW | 194 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6182 | FW | 194 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6183 | FW | 194 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6184 | FW | 194 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6185 | FW | 194 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6186 | FW | 194 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6187 | FW | 194 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6188 | FW | 194 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6189 | FW | 194 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6190 | FW | 194 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6191 | FW | 194 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6192 | FW | 194 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6193 | FW | 194 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
6194 | FW | 194 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6195 | FW | 194 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6196 | FW | 194 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6197 | FW | 194 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6198 | FW | 194 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6199 | FW | 194 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6200 | FW | 194 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6201 | FW | 194 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6202 | FW | 194 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6203 | FW | 194 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6204 | FW | 194 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6205 | FW | 194 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6206 | FW | 194 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6207 | FW | 194 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6208 | FW | 194 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6209 | FW | 194 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6210 | FW | 194 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6211 | FW | 194 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6212 | FW | 194 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6213 | FW | 194 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6214 | FW | 194 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6215 | FW | 194 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
6216 | FW | 194 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6217 | FW | 194 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6218 | FW | 194 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6219 | FW | 194 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6220 | FW | 194 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6221 | FW | 194 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6222 | FW | 194 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6223 | FW | 194 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6224 | FW | 194 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6225 | FW | 194 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6226 | FW | 194 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6227 | FW | 194 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6228 | FW | 194 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6229 | FW | 194 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6230 | FW | 194 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6231 | FW | 194 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6232 | FW | 194 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6233 | FW | 194 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6234 | FW | 194 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6235 | FW | 194 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6236 | FW | 194 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6237 | FW | 194 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
6238 | FW | 194 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6239 | FW | 194 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6240 | FW | 194 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6241 | FW | 194 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6242 | FW | 194 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6243 | FW | 194 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6244 | FW | 194 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6245 | FW | 194 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6246 | FW | 194 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6247 | FW | 194 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6248 | FW | 194 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6249 | FW | 194 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6250 | FW | 194 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6251 | FW | 194 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6252 | FW | 194 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6253 | FW | 194 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6254 | FW | 194 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6255 | FW | 194 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6256 | FW | 194 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6257 | FW | 194 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6258 | FW | 194 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6259 | FW | 194 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
6260 | FW | 194 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6261 | FW | 194 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6262 | FW | 194 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6263 | FW | 194 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6264 | FW | 194 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6265 | FW | 194 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6266 | FW | 194 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6267 | FW | 194 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6268 | FW | 194 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6269 | FW | 194 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6270 | FW | 194 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6271 | FW | 194 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6272 | FW | 194 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6273 | FW | 194 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6274 | FW | 194 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6275 | FW | 194 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6276 | FW | 194 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6277 | FW | 194 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6278 | FW | 194 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6279 | FW | 194 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6280 | FW | 194 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6281 | FW | 194 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
6282 | FW | 194 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6283 | FW | 194 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6284 | FW | 194 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6285 | FW | 194 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6286 | FW | 194 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6287 | FW | 194 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6288 | FW | 194 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6289 | FW | 194 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6290 | FW | 194 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6291 | FW | 194 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6292 | FW | 194 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6293 | FW | 194 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6294 | FW | 194 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6295 | FW | 194 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6296 | FW | 194 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6297 | FW | 194 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6298 | FW | 194 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6299 | FW | 194 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6300 | FW | 194 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6301 | FW | 194 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6302 | FW | 194 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6303 | FW | 194 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
6304 | FW | 194 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6305 | FW | 194 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6306 | FW | 194 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6307 | FW | 194 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6308 | FW | 194 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6309 | FW | 194 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6310 | FW | 194 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6311 | FW | 194 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6312 | FW | 194 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6313 | FW | 194 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6314 | FW | 194 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6315 | FW | 194 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6316 | FW | 194 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6317 | FW | 194 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6318 | FW | 194 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6319 | FW | 194 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6320 | FW | 194 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6321 | FW | 194 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6322 | FW | 194 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6323 | FW | 194 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6324 | FW | 194 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6325 | FW | 194 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
6326 | FW | 194 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6327 | FW | 194 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6328 | FW | 194 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6329 | FW | 194 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6330 | FW | 194 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6331 | FW | 194 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6332 | FW | 194 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6333 | FW | 194 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6334 | FW | 194 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6335 | FW | 194 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6336 | FW | 194 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6337 | FW | 194 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6338 | FW | 194 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6339 | FW | 194 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6340 | FW | 194 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6341 | FW | 194 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6342 | FW | 194 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6343 | FW | 194 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6344 | FW | 194 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6345 | FW | 194 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6346 | FW | 194 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6347 | FW | 194 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
6348 | FW | 194 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6349 | FW | 194 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6350 | FW | 194 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6351 | FW | 194 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6352 | FW | 194 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6353 | FW | 194 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6354 | FW | 194 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6355 | FW | 195 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6356 | FW | 195 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6357 | FW | 195 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6358 | FW | 195 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6359 | FW | 195 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6360 | FW | 195 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6361 | FW | 195 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6362 | FW | 195 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6363 | FW | 195 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6364 | FW | 195 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6365 | FW | 195 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6366 | FW | 195 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6367 | FW | 195 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6368 | FW | 195 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6369 | FW | 195 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6370 | FW | 195 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6371 | FW | 195 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6372 | FW | 195 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6373 | FW | 195 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6374 | FW | 195 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6375 | FW | 195 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6376 | FW | 195 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6377 | FW | 195 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6378 | FW | 195 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6379 | FW | 195 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6380 | FW | 195 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6381 | FW | 195 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6382 | FW | 195 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6383 | FW | 195 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6384 | FW | 195 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6385 | FW | 195 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6386 | FW | 195 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6387 | FW | 195 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6388 | FW | 195 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6389 | FW | 195 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6390 | FW | 195 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6391 | FW | 195 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6392 | FW | 195 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6393 | FW | 195 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6394 | FW | 195 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6395 | FW | 195 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6396 | FW | 195 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6397 | FW | 195 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6398 | FW | 195 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6399 | FW | 195 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6400 | FW | 195 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6401 | FW | 195 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6402 | FW | 195 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6403 | FW | 195 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6404 | FW | 195 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6405 | FW | 195 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6406 | FW | 195 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6407 | FW | 195 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6408 | FW | 195 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6409 | FW | 195 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6410 | FW | 195 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6411 | FW | 195 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6412 | FW | 195 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6413 | FW | 195 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6414 | FW | 195 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6415 | FW | 195 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6416 | FW | 195 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6417 | FW | 195 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6418 | FW | 195 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6419 | FW | 195 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6420 | FW | 195 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6421 | FW | 195 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6422 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6423 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6424 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6425 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6426 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6427 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6428 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6429 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6430 | FW | 195 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6431 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6432 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6433 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6434 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6435 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6436 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6437 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6438 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6439 | FW | 195 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6440 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6441 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6442 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6443 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6444 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6445 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6446 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6447 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6448 | FW | 195 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6449 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6450 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6451 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6452 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6453 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6454 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6455 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6456 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6457 | FW | 195 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6458 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6459 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6460 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6461 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6462 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6463 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6464 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6465 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6466 | FW | 195 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6467 | FW | 195 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
6468 | FW | 195 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6469 | FW | 195 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6470 | FW | 195 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6471 | FW | 195 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6472 | FW | 195 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6473 | FW | 195 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6474 | FW | 195 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6475 | FW | 195 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6476 | FW | 195 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6477 | FW | 195 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
6478 | FW | 195 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
6479 | FW | 195 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
6480 | FW | 195 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
6481 | FW | 195 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
6482 | FW | 195 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6483 | FW | 195 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6484 | FW | 195 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6485 | FW | 195 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
6486 | FW | 195 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6487 | FW | 195 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6488 | FW | 195 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6489 | FW | 195 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6490 | FW | 195 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6491 | FW | 195 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6492 | FW | 195 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6493 | FW | 195 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6494 | FW | 195 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6495 | FW | 195 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6496 | FW | 195 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6497 | FW | 195 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6498 | FW | 195 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6499 | FW | 195 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6500 | FW | 195 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6501 | FW | 195 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6502 | FW | 195 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6503 | FW | 195 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6504 | FW | 195 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6505 | FW | 195 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6506 | FW | 195 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6507 | FW | 195 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6508 | FW | 195 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6509 | FW | 195 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6510 | FW | 195 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6511 | FW | 195 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6512 | FW | 195 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6513 | FW | 195 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6514 | FW | 195 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6515 | FW | 195 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6516 | FW | 195 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6517 | FW | 195 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6518 | FW | 195 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6519 | FW | 195 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6520 | FW | 195 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6521 | FW | 195 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6522 | FW | 195 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6523 | FW | 195 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6524 | FW | 195 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
6525 | FW | 195 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
6526 | FW | 195 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6527 | FW | 195 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6528 | FW | 195 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6529 | FW | 195 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6530 | FW | 195 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6531 | FW | 195 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6532 | FW | 195 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6533 | FW | 195 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6534 | FW | 195 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6535 | FW | 195 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6536 | FW | 195 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6537 | FW | 195 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6538 | FW | 195 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6539 | FW | 195 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6540 | FW | 195 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
6541 | FW | 195 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6542 | FW | 195 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6543 | FW | 195 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6544 | FW | 195 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6545 | FW | 195 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6546 | FW | 195 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6547 | FW | 195 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6548 | FW | 195 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6549 | FW | 195 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6550 | FW | 195 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6551 | FW | 195 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6552 | FW | 195 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6553 | FW | 195 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6554 | FW | 195 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6555 | FW | 195 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6556 | FW | 195 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6557 | FW | 195 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6558 | FW | 195 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6559 | FW | 195 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6560 | FW | 195 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6561 | FW | 195 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6562 | FW | 195 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
6563 | FW | 195 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6564 | FW | 195 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6565 | FW | 195 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6566 | FW | 195 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6567 | FW | 195 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6568 | FW | 195 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6569 | FW | 195 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6570 | FW | 195 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6571 | FW | 195 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6572 | FW | 195 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6573 | FW | 195 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6574 | FW | 195 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6575 | FW | 195 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6576 | FW | 195 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6577 | FW | 195 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6578 | FW | 195 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6579 | FW | 195 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6580 | FW | 195 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6581 | FW | 195 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6582 | FW | 195 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6583 | FW | 195 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6584 | FW | 195 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
6585 | FW | 195 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6586 | FW | 195 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6587 | FW | 195 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6588 | FW | 195 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6589 | FW | 195 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6590 | FW | 195 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6591 | FW | 195 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6592 | FW | 195 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6593 | FW | 195 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6594 | FW | 195 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6595 | FW | 195 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6596 | FW | 195 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6597 | FW | 195 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6598 | FW | 195 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6599 | FW | 195 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6600 | FW | 195 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6601 | FW | 195 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6602 | FW | 195 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6603 | FW | 195 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6604 | FW | 195 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6605 | FW | 195 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6606 | FW | 195 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
6607 | FW | 195 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6608 | FW | 195 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6609 | FW | 195 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6610 | FW | 195 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6611 | FW | 195 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6612 | FW | 195 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6613 | FW | 195 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6614 | FW | 195 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6615 | FW | 195 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6616 | FW | 195 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6617 | FW | 195 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6618 | FW | 195 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6619 | FW | 195 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6620 | FW | 195 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6621 | FW | 195 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6622 | FW | 195 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6623 | FW | 195 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6624 | FW | 195 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6625 | FW | 195 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6626 | FW | 195 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6627 | FW | 195 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6628 | FW | 195 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
6629 | FW | 195 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6630 | FW | 195 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6631 | FW | 195 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6632 | FW | 195 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6633 | FW | 195 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6634 | FW | 195 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6635 | FW | 195 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6636 | FW | 195 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6637 | FW | 195 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6638 | FW | 195 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6639 | FW | 195 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6640 | FW | 195 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6641 | FW | 195 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6642 | FW | 195 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6643 | FW | 195 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6644 | FW | 195 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6645 | FW | 195 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6646 | FW | 195 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6647 | FW | 195 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6648 | FW | 195 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6649 | FW | 195 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6650 | FW | 195 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
6651 | FW | 195 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6652 | FW | 195 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6653 | FW | 195 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6654 | FW | 195 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6655 | FW | 195 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6656 | FW | 195 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6657 | FW | 195 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6658 | FW | 195 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6659 | FW | 195 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6660 | FW | 195 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6661 | FW | 195 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6662 | FW | 195 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6663 | FW | 195 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6664 | FW | 195 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6665 | FW | 195 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6666 | FW | 195 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6667 | FW | 195 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6668 | FW | 195 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6669 | FW | 195 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6670 | FW | 195 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6671 | FW | 195 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6672 | FW | 195 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
6673 | FW | 195 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6674 | FW | 195 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6675 | FW | 195 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6676 | FW | 195 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6677 | FW | 195 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6678 | FW | 195 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6679 | FW | 195 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6680 | FW | 195 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6681 | FW | 195 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6682 | FW | 195 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6683 | FW | 195 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6684 | FW | 195 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6685 | FW | 195 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6686 | FW | 195 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6687 | FW | 195 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6688 | FW | 195 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6689 | FW | 195 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6690 | FW | 195 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6691 | FW | 195 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6692 | FW | 195 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6693 | FW | 195 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6694 | FW | 195 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
6695 | FW | 195 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6696 | FW | 195 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6697 | FW | 195 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6698 | FW | 195 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6699 | FW | 195 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6700 | FW | 195 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6701 | FW | 195 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6702 | FW | 195 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6703 | FW | 195 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6704 | FW | 195 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6705 | FW | 195 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6706 | FW | 195 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6707 | FW | 195 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6708 | FW | 195 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6709 | FW | 195 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6710 | FW | 195 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6711 | FW | 195 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6712 | FW | 195 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6713 | FW | 195 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6714 | FW | 195 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6715 | FW | 195 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6716 | FW | 195 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
6717 | FW | 195 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6718 | FW | 195 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6719 | FW | 195 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6720 | FW | 195 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6721 | FW | 195 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6722 | FW | 195 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6723 | FW | 195 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6724 | FW | 195 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6725 | FW | 195 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6726 | FW | 195 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6727 | FW | 195 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6728 | FW | 195 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6729 | FW | 195 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6730 | FW | 195 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6731 | FW | 195 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6732 | FW | 195 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6733 | FW | 195 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6734 | FW | 195 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6735 | FW | 195 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6736 | FW | 195 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6737 | FW | 195 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6738 | FW | 195 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
6739 | FW | 195 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6740 | FW | 195 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6741 | FW | 195 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6742 | FW | 195 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6743 | FW | 195 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6744 | FW | 195 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6745 | FW | 195 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6746 | FW | 195 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6747 | FW | 195 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6748 | FW | 195 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6749 | FW | 195 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6750 | FW | 195 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6751 | FW | 195 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6752 | FW | 195 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6753 | FW | 195 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6754 | FW | 195 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6755 | FW | 195 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6756 | FW | 195 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6757 | FW | 195 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6758 | FW | 195 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6759 | FW | 195 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6760 | FW | 195 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
6761 | FW | 195 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6762 | FW | 195 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6763 | FW | 195 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6764 | FW | 195 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6765 | FW | 195 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6766 | FW | 195 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6767 | FW | 195 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6768 | FW | 195 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6769 | FW | 195 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6770 | FW | 195 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6771 | FW | 195 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6772 | FW | 195 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6773 | FW | 195 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6774 | FW | 195 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6775 | FW | 195 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6776 | FW | 195 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6777 | FW | 195 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6778 | FW | 195 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6779 | FW | 195 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6780 | FW | 195 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6781 | FW | 195 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6782 | FW | 195 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
6783 | FW | 195 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6784 | FW | 195 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6785 | FW | 195 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6786 | FW | 195 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6787 | FW | 195 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6788 | FW | 195 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6789 | FW | 195 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6790 | FW | 195 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6791 | FW | 195 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6792 | FW | 195 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6793 | FW | 195 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6794 | FW | 195 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6795 | FW | 195 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6796 | FW | 195 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6797 | FW | 195 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6798 | FW | 195 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6799 | FW | 195 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6800 | FW | 195 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6801 | FW | 195 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6802 | FW | 195 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6803 | FW | 195 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6804 | FW | 195 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
6805 | FW | 195 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6806 | FW | 195 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6807 | FW | 195 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6808 | FW | 195 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6809 | FW | 195 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6810 | FW | 195 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6811 | FW | 195 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6812 | FW | 195 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6813 | FW | 195 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6814 | FW | 195 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6815 | FW | 195 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6816 | FW | 195 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6817 | FW | 195 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6818 | FW | 195 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6819 | FW | 195 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6820 | FW | 195 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6821 | FW | 195 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6822 | FW | 195 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6823 | FW | 195 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6824 | FW | 195 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6825 | FW | 195 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6826 | FW | 195 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
6827 | FW | 195 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6828 | FW | 195 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6829 | FW | 195 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6830 | FW | 195 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6831 | FW | 195 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6832 | FW | 195 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6833 | FW | 195 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6834 | FW | 195 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6835 | FW | 195 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6836 | FW | 195 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6837 | FW | 195 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6838 | FW | 195 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6839 | FW | 195 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6840 | FW | 195 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6841 | FW | 195 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6842 | FW | 195 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6843 | FW | 195 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6844 | FW | 195 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6845 | FW | 195 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6846 | FW | 195 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6847 | FW | 195 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6848 | FW | 195 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
6849 | FW | 195 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6850 | FW | 195 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6851 | FW | 195 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6852 | FW | 195 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6853 | FW | 195 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6854 | FW | 195 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6855 | FW | 195 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6856 | FW | 195 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6857 | FW | 195 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6858 | FW | 195 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6859 | FW | 195 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6860 | FW | 195 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6861 | FW | 195 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
6862 | FW | 195 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6863 | FW | 195 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
6864 | FW | 195 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6865 | FW | 195 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
6866 | FW | 195 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6867 | FW | 195 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
6868 | FW | 195 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6869 | FW | 195 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6870 | FW | 195 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
6871 | FW | 195 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6872 | FW | 195 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6873 | FW | 195 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6874 | FW | 195 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6875 | FW | 195 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6876 | FW | 195 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6877 | FW | 195 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6878 | FW | 196 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6879 | FW | 196 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6880 | FW | 196 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6881 | FW | 196 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6882 | FW | 196 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6883 | FW | 196 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
6884 | FW | 196 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6885 | FW | 196 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6886 | FW | 196 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6887 | FW | 196 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6888 | FW | 196 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6889 | FW | 196 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6890 | FW | 196 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6891 | FW | 196 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6892 | FW | 196 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
6893 | FW | 196 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
6894 | FW | 196 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6895 | FW | 196 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6896 | FW | 196 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6897 | FW | 196 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6898 | FW | 196 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
6899 | FW | 196 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6900 | FW | 196 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6901 | FW | 196 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6902 | FW | 196 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6903 | FW | 196 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
6904 | FW | 196 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6905 | FW | 196 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6906 | FW | 196 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6907 | FW | 196 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6908 | FW | 196 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6909 | FW | 196 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6910 | FW | 196 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6911 | FW | 196 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6912 | FW | 196 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
6913 | FW | 196 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
6914 | FW | 196 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6915 | FW | 196 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6916 | FW | 196 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6917 | FW | 196 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6918 | FW | 196 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6919 | FW | 196 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6920 | FW | 196 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6921 | FW | 196 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6922 | FW | 196 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6923 | FW | 196 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6924 | FW | 196 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6925 | FW | 196 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6926 | FW | 196 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6927 | FW | 196 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6928 | FW | 196 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6929 | FW | 196 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6930 | FW | 196 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6931 | FW | 196 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6932 | FW | 196 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6933 | FW | 196 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
6934 | FW | 196 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
6935 | FW | 196 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6936 | FW | 196 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6937 | FW | 196 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6938 | FW | 196 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6939 | FW | 196 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6940 | FW | 196 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6941 | FW | 196 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6942 | FW | 196 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6943 | FW | 196 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6944 | FW | 196 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
6945 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6946 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6947 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6948 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6949 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6950 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6951 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6952 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6953 | FW | 196 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6954 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6955 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6956 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6957 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6958 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6959 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6960 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6961 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6962 | FW | 196 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6963 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6964 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6965 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6966 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6967 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6968 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6969 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6970 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6971 | FW | 196 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6972 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6973 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6974 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6975 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6976 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6977 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6978 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6979 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6980 | FW | 196 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6981 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6982 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6983 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6984 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6985 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6986 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6987 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6988 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6989 | FW | 196 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
6990 | FW | 196 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
6991 | FW | 196 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6992 | FW | 196 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6993 | FW | 196 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6994 | FW | 196 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6995 | FW | 196 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6996 | FW | 196 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6997 | FW | 196 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6998 | FW | 196 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
6999 | FW | 196 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7000 | FW | 196 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7001 | FW | 196 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7002 | FW | 196 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7003 | FW | 196 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7004 | FW | 196 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
7005 | FW | 196 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7006 | FW | 196 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7007 | FW | 196 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7008 | FW | 196 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7009 | FW | 196 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7010 | FW | 196 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7011 | FW | 196 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7012 | FW | 196 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7013 | FW | 196 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7014 | FW | 196 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7015 | FW | 196 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7016 | FW | 196 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7017 | FW | 196 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7018 | FW | 196 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7019 | FW | 196 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7020 | FW | 196 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7021 | FW | 196 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7022 | FW | 196 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7023 | FW | 196 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7024 | FW | 196 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7025 | FW | 196 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7026 | FW | 196 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7027 | FW | 196 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7028 | FW | 196 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7029 | FW | 196 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7030 | FW | 196 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7031 | FW | 196 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7032 | FW | 196 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7033 | FW | 196 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7034 | FW | 196 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7035 | FW | 196 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7036 | FW | 196 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7037 | FW | 196 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7038 | FW | 196 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7039 | FW | 196 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7040 | FW | 196 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7041 | FW | 196 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7042 | FW | 196 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7043 | FW | 196 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7044 | FW | 196 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7045 | FW | 196 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7046 | FW | 196 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7047 | FW | 196 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
7048 | FW | 196 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
7049 | FW | 196 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7050 | FW | 196 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7051 | FW | 196 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7052 | FW | 196 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7053 | FW | 196 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7054 | FW | 196 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7055 | FW | 196 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7056 | FW | 196 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7057 | FW | 196 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7058 | FW | 196 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7059 | FW | 196 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7060 | FW | 196 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7061 | FW | 196 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7062 | FW | 196 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7063 | FW | 196 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
7064 | FW | 196 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7065 | FW | 196 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7066 | FW | 196 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7067 | FW | 196 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7068 | FW | 196 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7069 | FW | 196 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7070 | FW | 196 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7071 | FW | 196 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7072 | FW | 196 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7073 | FW | 196 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7074 | FW | 196 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7075 | FW | 196 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7076 | FW | 196 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7077 | FW | 196 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7078 | FW | 196 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7079 | FW | 196 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7080 | FW | 196 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7081 | FW | 196 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7082 | FW | 196 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7083 | FW | 196 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7084 | FW | 196 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7085 | FW | 196 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
7086 | FW | 196 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7087 | FW | 196 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7088 | FW | 196 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7089 | FW | 196 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7090 | FW | 196 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7091 | FW | 196 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7092 | FW | 196 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7093 | FW | 196 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7094 | FW | 196 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7095 | FW | 196 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7096 | FW | 196 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7097 | FW | 196 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7098 | FW | 196 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7099 | FW | 196 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7100 | FW | 196 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7101 | FW | 196 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7102 | FW | 196 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7103 | FW | 196 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7104 | FW | 196 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7105 | FW | 196 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7106 | FW | 196 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7107 | FW | 196 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
7108 | FW | 196 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7109 | FW | 196 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7110 | FW | 196 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7111 | FW | 196 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7112 | FW | 196 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7113 | FW | 196 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7114 | FW | 196 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7115 | FW | 196 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7116 | FW | 196 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7117 | FW | 196 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7118 | FW | 196 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7119 | FW | 196 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7120 | FW | 196 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7121 | FW | 196 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7122 | FW | 196 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7123 | FW | 196 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7124 | FW | 196 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7125 | FW | 196 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7126 | FW | 196 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7127 | FW | 196 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7128 | FW | 196 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7129 | FW | 196 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
7130 | FW | 196 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7131 | FW | 196 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7132 | FW | 196 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7133 | FW | 196 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7134 | FW | 196 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7135 | FW | 196 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7136 | FW | 196 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7137 | FW | 196 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7138 | FW | 196 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7139 | FW | 196 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7140 | FW | 196 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7141 | FW | 196 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7142 | FW | 196 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7143 | FW | 196 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7144 | FW | 196 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7145 | FW | 196 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7146 | FW | 196 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7147 | FW | 196 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7148 | FW | 196 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7149 | FW | 196 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7150 | FW | 196 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7151 | FW | 196 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
7152 | FW | 196 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7153 | FW | 196 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7154 | FW | 196 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7155 | FW | 196 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7156 | FW | 196 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7157 | FW | 196 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7158 | FW | 196 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7159 | FW | 196 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7160 | FW | 196 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7161 | FW | 196 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7162 | FW | 196 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7163 | FW | 196 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7164 | FW | 196 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7165 | FW | 196 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7166 | FW | 196 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7167 | FW | 196 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7168 | FW | 196 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7169 | FW | 196 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7170 | FW | 196 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7171 | FW | 196 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7172 | FW | 196 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7173 | FW | 196 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
7174 | FW | 196 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7175 | FW | 196 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7176 | FW | 196 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7177 | FW | 196 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7178 | FW | 196 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7179 | FW | 196 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7180 | FW | 196 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7181 | FW | 196 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7182 | FW | 196 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7183 | FW | 196 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7184 | FW | 196 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7185 | FW | 196 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7186 | FW | 196 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7187 | FW | 196 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7188 | FW | 196 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7189 | FW | 196 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7190 | FW | 196 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7191 | FW | 196 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7192 | FW | 196 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7193 | FW | 196 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7194 | FW | 196 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7195 | FW | 196 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
7196 | FW | 196 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7197 | FW | 196 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7198 | FW | 196 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7199 | FW | 196 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7200 | FW | 196 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7201 | FW | 196 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7202 | FW | 196 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7203 | FW | 196 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7204 | FW | 196 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7205 | FW | 196 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7206 | FW | 196 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7207 | FW | 196 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7208 | FW | 196 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7209 | FW | 196 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7210 | FW | 196 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7211 | FW | 196 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7212 | FW | 196 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7213 | FW | 196 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7214 | FW | 196 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7215 | FW | 196 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7216 | FW | 196 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7217 | FW | 196 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
7218 | FW | 196 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7219 | FW | 196 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7220 | FW | 196 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7221 | FW | 196 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7222 | FW | 196 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7223 | FW | 196 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7224 | FW | 196 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7225 | FW | 196 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7226 | FW | 196 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7227 | FW | 196 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7228 | FW | 196 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7229 | FW | 196 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7230 | FW | 196 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7231 | FW | 196 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7232 | FW | 196 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7233 | FW | 196 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7234 | FW | 196 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7235 | FW | 196 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7236 | FW | 196 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7237 | FW | 196 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7238 | FW | 196 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7239 | FW | 196 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
7240 | FW | 196 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7241 | FW | 196 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7242 | FW | 196 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7243 | FW | 196 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7244 | FW | 196 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7245 | FW | 196 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7246 | FW | 196 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7247 | FW | 196 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7248 | FW | 196 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7249 | FW | 196 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7250 | FW | 196 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7251 | FW | 196 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7252 | FW | 196 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7253 | FW | 196 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7254 | FW | 196 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7255 | FW | 196 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7256 | FW | 196 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7257 | FW | 196 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7258 | FW | 196 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7259 | FW | 196 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7260 | FW | 196 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7261 | FW | 196 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
7262 | FW | 196 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7263 | FW | 196 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7264 | FW | 196 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7265 | FW | 196 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7266 | FW | 196 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7267 | FW | 196 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7268 | FW | 196 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7269 | FW | 196 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7270 | FW | 196 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7271 | FW | 196 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7272 | FW | 196 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7273 | FW | 196 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7274 | FW | 196 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7275 | FW | 196 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7276 | FW | 196 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7277 | FW | 196 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7278 | FW | 196 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7279 | FW | 196 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7280 | FW | 196 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7281 | FW | 196 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7282 | FW | 196 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7283 | FW | 196 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
7284 | FW | 196 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7285 | FW | 196 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7286 | FW | 196 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7287 | FW | 196 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7288 | FW | 196 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7289 | FW | 196 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7290 | FW | 196 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7291 | FW | 196 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7292 | FW | 196 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7293 | FW | 196 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7294 | FW | 196 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7295 | FW | 196 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7296 | FW | 196 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7297 | FW | 196 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7298 | FW | 196 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7299 | FW | 196 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7300 | FW | 196 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7301 | FW | 196 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7302 | FW | 196 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7303 | FW | 196 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7304 | FW | 196 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7305 | FW | 196 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
7306 | FW | 196 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7307 | FW | 196 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7308 | FW | 196 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7309 | FW | 196 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7310 | FW | 196 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7311 | FW | 196 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7312 | FW | 196 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7313 | FW | 196 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7314 | FW | 196 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7315 | FW | 196 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7316 | FW | 196 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7317 | FW | 196 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7318 | FW | 196 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7319 | FW | 196 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7320 | FW | 196 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7321 | FW | 196 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7322 | FW | 196 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7323 | FW | 196 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7324 | FW | 196 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7325 | FW | 196 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7326 | FW | 196 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7327 | FW | 196 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
7328 | FW | 196 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7329 | FW | 196 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7330 | FW | 196 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7331 | FW | 196 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7332 | FW | 196 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7333 | FW | 196 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7334 | FW | 196 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7335 | FW | 196 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7336 | FW | 196 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7337 | FW | 196 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7338 | FW | 196 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7339 | FW | 196 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7340 | FW | 196 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7341 | FW | 196 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7342 | FW | 196 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7343 | FW | 196 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7344 | FW | 196 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7345 | FW | 196 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7346 | FW | 196 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7347 | FW | 196 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7348 | FW | 196 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7349 | FW | 196 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
7350 | FW | 196 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7351 | FW | 196 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7352 | FW | 196 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7353 | FW | 196 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7354 | FW | 196 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7355 | FW | 196 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7356 | FW | 196 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7357 | FW | 196 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7358 | FW | 196 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7359 | FW | 196 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7360 | FW | 196 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7361 | FW | 196 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7362 | FW | 196 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7363 | FW | 196 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7364 | FW | 196 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7365 | FW | 196 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7366 | FW | 196 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7367 | FW | 196 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7368 | FW | 196 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7369 | FW | 196 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7370 | FW | 196 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7371 | FW | 196 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
7372 | FW | 196 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7373 | FW | 196 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7374 | FW | 196 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7375 | FW | 196 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7376 | FW | 196 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7377 | FW | 196 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7378 | FW | 196 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7379 | FW | 196 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7380 | FW | 196 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7381 | FW | 196 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7382 | FW | 196 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7383 | FW | 196 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7384 | FW | 196 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7385 | FW | 196 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7386 | FW | 196 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7387 | FW | 196 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7388 | FW | 196 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7389 | FW | 196 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7390 | FW | 196 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7391 | FW | 196 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7392 | FW | 196 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7393 | FW | 196 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
7394 | FW | 196 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7395 | FW | 196 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7396 | FW | 196 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7397 | FW | 196 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7398 | FW | 196 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7399 | FW | 196 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7400 | FW | 196 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7401 | FW | 197 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7402 | FW | 197 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7403 | FW | 197 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7404 | FW | 197 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7405 | FW | 197 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7406 | FW | 197 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7407 | FW | 197 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7408 | FW | 197 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7409 | FW | 197 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7410 | FW | 197 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7411 | FW | 197 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7412 | FW | 197 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7413 | FW | 197 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7414 | FW | 197 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7415 | FW | 197 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7416 | FW | 197 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7417 | FW | 197 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7418 | FW | 197 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7419 | FW | 197 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7420 | FW | 197 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7421 | FW | 197 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7422 | FW | 197 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7423 | FW | 197 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7424 | FW | 197 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7425 | FW | 197 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7426 | FW | 197 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7427 | FW | 197 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7428 | FW | 197 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7429 | FW | 197 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7430 | FW | 197 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7431 | FW | 197 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7432 | FW | 197 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7433 | FW | 197 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7434 | FW | 197 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7435 | FW | 197 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7436 | FW | 197 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7437 | FW | 197 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7438 | FW | 197 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7439 | FW | 197 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7440 | FW | 197 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7441 | FW | 197 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7442 | FW | 197 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7443 | FW | 197 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7444 | FW | 197 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7445 | FW | 197 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7446 | FW | 197 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7447 | FW | 197 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7448 | FW | 197 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7449 | FW | 197 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7450 | FW | 197 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7451 | FW | 197 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7452 | FW | 197 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7453 | FW | 197 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7454 | FW | 197 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7455 | FW | 197 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7456 | FW | 197 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7457 | FW | 197 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7458 | FW | 197 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7459 | FW | 197 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7460 | FW | 197 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7461 | FW | 197 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7462 | FW | 197 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7463 | FW | 197 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7464 | FW | 197 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7465 | FW | 197 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7466 | FW | 197 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7467 | FW | 197 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7468 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7469 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7470 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7471 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7472 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7473 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7474 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7475 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7476 | FW | 197 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7477 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7478 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7479 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7480 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7481 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7482 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7483 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7484 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7485 | FW | 197 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7486 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7487 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7488 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7489 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7490 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7491 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7492 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7493 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7494 | FW | 197 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7495 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7496 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7497 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7498 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7499 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7500 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7501 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7502 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7503 | FW | 197 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7504 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7505 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7506 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7507 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7508 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7509 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7510 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7511 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7512 | FW | 197 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7513 | FW | 197 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
7514 | FW | 197 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7515 | FW | 197 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7516 | FW | 197 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7517 | FW | 197 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7518 | FW | 197 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7519 | FW | 197 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7520 | FW | 197 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7521 | FW | 197 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7522 | FW | 197 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7523 | FW | 197 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7524 | FW | 197 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7525 | FW | 197 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7526 | FW | 197 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7527 | FW | 197 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
7528 | FW | 197 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7529 | FW | 197 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7530 | FW | 197 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
7531 | FW | 197 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
7532 | FW | 197 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7533 | FW | 197 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7534 | FW | 197 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7535 | FW | 197 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7536 | FW | 197 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7537 | FW | 197 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7538 | FW | 197 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7539 | FW | 197 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7540 | FW | 197 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7541 | FW | 197 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7542 | FW | 197 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7543 | FW | 197 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7544 | FW | 197 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7545 | FW | 197 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7546 | FW | 197 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7547 | FW | 197 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7548 | FW | 197 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7549 | FW | 197 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7550 | FW | 197 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7551 | FW | 197 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7552 | FW | 197 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7553 | FW | 197 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7554 | FW | 197 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7555 | FW | 197 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7556 | FW | 197 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7557 | FW | 197 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7558 | FW | 197 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7559 | FW | 197 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7560 | FW | 197 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7561 | FW | 197 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7562 | FW | 197 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7563 | FW | 197 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7564 | FW | 197 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7565 | FW | 197 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7566 | FW | 197 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7567 | FW | 197 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7568 | FW | 197 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7569 | FW | 197 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7570 | FW | 197 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
7571 | FW | 197 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
7572 | FW | 197 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7573 | FW | 197 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7574 | FW | 197 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7575 | FW | 197 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7576 | FW | 197 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7577 | FW | 197 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7578 | FW | 197 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7579 | FW | 197 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7580 | FW | 197 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7581 | FW | 197 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7582 | FW | 197 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7583 | FW | 197 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7584 | FW | 197 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7585 | FW | 197 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7586 | FW | 197 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
7587 | FW | 197 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7588 | FW | 197 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7589 | FW | 197 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7590 | FW | 197 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7591 | FW | 197 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7592 | FW | 197 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7593 | FW | 197 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7594 | FW | 197 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7595 | FW | 197 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7596 | FW | 197 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7597 | FW | 197 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7598 | FW | 197 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7599 | FW | 197 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7600 | FW | 197 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7601 | FW | 197 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7602 | FW | 197 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7603 | FW | 197 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7604 | FW | 197 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7605 | FW | 197 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7606 | FW | 197 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7607 | FW | 197 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7608 | FW | 197 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
7609 | FW | 197 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7610 | FW | 197 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7611 | FW | 197 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7612 | FW | 197 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7613 | FW | 197 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7614 | FW | 197 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7615 | FW | 197 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7616 | FW | 197 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7617 | FW | 197 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7618 | FW | 197 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7619 | FW | 197 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7620 | FW | 197 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7621 | FW | 197 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7622 | FW | 197 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7623 | FW | 197 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7624 | FW | 197 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7625 | FW | 197 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7626 | FW | 197 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7627 | FW | 197 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7628 | FW | 197 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7629 | FW | 197 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7630 | FW | 197 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
7631 | FW | 197 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7632 | FW | 197 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7633 | FW | 197 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7634 | FW | 197 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7635 | FW | 197 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7636 | FW | 197 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7637 | FW | 197 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7638 | FW | 197 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7639 | FW | 197 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7640 | FW | 197 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7641 | FW | 197 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7642 | FW | 197 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7643 | FW | 197 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7644 | FW | 197 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7645 | FW | 197 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7646 | FW | 197 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7647 | FW | 197 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7648 | FW | 197 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7649 | FW | 197 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7650 | FW | 197 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7651 | FW | 197 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7652 | FW | 197 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
7653 | FW | 197 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7654 | FW | 197 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7655 | FW | 197 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7656 | FW | 197 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7657 | FW | 197 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7658 | FW | 197 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7659 | FW | 197 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7660 | FW | 197 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7661 | FW | 197 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7662 | FW | 197 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7663 | FW | 197 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7664 | FW | 197 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7665 | FW | 197 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7666 | FW | 197 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7667 | FW | 197 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7668 | FW | 197 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7669 | FW | 197 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7670 | FW | 197 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7671 | FW | 197 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7672 | FW | 197 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7673 | FW | 197 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7674 | FW | 197 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
7675 | FW | 197 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7676 | FW | 197 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7677 | FW | 197 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7678 | FW | 197 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7679 | FW | 197 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7680 | FW | 197 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7681 | FW | 197 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7682 | FW | 197 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7683 | FW | 197 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7684 | FW | 197 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7685 | FW | 197 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7686 | FW | 197 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7687 | FW | 197 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7688 | FW | 197 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7689 | FW | 197 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7690 | FW | 197 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7691 | FW | 197 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7692 | FW | 197 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7693 | FW | 197 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7694 | FW | 197 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7695 | FW | 197 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7696 | FW | 197 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
7697 | FW | 197 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7698 | FW | 197 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7699 | FW | 197 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7700 | FW | 197 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7701 | FW | 197 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7702 | FW | 197 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7703 | FW | 197 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7704 | FW | 197 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7705 | FW | 197 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7706 | FW | 197 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7707 | FW | 197 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7708 | FW | 197 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7709 | FW | 197 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7710 | FW | 197 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7711 | FW | 197 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7712 | FW | 197 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7713 | FW | 197 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7714 | FW | 197 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7715 | FW | 197 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7716 | FW | 197 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7717 | FW | 197 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7718 | FW | 197 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
7719 | FW | 197 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7720 | FW | 197 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7721 | FW | 197 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7722 | FW | 197 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7723 | FW | 197 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7724 | FW | 197 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7725 | FW | 197 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7726 | FW | 197 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7727 | FW | 197 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7728 | FW | 197 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7729 | FW | 197 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7730 | FW | 197 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7731 | FW | 197 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7732 | FW | 197 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7733 | FW | 197 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7734 | FW | 197 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7735 | FW | 197 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7736 | FW | 197 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7737 | FW | 197 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7738 | FW | 197 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7739 | FW | 197 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7740 | FW | 197 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
7741 | FW | 197 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7742 | FW | 197 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7743 | FW | 197 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7744 | FW | 197 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7745 | FW | 197 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7746 | FW | 197 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7747 | FW | 197 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7748 | FW | 197 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7749 | FW | 197 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7750 | FW | 197 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7751 | FW | 197 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7752 | FW | 197 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7753 | FW | 197 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7754 | FW | 197 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7755 | FW | 197 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7756 | FW | 197 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7757 | FW | 197 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7758 | FW | 197 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7759 | FW | 197 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7760 | FW | 197 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7761 | FW | 197 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7762 | FW | 197 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
7763 | FW | 197 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7764 | FW | 197 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7765 | FW | 197 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7766 | FW | 197 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7767 | FW | 197 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7768 | FW | 197 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7769 | FW | 197 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7770 | FW | 197 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7771 | FW | 197 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7772 | FW | 197 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7773 | FW | 197 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7774 | FW | 197 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7775 | FW | 197 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7776 | FW | 197 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7777 | FW | 197 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7778 | FW | 197 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7779 | FW | 197 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7780 | FW | 197 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7781 | FW | 197 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7782 | FW | 197 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7783 | FW | 197 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7784 | FW | 197 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
7785 | FW | 197 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7786 | FW | 197 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7787 | FW | 197 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7788 | FW | 197 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7789 | FW | 197 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7790 | FW | 197 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7791 | FW | 197 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7792 | FW | 197 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7793 | FW | 197 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7794 | FW | 197 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7795 | FW | 197 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7796 | FW | 197 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7797 | FW | 197 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7798 | FW | 197 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7799 | FW | 197 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7800 | FW | 197 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7801 | FW | 197 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7802 | FW | 197 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7803 | FW | 197 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7804 | FW | 197 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7805 | FW | 197 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7806 | FW | 197 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
7807 | FW | 197 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7808 | FW | 197 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7809 | FW | 197 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7810 | FW | 197 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7811 | FW | 197 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7812 | FW | 197 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7813 | FW | 197 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7814 | FW | 197 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7815 | FW | 197 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7816 | FW | 197 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7817 | FW | 197 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7818 | FW | 197 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7819 | FW | 197 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7820 | FW | 197 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7821 | FW | 197 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7822 | FW | 197 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7823 | FW | 197 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7824 | FW | 197 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7825 | FW | 197 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7826 | FW | 197 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7827 | FW | 197 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7828 | FW | 197 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
7829 | FW | 197 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7830 | FW | 197 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7831 | FW | 197 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7832 | FW | 197 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7833 | FW | 197 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7834 | FW | 197 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7835 | FW | 197 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7836 | FW | 197 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7837 | FW | 197 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7838 | FW | 197 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7839 | FW | 197 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7840 | FW | 197 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7841 | FW | 197 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7842 | FW | 197 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7843 | FW | 197 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7844 | FW | 197 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7845 | FW | 197 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7846 | FW | 197 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7847 | FW | 197 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7848 | FW | 197 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7849 | FW | 197 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7850 | FW | 197 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
7851 | FW | 197 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7852 | FW | 197 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7853 | FW | 197 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7854 | FW | 197 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7855 | FW | 197 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7856 | FW | 197 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7857 | FW | 197 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7858 | FW | 197 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7859 | FW | 197 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7860 | FW | 197 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7861 | FW | 197 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7862 | FW | 197 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7863 | FW | 197 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7864 | FW | 197 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7865 | FW | 197 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7866 | FW | 197 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7867 | FW | 197 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7868 | FW | 197 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7869 | FW | 197 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7870 | FW | 197 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7871 | FW | 197 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7872 | FW | 197 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
7873 | FW | 197 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7874 | FW | 197 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7875 | FW | 197 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7876 | FW | 197 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7877 | FW | 197 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7878 | FW | 197 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7879 | FW | 197 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7880 | FW | 197 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7881 | FW | 197 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7882 | FW | 197 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7883 | FW | 197 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7884 | FW | 197 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7885 | FW | 197 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7886 | FW | 197 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7887 | FW | 197 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7888 | FW | 197 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7889 | FW | 197 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7890 | FW | 197 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7891 | FW | 197 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7892 | FW | 197 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7893 | FW | 197 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7894 | FW | 197 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
7895 | FW | 197 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7896 | FW | 197 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7897 | FW | 197 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7898 | FW | 197 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7899 | FW | 197 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7900 | FW | 197 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7901 | FW | 197 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7902 | FW | 197 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7903 | FW | 197 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7904 | FW | 197 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7905 | FW | 197 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7906 | FW | 197 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7907 | FW | 197 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
7908 | FW | 197 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7909 | FW | 197 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
7910 | FW | 197 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7911 | FW | 197 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
7912 | FW | 197 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7913 | FW | 197 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
7914 | FW | 197 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7915 | FW | 197 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7916 | FW | 197 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
7917 | FW | 197 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7918 | FW | 197 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7919 | FW | 197 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7920 | FW | 197 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7921 | FW | 197 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7922 | FW | 197 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7923 | FW | 197 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7924 | FW | 198 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7925 | FW | 198 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7926 | FW | 198 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7927 | FW | 198 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7928 | FW | 198 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7929 | FW | 198 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
7930 | FW | 198 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7931 | FW | 198 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7932 | FW | 198 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7933 | FW | 198 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7934 | FW | 198 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7935 | FW | 198 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7936 | FW | 198 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7937 | FW | 198 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7938 | FW | 198 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
7939 | FW | 198 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
7940 | FW | 198 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7941 | FW | 198 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7942 | FW | 198 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7943 | FW | 198 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7944 | FW | 198 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
7945 | FW | 198 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7946 | FW | 198 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7947 | FW | 198 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7948 | FW | 198 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7949 | FW | 198 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
7950 | FW | 198 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7951 | FW | 198 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7952 | FW | 198 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7953 | FW | 198 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7954 | FW | 198 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7955 | FW | 198 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7956 | FW | 198 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7957 | FW | 198 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7958 | FW | 198 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
7959 | FW | 198 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
7960 | FW | 198 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7961 | FW | 198 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7962 | FW | 198 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7963 | FW | 198 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7964 | FW | 198 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7965 | FW | 198 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7966 | FW | 198 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7967 | FW | 198 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7968 | FW | 198 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7969 | FW | 198 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7970 | FW | 198 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7971 | FW | 198 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7972 | FW | 198 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7973 | FW | 198 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7974 | FW | 198 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7975 | FW | 198 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7976 | FW | 198 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7977 | FW | 198 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7978 | FW | 198 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7979 | FW | 198 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
7980 | FW | 198 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
7981 | FW | 198 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7982 | FW | 198 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7983 | FW | 198 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7984 | FW | 198 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7985 | FW | 198 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7986 | FW | 198 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7987 | FW | 198 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7988 | FW | 198 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7989 | FW | 198 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7990 | FW | 198 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
7991 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7992 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7993 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7994 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7995 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7996 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7997 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7998 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
7999 | FW | 198 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8000 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8001 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8002 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8003 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8004 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8005 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8006 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8007 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8008 | FW | 198 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8009 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8010 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8011 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8012 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8013 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8014 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8015 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8016 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8017 | FW | 198 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8018 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8019 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8020 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8021 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8022 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8023 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8024 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8025 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8026 | FW | 198 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8027 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8028 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8029 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8030 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8031 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8032 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8033 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8034 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8035 | FW | 198 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8036 | FW | 198 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
8037 | FW | 198 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8038 | FW | 198 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8039 | FW | 198 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8040 | FW | 198 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8041 | FW | 198 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8042 | FW | 198 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8043 | FW | 198 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8044 | FW | 198 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8045 | FW | 198 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8046 | FW | 198 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8047 | FW | 198 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8048 | FW | 198 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8049 | FW | 198 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8050 | FW | 198 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
8051 | FW | 198 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8052 | FW | 198 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8053 | FW | 198 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8054 | FW | 198 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8055 | FW | 198 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8056 | FW | 198 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8057 | FW | 198 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8058 | FW | 198 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8059 | FW | 198 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8060 | FW | 198 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8061 | FW | 198 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8062 | FW | 198 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8063 | FW | 198 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8064 | FW | 198 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8065 | FW | 198 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8066 | FW | 198 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8067 | FW | 198 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8068 | FW | 198 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8069 | FW | 198 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8070 | FW | 198 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8071 | FW | 198 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8072 | FW | 198 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8073 | FW | 198 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8074 | FW | 198 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8075 | FW | 198 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8076 | FW | 198 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8077 | FW | 198 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8078 | FW | 198 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8079 | FW | 198 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8080 | FW | 198 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8081 | FW | 198 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8082 | FW | 198 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8083 | FW | 198 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8084 | FW | 198 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8085 | FW | 198 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8086 | FW | 198 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8087 | FW | 198 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8088 | FW | 198 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8089 | FW | 198 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8090 | FW | 198 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8091 | FW | 198 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8092 | FW | 198 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8093 | FW | 198 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
8094 | FW | 198 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
8095 | FW | 198 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8096 | FW | 198 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8097 | FW | 198 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8098 | FW | 198 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8099 | FW | 198 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8100 | FW | 198 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8101 | FW | 198 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8102 | FW | 198 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8103 | FW | 198 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8104 | FW | 198 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8105 | FW | 198 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8106 | FW | 198 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8107 | FW | 198 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8108 | FW | 198 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8109 | FW | 198 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
8110 | FW | 198 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8111 | FW | 198 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8112 | FW | 198 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8113 | FW | 198 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8114 | FW | 198 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8115 | FW | 198 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8116 | FW | 198 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8117 | FW | 198 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8118 | FW | 198 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8119 | FW | 198 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8120 | FW | 198 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8121 | FW | 198 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8122 | FW | 198 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8123 | FW | 198 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8124 | FW | 198 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8125 | FW | 198 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8126 | FW | 198 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8127 | FW | 198 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8128 | FW | 198 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8129 | FW | 198 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8130 | FW | 198 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8131 | FW | 198 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
8132 | FW | 198 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8133 | FW | 198 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8134 | FW | 198 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8135 | FW | 198 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8136 | FW | 198 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8137 | FW | 198 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8138 | FW | 198 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8139 | FW | 198 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8140 | FW | 198 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8141 | FW | 198 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8142 | FW | 198 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8143 | FW | 198 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8144 | FW | 198 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8145 | FW | 198 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8146 | FW | 198 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8147 | FW | 198 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8148 | FW | 198 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8149 | FW | 198 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8150 | FW | 198 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8151 | FW | 198 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8152 | FW | 198 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8153 | FW | 198 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
8154 | FW | 198 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8155 | FW | 198 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8156 | FW | 198 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8157 | FW | 198 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8158 | FW | 198 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8159 | FW | 198 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8160 | FW | 198 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8161 | FW | 198 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8162 | FW | 198 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8163 | FW | 198 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8164 | FW | 198 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8165 | FW | 198 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8166 | FW | 198 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8167 | FW | 198 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8168 | FW | 198 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8169 | FW | 198 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8170 | FW | 198 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8171 | FW | 198 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8172 | FW | 198 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8173 | FW | 198 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8174 | FW | 198 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8175 | FW | 198 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
8176 | FW | 198 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8177 | FW | 198 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8178 | FW | 198 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8179 | FW | 198 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8180 | FW | 198 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8181 | FW | 198 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8182 | FW | 198 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8183 | FW | 198 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8184 | FW | 198 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8185 | FW | 198 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8186 | FW | 198 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8187 | FW | 198 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8188 | FW | 198 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8189 | FW | 198 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8190 | FW | 198 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8191 | FW | 198 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8192 | FW | 198 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8193 | FW | 198 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8194 | FW | 198 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8195 | FW | 198 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8196 | FW | 198 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8197 | FW | 198 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
8198 | FW | 198 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8199 | FW | 198 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8200 | FW | 198 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8201 | FW | 198 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8202 | FW | 198 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8203 | FW | 198 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8204 | FW | 198 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8205 | FW | 198 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8206 | FW | 198 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8207 | FW | 198 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8208 | FW | 198 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8209 | FW | 198 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8210 | FW | 198 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8211 | FW | 198 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8212 | FW | 198 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8213 | FW | 198 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8214 | FW | 198 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8215 | FW | 198 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8216 | FW | 198 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8217 | FW | 198 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8218 | FW | 198 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8219 | FW | 198 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
8220 | FW | 198 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8221 | FW | 198 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8222 | FW | 198 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8223 | FW | 198 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8224 | FW | 198 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8225 | FW | 198 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8226 | FW | 198 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8227 | FW | 198 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8228 | FW | 198 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8229 | FW | 198 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8230 | FW | 198 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8231 | FW | 198 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8232 | FW | 198 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8233 | FW | 198 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8234 | FW | 198 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8235 | FW | 198 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8236 | FW | 198 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8237 | FW | 198 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8238 | FW | 198 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8239 | FW | 198 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8240 | FW | 198 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8241 | FW | 198 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
8242 | FW | 198 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8243 | FW | 198 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8244 | FW | 198 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8245 | FW | 198 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8246 | FW | 198 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8247 | FW | 198 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8248 | FW | 198 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8249 | FW | 198 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8250 | FW | 198 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8251 | FW | 198 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8252 | FW | 198 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8253 | FW | 198 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8254 | FW | 198 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8255 | FW | 198 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8256 | FW | 198 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8257 | FW | 198 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8258 | FW | 198 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8259 | FW | 198 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8260 | FW | 198 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8261 | FW | 198 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8262 | FW | 198 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8263 | FW | 198 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
8264 | FW | 198 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8265 | FW | 198 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8266 | FW | 198 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8267 | FW | 198 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8268 | FW | 198 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8269 | FW | 198 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8270 | FW | 198 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8271 | FW | 198 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8272 | FW | 198 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8273 | FW | 198 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8274 | FW | 198 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8275 | FW | 198 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8276 | FW | 198 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8277 | FW | 198 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8278 | FW | 198 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8279 | FW | 198 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8280 | FW | 198 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8281 | FW | 198 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8282 | FW | 198 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8283 | FW | 198 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8284 | FW | 198 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8285 | FW | 198 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
8286 | FW | 198 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8287 | FW | 198 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8288 | FW | 198 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8289 | FW | 198 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8290 | FW | 198 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8291 | FW | 198 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8292 | FW | 198 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8293 | FW | 198 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8294 | FW | 198 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8295 | FW | 198 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8296 | FW | 198 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8297 | FW | 198 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8298 | FW | 198 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8299 | FW | 198 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8300 | FW | 198 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8301 | FW | 198 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8302 | FW | 198 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8303 | FW | 198 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8304 | FW | 198 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8305 | FW | 198 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8306 | FW | 198 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8307 | FW | 198 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
8308 | FW | 198 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8309 | FW | 198 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8310 | FW | 198 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8311 | FW | 198 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8312 | FW | 198 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8313 | FW | 198 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8314 | FW | 198 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8315 | FW | 198 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8316 | FW | 198 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8317 | FW | 198 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8318 | FW | 198 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8319 | FW | 198 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8320 | FW | 198 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8321 | FW | 198 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8322 | FW | 198 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8323 | FW | 198 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8324 | FW | 198 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8325 | FW | 198 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8326 | FW | 198 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8327 | FW | 198 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8328 | FW | 198 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8329 | FW | 198 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
8330 | FW | 198 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8331 | FW | 198 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8332 | FW | 198 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8333 | FW | 198 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8334 | FW | 198 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8335 | FW | 198 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8336 | FW | 198 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8337 | FW | 198 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8338 | FW | 198 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8339 | FW | 198 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8340 | FW | 198 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8341 | FW | 198 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8342 | FW | 198 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8343 | FW | 198 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8344 | FW | 198 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8345 | FW | 198 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8346 | FW | 198 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8347 | FW | 198 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8348 | FW | 198 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8349 | FW | 198 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8350 | FW | 198 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8351 | FW | 198 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
8352 | FW | 198 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8353 | FW | 198 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8354 | FW | 198 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8355 | FW | 198 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8356 | FW | 198 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8357 | FW | 198 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8358 | FW | 198 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8359 | FW | 198 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8360 | FW | 198 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8361 | FW | 198 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8362 | FW | 198 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8363 | FW | 198 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8364 | FW | 198 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8365 | FW | 198 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8366 | FW | 198 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8367 | FW | 198 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8368 | FW | 198 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8369 | FW | 198 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8370 | FW | 198 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8371 | FW | 198 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8372 | FW | 198 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8373 | FW | 198 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
8374 | FW | 198 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8375 | FW | 198 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8376 | FW | 198 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8377 | FW | 198 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8378 | FW | 198 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8379 | FW | 198 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8380 | FW | 198 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8381 | FW | 198 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8382 | FW | 198 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8383 | FW | 198 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8384 | FW | 198 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8385 | FW | 198 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8386 | FW | 198 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8387 | FW | 198 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8388 | FW | 198 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8389 | FW | 198 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8390 | FW | 198 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8391 | FW | 198 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8392 | FW | 198 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8393 | FW | 198 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8394 | FW | 198 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8395 | FW | 198 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
8396 | FW | 198 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8397 | FW | 198 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8398 | FW | 198 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8399 | FW | 198 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8400 | FW | 198 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8401 | FW | 198 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8402 | FW | 198 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8403 | FW | 198 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8404 | FW | 198 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8405 | FW | 198 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8406 | FW | 198 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8407 | FW | 198 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8408 | FW | 198 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8409 | FW | 198 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8410 | FW | 198 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8411 | FW | 198 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8412 | FW | 198 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8413 | FW | 198 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8414 | FW | 198 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8415 | FW | 198 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8416 | FW | 198 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8417 | FW | 198 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
8418 | FW | 198 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8419 | FW | 198 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8420 | FW | 198 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8421 | FW | 198 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8422 | FW | 198 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8423 | FW | 198 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8424 | FW | 198 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8425 | FW | 198 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8426 | FW | 198 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8427 | FW | 198 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8428 | FW | 198 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8429 | FW | 198 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8430 | FW | 198 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8431 | FW | 198 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8432 | FW | 198 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8433 | FW | 198 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8434 | FW | 198 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8435 | FW | 198 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8436 | FW | 198 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8437 | FW | 198 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8438 | FW | 198 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8439 | FW | 198 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
8440 | FW | 198 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8441 | FW | 198 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8442 | FW | 198 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8443 | FW | 198 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8444 | FW | 198 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8445 | FW | 198 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8446 | FW | 198 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8447 | FW | 199 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8448 | FW | 199 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8449 | FW | 199 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8450 | FW | 199 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8451 | FW | 199 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8452 | FW | 199 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8453 | FW | 199 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8454 | FW | 199 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8455 | FW | 199 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8456 | FW | 199 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8457 | FW | 199 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8458 | FW | 199 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8459 | FW | 199 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8460 | FW | 199 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8461 | FW | 199 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8462 | FW | 199 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8463 | FW | 199 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8464 | FW | 199 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8465 | FW | 199 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8466 | FW | 199 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8467 | FW | 199 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8468 | FW | 199 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8469 | FW | 199 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8470 | FW | 199 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8471 | FW | 199 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8472 | FW | 199 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8473 | FW | 199 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8474 | FW | 199 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8475 | FW | 199 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8476 | FW | 199 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8477 | FW | 199 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8478 | FW | 199 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8479 | FW | 199 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8480 | FW | 199 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8481 | FW | 199 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8482 | FW | 199 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8483 | FW | 199 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8484 | FW | 199 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8485 | FW | 199 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8486 | FW | 199 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8487 | FW | 199 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8488 | FW | 199 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8489 | FW | 199 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8490 | FW | 199 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8491 | FW | 199 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8492 | FW | 199 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8493 | FW | 199 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8494 | FW | 199 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8495 | FW | 199 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8496 | FW | 199 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8497 | FW | 199 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8498 | FW | 199 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8499 | FW | 199 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8500 | FW | 199 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8501 | FW | 199 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8502 | FW | 199 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8503 | FW | 199 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8504 | FW | 199 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8505 | FW | 199 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8506 | FW | 199 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8507 | FW | 199 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8508 | FW | 199 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8509 | FW | 199 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8510 | FW | 199 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8511 | FW | 199 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8512 | FW | 199 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8513 | FW | 199 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8514 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8515 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8516 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8517 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8518 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8519 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8520 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8521 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8522 | FW | 199 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8523 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8524 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8525 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8526 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8527 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8528 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8529 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8530 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8531 | FW | 199 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8532 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8533 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8534 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8535 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8536 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8537 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8538 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8539 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8540 | FW | 199 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8541 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8542 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8543 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8544 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8545 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8546 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8547 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8548 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8549 | FW | 199 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8550 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8551 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8552 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8553 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8554 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8555 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8556 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8557 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8558 | FW | 199 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8559 | FW | 199 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
8560 | FW | 199 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8561 | FW | 199 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8562 | FW | 199 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8563 | FW | 199 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8564 | FW | 199 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8565 | FW | 199 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8566 | FW | 199 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8567 | FW | 199 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8568 | FW | 199 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8569 | FW | 199 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8570 | FW | 199 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8571 | FW | 199 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8572 | FW | 199 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8573 | FW | 199 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
8574 | FW | 199 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8575 | FW | 199 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8576 | FW | 199 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
8577 | FW | 199 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
8578 | FW | 199 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8579 | FW | 199 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8580 | FW | 199 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8581 | FW | 199 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8582 | FW | 199 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8583 | FW | 199 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8584 | FW | 199 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8585 | FW | 199 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8586 | FW | 199 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8587 | FW | 199 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8588 | FW | 199 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8589 | FW | 199 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8590 | FW | 199 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8591 | FW | 199 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8592 | FW | 199 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8593 | FW | 199 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8594 | FW | 199 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8595 | FW | 199 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8596 | FW | 199 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8597 | FW | 199 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8598 | FW | 199 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8599 | FW | 199 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8600 | FW | 199 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8601 | FW | 199 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8602 | FW | 199 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8603 | FW | 199 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8604 | FW | 199 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8605 | FW | 199 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8606 | FW | 199 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8607 | FW | 199 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8608 | FW | 199 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8609 | FW | 199 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8610 | FW | 199 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8611 | FW | 199 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8612 | FW | 199 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8613 | FW | 199 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8614 | FW | 199 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8615 | FW | 199 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
8616 | FW | 199 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
8617 | FW | 199 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
8618 | FW | 199 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8619 | FW | 199 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8620 | FW | 199 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8621 | FW | 199 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8622 | FW | 199 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8623 | FW | 199 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8624 | FW | 199 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8625 | FW | 199 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8626 | FW | 199 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8627 | FW | 199 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8628 | FW | 199 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8629 | FW | 199 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8630 | FW | 199 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8631 | FW | 199 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8632 | FW | 199 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
8633 | FW | 199 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8634 | FW | 199 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8635 | FW | 199 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8636 | FW | 199 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8637 | FW | 199 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8638 | FW | 199 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8639 | FW | 199 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8640 | FW | 199 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8641 | FW | 199 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8642 | FW | 199 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8643 | FW | 199 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8644 | FW | 199 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8645 | FW | 199 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8646 | FW | 199 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8647 | FW | 199 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8648 | FW | 199 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8649 | FW | 199 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8650 | FW | 199 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8651 | FW | 199 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8652 | FW | 199 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8653 | FW | 199 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8654 | FW | 199 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
8655 | FW | 199 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8656 | FW | 199 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8657 | FW | 199 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8658 | FW | 199 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8659 | FW | 199 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8660 | FW | 199 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8661 | FW | 199 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8662 | FW | 199 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8663 | FW | 199 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8664 | FW | 199 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8665 | FW | 199 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8666 | FW | 199 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8667 | FW | 199 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8668 | FW | 199 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8669 | FW | 199 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8670 | FW | 199 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8671 | FW | 199 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8672 | FW | 199 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8673 | FW | 199 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8674 | FW | 199 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8675 | FW | 199 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8676 | FW | 199 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
8677 | FW | 199 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8678 | FW | 199 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8679 | FW | 199 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8680 | FW | 199 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8681 | FW | 199 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8682 | FW | 199 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8683 | FW | 199 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8684 | FW | 199 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8685 | FW | 199 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8686 | FW | 199 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8687 | FW | 199 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8688 | FW | 199 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8689 | FW | 199 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8690 | FW | 199 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8691 | FW | 199 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8692 | FW | 199 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8693 | FW | 199 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8694 | FW | 199 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8695 | FW | 199 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8696 | FW | 199 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8697 | FW | 199 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8698 | FW | 199 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
8699 | FW | 199 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8700 | FW | 199 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8701 | FW | 199 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8702 | FW | 199 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8703 | FW | 199 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8704 | FW | 199 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8705 | FW | 199 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8706 | FW | 199 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8707 | FW | 199 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8708 | FW | 199 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8709 | FW | 199 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8710 | FW | 199 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8711 | FW | 199 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8712 | FW | 199 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8713 | FW | 199 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8714 | FW | 199 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8715 | FW | 199 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8716 | FW | 199 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8717 | FW | 199 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8718 | FW | 199 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8719 | FW | 199 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8720 | FW | 199 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
8721 | FW | 199 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8722 | FW | 199 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8723 | FW | 199 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8724 | FW | 199 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8725 | FW | 199 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8726 | FW | 199 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8727 | FW | 199 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8728 | FW | 199 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8729 | FW | 199 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8730 | FW | 199 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8731 | FW | 199 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8732 | FW | 199 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8733 | FW | 199 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8734 | FW | 199 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8735 | FW | 199 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8736 | FW | 199 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8737 | FW | 199 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8738 | FW | 199 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8739 | FW | 199 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8740 | FW | 199 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8741 | FW | 199 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8742 | FW | 199 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
8743 | FW | 199 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8744 | FW | 199 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8745 | FW | 199 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8746 | FW | 199 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8747 | FW | 199 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8748 | FW | 199 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8749 | FW | 199 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8750 | FW | 199 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8751 | FW | 199 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8752 | FW | 199 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8753 | FW | 199 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8754 | FW | 199 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8755 | FW | 199 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8756 | FW | 199 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8757 | FW | 199 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8758 | FW | 199 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8759 | FW | 199 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8760 | FW | 199 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8761 | FW | 199 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8762 | FW | 199 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8763 | FW | 199 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8764 | FW | 199 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
8765 | FW | 199 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8766 | FW | 199 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8767 | FW | 199 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8768 | FW | 199 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8769 | FW | 199 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8770 | FW | 199 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8771 | FW | 199 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8772 | FW | 199 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8773 | FW | 199 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8774 | FW | 199 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8775 | FW | 199 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8776 | FW | 199 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8777 | FW | 199 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8778 | FW | 199 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8779 | FW | 199 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8780 | FW | 199 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8781 | FW | 199 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8782 | FW | 199 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8783 | FW | 199 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8784 | FW | 199 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8785 | FW | 199 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8786 | FW | 199 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
8787 | FW | 199 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8788 | FW | 199 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8789 | FW | 199 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8790 | FW | 199 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8791 | FW | 199 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8792 | FW | 199 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8793 | FW | 199 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8794 | FW | 199 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8795 | FW | 199 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8796 | FW | 199 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8797 | FW | 199 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8798 | FW | 199 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8799 | FW | 199 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8800 | FW | 199 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8801 | FW | 199 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8802 | FW | 199 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8803 | FW | 199 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8804 | FW | 199 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8805 | FW | 199 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8806 | FW | 199 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8807 | FW | 199 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8808 | FW | 199 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
8809 | FW | 199 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8810 | FW | 199 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8811 | FW | 199 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8812 | FW | 199 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8813 | FW | 199 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8814 | FW | 199 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8815 | FW | 199 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8816 | FW | 199 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8817 | FW | 199 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8818 | FW | 199 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8819 | FW | 199 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8820 | FW | 199 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8821 | FW | 199 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8822 | FW | 199 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8823 | FW | 199 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8824 | FW | 199 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8825 | FW | 199 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8826 | FW | 199 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8827 | FW | 199 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8828 | FW | 199 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8829 | FW | 199 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8830 | FW | 199 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
8831 | FW | 199 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8832 | FW | 199 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8833 | FW | 199 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8834 | FW | 199 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8835 | FW | 199 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8836 | FW | 199 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8837 | FW | 199 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8838 | FW | 199 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8839 | FW | 199 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8840 | FW | 199 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8841 | FW | 199 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8842 | FW | 199 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8843 | FW | 199 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8844 | FW | 199 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8845 | FW | 199 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8846 | FW | 199 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8847 | FW | 199 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8848 | FW | 199 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8849 | FW | 199 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8850 | FW | 199 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8851 | FW | 199 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8852 | FW | 199 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
8853 | FW | 199 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8854 | FW | 199 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8855 | FW | 199 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8856 | FW | 199 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8857 | FW | 199 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8858 | FW | 199 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8859 | FW | 199 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8860 | FW | 199 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8861 | FW | 199 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8862 | FW | 199 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8863 | FW | 199 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8864 | FW | 199 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8865 | FW | 199 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8866 | FW | 199 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8867 | FW | 199 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8868 | FW | 199 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8869 | FW | 199 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8870 | FW | 199 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8871 | FW | 199 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8872 | FW | 199 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8873 | FW | 199 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8874 | FW | 199 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
8875 | FW | 199 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8876 | FW | 199 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8877 | FW | 199 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8878 | FW | 199 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8879 | FW | 199 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8880 | FW | 199 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8881 | FW | 199 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8882 | FW | 199 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8883 | FW | 199 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8884 | FW | 199 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8885 | FW | 199 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8886 | FW | 199 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8887 | FW | 199 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8888 | FW | 199 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8889 | FW | 199 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8890 | FW | 199 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8891 | FW | 199 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8892 | FW | 199 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8893 | FW | 199 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8894 | FW | 199 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8895 | FW | 199 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8896 | FW | 199 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
8897 | FW | 199 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8898 | FW | 199 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8899 | FW | 199 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8900 | FW | 199 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8901 | FW | 199 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8902 | FW | 199 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8903 | FW | 199 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8904 | FW | 199 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8905 | FW | 199 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8906 | FW | 199 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8907 | FW | 199 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8908 | FW | 199 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8909 | FW | 199 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8910 | FW | 199 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8911 | FW | 199 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8912 | FW | 199 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8913 | FW | 199 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8914 | FW | 199 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8915 | FW | 199 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8916 | FW | 199 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8917 | FW | 199 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8918 | FW | 199 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
8919 | FW | 199 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8920 | FW | 199 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8921 | FW | 199 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8922 | FW | 199 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8923 | FW | 199 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8924 | FW | 199 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8925 | FW | 199 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8926 | FW | 199 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8927 | FW | 199 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8928 | FW | 199 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8929 | FW | 199 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8930 | FW | 199 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8931 | FW | 199 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8932 | FW | 199 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8933 | FW | 199 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8934 | FW | 199 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8935 | FW | 199 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8936 | FW | 199 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8937 | FW | 199 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8938 | FW | 199 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8939 | FW | 199 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8940 | FW | 199 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
8941 | FW | 199 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8942 | FW | 199 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8943 | FW | 199 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8944 | FW | 199 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8945 | FW | 199 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8946 | FW | 199 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8947 | FW | 199 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8948 | FW | 199 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8949 | FW | 199 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8950 | FW | 199 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8951 | FW | 199 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8952 | FW | 199 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8953 | FW | 199 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
8954 | FW | 199 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8955 | FW | 199 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
8956 | FW | 199 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8957 | FW | 199 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
8958 | FW | 199 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8959 | FW | 199 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
8960 | FW | 199 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8961 | FW | 199 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
8962 | FW | 199 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
8963 | FW | 199 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8964 | FW | 199 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8965 | FW | 199 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8966 | FW | 199 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8967 | FW | 199 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8968 | FW | 199 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8969 | FW | 199 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
8970 | FW | 200 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
8971 | FW | 200 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8972 | FW | 200 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8973 | FW | 200 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8974 | FW | 200 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8975 | FW | 200 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
8976 | FW | 200 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8977 | FW | 200 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8978 | FW | 200 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8979 | FW | 200 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8980 | FW | 200 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8981 | FW | 200 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8982 | FW | 200 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8983 | FW | 200 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8984 | FW | 200 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
8985 | FW | 200 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
8986 | FW | 200 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8987 | FW | 200 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8988 | FW | 200 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8989 | FW | 200 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8990 | FW | 200 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
8991 | FW | 200 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8992 | FW | 200 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8993 | FW | 200 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8994 | FW | 200 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8995 | FW | 200 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
8996 | FW | 200 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8997 | FW | 200 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
8998 | FW | 200 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
8999 | FW | 200 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9000 | FW | 200 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9001 | FW | 200 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9002 | FW | 200 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9003 | FW | 200 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9004 | FW | 200 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9005 | FW | 200 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9006 | FW | 200 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9007 | FW | 200 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9008 | FW | 200 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9009 | FW | 200 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9010 | FW | 200 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9011 | FW | 200 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9012 | FW | 200 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9013 | FW | 200 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9014 | FW | 200 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9015 | FW | 200 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9016 | FW | 200 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9017 | FW | 200 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9018 | FW | 200 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9019 | FW | 200 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9020 | FW | 200 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9021 | FW | 200 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9022 | FW | 200 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9023 | FW | 200 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9024 | FW | 200 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9025 | FW | 200 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9026 | FW | 200 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9027 | FW | 200 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9028 | FW | 200 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9029 | FW | 200 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9030 | FW | 200 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9031 | FW | 200 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9032 | FW | 200 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9033 | FW | 200 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9034 | FW | 200 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9035 | FW | 200 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9036 | FW | 200 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9037 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9038 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9039 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9040 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9041 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9042 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9043 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9044 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9045 | FW | 200 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9046 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9047 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9048 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9049 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9050 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9051 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9052 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9053 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9054 | FW | 200 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9055 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9056 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9057 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9058 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9059 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9060 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9061 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9062 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9063 | FW | 200 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9064 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9065 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9066 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9067 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9068 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9069 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9070 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9071 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9072 | FW | 200 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9073 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9074 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9075 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9076 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9077 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9078 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9079 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9080 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9081 | FW | 200 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9082 | FW | 200 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
9083 | FW | 200 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9084 | FW | 200 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9085 | FW | 200 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9086 | FW | 200 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9087 | FW | 200 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9088 | FW | 200 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9089 | FW | 200 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9090 | FW | 200 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9091 | FW | 200 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9092 | FW | 200 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9093 | FW | 200 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9094 | FW | 200 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9095 | FW | 200 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9096 | FW | 200 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
9097 | FW | 200 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9098 | FW | 200 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9099 | FW | 200 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9100 | FW | 200 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9101 | FW | 200 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9102 | FW | 200 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9103 | FW | 200 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9104 | FW | 200 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9105 | FW | 200 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9106 | FW | 200 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9107 | FW | 200 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9108 | FW | 200 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9109 | FW | 200 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9110 | FW | 200 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9111 | FW | 200 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9112 | FW | 200 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9113 | FW | 200 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9114 | FW | 200 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9115 | FW | 200 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9116 | FW | 200 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9117 | FW | 200 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9118 | FW | 200 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9119 | FW | 200 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9120 | FW | 200 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9121 | FW | 200 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9122 | FW | 200 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9123 | FW | 200 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9124 | FW | 200 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9125 | FW | 200 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9126 | FW | 200 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9127 | FW | 200 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9128 | FW | 200 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9129 | FW | 200 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9130 | FW | 200 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9131 | FW | 200 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9132 | FW | 200 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9133 | FW | 200 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9134 | FW | 200 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9135 | FW | 200 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9136 | FW | 200 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9137 | FW | 200 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9138 | FW | 200 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9139 | FW | 200 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
9140 | FW | 200 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
9141 | FW | 200 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9142 | FW | 200 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9143 | FW | 200 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9144 | FW | 200 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9145 | FW | 200 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9146 | FW | 200 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9147 | FW | 200 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9148 | FW | 200 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9149 | FW | 200 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9150 | FW | 200 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9151 | FW | 200 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9152 | FW | 200 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9153 | FW | 200 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9154 | FW | 200 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9155 | FW | 200 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
9156 | FW | 200 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9157 | FW | 200 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9158 | FW | 200 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9159 | FW | 200 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9160 | FW | 200 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9161 | FW | 200 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9162 | FW | 200 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9163 | FW | 200 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9164 | FW | 200 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9165 | FW | 200 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9166 | FW | 200 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9167 | FW | 200 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9168 | FW | 200 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9169 | FW | 200 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9170 | FW | 200 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9171 | FW | 200 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9172 | FW | 200 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9173 | FW | 200 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9174 | FW | 200 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9175 | FW | 200 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9176 | FW | 200 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9177 | FW | 200 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
9178 | FW | 200 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9179 | FW | 200 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9180 | FW | 200 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9181 | FW | 200 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9182 | FW | 200 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9183 | FW | 200 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9184 | FW | 200 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9185 | FW | 200 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9186 | FW | 200 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9187 | FW | 200 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9188 | FW | 200 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9189 | FW | 200 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9190 | FW | 200 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9191 | FW | 200 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9192 | FW | 200 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9193 | FW | 200 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9194 | FW | 200 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9195 | FW | 200 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9196 | FW | 200 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9197 | FW | 200 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9198 | FW | 200 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9199 | FW | 200 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
9200 | FW | 200 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9201 | FW | 200 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9202 | FW | 200 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9203 | FW | 200 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9204 | FW | 200 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9205 | FW | 200 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9206 | FW | 200 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9207 | FW | 200 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9208 | FW | 200 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9209 | FW | 200 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9210 | FW | 200 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9211 | FW | 200 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9212 | FW | 200 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9213 | FW | 200 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9214 | FW | 200 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9215 | FW | 200 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9216 | FW | 200 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9217 | FW | 200 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9218 | FW | 200 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9219 | FW | 200 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9220 | FW | 200 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9221 | FW | 200 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
9222 | FW | 200 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9223 | FW | 200 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9224 | FW | 200 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9225 | FW | 200 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9226 | FW | 200 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9227 | FW | 200 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9228 | FW | 200 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9229 | FW | 200 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9230 | FW | 200 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9231 | FW | 200 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9232 | FW | 200 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9233 | FW | 200 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9234 | FW | 200 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9235 | FW | 200 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9236 | FW | 200 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9237 | FW | 200 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9238 | FW | 200 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9239 | FW | 200 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9240 | FW | 200 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9241 | FW | 200 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9242 | FW | 200 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9243 | FW | 200 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
9244 | FW | 200 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9245 | FW | 200 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9246 | FW | 200 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9247 | FW | 200 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9248 | FW | 200 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9249 | FW | 200 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9250 | FW | 200 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9251 | FW | 200 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9252 | FW | 200 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9253 | FW | 200 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9254 | FW | 200 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9255 | FW | 200 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9256 | FW | 200 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9257 | FW | 200 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9258 | FW | 200 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9259 | FW | 200 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9260 | FW | 200 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9261 | FW | 200 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9262 | FW | 200 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9263 | FW | 200 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9264 | FW | 200 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9265 | FW | 200 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
9266 | FW | 200 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9267 | FW | 200 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9268 | FW | 200 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9269 | FW | 200 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9270 | FW | 200 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9271 | FW | 200 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9272 | FW | 200 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9273 | FW | 200 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9274 | FW | 200 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9275 | FW | 200 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9276 | FW | 200 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9277 | FW | 200 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9278 | FW | 200 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9279 | FW | 200 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9280 | FW | 200 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9281 | FW | 200 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9282 | FW | 200 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9283 | FW | 200 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9284 | FW | 200 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9285 | FW | 200 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9286 | FW | 200 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9287 | FW | 200 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
9288 | FW | 200 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9289 | FW | 200 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9290 | FW | 200 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9291 | FW | 200 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9292 | FW | 200 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9293 | FW | 200 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9294 | FW | 200 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9295 | FW | 200 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9296 | FW | 200 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9297 | FW | 200 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9298 | FW | 200 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9299 | FW | 200 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9300 | FW | 200 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9301 | FW | 200 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9302 | FW | 200 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9303 | FW | 200 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9304 | FW | 200 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9305 | FW | 200 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9306 | FW | 200 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9307 | FW | 200 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9308 | FW | 200 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9309 | FW | 200 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
9310 | FW | 200 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9311 | FW | 200 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9312 | FW | 200 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9313 | FW | 200 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9314 | FW | 200 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9315 | FW | 200 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9316 | FW | 200 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9317 | FW | 200 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9318 | FW | 200 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9319 | FW | 200 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9320 | FW | 200 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9321 | FW | 200 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9322 | FW | 200 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9323 | FW | 200 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9324 | FW | 200 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9325 | FW | 200 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9326 | FW | 200 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9327 | FW | 200 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9328 | FW | 200 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9329 | FW | 200 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9330 | FW | 200 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9331 | FW | 200 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
9332 | FW | 200 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9333 | FW | 200 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9334 | FW | 200 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9335 | FW | 200 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9336 | FW | 200 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9337 | FW | 200 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9338 | FW | 200 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9339 | FW | 200 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9340 | FW | 200 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9341 | FW | 200 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9342 | FW | 200 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9343 | FW | 200 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9344 | FW | 200 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9345 | FW | 200 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9346 | FW | 200 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9347 | FW | 200 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9348 | FW | 200 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9349 | FW | 200 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9350 | FW | 200 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9351 | FW | 200 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9352 | FW | 200 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9353 | FW | 200 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
9354 | FW | 200 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9355 | FW | 200 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9356 | FW | 200 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9357 | FW | 200 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9358 | FW | 200 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9359 | FW | 200 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9360 | FW | 200 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9361 | FW | 200 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9362 | FW | 200 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9363 | FW | 200 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9364 | FW | 200 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9365 | FW | 200 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9366 | FW | 200 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9367 | FW | 200 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9368 | FW | 200 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9369 | FW | 200 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9370 | FW | 200 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9371 | FW | 200 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9372 | FW | 200 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9373 | FW | 200 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9374 | FW | 200 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9375 | FW | 200 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
9376 | FW | 200 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9377 | FW | 200 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9378 | FW | 200 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9379 | FW | 200 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9380 | FW | 200 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9381 | FW | 200 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9382 | FW | 200 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9383 | FW | 200 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9384 | FW | 200 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9385 | FW | 200 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9386 | FW | 200 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9387 | FW | 200 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9388 | FW | 200 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9389 | FW | 200 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9390 | FW | 200 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9391 | FW | 200 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9392 | FW | 200 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9393 | FW | 200 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9394 | FW | 200 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9395 | FW | 200 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9396 | FW | 200 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9397 | FW | 200 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
9398 | FW | 200 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9399 | FW | 200 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9400 | FW | 200 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9401 | FW | 200 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9402 | FW | 200 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9403 | FW | 200 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9404 | FW | 200 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9405 | FW | 200 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9406 | FW | 200 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9407 | FW | 200 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9408 | FW | 200 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9409 | FW | 200 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9410 | FW | 200 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9411 | FW | 200 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9412 | FW | 200 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9413 | FW | 200 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9414 | FW | 200 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9415 | FW | 200 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9416 | FW | 200 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9417 | FW | 200 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9418 | FW | 200 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9419 | FW | 200 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
9420 | FW | 200 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9421 | FW | 200 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9422 | FW | 200 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9423 | FW | 200 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9424 | FW | 200 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9425 | FW | 200 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9426 | FW | 200 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9427 | FW | 200 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9428 | FW | 200 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9429 | FW | 200 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9430 | FW | 200 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9431 | FW | 200 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9432 | FW | 200 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9433 | FW | 200 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9434 | FW | 200 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9435 | FW | 200 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9436 | FW | 200 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9437 | FW | 200 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9438 | FW | 200 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9439 | FW | 200 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9440 | FW | 200 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9441 | FW | 200 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
9442 | FW | 200 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9443 | FW | 200 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9444 | FW | 200 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9445 | FW | 200 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9446 | FW | 200 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9447 | FW | 200 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9448 | FW | 200 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9449 | FW | 200 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9450 | FW | 200 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9451 | FW | 200 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9452 | FW | 200 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9453 | FW | 200 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9454 | FW | 200 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9455 | FW | 200 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9456 | FW | 200 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9457 | FW | 200 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9458 | FW | 200 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9459 | FW | 200 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9460 | FW | 200 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9461 | FW | 200 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9462 | FW | 200 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9463 | FW | 200 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
9464 | FW | 200 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9465 | FW | 200 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9466 | FW | 200 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9467 | FW | 200 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9468 | FW | 200 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9469 | FW | 200 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9470 | FW | 200 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9471 | FW | 200 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9472 | FW | 200 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9473 | FW | 200 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9474 | FW | 200 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9475 | FW | 200 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9476 | FW | 200 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9477 | FW | 200 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9478 | FW | 200 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9479 | FW | 200 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9480 | FW | 200 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9481 | FW | 200 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9482 | FW | 200 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9483 | FW | 200 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9484 | FW | 200 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9485 | FW | 200 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
9486 | FW | 200 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9487 | FW | 200 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9488 | FW | 200 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9489 | FW | 200 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9490 | FW | 200 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9491 | FW | 200 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9492 | FW | 200 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9493 | FW | 201 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9494 | FW | 201 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
9495 | FW | 201 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
9496 | FW | 201 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
9497 | FW | 201 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
9498 | FW | 201 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
9499 | FW | 201 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
9500 | FW | 201 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
9501 | FW | 201 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
9502 | FW | 201 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
9503 | FW | 201 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
9504 | FW | 201 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
9505 | FW | 201 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
9506 | FW | 201 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
9507 | FW | 201 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
9508 | FW | 201 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
9509 | FW | 201 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9510 | FW | 201 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9511 | FW | 201 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9512 | FW | 201 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9513 | FW | 201 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
9514 | FW | 201 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
9515 | FW | 201 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
9516 | FW | 201 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
9517 | FW | 201 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
9518 | FW | 201 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
9519 | FW | 201 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9520 | FW | 201 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9521 | FW | 201 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9522 | FW | 201 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9523 | FW | 201 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9524 | FW | 201 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9525 | FW | 201 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9526 | FW | 201 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9527 | FW | 201 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
9528 | FW | 201 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
9529 | FW | 201 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9530 | FW | 201 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9531 | FW | 201 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9532 | FW | 201 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9533 | FW | 201 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9534 | FW | 201 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9535 | FW | 201 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9536 | FW | 201 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9537 | FW | 201 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9538 | FW | 201 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9539 | FW | 201 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9540 | FW | 201 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9541 | FW | 201 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9542 | FW | 201 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9543 | FW | 201 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9544 | FW | 201 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9545 | FW | 201 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9546 | FW | 201 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9547 | FW | 201 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9548 | FW | 201 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9549 | FW | 201 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9550 | FW | 201 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9551 | FW | 201 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9552 | FW | 201 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9553 | FW | 201 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9554 | FW | 201 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9555 | FW | 201 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9556 | FW | 201 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9557 | FW | 201 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9558 | FW | 201 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9559 | FW | 201 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9560 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9561 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9562 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9563 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9564 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9565 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9566 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9567 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9568 | FW | 201 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9569 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9570 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9571 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9572 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9573 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9574 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9575 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9576 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9577 | FW | 201 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9578 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9579 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9580 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9581 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9582 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9583 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9584 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9585 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9586 | FW | 201 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9587 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9588 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9589 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9590 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9591 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9592 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9593 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9594 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9595 | FW | 201 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9596 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9597 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9598 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9599 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9600 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9601 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9602 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9603 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9604 | FW | 201 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9605 | FW | 201 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
9606 | FW | 201 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9607 | FW | 201 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9608 | FW | 201 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9609 | FW | 201 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9610 | FW | 201 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9611 | FW | 201 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9612 | FW | 201 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9613 | FW | 201 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9614 | FW | 201 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9615 | FW | 201 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9616 | FW | 201 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9617 | FW | 201 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9618 | FW | 201 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9619 | FW | 201 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
9620 | FW | 201 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9621 | FW | 201 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9622 | FW | 201 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
9623 | FW | 201 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
9624 | FW | 201 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9625 | FW | 201 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9626 | FW | 201 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9627 | FW | 201 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9628 | FW | 201 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9629 | FW | 201 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9630 | FW | 201 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9631 | FW | 201 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9632 | FW | 201 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9633 | FW | 201 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9634 | FW | 201 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9635 | FW | 201 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9636 | FW | 201 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9637 | FW | 201 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9638 | FW | 201 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9639 | FW | 201 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9640 | FW | 201 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9641 | FW | 201 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9642 | FW | 201 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9643 | FW | 201 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9644 | FW | 201 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9645 | FW | 201 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9646 | FW | 201 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9647 | FW | 201 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9648 | FW | 201 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9649 | FW | 201 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9650 | FW | 201 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
9651 | FW | 201 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9652 | FW | 201 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9653 | FW | 201 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9654 | FW | 201 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9655 | FW | 201 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9656 | FW | 201 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9657 | FW | 201 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9658 | FW | 201 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9659 | FW | 201 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9660 | FW | 201 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9661 | FW | 201 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
9662 | FW | 201 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
9663 | FW | 201 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
9664 | FW | 201 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9665 | FW | 201 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9666 | FW | 201 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9667 | FW | 201 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9668 | FW | 201 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9669 | FW | 201 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9670 | FW | 201 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9671 | FW | 201 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9672 | FW | 201 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9673 | FW | 201 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9674 | FW | 201 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9675 | FW | 201 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9676 | FW | 201 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9677 | FW | 201 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9678 | FW | 201 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
9679 | FW | 201 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9680 | FW | 201 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9681 | FW | 201 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9682 | FW | 201 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9683 | FW | 201 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9684 | FW | 201 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9685 | FW | 201 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9686 | FW | 201 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9687 | FW | 201 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9688 | FW | 201 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9689 | FW | 201 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9690 | FW | 201 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9691 | FW | 201 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9692 | FW | 201 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9693 | FW | 201 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9694 | FW | 201 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9695 | FW | 201 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9696 | FW | 201 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9697 | FW | 201 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9698 | FW | 201 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9699 | FW | 201 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9700 | FW | 201 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
9701 | FW | 201 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9702 | FW | 201 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9703 | FW | 201 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9704 | FW | 201 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9705 | FW | 201 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9706 | FW | 201 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9707 | FW | 201 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9708 | FW | 201 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9709 | FW | 201 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9710 | FW | 201 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9711 | FW | 201 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9712 | FW | 201 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9713 | FW | 201 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9714 | FW | 201 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9715 | FW | 201 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9716 | FW | 201 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9717 | FW | 201 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9718 | FW | 201 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9719 | FW | 201 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9720 | FW | 201 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9721 | FW | 201 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9722 | FW | 201 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
9723 | FW | 201 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9724 | FW | 201 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9725 | FW | 201 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9726 | FW | 201 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9727 | FW | 201 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9728 | FW | 201 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9729 | FW | 201 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9730 | FW | 201 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9731 | FW | 201 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9732 | FW | 201 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9733 | FW | 201 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9734 | FW | 201 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9735 | FW | 201 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9736 | FW | 201 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9737 | FW | 201 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9738 | FW | 201 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9739 | FW | 201 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9740 | FW | 201 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9741 | FW | 201 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9742 | FW | 201 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9743 | FW | 201 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9744 | FW | 201 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
9745 | FW | 201 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9746 | FW | 201 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9747 | FW | 201 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9748 | FW | 201 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9749 | FW | 201 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9750 | FW | 201 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9751 | FW | 201 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9752 | FW | 201 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9753 | FW | 201 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9754 | FW | 201 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9755 | FW | 201 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9756 | FW | 201 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9757 | FW | 201 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9758 | FW | 201 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9759 | FW | 201 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9760 | FW | 201 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9761 | FW | 201 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9762 | FW | 201 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9763 | FW | 201 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9764 | FW | 201 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9765 | FW | 201 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9766 | FW | 201 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
9767 | FW | 201 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9768 | FW | 201 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9769 | FW | 201 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9770 | FW | 201 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9771 | FW | 201 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9772 | FW | 201 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9773 | FW | 201 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9774 | FW | 201 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9775 | FW | 201 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9776 | FW | 201 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9777 | FW | 201 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9778 | FW | 201 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9779 | FW | 201 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9780 | FW | 201 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9781 | FW | 201 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9782 | FW | 201 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9783 | FW | 201 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9784 | FW | 201 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9785 | FW | 201 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9786 | FW | 201 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9787 | FW | 201 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9788 | FW | 201 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
9789 | FW | 201 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9790 | FW | 201 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9791 | FW | 201 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9792 | FW | 201 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9793 | FW | 201 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9794 | FW | 201 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9795 | FW | 201 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9796 | FW | 201 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9797 | FW | 201 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9798 | FW | 201 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9799 | FW | 201 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9800 | FW | 201 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9801 | FW | 201 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9802 | FW | 201 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9803 | FW | 201 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9804 | FW | 201 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9805 | FW | 201 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9806 | FW | 201 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9807 | FW | 201 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9808 | FW | 201 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9809 | FW | 201 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9810 | FW | 201 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
9811 | FW | 201 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9812 | FW | 201 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9813 | FW | 201 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9814 | FW | 201 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9815 | FW | 201 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9816 | FW | 201 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9817 | FW | 201 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9818 | FW | 201 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9819 | FW | 201 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9820 | FW | 201 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9821 | FW | 201 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9822 | FW | 201 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9823 | FW | 201 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9824 | FW | 201 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9825 | FW | 201 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9826 | FW | 201 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9827 | FW | 201 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9828 | FW | 201 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9829 | FW | 201 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9830 | FW | 201 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9831 | FW | 201 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9832 | FW | 201 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
9833 | FW | 201 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9834 | FW | 201 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9835 | FW | 201 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9836 | FW | 201 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9837 | FW | 201 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9838 | FW | 201 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9839 | FW | 201 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9840 | FW | 201 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9841 | FW | 201 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9842 | FW | 201 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9843 | FW | 201 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9844 | FW | 201 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9845 | FW | 201 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9846 | FW | 201 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9847 | FW | 201 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9848 | FW | 201 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9849 | FW | 201 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9850 | FW | 201 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9851 | FW | 201 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9852 | FW | 201 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9853 | FW | 201 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9854 | FW | 201 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
9855 | FW | 201 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9856 | FW | 201 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9857 | FW | 201 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9858 | FW | 201 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9859 | FW | 201 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9860 | FW | 201 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9861 | FW | 201 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9862 | FW | 201 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9863 | FW | 201 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9864 | FW | 201 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9865 | FW | 201 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9866 | FW | 201 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9867 | FW | 201 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9868 | FW | 201 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9869 | FW | 201 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9870 | FW | 201 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9871 | FW | 201 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9872 | FW | 201 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9873 | FW | 201 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9874 | FW | 201 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9875 | FW | 201 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9876 | FW | 201 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
9877 | FW | 201 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9878 | FW | 201 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9879 | FW | 201 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9880 | FW | 201 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9881 | FW | 201 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9882 | FW | 201 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9883 | FW | 201 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9884 | FW | 201 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9885 | FW | 201 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9886 | FW | 201 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9887 | FW | 201 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9888 | FW | 201 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9889 | FW | 201 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9890 | FW | 201 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9891 | FW | 201 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9892 | FW | 201 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9893 | FW | 201 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9894 | FW | 201 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9895 | FW | 201 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9896 | FW | 201 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9897 | FW | 201 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9898 | FW | 201 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
9899 | FW | 201 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9900 | FW | 201 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9901 | FW | 201 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9902 | FW | 201 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9903 | FW | 201 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9904 | FW | 201 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9905 | FW | 201 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9906 | FW | 201 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9907 | FW | 201 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9908 | FW | 201 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9909 | FW | 201 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9910 | FW | 201 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9911 | FW | 201 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9912 | FW | 201 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9913 | FW | 201 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9914 | FW | 201 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9915 | FW | 201 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9916 | FW | 201 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9917 | FW | 201 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9918 | FW | 201 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9919 | FW | 201 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9920 | FW | 201 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
9921 | FW | 201 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9922 | FW | 201 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9923 | FW | 201 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9924 | FW | 201 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9925 | FW | 201 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9926 | FW | 201 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9927 | FW | 201 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9928 | FW | 201 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9929 | FW | 201 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9930 | FW | 201 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9931 | FW | 201 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9932 | FW | 201 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9933 | FW | 201 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9934 | FW | 201 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9935 | FW | 201 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9936 | FW | 201 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9937 | FW | 201 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9938 | FW | 201 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9939 | FW | 201 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9940 | FW | 201 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9941 | FW | 201 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9942 | FW | 201 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
9943 | FW | 201 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9944 | FW | 201 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9945 | FW | 201 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9946 | FW | 201 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9947 | FW | 201 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9948 | FW | 201 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9949 | FW | 201 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9950 | FW | 201 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9951 | FW | 201 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9952 | FW | 201 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9953 | FW | 201 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9954 | FW | 201 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9955 | FW | 201 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9956 | FW | 201 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9957 | FW | 201 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9958 | FW | 201 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9959 | FW | 201 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9960 | FW | 201 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9961 | FW | 201 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9962 | FW | 201 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9963 | FW | 201 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9964 | FW | 201 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
9965 | FW | 201 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9966 | FW | 201 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9967 | FW | 201 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9968 | FW | 201 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9969 | FW | 201 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9970 | FW | 201 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9971 | FW | 201 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9972 | FW | 201 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9973 | FW | 201 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9974 | FW | 201 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9975 | FW | 201 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9976 | FW | 201 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9977 | FW | 201 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9978 | FW | 201 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9979 | FW | 201 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9980 | FW | 201 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9981 | FW | 201 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
9982 | FW | 201 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9983 | FW | 201 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
9984 | FW | 201 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9985 | FW | 201 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
9986 | FW | 201 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
9987 | FW | 201 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9988 | FW | 201 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9989 | FW | 201 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9990 | FW | 201 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9991 | FW | 201 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9992 | FW | 201 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9993 | FW | 201 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
9994 | FW | 201 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9995 | FW | 201 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9996 | FW | 201 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9997 | FW | 201 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
9998 | FW | 201 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
9999 | FW | 201 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10000 | FW | 201 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10001 | FW | 201 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10002 | FW | 201 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10003 | FW | 201 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10004 | FW | 201 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10005 | FW | 201 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10006 | FW | 201 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10007 | FW | 201 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10008 | FW | 201 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
10009 | FW | 201 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10010 | FW | 201 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10011 | FW | 201 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10012 | FW | 201 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10013 | FW | 201 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10014 | FW | 201 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10015 | FW | 201 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10016 | FW | 202 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10017 | FW | 202 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10018 | FW | 202 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10019 | FW | 202 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10020 | FW | 202 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10021 | FW | 202 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10022 | FW | 202 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10023 | FW | 202 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10024 | FW | 202 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10025 | FW | 202 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10026 | FW | 202 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10027 | FW | 202 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10028 | FW | 202 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10029 | FW | 202 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10030 | FW | 202 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10031 | FW | 202 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10032 | FW | 202 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10033 | FW | 202 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10034 | FW | 202 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10035 | FW | 202 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10036 | FW | 202 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10037 | FW | 202 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10038 | FW | 202 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10039 | FW | 202 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10040 | FW | 202 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10041 | FW | 202 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10042 | FW | 202 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10043 | FW | 202 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10044 | FW | 202 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10045 | FW | 202 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10046 | FW | 202 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10047 | FW | 202 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10048 | FW | 202 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10049 | FW | 202 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10050 | FW | 202 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10051 | FW | 202 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10052 | FW | 202 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10053 | FW | 202 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10054 | FW | 202 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10055 | FW | 202 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10056 | FW | 202 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10057 | FW | 202 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10058 | FW | 202 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10059 | FW | 202 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10060 | FW | 202 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10061 | FW | 202 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10062 | FW | 202 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10063 | FW | 202 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10064 | FW | 202 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10065 | FW | 202 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10066 | FW | 202 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10067 | FW | 202 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10068 | FW | 202 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10069 | FW | 202 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10070 | FW | 202 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10071 | FW | 202 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10072 | FW | 202 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10073 | FW | 202 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10074 | FW | 202 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10075 | FW | 202 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10076 | FW | 202 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10077 | FW | 202 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10078 | FW | 202 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10079 | FW | 202 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10080 | FW | 202 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10081 | FW | 202 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10082 | FW | 202 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10083 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10084 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10085 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10086 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10087 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10088 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10089 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10090 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10091 | FW | 202 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10092 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10093 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10094 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10095 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10096 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10097 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10098 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10099 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10100 | FW | 202 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10101 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10102 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10103 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10104 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10105 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10106 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10107 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10108 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10109 | FW | 202 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10110 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10111 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10112 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10113 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10114 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10115 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10116 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10117 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10118 | FW | 202 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10119 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10120 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10121 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10122 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10123 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10124 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10125 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10126 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10127 | FW | 202 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10128 | FW | 202 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
10129 | FW | 202 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10130 | FW | 202 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10131 | FW | 202 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10132 | FW | 202 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10133 | FW | 202 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10134 | FW | 202 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10135 | FW | 202 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10136 | FW | 202 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10137 | FW | 202 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10138 | FW | 202 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10139 | FW | 202 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10140 | FW | 202 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10141 | FW | 202 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10142 | FW | 202 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
10143 | FW | 202 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10144 | FW | 202 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10145 | FW | 202 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10146 | FW | 202 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10147 | FW | 202 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10148 | FW | 202 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10149 | FW | 202 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10150 | FW | 202 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10151 | FW | 202 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10152 | FW | 202 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10153 | FW | 202 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10154 | FW | 202 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10155 | FW | 202 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10156 | FW | 202 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10157 | FW | 202 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10158 | FW | 202 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10159 | FW | 202 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10160 | FW | 202 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10161 | FW | 202 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10162 | FW | 202 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10163 | FW | 202 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10164 | FW | 202 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10165 | FW | 202 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10166 | FW | 202 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10167 | FW | 202 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10168 | FW | 202 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10169 | FW | 202 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10170 | FW | 202 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10171 | FW | 202 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10172 | FW | 202 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10173 | FW | 202 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10174 | FW | 202 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10175 | FW | 202 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10176 | FW | 202 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10177 | FW | 202 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10178 | FW | 202 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10179 | FW | 202 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10180 | FW | 202 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10181 | FW | 202 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10182 | FW | 202 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10183 | FW | 202 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10184 | FW | 202 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10185 | FW | 202 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
10186 | FW | 202 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
10187 | FW | 202 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10188 | FW | 202 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10189 | FW | 202 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10190 | FW | 202 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10191 | FW | 202 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10192 | FW | 202 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10193 | FW | 202 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10194 | FW | 202 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10195 | FW | 202 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10196 | FW | 202 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10197 | FW | 202 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10198 | FW | 202 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10199 | FW | 202 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10200 | FW | 202 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10201 | FW | 202 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
10202 | FW | 202 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10203 | FW | 202 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10204 | FW | 202 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10205 | FW | 202 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10206 | FW | 202 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10207 | FW | 202 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10208 | FW | 202 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10209 | FW | 202 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10210 | FW | 202 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10211 | FW | 202 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10212 | FW | 202 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10213 | FW | 202 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10214 | FW | 202 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10215 | FW | 202 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10216 | FW | 202 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10217 | FW | 202 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10218 | FW | 202 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10219 | FW | 202 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10220 | FW | 202 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10221 | FW | 202 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10222 | FW | 202 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10223 | FW | 202 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
10224 | FW | 202 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10225 | FW | 202 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10226 | FW | 202 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10227 | FW | 202 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10228 | FW | 202 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10229 | FW | 202 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10230 | FW | 202 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10231 | FW | 202 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10232 | FW | 202 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10233 | FW | 202 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10234 | FW | 202 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10235 | FW | 202 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10236 | FW | 202 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10237 | FW | 202 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10238 | FW | 202 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10239 | FW | 202 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10240 | FW | 202 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10241 | FW | 202 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10242 | FW | 202 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10243 | FW | 202 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10244 | FW | 202 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10245 | FW | 202 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
10246 | FW | 202 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10247 | FW | 202 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10248 | FW | 202 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10249 | FW | 202 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10250 | FW | 202 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10251 | FW | 202 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10252 | FW | 202 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10253 | FW | 202 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10254 | FW | 202 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10255 | FW | 202 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10256 | FW | 202 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10257 | FW | 202 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10258 | FW | 202 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10259 | FW | 202 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10260 | FW | 202 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10261 | FW | 202 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10262 | FW | 202 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10263 | FW | 202 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10264 | FW | 202 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10265 | FW | 202 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10266 | FW | 202 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10267 | FW | 202 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
10268 | FW | 202 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10269 | FW | 202 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10270 | FW | 202 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10271 | FW | 202 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10272 | FW | 202 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10273 | FW | 202 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10274 | FW | 202 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10275 | FW | 202 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10276 | FW | 202 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10277 | FW | 202 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10278 | FW | 202 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10279 | FW | 202 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10280 | FW | 202 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10281 | FW | 202 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10282 | FW | 202 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10283 | FW | 202 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10284 | FW | 202 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10285 | FW | 202 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10286 | FW | 202 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10287 | FW | 202 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10288 | FW | 202 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10289 | FW | 202 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
10290 | FW | 202 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10291 | FW | 202 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10292 | FW | 202 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10293 | FW | 202 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10294 | FW | 202 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10295 | FW | 202 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10296 | FW | 202 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10297 | FW | 202 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10298 | FW | 202 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10299 | FW | 202 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10300 | FW | 202 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10301 | FW | 202 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10302 | FW | 202 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10303 | FW | 202 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10304 | FW | 202 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10305 | FW | 202 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10306 | FW | 202 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10307 | FW | 202 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10308 | FW | 202 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10309 | FW | 202 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10310 | FW | 202 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10311 | FW | 202 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
10312 | FW | 202 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10313 | FW | 202 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10314 | FW | 202 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10315 | FW | 202 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10316 | FW | 202 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10317 | FW | 202 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10318 | FW | 202 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10319 | FW | 202 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10320 | FW | 202 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10321 | FW | 202 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10322 | FW | 202 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10323 | FW | 202 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10324 | FW | 202 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10325 | FW | 202 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10326 | FW | 202 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10327 | FW | 202 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10328 | FW | 202 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10329 | FW | 202 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10330 | FW | 202 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10331 | FW | 202 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10332 | FW | 202 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10333 | FW | 202 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
10334 | FW | 202 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10335 | FW | 202 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10336 | FW | 202 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10337 | FW | 202 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10338 | FW | 202 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10339 | FW | 202 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10340 | FW | 202 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10341 | FW | 202 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10342 | FW | 202 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10343 | FW | 202 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10344 | FW | 202 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10345 | FW | 202 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10346 | FW | 202 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10347 | FW | 202 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10348 | FW | 202 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10349 | FW | 202 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10350 | FW | 202 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10351 | FW | 202 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10352 | FW | 202 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10353 | FW | 202 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10354 | FW | 202 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10355 | FW | 202 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
10356 | FW | 202 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10357 | FW | 202 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10358 | FW | 202 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10359 | FW | 202 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10360 | FW | 202 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10361 | FW | 202 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10362 | FW | 202 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10363 | FW | 202 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10364 | FW | 202 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10365 | FW | 202 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10366 | FW | 202 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10367 | FW | 202 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10368 | FW | 202 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10369 | FW | 202 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10370 | FW | 202 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10371 | FW | 202 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10372 | FW | 202 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10373 | FW | 202 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10374 | FW | 202 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10375 | FW | 202 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10376 | FW | 202 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10377 | FW | 202 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
10378 | FW | 202 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10379 | FW | 202 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10380 | FW | 202 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10381 | FW | 202 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10382 | FW | 202 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10383 | FW | 202 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10384 | FW | 202 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10385 | FW | 202 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10386 | FW | 202 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10387 | FW | 202 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10388 | FW | 202 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10389 | FW | 202 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10390 | FW | 202 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10391 | FW | 202 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10392 | FW | 202 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10393 | FW | 202 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10394 | FW | 202 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10395 | FW | 202 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10396 | FW | 202 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10397 | FW | 202 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10398 | FW | 202 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10399 | FW | 202 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
10400 | FW | 202 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10401 | FW | 202 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10402 | FW | 202 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10403 | FW | 202 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10404 | FW | 202 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10405 | FW | 202 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10406 | FW | 202 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10407 | FW | 202 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10408 | FW | 202 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10409 | FW | 202 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10410 | FW | 202 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10411 | FW | 202 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10412 | FW | 202 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10413 | FW | 202 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10414 | FW | 202 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10415 | FW | 202 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10416 | FW | 202 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10417 | FW | 202 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10418 | FW | 202 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10419 | FW | 202 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10420 | FW | 202 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10421 | FW | 202 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
10422 | FW | 202 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10423 | FW | 202 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10424 | FW | 202 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10425 | FW | 202 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10426 | FW | 202 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10427 | FW | 202 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10428 | FW | 202 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10429 | FW | 202 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10430 | FW | 202 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10431 | FW | 202 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10432 | FW | 202 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10433 | FW | 202 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10434 | FW | 202 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10435 | FW | 202 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10436 | FW | 202 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10437 | FW | 202 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10438 | FW | 202 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10439 | FW | 202 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10440 | FW | 202 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10441 | FW | 202 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10442 | FW | 202 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10443 | FW | 202 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
10444 | FW | 202 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10445 | FW | 202 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10446 | FW | 202 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10447 | FW | 202 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10448 | FW | 202 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10449 | FW | 202 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10450 | FW | 202 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10451 | FW | 202 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10452 | FW | 202 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10453 | FW | 202 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10454 | FW | 202 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10455 | FW | 202 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10456 | FW | 202 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10457 | FW | 202 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10458 | FW | 202 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10459 | FW | 202 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10460 | FW | 202 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10461 | FW | 202 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10462 | FW | 202 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10463 | FW | 202 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10464 | FW | 202 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10465 | FW | 202 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
10466 | FW | 202 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10467 | FW | 202 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10468 | FW | 202 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10469 | FW | 202 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10470 | FW | 202 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10471 | FW | 202 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10472 | FW | 202 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10473 | FW | 202 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10474 | FW | 202 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10475 | FW | 202 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10476 | FW | 202 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10477 | FW | 202 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10478 | FW | 202 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10479 | FW | 202 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10480 | FW | 202 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10481 | FW | 202 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10482 | FW | 202 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10483 | FW | 202 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10484 | FW | 202 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10485 | FW | 202 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10486 | FW | 202 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10487 | FW | 202 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
10488 | FW | 202 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10489 | FW | 202 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10490 | FW | 202 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10491 | FW | 202 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10492 | FW | 202 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10493 | FW | 202 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10494 | FW | 202 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10495 | FW | 202 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10496 | FW | 202 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10497 | FW | 202 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10498 | FW | 202 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10499 | FW | 202 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10500 | FW | 202 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10501 | FW | 202 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10502 | FW | 202 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10503 | FW | 202 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10504 | FW | 202 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10505 | FW | 202 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10506 | FW | 202 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10507 | FW | 202 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10508 | FW | 202 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10509 | FW | 202 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
10510 | FW | 202 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10511 | FW | 202 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10512 | FW | 202 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10513 | FW | 202 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10514 | FW | 202 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10515 | FW | 202 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10516 | FW | 202 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10517 | FW | 202 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10518 | FW | 202 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10519 | FW | 202 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10520 | FW | 202 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10521 | FW | 202 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10522 | FW | 202 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10523 | FW | 202 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10524 | FW | 202 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10525 | FW | 202 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10526 | FW | 202 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10527 | FW | 202 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10528 | FW | 202 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10529 | FW | 202 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10530 | FW | 202 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10531 | FW | 202 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
10532 | FW | 202 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10533 | FW | 202 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10534 | FW | 202 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10535 | FW | 202 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10536 | FW | 202 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10537 | FW | 202 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10538 | FW | 202 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10539 | FW | 203 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10540 | FW | 203 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10541 | FW | 203 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10542 | FW | 203 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10543 | FW | 203 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10544 | FW | 203 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
10545 | FW | 203 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10546 | FW | 203 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10547 | FW | 203 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10548 | FW | 203 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10549 | FW | 203 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10550 | FW | 203 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10551 | FW | 203 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10552 | FW | 203 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10553 | FW | 203 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
10554 | FW | 203 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
10555 | FW | 203 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10556 | FW | 203 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10557 | FW | 203 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10558 | FW | 203 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10559 | FW | 203 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
10560 | FW | 203 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10561 | FW | 203 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10562 | FW | 203 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10563 | FW | 203 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10564 | FW | 203 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
10565 | FW | 203 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10566 | FW | 203 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10567 | FW | 203 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10568 | FW | 203 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10569 | FW | 203 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10570 | FW | 203 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10571 | FW | 203 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10572 | FW | 203 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10573 | FW | 203 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
10574 | FW | 203 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
10575 | FW | 203 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10576 | FW | 203 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10577 | FW | 203 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10578 | FW | 203 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10579 | FW | 203 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10580 | FW | 203 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10581 | FW | 203 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10582 | FW | 203 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10583 | FW | 203 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10584 | FW | 203 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10585 | FW | 203 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10586 | FW | 203 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10587 | FW | 203 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10588 | FW | 203 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10589 | FW | 203 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10590 | FW | 203 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10591 | FW | 203 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10592 | FW | 203 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10593 | FW | 203 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10594 | FW | 203 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10595 | FW | 203 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10596 | FW | 203 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10597 | FW | 203 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10598 | FW | 203 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10599 | FW | 203 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10600 | FW | 203 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10601 | FW | 203 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10602 | FW | 203 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10603 | FW | 203 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10604 | FW | 203 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10605 | FW | 203 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10606 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10607 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10608 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10609 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10610 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10611 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10612 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10613 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10614 | FW | 203 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10615 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10616 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10617 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10618 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10619 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10620 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10621 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10622 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10623 | FW | 203 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10624 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10625 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10626 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10627 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10628 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10629 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10630 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10631 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10632 | FW | 203 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10633 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10634 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10635 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10636 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10637 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10638 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10639 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10640 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10641 | FW | 203 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10642 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10643 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10644 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10645 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10646 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10647 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10648 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10649 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10650 | FW | 203 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10651 | FW | 203 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
10652 | FW | 203 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10653 | FW | 203 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10654 | FW | 203 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10655 | FW | 203 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10656 | FW | 203 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10657 | FW | 203 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10658 | FW | 203 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10659 | FW | 203 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10660 | FW | 203 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10661 | FW | 203 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10662 | FW | 203 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10663 | FW | 203 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10664 | FW | 203 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10665 | FW | 203 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
10666 | FW | 203 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10667 | FW | 203 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10668 | FW | 203 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
10669 | FW | 203 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
10670 | FW | 203 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10671 | FW | 203 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10672 | FW | 203 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10673 | FW | 203 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10674 | FW | 203 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10675 | FW | 203 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10676 | FW | 203 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10677 | FW | 203 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10678 | FW | 203 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10679 | FW | 203 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10680 | FW | 203 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10681 | FW | 203 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10682 | FW | 203 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10683 | FW | 203 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10684 | FW | 203 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10685 | FW | 203 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10686 | FW | 203 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10687 | FW | 203 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10688 | FW | 203 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10689 | FW | 203 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10690 | FW | 203 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10691 | FW | 203 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10692 | FW | 203 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10693 | FW | 203 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10694 | FW | 203 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10695 | FW | 203 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10696 | FW | 203 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
10697 | FW | 203 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10698 | FW | 203 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10699 | FW | 203 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10700 | FW | 203 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10701 | FW | 203 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10702 | FW | 203 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10703 | FW | 203 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10704 | FW | 203 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10705 | FW | 203 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10706 | FW | 203 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10707 | FW | 203 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
10708 | FW | 203 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
10709 | FW | 203 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
10710 | FW | 203 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10711 | FW | 203 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10712 | FW | 203 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10713 | FW | 203 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10714 | FW | 203 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10715 | FW | 203 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10716 | FW | 203 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10717 | FW | 203 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10718 | FW | 203 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10719 | FW | 203 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10720 | FW | 203 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10721 | FW | 203 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10722 | FW | 203 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10723 | FW | 203 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10724 | FW | 203 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
10725 | FW | 203 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10726 | FW | 203 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10727 | FW | 203 | 20 | 1 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10728 | FW | 203 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10729 | FW | 203 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10730 | FW | 203 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10731 | FW | 203 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10732 | FW | 203 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10733 | FW | 203 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10734 | FW | 203 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10735 | FW | 203 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10736 | FW | 203 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10737 | FW | 203 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10738 | FW | 203 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10739 | FW | 203 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10740 | FW | 203 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10741 | FW | 203 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10742 | FW | 203 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10743 | FW | 203 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10744 | FW | 203 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10745 | FW | 203 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10746 | FW | 203 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
10747 | FW | 203 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10748 | FW | 203 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10749 | FW | 203 | 20 | 2 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10750 | FW | 203 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10751 | FW | 203 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10752 | FW | 203 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10753 | FW | 203 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10754 | FW | 203 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10755 | FW | 203 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10756 | FW | 203 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10757 | FW | 203 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10758 | FW | 203 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10759 | FW | 203 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10760 | FW | 203 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10761 | FW | 203 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10762 | FW | 203 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10763 | FW | 203 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10764 | FW | 203 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10765 | FW | 203 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10766 | FW | 203 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10767 | FW | 203 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10768 | FW | 203 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
10769 | FW | 203 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10770 | FW | 203 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10771 | FW | 203 | 20 | 3 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10772 | FW | 203 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10773 | FW | 203 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10774 | FW | 203 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10775 | FW | 203 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10776 | FW | 203 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10777 | FW | 203 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10778 | FW | 203 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10779 | FW | 203 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10780 | FW | 203 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10781 | FW | 203 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10782 | FW | 203 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10783 | FW | 203 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10784 | FW | 203 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10785 | FW | 203 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10786 | FW | 203 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10787 | FW | 203 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10788 | FW | 203 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10789 | FW | 203 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10790 | FW | 203 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
10791 | FW | 203 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10792 | FW | 203 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10793 | FW | 203 | 20 | 4 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10794 | FW | 203 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10795 | FW | 203 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10796 | FW | 203 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10797 | FW | 203 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10798 | FW | 203 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10799 | FW | 203 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10800 | FW | 203 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10801 | FW | 203 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10802 | FW | 203 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10803 | FW | 203 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10804 | FW | 203 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10805 | FW | 203 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10806 | FW | 203 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10807 | FW | 203 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10808 | FW | 203 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10809 | FW | 203 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10810 | FW | 203 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10811 | FW | 203 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10812 | FW | 203 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
10813 | FW | 203 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10814 | FW | 203 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10815 | FW | 203 | 20 | 5 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10816 | FW | 203 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10817 | FW | 203 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10818 | FW | 203 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10819 | FW | 203 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10820 | FW | 203 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10821 | FW | 203 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10822 | FW | 203 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10823 | FW | 203 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10824 | FW | 203 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10825 | FW | 203 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10826 | FW | 203 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10827 | FW | 203 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10828 | FW | 203 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10829 | FW | 203 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10830 | FW | 203 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10831 | FW | 203 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10832 | FW | 203 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10833 | FW | 203 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10834 | FW | 203 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
10835 | FW | 203 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10836 | FW | 203 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10837 | FW | 203 | 20 | 6 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10838 | FW | 203 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10839 | FW | 203 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10840 | FW | 203 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10841 | FW | 203 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10842 | FW | 203 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10843 | FW | 203 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10844 | FW | 203 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10845 | FW | 203 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10846 | FW | 203 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10847 | FW | 203 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10848 | FW | 203 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10849 | FW | 203 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10850 | FW | 203 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10851 | FW | 203 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10852 | FW | 203 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10853 | FW | 203 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10854 | FW | 203 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10855 | FW | 203 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10856 | FW | 203 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
10857 | FW | 203 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10858 | FW | 203 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10859 | FW | 203 | 20 | 7 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10860 | FW | 203 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10861 | FW | 203 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10862 | FW | 203 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10863 | FW | 203 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10864 | FW | 203 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10865 | FW | 203 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10866 | FW | 203 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10867 | FW | 203 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10868 | FW | 203 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10869 | FW | 203 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10870 | FW | 203 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10871 | FW | 203 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10872 | FW | 203 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10873 | FW | 203 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10874 | FW | 203 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10875 | FW | 203 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10876 | FW | 203 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10877 | FW | 203 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10878 | FW | 203 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
10879 | FW | 203 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10880 | FW | 203 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10881 | FW | 203 | 20 | 8 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10882 | FW | 203 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10883 | FW | 203 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10884 | FW | 203 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10885 | FW | 203 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10886 | FW | 203 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10887 | FW | 203 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10888 | FW | 203 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10889 | FW | 203 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10890 | FW | 203 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10891 | FW | 203 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10892 | FW | 203 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10893 | FW | 203 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10894 | FW | 203 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10895 | FW | 203 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10896 | FW | 203 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10897 | FW | 203 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10898 | FW | 203 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10899 | FW | 203 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10900 | FW | 203 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
10901 | FW | 203 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10902 | FW | 203 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10903 | FW | 203 | 20 | 9 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10904 | FW | 203 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10905 | FW | 203 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10906 | FW | 203 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10907 | FW | 203 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10908 | FW | 203 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10909 | FW | 203 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10910 | FW | 203 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10911 | FW | 203 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10912 | FW | 203 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10913 | FW | 203 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10914 | FW | 203 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10915 | FW | 203 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10916 | FW | 203 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10917 | FW | 203 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10918 | FW | 203 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10919 | FW | 203 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10920 | FW | 203 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10921 | FW | 203 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10922 | FW | 203 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
10923 | FW | 203 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10924 | FW | 203 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10925 | FW | 203 | 20 | 10 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10926 | FW | 203 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10927 | FW | 203 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10928 | FW | 203 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10929 | FW | 203 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10930 | FW | 203 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10931 | FW | 203 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10932 | FW | 203 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10933 | FW | 203 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10934 | FW | 203 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10935 | FW | 203 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10936 | FW | 203 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10937 | FW | 203 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10938 | FW | 203 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10939 | FW | 203 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10940 | FW | 203 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10941 | FW | 203 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10942 | FW | 203 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10943 | FW | 203 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10944 | FW | 203 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
10945 | FW | 203 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10946 | FW | 203 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10947 | FW | 203 | 20 | 11 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10948 | FW | 203 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10949 | FW | 203 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10950 | FW | 203 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10951 | FW | 203 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10952 | FW | 203 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10953 | FW | 203 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10954 | FW | 203 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10955 | FW | 203 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10956 | FW | 203 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10957 | FW | 203 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10958 | FW | 203 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10959 | FW | 203 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10960 | FW | 203 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10961 | FW | 203 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10962 | FW | 203 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10963 | FW | 203 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10964 | FW | 203 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10965 | FW | 203 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10966 | FW | 203 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
10967 | FW | 203 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10968 | FW | 203 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10969 | FW | 203 | 20 | 12 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10970 | FW | 203 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10971 | FW | 203 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10972 | FW | 203 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10973 | FW | 203 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10974 | FW | 203 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10975 | FW | 203 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10976 | FW | 203 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10977 | FW | 203 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10978 | FW | 203 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10979 | FW | 203 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10980 | FW | 203 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10981 | FW | 203 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10982 | FW | 203 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10983 | FW | 203 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
10984 | FW | 203 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10985 | FW | 203 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
10986 | FW | 203 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10987 | FW | 203 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
10988 | FW | 203 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
10989 | FW | 203 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10990 | FW | 203 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10991 | FW | 203 | 20 | 13 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10992 | FW | 203 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10993 | FW | 203 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10994 | FW | 203 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10995 | FW | 203 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
10996 | FW | 203 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10997 | FW | 203 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
10998 | FW | 203 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
10999 | FW | 203 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11000 | FW | 203 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11001 | FW | 203 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11002 | FW | 203 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11003 | FW | 203 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11004 | FW | 203 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11005 | FW | 203 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11006 | FW | 203 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11007 | FW | 203 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11008 | FW | 203 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11009 | FW | 203 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11010 | FW | 203 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
11011 | FW | 203 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11012 | FW | 203 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11013 | FW | 203 | 20 | 14 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11014 | FW | 203 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11015 | FW | 203 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11016 | FW | 203 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11017 | FW | 203 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11018 | FW | 203 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11019 | FW | 203 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11020 | FW | 203 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11021 | FW | 203 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11022 | FW | 203 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11023 | FW | 203 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11024 | FW | 203 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11025 | FW | 203 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11026 | FW | 203 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11027 | FW | 203 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11028 | FW | 203 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11029 | FW | 203 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11030 | FW | 203 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11031 | FW | 203 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11032 | FW | 203 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
11033 | FW | 203 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11034 | FW | 203 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11035 | FW | 203 | 20 | 15 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11036 | FW | 203 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11037 | FW | 203 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11038 | FW | 203 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11039 | FW | 203 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11040 | FW | 203 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11041 | FW | 203 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11042 | FW | 203 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11043 | FW | 203 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11044 | FW | 203 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11045 | FW | 203 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11046 | FW | 203 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11047 | FW | 203 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11048 | FW | 203 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11049 | FW | 203 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11050 | FW | 203 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11051 | FW | 203 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11052 | FW | 203 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11053 | FW | 203 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11054 | FW | 203 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
11055 | FW | 203 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11056 | FW | 203 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11057 | FW | 203 | 20 | 16 | 8 | Fault message/M-bus status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11058 | FW | 203 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11059 | FW | 203 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11060 | FW | 203 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11061 | FW | 203 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11062 | FW | 193 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11063 | FW | 194 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11064 | FW | 195 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11065 | FW | 196 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11066 | FW | 197 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11067 | FW | 198 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11068 | FW | 199 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11069 | FW | 200 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11070 | FW | 201 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11071 | FW | 202 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11072 | FW | 203 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
11162 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11163 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11164 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11165 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11166 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11167 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11168 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11169 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11170 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11171 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11172 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11173 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11174 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11175 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11176 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11177 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11178 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11179 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11180 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11181 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11182 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11183 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11184 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11185 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11186 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11187 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11188 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11189 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11190 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11191 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11192 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11193 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11194 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11195 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11196 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11197 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11198 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11199 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11200 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11201 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11202 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11203 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11204 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11205 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11206 | MWA | 385 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11207 | MWA | 385 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11208 | MWA | 385 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11209 | MWA | 385 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11210 | MWA | 385 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11211 | MWA | 385 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11212 | MWA | 385 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11213 | MWA | 385 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11214 | MWA | 385 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11215 | MWA | 385 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11216 | MWA | 385 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11217 | MWA | 385 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11218 | MWA | 385 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11219 | MWA | 385 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11220 | MWA | 385 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11221 | MWA | 385 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11222 | MWA | 385 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11223 | MWA | 385 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11224 | MWA | 385 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11225 | MWA | 385 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11226 | MWA | 385 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11227 | MWA | 385 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11228 | MWA | 385 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11229 | MWA | 385 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11230 | MWA | 385 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11231 | MWA | 385 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11232 | MWA | 385 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11233 | MWA | 385 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11234 | MWA | 385 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11235 | MWA | 385 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11236 | MWA | 385 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11237 | MWA | 385 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11238 | MWA | 385 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11239 | MWA | 385 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11240 | MWA | 385 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11241 | MWA | 385 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11242 | MWA | 385 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11243 | MWA | 385 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11244 | MWA | 385 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11245 | MWA | 385 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11246 | MWA | 385 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11247 | MWA | 385 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11248 | MWA | 385 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11249 | MWA | 385 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11250 | MWA | 385 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11251 | MWA | 385 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11252 | MWA | 385 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11253 | MWA | 385 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11254 | MWA | 385 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11255 | MWA | 385 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11256 | MWA | 385 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11257 | MWA | 385 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11258 | MWA | 385 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11259 | MWA | 385 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11260 | MWA | 385 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11261 | MWA | 385 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11262 | MWA | 385 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11263 | MWA | 385 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11264 | MWA | 385 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11265 | MWA | 385 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11266 | MWA | 385 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11267 | MWA | 385 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11268 | MWA | 385 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11269 | MWA | 385 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11270 | MWA | 385 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11271 | MWA | 385 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11272 | MWA | 385 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11273 | MWA | 385 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11274 | MWA | 385 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11275 | MWA | 385 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11276 | MWA | 385 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11277 | MWA | 385 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
11278 | MWA | 385 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11279 | MWA | 385 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11280 | MWA | 385 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11281 | MWA | 385 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11282 | MWA | 385 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
11283 | MWA | 385 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11284 | MWA | 385 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11285 | MWA | 385 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11286 | MWA | 385 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11287 | MWA | 385 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11288 | MWA | 385 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11289 | MWA | 385 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11290 | MWA | 385 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
11291 | MWA | 385 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11292 | MWA | 385 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11293 | MWA | 385 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11294 | MWA | 385 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11295 | MWA | 385 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
11296 | MWA | 385 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11297 | MWA | 385 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11298 | MWA | 385 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11299 | MWA | 385 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11300 | MWA | 385 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11301 | MWA | 385 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11302 | MWA | 385 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11303 | MWA | 385 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
11304 | MWA | 385 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11305 | MWA | 385 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11306 | MWA | 385 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11307 | MWA | 385 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11308 | MWA | 385 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
11309 | MWA | 385 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11310 | MWA | 385 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11311 | MWA | 385 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11312 | MWA | 385 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11313 | MWA | 385 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11314 | MWA | 385 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11315 | MWA | 385 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11316 | MWA | 385 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
11317 | MWA | 385 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11318 | MWA | 385 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11319 | MWA | 385 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11320 | MWA | 385 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11321 | MWA | 385 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
11322 | MWA | 385 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11323 | MWA | 385 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11324 | MWA | 385 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11325 | MWA | 385 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11326 | MWA | 385 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11327 | MWA | 385 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11328 | MWA | 385 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11329 | MWA | 385 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
11330 | MWA | 385 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11331 | MWA | 385 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11332 | MWA | 385 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11333 | MWA | 385 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11334 | MWA | 385 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
11335 | MWA | 385 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11336 | MWA | 385 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11337 | MWA | 385 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11338 | MWA | 385 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11339 | MWA | 385 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11340 | MWA | 385 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11341 | MWA | 385 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11342 | MWA | 385 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
11343 | MWA | 385 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11344 | MWA | 385 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11345 | MWA | 385 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11346 | MWA | 385 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11347 | MWA | 385 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
11348 | MWA | 385 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11349 | MWA | 385 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11350 | MWA | 385 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11351 | MWA | 385 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11352 | MWA | 385 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11353 | MWA | 385 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11354 | MWA | 385 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11355 | MWA | 385 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
11356 | MWA | 385 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11357 | MWA | 385 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11358 | MWA | 385 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11359 | MWA | 385 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11360 | MWA | 385 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
11361 | MWA | 385 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11362 | MWA | 385 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11363 | MWA | 385 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11364 | MWA | 385 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11365 | MWA | 385 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11366 | MWA | 385 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11367 | MWA | 385 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11368 | MWA | 385 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
11369 | MWA | 385 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11370 | MWA | 385 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11371 | MWA | 385 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11372 | MWA | 385 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11373 | MWA | 385 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
11374 | MWA | 385 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11375 | MWA | 385 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11376 | MWA | 385 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11377 | MWA | 385 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11378 | MWA | 385 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11379 | MWA | 385 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11380 | MWA | 385 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11381 | MWA | 385 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
11382 | MWA | 385 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11383 | MWA | 385 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11384 | MWA | 385 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11385 | MWA | 385 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11386 | MWA | 385 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
11387 | MWA | 385 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11388 | MWA | 385 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11389 | MWA | 385 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11390 | MWA | 385 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11391 | MWA | 385 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11392 | MWA | 385 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11393 | MWA | 385 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11394 | MWA | 385 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
11395 | MWA | 385 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11396 | MWA | 385 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11397 | MWA | 385 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11398 | MWA | 385 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11399 | MWA | 385 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
11400 | MWA | 385 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11401 | MWA | 385 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11402 | MWA | 385 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11403 | MWA | 385 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11404 | MWA | 385 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11405 | MWA | 385 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11406 | MWA | 385 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11407 | MWA | 385 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
11408 | MWA | 385 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11409 | MWA | 385 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11410 | MWA | 385 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11411 | MWA | 385 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11412 | MWA | 385 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
11413 | MWA | 385 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11414 | MWA | 385 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11415 | MWA | 385 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11416 | MWA | 385 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11417 | MWA | 385 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11418 | MWA | 385 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11419 | MWA | 385 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11420 | MWA | 385 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
11421 | MWA | 385 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11422 | MWA | 385 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11423 | MWA | 385 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11424 | MWA | 385 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11425 | MWA | 385 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
11426 | MWA | 385 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11427 | MWA | 385 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11428 | MWA | 385 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11429 | MWA | 385 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11430 | MWA | 385 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11431 | MWA | 385 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11432 | MWA | 385 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11433 | MWA | 385 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
11434 | MWA | 385 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11435 | MWA | 385 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11436 | MWA | 385 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11437 | MWA | 385 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11438 | MWA | 385 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
11439 | MWA | 385 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11440 | MWA | 385 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11441 | MWA | 385 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11442 | MWA | 385 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11443 | MWA | 385 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11444 | MWA | 385 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11445 | MWA | 385 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11446 | MWA | 385 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
11447 | MWA | 385 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11448 | MWA | 385 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11449 | MWA | 385 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11450 | MWA | 385 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11451 | MWA | 385 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
11452 | MWA | 385 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11453 | MWA | 385 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11454 | MWA | 385 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11455 | MWA | 385 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11456 | MWA | 385 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11457 | MWA | 385 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11458 | MWA | 385 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11459 | MWA | 385 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
11460 | MWA | 385 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11461 | MWA | 385 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11462 | MWA | 385 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11463 | MWA | 385 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11464 | MWA | 385 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
11465 | MWA | 385 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11466 | MWA | 385 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11467 | MWA | 385 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11468 | MWA | 385 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11469 | MWA | 385 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11470 | MWA | 385 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11471 | MWA | 385 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11472 | MWA | 385 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
11473 | MWA | 385 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11474 | MWA | 385 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11475 | MWA | 385 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11476 | MWA | 385 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11477 | MWA | 385 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
11478 | MWA | 385 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11479 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11480 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11481 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11482 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11483 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11484 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11485 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11486 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11487 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11488 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11489 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11490 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11491 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11492 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11493 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11494 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11495 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11496 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11497 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11498 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11499 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11500 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11501 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11502 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11503 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11504 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11505 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11506 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11507 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11508 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11509 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11510 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11511 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11512 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11513 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11514 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11515 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11516 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11517 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11518 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11519 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11520 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11521 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11522 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11523 | MWA | 386 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11524 | MWA | 386 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11525 | MWA | 386 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11526 | MWA | 386 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11527 | MWA | 386 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11528 | MWA | 386 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11529 | MWA | 386 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11530 | MWA | 386 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11531 | MWA | 386 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11532 | MWA | 386 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11533 | MWA | 386 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11534 | MWA | 386 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11535 | MWA | 386 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11536 | MWA | 386 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11537 | MWA | 386 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11538 | MWA | 386 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11539 | MWA | 386 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11540 | MWA | 386 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11541 | MWA | 386 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11542 | MWA | 386 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11543 | MWA | 386 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11544 | MWA | 386 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11545 | MWA | 386 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11546 | MWA | 386 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11547 | MWA | 386 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11548 | MWA | 386 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11549 | MWA | 386 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11550 | MWA | 386 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11551 | MWA | 386 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11552 | MWA | 386 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11553 | MWA | 386 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11554 | MWA | 386 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11555 | MWA | 386 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11556 | MWA | 386 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11557 | MWA | 386 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11558 | MWA | 386 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11559 | MWA | 386 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11560 | MWA | 386 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11561 | MWA | 386 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11562 | MWA | 386 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11563 | MWA | 386 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11564 | MWA | 386 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11565 | MWA | 386 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11566 | MWA | 386 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11567 | MWA | 386 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11568 | MWA | 386 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11569 | MWA | 386 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11570 | MWA | 386 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11571 | MWA | 386 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11572 | MWA | 386 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11573 | MWA | 386 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11574 | MWA | 386 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11575 | MWA | 386 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11576 | MWA | 386 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11577 | MWA | 386 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11578 | MWA | 386 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11579 | MWA | 386 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11580 | MWA | 386 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11581 | MWA | 386 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11582 | MWA | 386 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11583 | MWA | 386 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11584 | MWA | 386 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11585 | MWA | 386 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11586 | MWA | 386 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11587 | MWA | 386 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11588 | MWA | 386 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11589 | MWA | 386 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11590 | MWA | 386 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11591 | MWA | 386 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11592 | MWA | 386 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11593 | MWA | 386 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11594 | MWA | 386 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
11595 | MWA | 386 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11596 | MWA | 386 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11597 | MWA | 386 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11598 | MWA | 386 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11599 | MWA | 386 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
11600 | MWA | 386 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11601 | MWA | 386 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11602 | MWA | 386 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11603 | MWA | 386 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11604 | MWA | 386 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11605 | MWA | 386 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11606 | MWA | 386 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11607 | MWA | 386 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
11608 | MWA | 386 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11609 | MWA | 386 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11610 | MWA | 386 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11611 | MWA | 386 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11612 | MWA | 386 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
11613 | MWA | 386 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11614 | MWA | 386 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11615 | MWA | 386 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11616 | MWA | 386 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11617 | MWA | 386 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11618 | MWA | 386 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11619 | MWA | 386 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11620 | MWA | 386 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
11621 | MWA | 386 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11622 | MWA | 386 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11623 | MWA | 386 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11624 | MWA | 386 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11625 | MWA | 386 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
11626 | MWA | 386 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11627 | MWA | 386 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11628 | MWA | 386 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11629 | MWA | 386 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11630 | MWA | 386 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11631 | MWA | 386 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11632 | MWA | 386 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11633 | MWA | 386 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
11634 | MWA | 386 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11635 | MWA | 386 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11636 | MWA | 386 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11637 | MWA | 386 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11638 | MWA | 386 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
11639 | MWA | 386 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11640 | MWA | 386 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11641 | MWA | 386 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11642 | MWA | 386 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11643 | MWA | 386 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11644 | MWA | 386 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11645 | MWA | 386 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11646 | MWA | 386 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
11647 | MWA | 386 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11648 | MWA | 386 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11649 | MWA | 386 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11650 | MWA | 386 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11651 | MWA | 386 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
11652 | MWA | 386 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11653 | MWA | 386 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11654 | MWA | 386 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11655 | MWA | 386 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11656 | MWA | 386 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11657 | MWA | 386 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11658 | MWA | 386 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11659 | MWA | 386 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
11660 | MWA | 386 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11661 | MWA | 386 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11662 | MWA | 386 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11663 | MWA | 386 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11664 | MWA | 386 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
11665 | MWA | 386 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11666 | MWA | 386 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11667 | MWA | 386 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11668 | MWA | 386 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11669 | MWA | 386 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11670 | MWA | 386 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11671 | MWA | 386 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11672 | MWA | 386 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
11673 | MWA | 386 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11674 | MWA | 386 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11675 | MWA | 386 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11676 | MWA | 386 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11677 | MWA | 386 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
11678 | MWA | 386 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11679 | MWA | 386 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11680 | MWA | 386 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11681 | MWA | 386 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11682 | MWA | 386 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11683 | MWA | 386 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11684 | MWA | 386 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11685 | MWA | 386 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
11686 | MWA | 386 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11687 | MWA | 386 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11688 | MWA | 386 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11689 | MWA | 386 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
11690 | MWA | 386 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
11691 | MWA | 386 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11692 | MWA | 386 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11693 | MWA | 386 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11694 | MWA | 386 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11695 | MWA | 386 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11696 | MWA | 386 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11697 | MWA | 386 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11698 | MWA | 386 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
11699 | MWA | 386 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11700 | MWA | 386 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11701 | MWA | 386 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11702 | MWA | 386 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
11703 | MWA | 386 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
11704 | MWA | 386 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11705 | MWA | 386 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11706 | MWA | 386 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11707 | MWA | 386 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11708 | MWA | 386 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11709 | MWA | 386 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11710 | MWA | 386 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11711 | MWA | 386 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
11712 | MWA | 386 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11713 | MWA | 386 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11714 | MWA | 386 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11715 | MWA | 386 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
11716 | MWA | 386 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
11717 | MWA | 386 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11718 | MWA | 386 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11719 | MWA | 386 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11720 | MWA | 386 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11721 | MWA | 386 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11722 | MWA | 386 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11723 | MWA | 386 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11724 | MWA | 386 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
11725 | MWA | 386 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11726 | MWA | 386 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11727 | MWA | 386 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11728 | MWA | 386 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
11729 | MWA | 386 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
11730 | MWA | 386 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11731 | MWA | 386 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11732 | MWA | 386 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11733 | MWA | 386 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11734 | MWA | 386 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11735 | MWA | 386 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11736 | MWA | 386 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11737 | MWA | 386 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
11738 | MWA | 386 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11739 | MWA | 386 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11740 | MWA | 386 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11741 | MWA | 386 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
11742 | MWA | 386 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
11743 | MWA | 386 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11744 | MWA | 386 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11745 | MWA | 386 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11746 | MWA | 386 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11747 | MWA | 386 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11748 | MWA | 386 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11749 | MWA | 386 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11750 | MWA | 386 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
11751 | MWA | 386 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11752 | MWA | 386 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11753 | MWA | 386 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11754 | MWA | 386 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
11755 | MWA | 386 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
11756 | MWA | 386 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11757 | MWA | 386 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11758 | MWA | 386 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11759 | MWA | 386 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11760 | MWA | 386 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11761 | MWA | 386 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11762 | MWA | 386 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11763 | MWA | 386 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
11764 | MWA | 386 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11765 | MWA | 386 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11766 | MWA | 386 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11767 | MWA | 386 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
11768 | MWA | 386 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
11769 | MWA | 386 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11770 | MWA | 386 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11771 | MWA | 386 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11772 | MWA | 386 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11773 | MWA | 386 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11774 | MWA | 386 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11775 | MWA | 386 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11776 | MWA | 386 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
11777 | MWA | 386 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11778 | MWA | 386 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11779 | MWA | 386 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11780 | MWA | 386 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
11781 | MWA | 386 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
11782 | MWA | 386 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11783 | MWA | 386 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11784 | MWA | 386 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11785 | MWA | 386 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11786 | MWA | 386 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11787 | MWA | 386 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11788 | MWA | 386 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11789 | MWA | 386 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
11790 | MWA | 386 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11791 | MWA | 386 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11792 | MWA | 386 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11793 | MWA | 386 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
11794 | MWA | 386 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
11795 | MWA | 386 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11796 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11797 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11798 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11799 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11800 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11801 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11802 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11803 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11804 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11805 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11806 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11807 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11808 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11809 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11810 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11811 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11812 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11813 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11814 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11815 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11816 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11817 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11818 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11819 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11820 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11821 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11822 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11823 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11824 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11825 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11826 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11827 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11828 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11829 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11830 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11831 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11832 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11833 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11834 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11835 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11836 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11837 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11838 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11839 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11840 | MWA | 387 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
11841 | MWA | 387 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11842 | MWA | 387 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11843 | MWA | 387 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11844 | MWA | 387 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11845 | MWA | 387 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11846 | MWA | 387 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11847 | MWA | 387 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11848 | MWA | 387 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11849 | MWA | 387 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11850 | MWA | 387 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11851 | MWA | 387 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11852 | MWA | 387 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11853 | MWA | 387 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11854 | MWA | 387 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11855 | MWA | 387 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11856 | MWA | 387 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11857 | MWA | 387 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11858 | MWA | 387 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11859 | MWA | 387 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11860 | MWA | 387 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11861 | MWA | 387 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11862 | MWA | 387 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11863 | MWA | 387 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11864 | MWA | 387 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11865 | MWA | 387 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11866 | MWA | 387 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11867 | MWA | 387 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11868 | MWA | 387 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11869 | MWA | 387 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11870 | MWA | 387 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11871 | MWA | 387 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11872 | MWA | 387 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
11873 | MWA | 387 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11874 | MWA | 387 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11875 | MWA | 387 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11876 | MWA | 387 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11877 | MWA | 387 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11878 | MWA | 387 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11879 | MWA | 387 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11880 | MWA | 387 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11881 | MWA | 387 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11882 | MWA | 387 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11883 | MWA | 387 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11884 | MWA | 387 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11885 | MWA | 387 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11886 | MWA | 387 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11887 | MWA | 387 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11888 | MWA | 387 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11889 | MWA | 387 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11890 | MWA | 387 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11891 | MWA | 387 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11892 | MWA | 387 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11893 | MWA | 387 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11894 | MWA | 387 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11895 | MWA | 387 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11896 | MWA | 387 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11897 | MWA | 387 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11898 | MWA | 387 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11899 | MWA | 387 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11900 | MWA | 387 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11901 | MWA | 387 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11902 | MWA | 387 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11903 | MWA | 387 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11904 | MWA | 387 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
11905 | MWA | 387 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11906 | MWA | 387 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11907 | MWA | 387 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11908 | MWA | 387 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11909 | MWA | 387 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11910 | MWA | 387 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11911 | MWA | 387 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
11912 | MWA | 387 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11913 | MWA | 387 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11914 | MWA | 387 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11915 | MWA | 387 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
11916 | MWA | 387 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
11917 | MWA | 387 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11918 | MWA | 387 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11919 | MWA | 387 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11920 | MWA | 387 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11921 | MWA | 387 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11922 | MWA | 387 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11923 | MWA | 387 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11924 | MWA | 387 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
11925 | MWA | 387 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11926 | MWA | 387 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11927 | MWA | 387 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11928 | MWA | 387 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
11929 | MWA | 387 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
11930 | MWA | 387 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11931 | MWA | 387 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11932 | MWA | 387 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11933 | MWA | 387 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11934 | MWA | 387 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11935 | MWA | 387 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11936 | MWA | 387 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11937 | MWA | 387 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
11938 | MWA | 387 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11939 | MWA | 387 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11940 | MWA | 387 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11941 | MWA | 387 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
11942 | MWA | 387 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
11943 | MWA | 387 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11944 | MWA | 387 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11945 | MWA | 387 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11946 | MWA | 387 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11947 | MWA | 387 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11948 | MWA | 387 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11949 | MWA | 387 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11950 | MWA | 387 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
11951 | MWA | 387 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11952 | MWA | 387 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11953 | MWA | 387 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11954 | MWA | 387 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
11955 | MWA | 387 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
11956 | MWA | 387 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11957 | MWA | 387 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11958 | MWA | 387 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11959 | MWA | 387 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11960 | MWA | 387 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11961 | MWA | 387 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11962 | MWA | 387 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11963 | MWA | 387 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
11964 | MWA | 387 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11965 | MWA | 387 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11966 | MWA | 387 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11967 | MWA | 387 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
11968 | MWA | 387 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
11969 | MWA | 387 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11970 | MWA | 387 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11971 | MWA | 387 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11972 | MWA | 387 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11973 | MWA | 387 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11974 | MWA | 387 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11975 | MWA | 387 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11976 | MWA | 387 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
11977 | MWA | 387 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11978 | MWA | 387 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11979 | MWA | 387 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11980 | MWA | 387 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
11981 | MWA | 387 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
11982 | MWA | 387 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11983 | MWA | 387 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11984 | MWA | 387 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11985 | MWA | 387 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11986 | MWA | 387 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11987 | MWA | 387 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11988 | MWA | 387 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
11989 | MWA | 387 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
11990 | MWA | 387 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11991 | MWA | 387 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11992 | MWA | 387 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11993 | MWA | 387 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
11994 | MWA | 387 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
11995 | MWA | 387 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
11996 | MWA | 387 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11997 | MWA | 387 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
11998 | MWA | 387 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
11999 | MWA | 387 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12000 | MWA | 387 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12001 | MWA | 387 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12002 | MWA | 387 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12003 | MWA | 387 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12004 | MWA | 387 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12005 | MWA | 387 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12006 | MWA | 387 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12007 | MWA | 387 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12008 | MWA | 387 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12009 | MWA | 387 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12010 | MWA | 387 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12011 | MWA | 387 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12012 | MWA | 387 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12013 | MWA | 387 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12014 | MWA | 387 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12015 | MWA | 387 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12016 | MWA | 387 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12017 | MWA | 387 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12018 | MWA | 387 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12019 | MWA | 387 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12020 | MWA | 387 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12021 | MWA | 387 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12022 | MWA | 387 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12023 | MWA | 387 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12024 | MWA | 387 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12025 | MWA | 387 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12026 | MWA | 387 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12027 | MWA | 387 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12028 | MWA | 387 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12029 | MWA | 387 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12030 | MWA | 387 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12031 | MWA | 387 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12032 | MWA | 387 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12033 | MWA | 387 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12034 | MWA | 387 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12035 | MWA | 387 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12036 | MWA | 387 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12037 | MWA | 387 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12038 | MWA | 387 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12039 | MWA | 387 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12040 | MWA | 387 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12041 | MWA | 387 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12042 | MWA | 387 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12043 | MWA | 387 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12044 | MWA | 387 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12045 | MWA | 387 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12046 | MWA | 387 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12047 | MWA | 387 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12048 | MWA | 387 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12049 | MWA | 387 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12050 | MWA | 387 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12051 | MWA | 387 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12052 | MWA | 387 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12053 | MWA | 387 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12054 | MWA | 387 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
12055 | MWA | 387 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12056 | MWA | 387 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12057 | MWA | 387 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12058 | MWA | 387 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12059 | MWA | 387 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
12060 | MWA | 387 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12061 | MWA | 387 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12062 | MWA | 387 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12063 | MWA | 387 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12064 | MWA | 387 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12065 | MWA | 387 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12066 | MWA | 387 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12067 | MWA | 387 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
12068 | MWA | 387 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12069 | MWA | 387 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12070 | MWA | 387 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12071 | MWA | 387 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12072 | MWA | 387 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
12073 | MWA | 387 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12074 | MWA | 387 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12075 | MWA | 387 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12076 | MWA | 387 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12077 | MWA | 387 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12078 | MWA | 387 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12079 | MWA | 387 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12080 | MWA | 387 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
12081 | MWA | 387 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12082 | MWA | 387 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12083 | MWA | 387 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12084 | MWA | 387 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12085 | MWA | 387 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
12086 | MWA | 387 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12087 | MWA | 387 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12088 | MWA | 387 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12089 | MWA | 387 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12090 | MWA | 387 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12091 | MWA | 387 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12092 | MWA | 387 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12093 | MWA | 387 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
12094 | MWA | 387 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12095 | MWA | 387 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12096 | MWA | 387 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12097 | MWA | 387 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12098 | MWA | 387 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
12099 | MWA | 387 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12100 | MWA | 387 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12101 | MWA | 387 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12102 | MWA | 387 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12103 | MWA | 387 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12104 | MWA | 387 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12105 | MWA | 387 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12106 | MWA | 387 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
12107 | MWA | 387 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12108 | MWA | 387 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12109 | MWA | 387 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12110 | MWA | 387 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12111 | MWA | 387 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
12112 | MWA | 387 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12113 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12114 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12115 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12116 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12117 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12118 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12119 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12120 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12121 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12122 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12123 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12124 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12125 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12126 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12127 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12128 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12129 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12130 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12131 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12132 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12133 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12134 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12135 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12136 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12137 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12138 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12139 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12140 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12141 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12142 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12143 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12144 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12145 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12146 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12147 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12148 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12149 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12150 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12151 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12152 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12153 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12154 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12155 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12156 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12157 | MWA | 388 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12158 | MWA | 388 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12159 | MWA | 388 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12160 | MWA | 388 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12161 | MWA | 388 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12162 | MWA | 388 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12163 | MWA | 388 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12164 | MWA | 388 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12165 | MWA | 388 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12166 | MWA | 388 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12167 | MWA | 388 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12168 | MWA | 388 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12169 | MWA | 388 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12170 | MWA | 388 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12171 | MWA | 388 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12172 | MWA | 388 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12173 | MWA | 388 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12174 | MWA | 388 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12175 | MWA | 388 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12176 | MWA | 388 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12177 | MWA | 388 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12178 | MWA | 388 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12179 | MWA | 388 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12180 | MWA | 388 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12181 | MWA | 388 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12182 | MWA | 388 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12183 | MWA | 388 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12184 | MWA | 388 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12185 | MWA | 388 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12186 | MWA | 388 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12187 | MWA | 388 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12188 | MWA | 388 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12189 | MWA | 388 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12190 | MWA | 388 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12191 | MWA | 388 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12192 | MWA | 388 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12193 | MWA | 388 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12194 | MWA | 388 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12195 | MWA | 388 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12196 | MWA | 388 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12197 | MWA | 388 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12198 | MWA | 388 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12199 | MWA | 388 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12200 | MWA | 388 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12201 | MWA | 388 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12202 | MWA | 388 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12203 | MWA | 388 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12204 | MWA | 388 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12205 | MWA | 388 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12206 | MWA | 388 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12207 | MWA | 388 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12208 | MWA | 388 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12209 | MWA | 388 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12210 | MWA | 388 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12211 | MWA | 388 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12212 | MWA | 388 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12213 | MWA | 388 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12214 | MWA | 388 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12215 | MWA | 388 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12216 | MWA | 388 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12217 | MWA | 388 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12218 | MWA | 388 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12219 | MWA | 388 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12220 | MWA | 388 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12221 | MWA | 388 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12222 | MWA | 388 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12223 | MWA | 388 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12224 | MWA | 388 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12225 | MWA | 388 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12226 | MWA | 388 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12227 | MWA | 388 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12228 | MWA | 388 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
12229 | MWA | 388 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12230 | MWA | 388 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12231 | MWA | 388 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12232 | MWA | 388 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12233 | MWA | 388 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
12234 | MWA | 388 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12235 | MWA | 388 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12236 | MWA | 388 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12237 | MWA | 388 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12238 | MWA | 388 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12239 | MWA | 388 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12240 | MWA | 388 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12241 | MWA | 388 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
12242 | MWA | 388 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12243 | MWA | 388 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12244 | MWA | 388 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12245 | MWA | 388 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12246 | MWA | 388 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
12247 | MWA | 388 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12248 | MWA | 388 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12249 | MWA | 388 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12250 | MWA | 388 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12251 | MWA | 388 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12252 | MWA | 388 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12253 | MWA | 388 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12254 | MWA | 388 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
12255 | MWA | 388 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12256 | MWA | 388 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12257 | MWA | 388 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12258 | MWA | 388 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12259 | MWA | 388 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
12260 | MWA | 388 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12261 | MWA | 388 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12262 | MWA | 388 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12263 | MWA | 388 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12264 | MWA | 388 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12265 | MWA | 388 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12266 | MWA | 388 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12267 | MWA | 388 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
12268 | MWA | 388 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12269 | MWA | 388 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12270 | MWA | 388 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12271 | MWA | 388 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12272 | MWA | 388 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
12273 | MWA | 388 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12274 | MWA | 388 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12275 | MWA | 388 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12276 | MWA | 388 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12277 | MWA | 388 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12278 | MWA | 388 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12279 | MWA | 388 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12280 | MWA | 388 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
12281 | MWA | 388 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12282 | MWA | 388 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12283 | MWA | 388 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12284 | MWA | 388 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12285 | MWA | 388 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
12286 | MWA | 388 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12287 | MWA | 388 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12288 | MWA | 388 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12289 | MWA | 388 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12290 | MWA | 388 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12291 | MWA | 388 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12292 | MWA | 388 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12293 | MWA | 388 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
12294 | MWA | 388 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12295 | MWA | 388 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12296 | MWA | 388 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12297 | MWA | 388 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12298 | MWA | 388 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
12299 | MWA | 388 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12300 | MWA | 388 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12301 | MWA | 388 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12302 | MWA | 388 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12303 | MWA | 388 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12304 | MWA | 388 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12305 | MWA | 388 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12306 | MWA | 388 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
12307 | MWA | 388 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12308 | MWA | 388 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12309 | MWA | 388 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12310 | MWA | 388 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12311 | MWA | 388 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
12312 | MWA | 388 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12313 | MWA | 388 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12314 | MWA | 388 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12315 | MWA | 388 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12316 | MWA | 388 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12317 | MWA | 388 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12318 | MWA | 388 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12319 | MWA | 388 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12320 | MWA | 388 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12321 | MWA | 388 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12322 | MWA | 388 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12323 | MWA | 388 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12324 | MWA | 388 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12325 | MWA | 388 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12326 | MWA | 388 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12327 | MWA | 388 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12328 | MWA | 388 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12329 | MWA | 388 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12330 | MWA | 388 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12331 | MWA | 388 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12332 | MWA | 388 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12333 | MWA | 388 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12334 | MWA | 388 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12335 | MWA | 388 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12336 | MWA | 388 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12337 | MWA | 388 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12338 | MWA | 388 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12339 | MWA | 388 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12340 | MWA | 388 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12341 | MWA | 388 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12342 | MWA | 388 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12343 | MWA | 388 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12344 | MWA | 388 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12345 | MWA | 388 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12346 | MWA | 388 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12347 | MWA | 388 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12348 | MWA | 388 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12349 | MWA | 388 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12350 | MWA | 388 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12351 | MWA | 388 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12352 | MWA | 388 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12353 | MWA | 388 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12354 | MWA | 388 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12355 | MWA | 388 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12356 | MWA | 388 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12357 | MWA | 388 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12358 | MWA | 388 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12359 | MWA | 388 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12360 | MWA | 388 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12361 | MWA | 388 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12362 | MWA | 388 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12363 | MWA | 388 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12364 | MWA | 388 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12365 | MWA | 388 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12366 | MWA | 388 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12367 | MWA | 388 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12368 | MWA | 388 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12369 | MWA | 388 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12370 | MWA | 388 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12371 | MWA | 388 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
12372 | MWA | 388 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12373 | MWA | 388 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12374 | MWA | 388 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12375 | MWA | 388 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12376 | MWA | 388 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
12377 | MWA | 388 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12378 | MWA | 388 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12379 | MWA | 388 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12380 | MWA | 388 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12381 | MWA | 388 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12382 | MWA | 388 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12383 | MWA | 388 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12384 | MWA | 388 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
12385 | MWA | 388 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12386 | MWA | 388 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12387 | MWA | 388 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12388 | MWA | 388 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12389 | MWA | 388 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
12390 | MWA | 388 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12391 | MWA | 388 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12392 | MWA | 388 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12393 | MWA | 388 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12394 | MWA | 388 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12395 | MWA | 388 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12396 | MWA | 388 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12397 | MWA | 388 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
12398 | MWA | 388 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12399 | MWA | 388 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12400 | MWA | 388 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12401 | MWA | 388 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12402 | MWA | 388 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
12403 | MWA | 388 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12404 | MWA | 388 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12405 | MWA | 388 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12406 | MWA | 388 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12407 | MWA | 388 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12408 | MWA | 388 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12409 | MWA | 388 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12410 | MWA | 388 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
12411 | MWA | 388 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12412 | MWA | 388 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12413 | MWA | 388 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12414 | MWA | 388 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12415 | MWA | 388 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
12416 | MWA | 388 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12417 | MWA | 388 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12418 | MWA | 388 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12419 | MWA | 388 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12420 | MWA | 388 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12421 | MWA | 388 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12422 | MWA | 388 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12423 | MWA | 388 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
12424 | MWA | 388 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12425 | MWA | 388 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12426 | MWA | 388 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12427 | MWA | 388 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12428 | MWA | 388 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
12429 | MWA | 388 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12430 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12431 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12432 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12433 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12434 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12435 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12436 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12437 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12438 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12439 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12440 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12441 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12442 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12443 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12444 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12445 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12446 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12447 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12448 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12449 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12450 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12451 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12452 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12453 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12454 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12455 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12456 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12457 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12458 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12459 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12460 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12461 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12462 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12463 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12464 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12465 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12466 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12467 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12468 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12469 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12470 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12471 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12472 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12473 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12474 | MWA | 389 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12475 | MWA | 389 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12476 | MWA | 389 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12477 | MWA | 389 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12478 | MWA | 389 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12479 | MWA | 389 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12480 | MWA | 389 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12481 | MWA | 389 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12482 | MWA | 389 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12483 | MWA | 389 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12484 | MWA | 389 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12485 | MWA | 389 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12486 | MWA | 389 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12487 | MWA | 389 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12488 | MWA | 389 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12489 | MWA | 389 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12490 | MWA | 389 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12491 | MWA | 389 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12492 | MWA | 389 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12493 | MWA | 389 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12494 | MWA | 389 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12495 | MWA | 389 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12496 | MWA | 389 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12497 | MWA | 389 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12498 | MWA | 389 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12499 | MWA | 389 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12500 | MWA | 389 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12501 | MWA | 389 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12502 | MWA | 389 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12503 | MWA | 389 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12504 | MWA | 389 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12505 | MWA | 389 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12506 | MWA | 389 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12507 | MWA | 389 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12508 | MWA | 389 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12509 | MWA | 389 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12510 | MWA | 389 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12511 | MWA | 389 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12512 | MWA | 389 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12513 | MWA | 389 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12514 | MWA | 389 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12515 | MWA | 389 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12516 | MWA | 389 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12517 | MWA | 389 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12518 | MWA | 389 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12519 | MWA | 389 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12520 | MWA | 389 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12521 | MWA | 389 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12522 | MWA | 389 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12523 | MWA | 389 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12524 | MWA | 389 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12525 | MWA | 389 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12526 | MWA | 389 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12527 | MWA | 389 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12528 | MWA | 389 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12529 | MWA | 389 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12530 | MWA | 389 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12531 | MWA | 389 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12532 | MWA | 389 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12533 | MWA | 389 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12534 | MWA | 389 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12535 | MWA | 389 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12536 | MWA | 389 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12537 | MWA | 389 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12538 | MWA | 389 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12539 | MWA | 389 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12540 | MWA | 389 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12541 | MWA | 389 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12542 | MWA | 389 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12543 | MWA | 389 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12544 | MWA | 389 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12545 | MWA | 389 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
12546 | MWA | 389 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12547 | MWA | 389 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12548 | MWA | 389 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12549 | MWA | 389 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12550 | MWA | 389 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
12551 | MWA | 389 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12552 | MWA | 389 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12553 | MWA | 389 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12554 | MWA | 389 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12555 | MWA | 389 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12556 | MWA | 389 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12557 | MWA | 389 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12558 | MWA | 389 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
12559 | MWA | 389 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12560 | MWA | 389 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12561 | MWA | 389 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12562 | MWA | 389 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12563 | MWA | 389 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
12564 | MWA | 389 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12565 | MWA | 389 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12566 | MWA | 389 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12567 | MWA | 389 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12568 | MWA | 389 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12569 | MWA | 389 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12570 | MWA | 389 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12571 | MWA | 389 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
12572 | MWA | 389 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12573 | MWA | 389 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12574 | MWA | 389 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12575 | MWA | 389 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12576 | MWA | 389 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
12577 | MWA | 389 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12578 | MWA | 389 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12579 | MWA | 389 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12580 | MWA | 389 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12581 | MWA | 389 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12582 | MWA | 389 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12583 | MWA | 389 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12584 | MWA | 389 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
12585 | MWA | 389 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12586 | MWA | 389 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12587 | MWA | 389 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12588 | MWA | 389 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12589 | MWA | 389 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
12590 | MWA | 389 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12591 | MWA | 389 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12592 | MWA | 389 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12593 | MWA | 389 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12594 | MWA | 389 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12595 | MWA | 389 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12596 | MWA | 389 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12597 | MWA | 389 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
12598 | MWA | 389 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12599 | MWA | 389 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12600 | MWA | 389 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12601 | MWA | 389 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12602 | MWA | 389 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
12603 | MWA | 389 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12604 | MWA | 389 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12605 | MWA | 389 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12606 | MWA | 389 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12607 | MWA | 389 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12608 | MWA | 389 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12609 | MWA | 389 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12610 | MWA | 389 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
12611 | MWA | 389 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12612 | MWA | 389 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12613 | MWA | 389 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12614 | MWA | 389 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12615 | MWA | 389 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
12616 | MWA | 389 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12617 | MWA | 389 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12618 | MWA | 389 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12619 | MWA | 389 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12620 | MWA | 389 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12621 | MWA | 389 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12622 | MWA | 389 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12623 | MWA | 389 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
12624 | MWA | 389 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12625 | MWA | 389 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12626 | MWA | 389 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12627 | MWA | 389 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12628 | MWA | 389 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
12629 | MWA | 389 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12630 | MWA | 389 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12631 | MWA | 389 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12632 | MWA | 389 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12633 | MWA | 389 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12634 | MWA | 389 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12635 | MWA | 389 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12636 | MWA | 389 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12637 | MWA | 389 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12638 | MWA | 389 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12639 | MWA | 389 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12640 | MWA | 389 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12641 | MWA | 389 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12642 | MWA | 389 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12643 | MWA | 389 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12644 | MWA | 389 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12645 | MWA | 389 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12646 | MWA | 389 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12647 | MWA | 389 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12648 | MWA | 389 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12649 | MWA | 389 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12650 | MWA | 389 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12651 | MWA | 389 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12652 | MWA | 389 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12653 | MWA | 389 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12654 | MWA | 389 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12655 | MWA | 389 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12656 | MWA | 389 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12657 | MWA | 389 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12658 | MWA | 389 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12659 | MWA | 389 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12660 | MWA | 389 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12661 | MWA | 389 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12662 | MWA | 389 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12663 | MWA | 389 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12664 | MWA | 389 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12665 | MWA | 389 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12666 | MWA | 389 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12667 | MWA | 389 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12668 | MWA | 389 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12669 | MWA | 389 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12670 | MWA | 389 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12671 | MWA | 389 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12672 | MWA | 389 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12673 | MWA | 389 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12674 | MWA | 389 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12675 | MWA | 389 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12676 | MWA | 389 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12677 | MWA | 389 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12678 | MWA | 389 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12679 | MWA | 389 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12680 | MWA | 389 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12681 | MWA | 389 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12682 | MWA | 389 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12683 | MWA | 389 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12684 | MWA | 389 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12685 | MWA | 389 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12686 | MWA | 389 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12687 | MWA | 389 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12688 | MWA | 389 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
12689 | MWA | 389 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12690 | MWA | 389 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12691 | MWA | 389 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12692 | MWA | 389 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
12693 | MWA | 389 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
12694 | MWA | 389 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12695 | MWA | 389 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12696 | MWA | 389 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12697 | MWA | 389 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12698 | MWA | 389 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12699 | MWA | 389 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12700 | MWA | 389 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12701 | MWA | 389 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
12702 | MWA | 389 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12703 | MWA | 389 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12704 | MWA | 389 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12705 | MWA | 389 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
12706 | MWA | 389 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
12707 | MWA | 389 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12708 | MWA | 389 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12709 | MWA | 389 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12710 | MWA | 389 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12711 | MWA | 389 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12712 | MWA | 389 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12713 | MWA | 389 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12714 | MWA | 389 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
12715 | MWA | 389 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12716 | MWA | 389 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12717 | MWA | 389 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12718 | MWA | 389 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
12719 | MWA | 389 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
12720 | MWA | 389 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12721 | MWA | 389 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12722 | MWA | 389 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12723 | MWA | 389 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12724 | MWA | 389 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12725 | MWA | 389 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12726 | MWA | 389 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12727 | MWA | 389 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
12728 | MWA | 389 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12729 | MWA | 389 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12730 | MWA | 389 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12731 | MWA | 389 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
12732 | MWA | 389 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
12733 | MWA | 389 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12734 | MWA | 389 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12735 | MWA | 389 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12736 | MWA | 389 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12737 | MWA | 389 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12738 | MWA | 389 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12739 | MWA | 389 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12740 | MWA | 389 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
12741 | MWA | 389 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12742 | MWA | 389 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12743 | MWA | 389 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12744 | MWA | 389 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
12745 | MWA | 389 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
12746 | MWA | 389 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12747 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12748 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12749 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12750 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12751 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12752 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12753 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12754 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12755 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12756 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12757 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12758 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12759 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12760 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12761 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12762 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12763 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12764 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12765 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12766 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12767 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12768 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12769 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12770 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12771 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12772 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12773 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12774 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12775 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12776 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12777 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12778 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12779 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12780 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12781 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12782 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12783 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12784 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12785 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12786 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12787 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12788 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12789 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12790 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12791 | MWA | 390 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
12792 | MWA | 390 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12793 | MWA | 390 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12794 | MWA | 390 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12795 | MWA | 390 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12796 | MWA | 390 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12797 | MWA | 390 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12798 | MWA | 390 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12799 | MWA | 390 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12800 | MWA | 390 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12801 | MWA | 390 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12802 | MWA | 390 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12803 | MWA | 390 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12804 | MWA | 390 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12805 | MWA | 390 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12806 | MWA | 390 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12807 | MWA | 390 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12808 | MWA | 390 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12809 | MWA | 390 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12810 | MWA | 390 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12811 | MWA | 390 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12812 | MWA | 390 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12813 | MWA | 390 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12814 | MWA | 390 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12815 | MWA | 390 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12816 | MWA | 390 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12817 | MWA | 390 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12818 | MWA | 390 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12819 | MWA | 390 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12820 | MWA | 390 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12821 | MWA | 390 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12822 | MWA | 390 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12823 | MWA | 390 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
12824 | MWA | 390 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12825 | MWA | 390 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12826 | MWA | 390 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12827 | MWA | 390 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12828 | MWA | 390 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12829 | MWA | 390 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12830 | MWA | 390 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12831 | MWA | 390 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12832 | MWA | 390 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12833 | MWA | 390 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12834 | MWA | 390 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12835 | MWA | 390 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12836 | MWA | 390 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12837 | MWA | 390 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12838 | MWA | 390 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12839 | MWA | 390 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12840 | MWA | 390 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12841 | MWA | 390 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12842 | MWA | 390 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12843 | MWA | 390 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12844 | MWA | 390 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12845 | MWA | 390 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12846 | MWA | 390 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12847 | MWA | 390 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12848 | MWA | 390 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12849 | MWA | 390 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12850 | MWA | 390 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12851 | MWA | 390 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12852 | MWA | 390 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12853 | MWA | 390 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12854 | MWA | 390 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12855 | MWA | 390 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
12856 | MWA | 390 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12857 | MWA | 390 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12858 | MWA | 390 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12859 | MWA | 390 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12860 | MWA | 390 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12861 | MWA | 390 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12862 | MWA | 390 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
12863 | MWA | 390 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12864 | MWA | 390 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12865 | MWA | 390 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12866 | MWA | 390 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
12867 | MWA | 390 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
12868 | MWA | 390 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12869 | MWA | 390 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12870 | MWA | 390 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12871 | MWA | 390 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12872 | MWA | 390 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12873 | MWA | 390 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12874 | MWA | 390 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12875 | MWA | 390 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
12876 | MWA | 390 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12877 | MWA | 390 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12878 | MWA | 390 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12879 | MWA | 390 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
12880 | MWA | 390 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
12881 | MWA | 390 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12882 | MWA | 390 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12883 | MWA | 390 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12884 | MWA | 390 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12885 | MWA | 390 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12886 | MWA | 390 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12887 | MWA | 390 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12888 | MWA | 390 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
12889 | MWA | 390 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12890 | MWA | 390 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12891 | MWA | 390 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12892 | MWA | 390 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
12893 | MWA | 390 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
12894 | MWA | 390 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12895 | MWA | 390 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12896 | MWA | 390 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12897 | MWA | 390 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12898 | MWA | 390 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12899 | MWA | 390 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12900 | MWA | 390 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12901 | MWA | 390 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
12902 | MWA | 390 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12903 | MWA | 390 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12904 | MWA | 390 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12905 | MWA | 390 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
12906 | MWA | 390 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
12907 | MWA | 390 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12908 | MWA | 390 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12909 | MWA | 390 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12910 | MWA | 390 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12911 | MWA | 390 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12912 | MWA | 390 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12913 | MWA | 390 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12914 | MWA | 390 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
12915 | MWA | 390 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12916 | MWA | 390 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12917 | MWA | 390 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12918 | MWA | 390 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
12919 | MWA | 390 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
12920 | MWA | 390 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12921 | MWA | 390 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12922 | MWA | 390 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12923 | MWA | 390 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12924 | MWA | 390 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12925 | MWA | 390 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12926 | MWA | 390 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12927 | MWA | 390 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
12928 | MWA | 390 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12929 | MWA | 390 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12930 | MWA | 390 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12931 | MWA | 390 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
12932 | MWA | 390 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
12933 | MWA | 390 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12934 | MWA | 390 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12935 | MWA | 390 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12936 | MWA | 390 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12937 | MWA | 390 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12938 | MWA | 390 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12939 | MWA | 390 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12940 | MWA | 390 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
12941 | MWA | 390 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12942 | MWA | 390 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12943 | MWA | 390 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12944 | MWA | 390 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
12945 | MWA | 390 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
12946 | MWA | 390 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12947 | MWA | 390 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12948 | MWA | 390 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12949 | MWA | 390 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12950 | MWA | 390 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12951 | MWA | 390 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12952 | MWA | 390 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12953 | MWA | 390 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
12954 | MWA | 390 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12955 | MWA | 390 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12956 | MWA | 390 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12957 | MWA | 390 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
12958 | MWA | 390 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
12959 | MWA | 390 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12960 | MWA | 390 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12961 | MWA | 390 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12962 | MWA | 390 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12963 | MWA | 390 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12964 | MWA | 390 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12965 | MWA | 390 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12966 | MWA | 390 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
12967 | MWA | 390 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12968 | MWA | 390 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12969 | MWA | 390 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12970 | MWA | 390 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
12971 | MWA | 390 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
12972 | MWA | 390 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12973 | MWA | 390 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12974 | MWA | 390 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12975 | MWA | 390 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12976 | MWA | 390 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12977 | MWA | 390 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12978 | MWA | 390 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12979 | MWA | 390 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
12980 | MWA | 390 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12981 | MWA | 390 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12982 | MWA | 390 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12983 | MWA | 390 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
12984 | MWA | 390 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
12985 | MWA | 390 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12986 | MWA | 390 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12987 | MWA | 390 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
12988 | MWA | 390 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12989 | MWA | 390 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
12990 | MWA | 390 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12991 | MWA | 390 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
12992 | MWA | 390 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
12993 | MWA | 390 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12994 | MWA | 390 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12995 | MWA | 390 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12996 | MWA | 390 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
12997 | MWA | 390 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
12998 | MWA | 390 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
12999 | MWA | 390 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13000 | MWA | 390 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13001 | MWA | 390 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13002 | MWA | 390 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13003 | MWA | 390 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13004 | MWA | 390 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13005 | MWA | 390 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13006 | MWA | 390 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13007 | MWA | 390 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13008 | MWA | 390 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13009 | MWA | 390 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13010 | MWA | 390 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13011 | MWA | 390 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13012 | MWA | 390 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13013 | MWA | 390 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13014 | MWA | 390 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13015 | MWA | 390 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13016 | MWA | 390 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13017 | MWA | 390 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13018 | MWA | 390 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13019 | MWA | 390 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13020 | MWA | 390 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13021 | MWA | 390 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13022 | MWA | 390 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13023 | MWA | 390 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13024 | MWA | 390 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13025 | MWA | 390 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13026 | MWA | 390 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13027 | MWA | 390 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13028 | MWA | 390 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13029 | MWA | 390 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13030 | MWA | 390 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13031 | MWA | 390 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13032 | MWA | 390 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13033 | MWA | 390 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13034 | MWA | 390 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13035 | MWA | 390 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13036 | MWA | 390 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13037 | MWA | 390 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13038 | MWA | 390 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13039 | MWA | 390 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13040 | MWA | 390 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13041 | MWA | 390 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13042 | MWA | 390 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13043 | MWA | 390 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13044 | MWA | 390 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13045 | MWA | 390 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13046 | MWA | 390 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13047 | MWA | 390 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13048 | MWA | 390 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13049 | MWA | 390 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
13050 | MWA | 390 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13051 | MWA | 390 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13052 | MWA | 390 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13053 | MWA | 390 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13054 | MWA | 390 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13055 | MWA | 390 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13056 | MWA | 390 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13057 | MWA | 390 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
13058 | MWA | 390 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13059 | MWA | 390 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13060 | MWA | 390 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13061 | MWA | 390 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13062 | MWA | 390 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
13063 | MWA | 390 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13064 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13065 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13066 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13067 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13068 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13069 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13070 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13071 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13072 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13073 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13074 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13075 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13076 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13077 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13078 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13079 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13080 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13081 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13082 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13083 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13084 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13085 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13086 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13087 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13088 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13089 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13090 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13091 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13092 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13093 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13094 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13095 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13096 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13097 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13098 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13099 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13100 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13101 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13102 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13103 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13104 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13105 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13106 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13107 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13108 | MWA | 391 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13109 | MWA | 391 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13110 | MWA | 391 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13111 | MWA | 391 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13112 | MWA | 391 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13113 | MWA | 391 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13114 | MWA | 391 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13115 | MWA | 391 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13116 | MWA | 391 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13117 | MWA | 391 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13118 | MWA | 391 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13119 | MWA | 391 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13120 | MWA | 391 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13121 | MWA | 391 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13122 | MWA | 391 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13123 | MWA | 391 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13124 | MWA | 391 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13125 | MWA | 391 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13126 | MWA | 391 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13127 | MWA | 391 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13128 | MWA | 391 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13129 | MWA | 391 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13130 | MWA | 391 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13131 | MWA | 391 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13132 | MWA | 391 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13133 | MWA | 391 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13134 | MWA | 391 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13135 | MWA | 391 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13136 | MWA | 391 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13137 | MWA | 391 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13138 | MWA | 391 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13139 | MWA | 391 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13140 | MWA | 391 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13141 | MWA | 391 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13142 | MWA | 391 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13143 | MWA | 391 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13144 | MWA | 391 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13145 | MWA | 391 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13146 | MWA | 391 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13147 | MWA | 391 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13148 | MWA | 391 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13149 | MWA | 391 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13150 | MWA | 391 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13151 | MWA | 391 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13152 | MWA | 391 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13153 | MWA | 391 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13154 | MWA | 391 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13155 | MWA | 391 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13156 | MWA | 391 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13157 | MWA | 391 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13158 | MWA | 391 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13159 | MWA | 391 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13160 | MWA | 391 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13161 | MWA | 391 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13162 | MWA | 391 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13163 | MWA | 391 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13164 | MWA | 391 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13165 | MWA | 391 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13166 | MWA | 391 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13167 | MWA | 391 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13168 | MWA | 391 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13169 | MWA | 391 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13170 | MWA | 391 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13171 | MWA | 391 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13172 | MWA | 391 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13173 | MWA | 391 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13174 | MWA | 391 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13175 | MWA | 391 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13176 | MWA | 391 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13177 | MWA | 391 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13178 | MWA | 391 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13179 | MWA | 391 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
13180 | MWA | 391 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13181 | MWA | 391 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13182 | MWA | 391 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13183 | MWA | 391 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13184 | MWA | 391 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
13185 | MWA | 391 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13186 | MWA | 391 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13187 | MWA | 391 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13188 | MWA | 391 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13189 | MWA | 391 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13190 | MWA | 391 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13191 | MWA | 391 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13192 | MWA | 391 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
13193 | MWA | 391 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13194 | MWA | 391 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13195 | MWA | 391 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13196 | MWA | 391 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13197 | MWA | 391 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
13198 | MWA | 391 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13199 | MWA | 391 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13200 | MWA | 391 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13201 | MWA | 391 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13202 | MWA | 391 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13203 | MWA | 391 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13204 | MWA | 391 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13205 | MWA | 391 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
13206 | MWA | 391 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13207 | MWA | 391 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13208 | MWA | 391 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13209 | MWA | 391 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13210 | MWA | 391 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
13211 | MWA | 391 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13212 | MWA | 391 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13213 | MWA | 391 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13214 | MWA | 391 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13215 | MWA | 391 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13216 | MWA | 391 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13217 | MWA | 391 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13218 | MWA | 391 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
13219 | MWA | 391 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13220 | MWA | 391 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13221 | MWA | 391 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13222 | MWA | 391 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13223 | MWA | 391 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
13224 | MWA | 391 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13225 | MWA | 391 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13226 | MWA | 391 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13227 | MWA | 391 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13228 | MWA | 391 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13229 | MWA | 391 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13230 | MWA | 391 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13231 | MWA | 391 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
13232 | MWA | 391 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13233 | MWA | 391 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13234 | MWA | 391 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13235 | MWA | 391 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13236 | MWA | 391 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
13237 | MWA | 391 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13238 | MWA | 391 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13239 | MWA | 391 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13240 | MWA | 391 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13241 | MWA | 391 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13242 | MWA | 391 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13243 | MWA | 391 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13244 | MWA | 391 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
13245 | MWA | 391 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13246 | MWA | 391 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13247 | MWA | 391 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13248 | MWA | 391 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13249 | MWA | 391 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
13250 | MWA | 391 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13251 | MWA | 391 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13252 | MWA | 391 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13253 | MWA | 391 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13254 | MWA | 391 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13255 | MWA | 391 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13256 | MWA | 391 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13257 | MWA | 391 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
13258 | MWA | 391 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13259 | MWA | 391 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13260 | MWA | 391 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13261 | MWA | 391 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13262 | MWA | 391 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
13263 | MWA | 391 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13264 | MWA | 391 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13265 | MWA | 391 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13266 | MWA | 391 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13267 | MWA | 391 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13268 | MWA | 391 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13269 | MWA | 391 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13270 | MWA | 391 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
13271 | MWA | 391 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13272 | MWA | 391 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13273 | MWA | 391 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13274 | MWA | 391 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13275 | MWA | 391 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
13276 | MWA | 391 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13277 | MWA | 391 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13278 | MWA | 391 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13279 | MWA | 391 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13280 | MWA | 391 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13281 | MWA | 391 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13282 | MWA | 391 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13283 | MWA | 391 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
13284 | MWA | 391 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13285 | MWA | 391 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13286 | MWA | 391 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13287 | MWA | 391 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13288 | MWA | 391 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
13289 | MWA | 391 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13290 | MWA | 391 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13291 | MWA | 391 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13292 | MWA | 391 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13293 | MWA | 391 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13294 | MWA | 391 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13295 | MWA | 391 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13296 | MWA | 391 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
13297 | MWA | 391 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13298 | MWA | 391 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13299 | MWA | 391 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13300 | MWA | 391 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13301 | MWA | 391 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
13302 | MWA | 391 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13303 | MWA | 391 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13304 | MWA | 391 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13305 | MWA | 391 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13306 | MWA | 391 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13307 | MWA | 391 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13308 | MWA | 391 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13309 | MWA | 391 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
13310 | MWA | 391 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13311 | MWA | 391 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13312 | MWA | 391 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13313 | MWA | 391 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13314 | MWA | 391 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
13315 | MWA | 391 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13316 | MWA | 391 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13317 | MWA | 391 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13318 | MWA | 391 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13319 | MWA | 391 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13320 | MWA | 391 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13321 | MWA | 391 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13322 | MWA | 391 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13323 | MWA | 391 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13324 | MWA | 391 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13325 | MWA | 391 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13326 | MWA | 391 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13327 | MWA | 391 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13328 | MWA | 391 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13329 | MWA | 391 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13330 | MWA | 391 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13331 | MWA | 391 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13332 | MWA | 391 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13333 | MWA | 391 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13334 | MWA | 391 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13335 | MWA | 391 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13336 | MWA | 391 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13337 | MWA | 391 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13338 | MWA | 391 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13339 | MWA | 391 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13340 | MWA | 391 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13341 | MWA | 391 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13342 | MWA | 391 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13343 | MWA | 391 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13344 | MWA | 391 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13345 | MWA | 391 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13346 | MWA | 391 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13347 | MWA | 391 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13348 | MWA | 391 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13349 | MWA | 391 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13350 | MWA | 391 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13351 | MWA | 391 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13352 | MWA | 391 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13353 | MWA | 391 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13354 | MWA | 391 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13355 | MWA | 391 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13356 | MWA | 391 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13357 | MWA | 391 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13358 | MWA | 391 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13359 | MWA | 391 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13360 | MWA | 391 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13361 | MWA | 391 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13362 | MWA | 391 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13363 | MWA | 391 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13364 | MWA | 391 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13365 | MWA | 391 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13366 | MWA | 391 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
13367 | MWA | 391 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13368 | MWA | 391 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13369 | MWA | 391 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13370 | MWA | 391 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13371 | MWA | 391 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13372 | MWA | 391 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13373 | MWA | 391 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13374 | MWA | 391 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
13375 | MWA | 391 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13376 | MWA | 391 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13377 | MWA | 391 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13378 | MWA | 391 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13379 | MWA | 391 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
13380 | MWA | 391 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13381 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13382 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13383 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13384 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13385 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13386 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13387 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13388 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13389 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13390 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13391 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13392 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13393 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13394 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13395 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13396 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13397 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13398 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13399 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13400 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13401 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13402 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13403 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13404 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13405 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13406 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13407 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13408 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13409 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13410 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13411 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13412 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13413 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13414 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13415 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13416 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13417 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13418 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13419 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13420 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13421 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13422 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13423 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13424 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13425 | MWA | 392 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13426 | MWA | 392 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13427 | MWA | 392 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13428 | MWA | 392 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13429 | MWA | 392 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13430 | MWA | 392 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13431 | MWA | 392 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13432 | MWA | 392 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13433 | MWA | 392 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13434 | MWA | 392 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13435 | MWA | 392 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13436 | MWA | 392 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13437 | MWA | 392 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13438 | MWA | 392 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13439 | MWA | 392 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13440 | MWA | 392 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13441 | MWA | 392 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13442 | MWA | 392 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13443 | MWA | 392 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13444 | MWA | 392 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13445 | MWA | 392 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13446 | MWA | 392 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13447 | MWA | 392 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13448 | MWA | 392 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13449 | MWA | 392 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13450 | MWA | 392 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13451 | MWA | 392 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13452 | MWA | 392 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13453 | MWA | 392 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13454 | MWA | 392 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13455 | MWA | 392 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13456 | MWA | 392 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13457 | MWA | 392 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13458 | MWA | 392 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13459 | MWA | 392 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13460 | MWA | 392 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13461 | MWA | 392 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13462 | MWA | 392 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13463 | MWA | 392 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13464 | MWA | 392 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13465 | MWA | 392 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13466 | MWA | 392 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13467 | MWA | 392 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13468 | MWA | 392 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13469 | MWA | 392 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13470 | MWA | 392 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13471 | MWA | 392 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13472 | MWA | 392 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13473 | MWA | 392 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13474 | MWA | 392 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13475 | MWA | 392 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13476 | MWA | 392 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13477 | MWA | 392 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13478 | MWA | 392 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13479 | MWA | 392 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13480 | MWA | 392 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13481 | MWA | 392 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13482 | MWA | 392 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13483 | MWA | 392 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13484 | MWA | 392 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13485 | MWA | 392 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13486 | MWA | 392 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13487 | MWA | 392 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13488 | MWA | 392 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13489 | MWA | 392 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13490 | MWA | 392 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13491 | MWA | 392 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13492 | MWA | 392 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13493 | MWA | 392 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13494 | MWA | 392 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13495 | MWA | 392 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13496 | MWA | 392 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
13497 | MWA | 392 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13498 | MWA | 392 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13499 | MWA | 392 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13500 | MWA | 392 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13501 | MWA | 392 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
13502 | MWA | 392 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13503 | MWA | 392 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13504 | MWA | 392 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13505 | MWA | 392 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13506 | MWA | 392 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13507 | MWA | 392 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13508 | MWA | 392 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13509 | MWA | 392 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
13510 | MWA | 392 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13511 | MWA | 392 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13512 | MWA | 392 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13513 | MWA | 392 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13514 | MWA | 392 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
13515 | MWA | 392 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13516 | MWA | 392 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13517 | MWA | 392 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13518 | MWA | 392 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13519 | MWA | 392 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13520 | MWA | 392 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13521 | MWA | 392 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13522 | MWA | 392 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
13523 | MWA | 392 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13524 | MWA | 392 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13525 | MWA | 392 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13526 | MWA | 392 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13527 | MWA | 392 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
13528 | MWA | 392 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13529 | MWA | 392 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13530 | MWA | 392 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13531 | MWA | 392 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13532 | MWA | 392 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13533 | MWA | 392 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13534 | MWA | 392 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13535 | MWA | 392 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
13536 | MWA | 392 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13537 | MWA | 392 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13538 | MWA | 392 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13539 | MWA | 392 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13540 | MWA | 392 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
13541 | MWA | 392 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13542 | MWA | 392 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13543 | MWA | 392 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13544 | MWA | 392 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13545 | MWA | 392 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13546 | MWA | 392 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13547 | MWA | 392 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13548 | MWA | 392 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
13549 | MWA | 392 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13550 | MWA | 392 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13551 | MWA | 392 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13552 | MWA | 392 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13553 | MWA | 392 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
13554 | MWA | 392 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13555 | MWA | 392 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13556 | MWA | 392 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13557 | MWA | 392 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13558 | MWA | 392 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13559 | MWA | 392 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13560 | MWA | 392 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13561 | MWA | 392 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
13562 | MWA | 392 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13563 | MWA | 392 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13564 | MWA | 392 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13565 | MWA | 392 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13566 | MWA | 392 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
13567 | MWA | 392 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13568 | MWA | 392 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13569 | MWA | 392 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13570 | MWA | 392 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13571 | MWA | 392 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13572 | MWA | 392 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13573 | MWA | 392 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13574 | MWA | 392 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
13575 | MWA | 392 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13576 | MWA | 392 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13577 | MWA | 392 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13578 | MWA | 392 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13579 | MWA | 392 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
13580 | MWA | 392 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13581 | MWA | 392 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13582 | MWA | 392 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13583 | MWA | 392 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13584 | MWA | 392 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13585 | MWA | 392 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13586 | MWA | 392 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13587 | MWA | 392 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
13588 | MWA | 392 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13589 | MWA | 392 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13590 | MWA | 392 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13591 | MWA | 392 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13592 | MWA | 392 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
13593 | MWA | 392 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13594 | MWA | 392 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13595 | MWA | 392 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13596 | MWA | 392 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13597 | MWA | 392 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13598 | MWA | 392 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13599 | MWA | 392 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13600 | MWA | 392 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
13601 | MWA | 392 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13602 | MWA | 392 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13603 | MWA | 392 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13604 | MWA | 392 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13605 | MWA | 392 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
13606 | MWA | 392 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13607 | MWA | 392 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13608 | MWA | 392 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13609 | MWA | 392 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13610 | MWA | 392 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13611 | MWA | 392 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13612 | MWA | 392 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13613 | MWA | 392 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
13614 | MWA | 392 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13615 | MWA | 392 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13616 | MWA | 392 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13617 | MWA | 392 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13618 | MWA | 392 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
13619 | MWA | 392 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13620 | MWA | 392 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13621 | MWA | 392 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13622 | MWA | 392 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13623 | MWA | 392 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13624 | MWA | 392 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13625 | MWA | 392 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13626 | MWA | 392 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
13627 | MWA | 392 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13628 | MWA | 392 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13629 | MWA | 392 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13630 | MWA | 392 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13631 | MWA | 392 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
13632 | MWA | 392 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13633 | MWA | 392 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13634 | MWA | 392 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13635 | MWA | 392 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13636 | MWA | 392 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13637 | MWA | 392 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13638 | MWA | 392 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13639 | MWA | 392 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13640 | MWA | 392 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13641 | MWA | 392 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13642 | MWA | 392 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13643 | MWA | 392 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13644 | MWA | 392 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13645 | MWA | 392 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13646 | MWA | 392 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13647 | MWA | 392 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13648 | MWA | 392 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13649 | MWA | 392 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13650 | MWA | 392 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13651 | MWA | 392 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13652 | MWA | 392 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13653 | MWA | 392 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13654 | MWA | 392 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13655 | MWA | 392 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13656 | MWA | 392 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13657 | MWA | 392 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13658 | MWA | 392 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13659 | MWA | 392 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13660 | MWA | 392 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13661 | MWA | 392 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13662 | MWA | 392 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13663 | MWA | 392 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13664 | MWA | 392 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13665 | MWA | 392 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13666 | MWA | 392 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13667 | MWA | 392 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13668 | MWA | 392 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13669 | MWA | 392 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13670 | MWA | 392 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13671 | MWA | 392 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13672 | MWA | 392 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13673 | MWA | 392 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13674 | MWA | 392 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13675 | MWA | 392 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13676 | MWA | 392 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13677 | MWA | 392 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13678 | MWA | 392 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13679 | MWA | 392 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13680 | MWA | 392 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13681 | MWA | 392 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13682 | MWA | 392 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13683 | MWA | 392 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
13684 | MWA | 392 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13685 | MWA | 392 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13686 | MWA | 392 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13687 | MWA | 392 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13688 | MWA | 392 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13689 | MWA | 392 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13690 | MWA | 392 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13691 | MWA | 392 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
13692 | MWA | 392 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13693 | MWA | 392 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13694 | MWA | 392 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13695 | MWA | 392 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
13696 | MWA | 392 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
13697 | MWA | 392 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13698 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13699 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13700 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13701 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13702 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13703 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13704 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13705 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13706 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13707 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13708 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13709 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13710 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13711 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13712 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13713 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13714 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13715 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13716 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13717 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13718 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13719 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13720 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13721 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13722 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13723 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13724 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13725 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13726 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13727 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13728 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13729 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13730 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13731 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13732 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13733 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13734 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13735 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13736 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13737 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13738 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13739 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13740 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13741 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13742 | MWA | 393 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
13743 | MWA | 393 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13744 | MWA | 393 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13745 | MWA | 393 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13746 | MWA | 393 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13747 | MWA | 393 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13748 | MWA | 393 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13749 | MWA | 393 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13750 | MWA | 393 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13751 | MWA | 393 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13752 | MWA | 393 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13753 | MWA | 393 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13754 | MWA | 393 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13755 | MWA | 393 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13756 | MWA | 393 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13757 | MWA | 393 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13758 | MWA | 393 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13759 | MWA | 393 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13760 | MWA | 393 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13761 | MWA | 393 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13762 | MWA | 393 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13763 | MWA | 393 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13764 | MWA | 393 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13765 | MWA | 393 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13766 | MWA | 393 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13767 | MWA | 393 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13768 | MWA | 393 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13769 | MWA | 393 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13770 | MWA | 393 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13771 | MWA | 393 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13772 | MWA | 393 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13773 | MWA | 393 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13774 | MWA | 393 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
13775 | MWA | 393 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13776 | MWA | 393 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13777 | MWA | 393 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13778 | MWA | 393 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13779 | MWA | 393 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13780 | MWA | 393 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13781 | MWA | 393 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13782 | MWA | 393 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13783 | MWA | 393 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13784 | MWA | 393 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13785 | MWA | 393 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13786 | MWA | 393 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13787 | MWA | 393 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13788 | MWA | 393 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13789 | MWA | 393 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13790 | MWA | 393 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13791 | MWA | 393 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13792 | MWA | 393 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13793 | MWA | 393 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13794 | MWA | 393 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13795 | MWA | 393 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13796 | MWA | 393 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13797 | MWA | 393 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13798 | MWA | 393 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13799 | MWA | 393 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13800 | MWA | 393 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13801 | MWA | 393 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13802 | MWA | 393 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13803 | MWA | 393 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13804 | MWA | 393 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13805 | MWA | 393 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13806 | MWA | 393 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
13807 | MWA | 393 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13808 | MWA | 393 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13809 | MWA | 393 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13810 | MWA | 393 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13811 | MWA | 393 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13812 | MWA | 393 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13813 | MWA | 393 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
13814 | MWA | 393 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13815 | MWA | 393 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13816 | MWA | 393 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13817 | MWA | 393 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
13818 | MWA | 393 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
13819 | MWA | 393 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13820 | MWA | 393 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13821 | MWA | 393 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13822 | MWA | 393 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13823 | MWA | 393 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13824 | MWA | 393 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13825 | MWA | 393 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13826 | MWA | 393 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
13827 | MWA | 393 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13828 | MWA | 393 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13829 | MWA | 393 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13830 | MWA | 393 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
13831 | MWA | 393 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
13832 | MWA | 393 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13833 | MWA | 393 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13834 | MWA | 393 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13835 | MWA | 393 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13836 | MWA | 393 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13837 | MWA | 393 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13838 | MWA | 393 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13839 | MWA | 393 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
13840 | MWA | 393 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13841 | MWA | 393 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13842 | MWA | 393 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13843 | MWA | 393 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
13844 | MWA | 393 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
13845 | MWA | 393 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13846 | MWA | 393 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13847 | MWA | 393 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13848 | MWA | 393 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13849 | MWA | 393 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13850 | MWA | 393 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13851 | MWA | 393 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13852 | MWA | 393 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
13853 | MWA | 393 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13854 | MWA | 393 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13855 | MWA | 393 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13856 | MWA | 393 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
13857 | MWA | 393 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
13858 | MWA | 393 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13859 | MWA | 393 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13860 | MWA | 393 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13861 | MWA | 393 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13862 | MWA | 393 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13863 | MWA | 393 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13864 | MWA | 393 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13865 | MWA | 393 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
13866 | MWA | 393 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13867 | MWA | 393 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13868 | MWA | 393 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13869 | MWA | 393 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
13870 | MWA | 393 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
13871 | MWA | 393 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13872 | MWA | 393 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13873 | MWA | 393 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13874 | MWA | 393 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13875 | MWA | 393 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13876 | MWA | 393 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13877 | MWA | 393 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13878 | MWA | 393 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
13879 | MWA | 393 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13880 | MWA | 393 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13881 | MWA | 393 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13882 | MWA | 393 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
13883 | MWA | 393 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
13884 | MWA | 393 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13885 | MWA | 393 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13886 | MWA | 393 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13887 | MWA | 393 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13888 | MWA | 393 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13889 | MWA | 393 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13890 | MWA | 393 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13891 | MWA | 393 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
13892 | MWA | 393 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13893 | MWA | 393 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13894 | MWA | 393 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13895 | MWA | 393 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
13896 | MWA | 393 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
13897 | MWA | 393 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13898 | MWA | 393 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13899 | MWA | 393 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13900 | MWA | 393 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13901 | MWA | 393 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13902 | MWA | 393 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13903 | MWA | 393 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13904 | MWA | 393 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
13905 | MWA | 393 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13906 | MWA | 393 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13907 | MWA | 393 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13908 | MWA | 393 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
13909 | MWA | 393 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
13910 | MWA | 393 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13911 | MWA | 393 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13912 | MWA | 393 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13913 | MWA | 393 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13914 | MWA | 393 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13915 | MWA | 393 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13916 | MWA | 393 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13917 | MWA | 393 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
13918 | MWA | 393 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13919 | MWA | 393 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13920 | MWA | 393 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13921 | MWA | 393 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
13922 | MWA | 393 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
13923 | MWA | 393 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13924 | MWA | 393 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13925 | MWA | 393 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13926 | MWA | 393 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13927 | MWA | 393 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13928 | MWA | 393 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13929 | MWA | 393 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13930 | MWA | 393 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
13931 | MWA | 393 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13932 | MWA | 393 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13933 | MWA | 393 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13934 | MWA | 393 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
13935 | MWA | 393 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
13936 | MWA | 393 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13937 | MWA | 393 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13938 | MWA | 393 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13939 | MWA | 393 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13940 | MWA | 393 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13941 | MWA | 393 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13942 | MWA | 393 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13943 | MWA | 393 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
13944 | MWA | 393 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13945 | MWA | 393 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13946 | MWA | 393 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13947 | MWA | 393 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
13948 | MWA | 393 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
13949 | MWA | 393 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13950 | MWA | 393 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13951 | MWA | 393 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13952 | MWA | 393 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13953 | MWA | 393 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13954 | MWA | 393 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13955 | MWA | 393 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13956 | MWA | 393 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
13957 | MWA | 393 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13958 | MWA | 393 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13959 | MWA | 393 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13960 | MWA | 393 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
13961 | MWA | 393 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
13962 | MWA | 393 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13963 | MWA | 393 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13964 | MWA | 393 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13965 | MWA | 393 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13966 | MWA | 393 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13967 | MWA | 393 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13968 | MWA | 393 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13969 | MWA | 393 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
13970 | MWA | 393 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13971 | MWA | 393 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13972 | MWA | 393 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13973 | MWA | 393 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
13974 | MWA | 393 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
13975 | MWA | 393 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13976 | MWA | 393 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13977 | MWA | 393 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13978 | MWA | 393 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13979 | MWA | 393 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13980 | MWA | 393 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13981 | MWA | 393 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13982 | MWA | 393 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
13983 | MWA | 393 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13984 | MWA | 393 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13985 | MWA | 393 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13986 | MWA | 393 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
13987 | MWA | 393 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
13988 | MWA | 393 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13989 | MWA | 393 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13990 | MWA | 393 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
13991 | MWA | 393 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13992 | MWA | 393 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
13993 | MWA | 393 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13994 | MWA | 393 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
13995 | MWA | 393 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
13996 | MWA | 393 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13997 | MWA | 393 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
13998 | MWA | 393 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
13999 | MWA | 393 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14000 | MWA | 393 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14001 | MWA | 393 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14002 | MWA | 393 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14003 | MWA | 393 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14004 | MWA | 393 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14005 | MWA | 393 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14006 | MWA | 393 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14007 | MWA | 393 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14008 | MWA | 393 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14009 | MWA | 393 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14010 | MWA | 393 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14011 | MWA | 393 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14012 | MWA | 393 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14013 | MWA | 393 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14014 | MWA | 393 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14015 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14016 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14017 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14018 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14019 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14020 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14021 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14022 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14023 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14024 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14025 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14026 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14027 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14028 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14029 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14030 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14031 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14032 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14033 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14034 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14035 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14036 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14037 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14038 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14039 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14040 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14041 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14042 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14043 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14044 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14045 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14046 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14047 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14048 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14049 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14050 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14051 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14052 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14053 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14054 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14055 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14056 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14057 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14058 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14059 | MWA | 394 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14060 | MWA | 394 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14061 | MWA | 394 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14062 | MWA | 394 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14063 | MWA | 394 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14064 | MWA | 394 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14065 | MWA | 394 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14066 | MWA | 394 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14067 | MWA | 394 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14068 | MWA | 394 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14069 | MWA | 394 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14070 | MWA | 394 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14071 | MWA | 394 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14072 | MWA | 394 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14073 | MWA | 394 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14074 | MWA | 394 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14075 | MWA | 394 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14076 | MWA | 394 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14077 | MWA | 394 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14078 | MWA | 394 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14079 | MWA | 394 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14080 | MWA | 394 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14081 | MWA | 394 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14082 | MWA | 394 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14083 | MWA | 394 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14084 | MWA | 394 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14085 | MWA | 394 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14086 | MWA | 394 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14087 | MWA | 394 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14088 | MWA | 394 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14089 | MWA | 394 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14090 | MWA | 394 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14091 | MWA | 394 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14092 | MWA | 394 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14093 | MWA | 394 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14094 | MWA | 394 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14095 | MWA | 394 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14096 | MWA | 394 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14097 | MWA | 394 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14098 | MWA | 394 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14099 | MWA | 394 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14100 | MWA | 394 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14101 | MWA | 394 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14102 | MWA | 394 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14103 | MWA | 394 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14104 | MWA | 394 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14105 | MWA | 394 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14106 | MWA | 394 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14107 | MWA | 394 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14108 | MWA | 394 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14109 | MWA | 394 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14110 | MWA | 394 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14111 | MWA | 394 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14112 | MWA | 394 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14113 | MWA | 394 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14114 | MWA | 394 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14115 | MWA | 394 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14116 | MWA | 394 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14117 | MWA | 394 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14118 | MWA | 394 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14119 | MWA | 394 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14120 | MWA | 394 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14121 | MWA | 394 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14122 | MWA | 394 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14123 | MWA | 394 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14124 | MWA | 394 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14125 | MWA | 394 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14126 | MWA | 394 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14127 | MWA | 394 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14128 | MWA | 394 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14129 | MWA | 394 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14130 | MWA | 394 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
14131 | MWA | 394 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14132 | MWA | 394 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14133 | MWA | 394 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14134 | MWA | 394 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14135 | MWA | 394 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
14136 | MWA | 394 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14137 | MWA | 394 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14138 | MWA | 394 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14139 | MWA | 394 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14140 | MWA | 394 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14141 | MWA | 394 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14142 | MWA | 394 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14143 | MWA | 394 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
14144 | MWA | 394 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14145 | MWA | 394 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14146 | MWA | 394 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14147 | MWA | 394 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14148 | MWA | 394 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
14149 | MWA | 394 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14150 | MWA | 394 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14151 | MWA | 394 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14152 | MWA | 394 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14153 | MWA | 394 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14154 | MWA | 394 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14155 | MWA | 394 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14156 | MWA | 394 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
14157 | MWA | 394 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14158 | MWA | 394 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14159 | MWA | 394 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14160 | MWA | 394 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14161 | MWA | 394 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
14162 | MWA | 394 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14163 | MWA | 394 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14164 | MWA | 394 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14165 | MWA | 394 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14166 | MWA | 394 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14167 | MWA | 394 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14168 | MWA | 394 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14169 | MWA | 394 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
14170 | MWA | 394 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14171 | MWA | 394 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14172 | MWA | 394 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14173 | MWA | 394 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14174 | MWA | 394 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
14175 | MWA | 394 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14176 | MWA | 394 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14177 | MWA | 394 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14178 | MWA | 394 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14179 | MWA | 394 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14180 | MWA | 394 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14181 | MWA | 394 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14182 | MWA | 394 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
14183 | MWA | 394 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14184 | MWA | 394 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14185 | MWA | 394 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14186 | MWA | 394 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14187 | MWA | 394 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
14188 | MWA | 394 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14189 | MWA | 394 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14190 | MWA | 394 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14191 | MWA | 394 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14192 | MWA | 394 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14193 | MWA | 394 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14194 | MWA | 394 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14195 | MWA | 394 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
14196 | MWA | 394 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14197 | MWA | 394 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14198 | MWA | 394 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14199 | MWA | 394 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14200 | MWA | 394 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
14201 | MWA | 394 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14202 | MWA | 394 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14203 | MWA | 394 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14204 | MWA | 394 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14205 | MWA | 394 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14206 | MWA | 394 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14207 | MWA | 394 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14208 | MWA | 394 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
14209 | MWA | 394 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14210 | MWA | 394 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14211 | MWA | 394 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14212 | MWA | 394 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14213 | MWA | 394 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
14214 | MWA | 394 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14215 | MWA | 394 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14216 | MWA | 394 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14217 | MWA | 394 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14218 | MWA | 394 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14219 | MWA | 394 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14220 | MWA | 394 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14221 | MWA | 394 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
14222 | MWA | 394 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14223 | MWA | 394 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14224 | MWA | 394 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14225 | MWA | 394 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14226 | MWA | 394 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
14227 | MWA | 394 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14228 | MWA | 394 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14229 | MWA | 394 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14230 | MWA | 394 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14231 | MWA | 394 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14232 | MWA | 394 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14233 | MWA | 394 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14234 | MWA | 394 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
14235 | MWA | 394 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14236 | MWA | 394 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14237 | MWA | 394 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14238 | MWA | 394 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14239 | MWA | 394 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
14240 | MWA | 394 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14241 | MWA | 394 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14242 | MWA | 394 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14243 | MWA | 394 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14244 | MWA | 394 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14245 | MWA | 394 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14246 | MWA | 394 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14247 | MWA | 394 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
14248 | MWA | 394 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14249 | MWA | 394 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14250 | MWA | 394 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14251 | MWA | 394 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14252 | MWA | 394 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
14253 | MWA | 394 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14254 | MWA | 394 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14255 | MWA | 394 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14256 | MWA | 394 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14257 | MWA | 394 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14258 | MWA | 394 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14259 | MWA | 394 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14260 | MWA | 394 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
14261 | MWA | 394 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14262 | MWA | 394 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14263 | MWA | 394 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14264 | MWA | 394 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14265 | MWA | 394 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
14266 | MWA | 394 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14267 | MWA | 394 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14268 | MWA | 394 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14269 | MWA | 394 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14270 | MWA | 394 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14271 | MWA | 394 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14272 | MWA | 394 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14273 | MWA | 394 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
14274 | MWA | 394 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14275 | MWA | 394 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14276 | MWA | 394 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14277 | MWA | 394 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14278 | MWA | 394 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
14279 | MWA | 394 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14280 | MWA | 394 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14281 | MWA | 394 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14282 | MWA | 394 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14283 | MWA | 394 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14284 | MWA | 394 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14285 | MWA | 394 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14286 | MWA | 394 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
14287 | MWA | 394 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14288 | MWA | 394 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14289 | MWA | 394 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14290 | MWA | 394 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14291 | MWA | 394 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
14292 | MWA | 394 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14293 | MWA | 394 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14294 | MWA | 394 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14295 | MWA | 394 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14296 | MWA | 394 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14297 | MWA | 394 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14298 | MWA | 394 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14299 | MWA | 394 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
14300 | MWA | 394 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14301 | MWA | 394 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14302 | MWA | 394 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14303 | MWA | 394 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14304 | MWA | 394 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
14305 | MWA | 394 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14306 | MWA | 394 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14307 | MWA | 394 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14308 | MWA | 394 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14309 | MWA | 394 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14310 | MWA | 394 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14311 | MWA | 394 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14312 | MWA | 394 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
14313 | MWA | 394 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14314 | MWA | 394 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14315 | MWA | 394 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14316 | MWA | 394 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14317 | MWA | 394 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14318 | MWA | 394 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14319 | MWA | 394 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14320 | MWA | 394 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14321 | MWA | 394 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14322 | MWA | 394 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14323 | MWA | 394 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14324 | MWA | 394 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14325 | MWA | 394 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14326 | MWA | 394 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14327 | MWA | 394 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14328 | MWA | 394 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14329 | MWA | 394 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14330 | MWA | 394 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14331 | MWA | 394 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14332 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14333 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14334 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14335 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14336 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14337 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14338 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14339 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14340 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14341 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14342 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14343 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14344 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14345 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14346 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14347 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14348 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14349 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14350 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14351 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14352 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14353 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14354 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14355 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14356 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14357 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14358 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14359 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14360 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14361 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14362 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14363 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14364 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14365 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14366 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14367 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14368 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14369 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14370 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14371 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14372 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14373 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14374 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14375 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14376 | MWA | 395 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14377 | MWA | 395 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14378 | MWA | 395 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14379 | MWA | 395 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14380 | MWA | 395 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14381 | MWA | 395 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14382 | MWA | 395 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14383 | MWA | 395 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14384 | MWA | 395 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14385 | MWA | 395 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14386 | MWA | 395 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14387 | MWA | 395 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14388 | MWA | 395 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14389 | MWA | 395 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14390 | MWA | 395 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14391 | MWA | 395 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14392 | MWA | 395 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14393 | MWA | 395 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14394 | MWA | 395 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14395 | MWA | 395 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14396 | MWA | 395 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14397 | MWA | 395 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14398 | MWA | 395 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14399 | MWA | 395 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14400 | MWA | 395 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14401 | MWA | 395 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14402 | MWA | 395 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14403 | MWA | 395 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14404 | MWA | 395 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14405 | MWA | 395 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14406 | MWA | 395 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14407 | MWA | 395 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14408 | MWA | 395 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14409 | MWA | 395 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14410 | MWA | 395 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14411 | MWA | 395 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14412 | MWA | 395 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14413 | MWA | 395 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14414 | MWA | 395 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14415 | MWA | 395 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14416 | MWA | 395 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14417 | MWA | 395 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14418 | MWA | 395 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14419 | MWA | 395 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14420 | MWA | 395 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14421 | MWA | 395 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14422 | MWA | 395 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14423 | MWA | 395 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14424 | MWA | 395 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14425 | MWA | 395 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14426 | MWA | 395 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14427 | MWA | 395 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14428 | MWA | 395 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14429 | MWA | 395 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14430 | MWA | 395 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14431 | MWA | 395 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14432 | MWA | 395 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14433 | MWA | 395 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14434 | MWA | 395 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14435 | MWA | 395 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14436 | MWA | 395 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14437 | MWA | 395 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14438 | MWA | 395 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14439 | MWA | 395 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14440 | MWA | 395 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14441 | MWA | 395 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14442 | MWA | 395 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14443 | MWA | 395 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14444 | MWA | 395 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14445 | MWA | 395 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14446 | MWA | 395 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14447 | MWA | 395 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
14448 | MWA | 395 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14449 | MWA | 395 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14450 | MWA | 395 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14451 | MWA | 395 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14452 | MWA | 395 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
14453 | MWA | 395 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14454 | MWA | 395 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14455 | MWA | 395 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14456 | MWA | 395 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14457 | MWA | 395 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14458 | MWA | 395 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14459 | MWA | 395 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14460 | MWA | 395 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
14461 | MWA | 395 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14462 | MWA | 395 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14463 | MWA | 395 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14464 | MWA | 395 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14465 | MWA | 395 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
14466 | MWA | 395 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14467 | MWA | 395 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14468 | MWA | 395 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14469 | MWA | 395 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14470 | MWA | 395 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14471 | MWA | 395 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14472 | MWA | 395 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14473 | MWA | 395 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
14474 | MWA | 395 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14475 | MWA | 395 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14476 | MWA | 395 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14477 | MWA | 395 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14478 | MWA | 395 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
14479 | MWA | 395 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14480 | MWA | 395 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14481 | MWA | 395 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14482 | MWA | 395 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14483 | MWA | 395 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14484 | MWA | 395 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14485 | MWA | 395 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14486 | MWA | 395 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
14487 | MWA | 395 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14488 | MWA | 395 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14489 | MWA | 395 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14490 | MWA | 395 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14491 | MWA | 395 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
14492 | MWA | 395 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14493 | MWA | 395 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14494 | MWA | 395 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14495 | MWA | 395 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14496 | MWA | 395 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14497 | MWA | 395 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14498 | MWA | 395 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14499 | MWA | 395 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
14500 | MWA | 395 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14501 | MWA | 395 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14502 | MWA | 395 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14503 | MWA | 395 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14504 | MWA | 395 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
14505 | MWA | 395 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14506 | MWA | 395 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14507 | MWA | 395 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14508 | MWA | 395 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14509 | MWA | 395 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14510 | MWA | 395 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14511 | MWA | 395 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14512 | MWA | 395 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
14513 | MWA | 395 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14514 | MWA | 395 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14515 | MWA | 395 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14516 | MWA | 395 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14517 | MWA | 395 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
14518 | MWA | 395 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14519 | MWA | 395 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14520 | MWA | 395 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14521 | MWA | 395 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14522 | MWA | 395 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14523 | MWA | 395 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14524 | MWA | 395 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14525 | MWA | 395 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
14526 | MWA | 395 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14527 | MWA | 395 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14528 | MWA | 395 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14529 | MWA | 395 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14530 | MWA | 395 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
14531 | MWA | 395 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14532 | MWA | 395 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14533 | MWA | 395 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14534 | MWA | 395 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14535 | MWA | 395 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14536 | MWA | 395 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14537 | MWA | 395 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14538 | MWA | 395 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
14539 | MWA | 395 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14540 | MWA | 395 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14541 | MWA | 395 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14542 | MWA | 395 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14543 | MWA | 395 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
14544 | MWA | 395 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14545 | MWA | 395 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14546 | MWA | 395 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14547 | MWA | 395 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14548 | MWA | 395 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14549 | MWA | 395 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14550 | MWA | 395 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14551 | MWA | 395 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
14552 | MWA | 395 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14553 | MWA | 395 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14554 | MWA | 395 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14555 | MWA | 395 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14556 | MWA | 395 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
14557 | MWA | 395 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14558 | MWA | 395 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14559 | MWA | 395 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14560 | MWA | 395 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14561 | MWA | 395 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14562 | MWA | 395 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14563 | MWA | 395 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14564 | MWA | 395 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
14565 | MWA | 395 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14566 | MWA | 395 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14567 | MWA | 395 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14568 | MWA | 395 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14569 | MWA | 395 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
14570 | MWA | 395 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14571 | MWA | 395 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14572 | MWA | 395 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14573 | MWA | 395 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14574 | MWA | 395 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14575 | MWA | 395 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14576 | MWA | 395 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14577 | MWA | 395 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
14578 | MWA | 395 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14579 | MWA | 395 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14580 | MWA | 395 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14581 | MWA | 395 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14582 | MWA | 395 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
14583 | MWA | 395 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14584 | MWA | 395 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14585 | MWA | 395 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14586 | MWA | 395 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14587 | MWA | 395 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14588 | MWA | 395 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14589 | MWA | 395 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14590 | MWA | 395 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
14591 | MWA | 395 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14592 | MWA | 395 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14593 | MWA | 395 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14594 | MWA | 395 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14595 | MWA | 395 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
14596 | MWA | 395 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14597 | MWA | 395 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14598 | MWA | 395 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14599 | MWA | 395 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14600 | MWA | 395 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14601 | MWA | 395 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14602 | MWA | 395 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14603 | MWA | 395 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
14604 | MWA | 395 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14605 | MWA | 395 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14606 | MWA | 395 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14607 | MWA | 395 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14608 | MWA | 395 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
14609 | MWA | 395 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14610 | MWA | 395 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14611 | MWA | 395 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14612 | MWA | 395 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14613 | MWA | 395 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14614 | MWA | 395 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14615 | MWA | 395 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14616 | MWA | 395 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
14617 | MWA | 395 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14618 | MWA | 395 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14619 | MWA | 395 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14620 | MWA | 395 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14621 | MWA | 395 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
14622 | MWA | 395 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14623 | MWA | 395 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14624 | MWA | 395 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14625 | MWA | 395 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14626 | MWA | 395 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14627 | MWA | 395 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14628 | MWA | 395 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14629 | MWA | 395 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
14630 | MWA | 395 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14631 | MWA | 395 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14632 | MWA | 395 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14633 | MWA | 395 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14634 | MWA | 395 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14635 | MWA | 395 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14636 | MWA | 395 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14637 | MWA | 395 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14638 | MWA | 395 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14639 | MWA | 395 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14640 | MWA | 395 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14641 | MWA | 395 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14642 | MWA | 395 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14643 | MWA | 395 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14644 | MWA | 395 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14645 | MWA | 395 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14646 | MWA | 395 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14647 | MWA | 395 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14648 | MWA | 395 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14649 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14650 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14651 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14652 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14653 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14654 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14655 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14656 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14657 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14658 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14659 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14660 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14661 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14662 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14663 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14664 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14665 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14666 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14667 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14668 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14669 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14670 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14671 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14672 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14673 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14674 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14675 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14676 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14677 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14678 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14679 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14680 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14681 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14682 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14683 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14684 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14685 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14686 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14687 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14688 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14689 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14690 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14691 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14692 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14693 | MWA | 396 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14694 | MWA | 396 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14695 | MWA | 396 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14696 | MWA | 396 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14697 | MWA | 396 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14698 | MWA | 396 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14699 | MWA | 396 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14700 | MWA | 396 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14701 | MWA | 396 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14702 | MWA | 396 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14703 | MWA | 396 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14704 | MWA | 396 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14705 | MWA | 396 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14706 | MWA | 396 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14707 | MWA | 396 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14708 | MWA | 396 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14709 | MWA | 396 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14710 | MWA | 396 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14711 | MWA | 396 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14712 | MWA | 396 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14713 | MWA | 396 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14714 | MWA | 396 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14715 | MWA | 396 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14716 | MWA | 396 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14717 | MWA | 396 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14718 | MWA | 396 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14719 | MWA | 396 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14720 | MWA | 396 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14721 | MWA | 396 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14722 | MWA | 396 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14723 | MWA | 396 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14724 | MWA | 396 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14725 | MWA | 396 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
14726 | MWA | 396 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14727 | MWA | 396 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14728 | MWA | 396 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14729 | MWA | 396 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14730 | MWA | 396 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14731 | MWA | 396 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14732 | MWA | 396 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14733 | MWA | 396 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14734 | MWA | 396 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14735 | MWA | 396 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14736 | MWA | 396 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14737 | MWA | 396 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14738 | MWA | 396 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14739 | MWA | 396 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14740 | MWA | 396 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14741 | MWA | 396 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14742 | MWA | 396 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14743 | MWA | 396 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14744 | MWA | 396 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14745 | MWA | 396 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14746 | MWA | 396 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14747 | MWA | 396 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14748 | MWA | 396 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14749 | MWA | 396 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14750 | MWA | 396 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14751 | MWA | 396 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14752 | MWA | 396 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14753 | MWA | 396 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14754 | MWA | 396 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14755 | MWA | 396 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14756 | MWA | 396 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14757 | MWA | 396 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
14758 | MWA | 396 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14759 | MWA | 396 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14760 | MWA | 396 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14761 | MWA | 396 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14762 | MWA | 396 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14763 | MWA | 396 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14764 | MWA | 396 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
14765 | MWA | 396 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14766 | MWA | 396 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14767 | MWA | 396 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14768 | MWA | 396 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
14769 | MWA | 396 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
14770 | MWA | 396 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14771 | MWA | 396 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14772 | MWA | 396 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14773 | MWA | 396 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14774 | MWA | 396 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14775 | MWA | 396 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14776 | MWA | 396 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14777 | MWA | 396 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
14778 | MWA | 396 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14779 | MWA | 396 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14780 | MWA | 396 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14781 | MWA | 396 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
14782 | MWA | 396 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
14783 | MWA | 396 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14784 | MWA | 396 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14785 | MWA | 396 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14786 | MWA | 396 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14787 | MWA | 396 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14788 | MWA | 396 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14789 | MWA | 396 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14790 | MWA | 396 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
14791 | MWA | 396 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14792 | MWA | 396 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14793 | MWA | 396 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14794 | MWA | 396 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
14795 | MWA | 396 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
14796 | MWA | 396 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14797 | MWA | 396 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14798 | MWA | 396 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14799 | MWA | 396 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14800 | MWA | 396 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14801 | MWA | 396 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14802 | MWA | 396 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14803 | MWA | 396 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
14804 | MWA | 396 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14805 | MWA | 396 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14806 | MWA | 396 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14807 | MWA | 396 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
14808 | MWA | 396 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
14809 | MWA | 396 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14810 | MWA | 396 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14811 | MWA | 396 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14812 | MWA | 396 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14813 | MWA | 396 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14814 | MWA | 396 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14815 | MWA | 396 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14816 | MWA | 396 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
14817 | MWA | 396 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14818 | MWA | 396 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14819 | MWA | 396 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14820 | MWA | 396 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
14821 | MWA | 396 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
14822 | MWA | 396 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14823 | MWA | 396 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14824 | MWA | 396 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14825 | MWA | 396 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14826 | MWA | 396 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14827 | MWA | 396 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14828 | MWA | 396 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14829 | MWA | 396 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
14830 | MWA | 396 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14831 | MWA | 396 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14832 | MWA | 396 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14833 | MWA | 396 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
14834 | MWA | 396 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
14835 | MWA | 396 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14836 | MWA | 396 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14837 | MWA | 396 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14838 | MWA | 396 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14839 | MWA | 396 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14840 | MWA | 396 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14841 | MWA | 396 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14842 | MWA | 396 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
14843 | MWA | 396 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14844 | MWA | 396 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14845 | MWA | 396 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14846 | MWA | 396 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
14847 | MWA | 396 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
14848 | MWA | 396 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14849 | MWA | 396 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14850 | MWA | 396 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14851 | MWA | 396 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14852 | MWA | 396 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14853 | MWA | 396 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14854 | MWA | 396 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14855 | MWA | 396 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
14856 | MWA | 396 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14857 | MWA | 396 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14858 | MWA | 396 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14859 | MWA | 396 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
14860 | MWA | 396 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
14861 | MWA | 396 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14862 | MWA | 396 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14863 | MWA | 396 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14864 | MWA | 396 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14865 | MWA | 396 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14866 | MWA | 396 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14867 | MWA | 396 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14868 | MWA | 396 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
14869 | MWA | 396 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14870 | MWA | 396 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14871 | MWA | 396 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14872 | MWA | 396 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
14873 | MWA | 396 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
14874 | MWA | 396 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14875 | MWA | 396 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14876 | MWA | 396 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14877 | MWA | 396 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14878 | MWA | 396 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14879 | MWA | 396 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14880 | MWA | 396 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14881 | MWA | 396 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
14882 | MWA | 396 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14883 | MWA | 396 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14884 | MWA | 396 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14885 | MWA | 396 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
14886 | MWA | 396 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
14887 | MWA | 396 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14888 | MWA | 396 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14889 | MWA | 396 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14890 | MWA | 396 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14891 | MWA | 396 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14892 | MWA | 396 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14893 | MWA | 396 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14894 | MWA | 396 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
14895 | MWA | 396 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14896 | MWA | 396 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14897 | MWA | 396 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14898 | MWA | 396 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
14899 | MWA | 396 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
14900 | MWA | 396 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14901 | MWA | 396 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14902 | MWA | 396 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14903 | MWA | 396 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14904 | MWA | 396 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14905 | MWA | 396 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14906 | MWA | 396 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14907 | MWA | 396 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
14908 | MWA | 396 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14909 | MWA | 396 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14910 | MWA | 396 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14911 | MWA | 396 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
14912 | MWA | 396 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
14913 | MWA | 396 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14914 | MWA | 396 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14915 | MWA | 396 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14916 | MWA | 396 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14917 | MWA | 396 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14918 | MWA | 396 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14919 | MWA | 396 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14920 | MWA | 396 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
14921 | MWA | 396 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14922 | MWA | 396 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14923 | MWA | 396 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14924 | MWA | 396 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
14925 | MWA | 396 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
14926 | MWA | 396 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14927 | MWA | 396 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14928 | MWA | 396 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14929 | MWA | 396 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14930 | MWA | 396 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14931 | MWA | 396 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14932 | MWA | 396 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14933 | MWA | 396 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
14934 | MWA | 396 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14935 | MWA | 396 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14936 | MWA | 396 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14937 | MWA | 396 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
14938 | MWA | 396 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
14939 | MWA | 396 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14940 | MWA | 396 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14941 | MWA | 396 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14942 | MWA | 396 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14943 | MWA | 396 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14944 | MWA | 396 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14945 | MWA | 396 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14946 | MWA | 396 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
14947 | MWA | 396 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14948 | MWA | 396 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14949 | MWA | 396 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14950 | MWA | 396 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
14951 | MWA | 396 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
14952 | MWA | 396 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14953 | MWA | 396 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14954 | MWA | 396 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
14955 | MWA | 396 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14956 | MWA | 396 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
14957 | MWA | 396 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14958 | MWA | 396 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
14959 | MWA | 396 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
14960 | MWA | 396 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14961 | MWA | 396 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14962 | MWA | 396 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14963 | MWA | 396 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
14964 | MWA | 396 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
14965 | MWA | 396 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
14966 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14967 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14968 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14969 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14970 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14971 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14972 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14973 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14974 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14975 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14976 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14977 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14978 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14979 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14980 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14981 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14982 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14983 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14984 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14985 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14986 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14987 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14988 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14989 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14990 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14991 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14992 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14993 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14994 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14995 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14996 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14997 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14998 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
14999 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15000 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15001 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15002 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15003 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15004 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15005 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15006 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15007 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15008 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15009 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15010 | MWA | 397 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15011 | MWA | 397 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15012 | MWA | 397 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15013 | MWA | 397 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15014 | MWA | 397 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15015 | MWA | 397 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15016 | MWA | 397 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15017 | MWA | 397 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15018 | MWA | 397 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15019 | MWA | 397 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15020 | MWA | 397 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15021 | MWA | 397 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15022 | MWA | 397 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15023 | MWA | 397 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15024 | MWA | 397 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15025 | MWA | 397 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15026 | MWA | 397 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15027 | MWA | 397 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15028 | MWA | 397 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15029 | MWA | 397 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15030 | MWA | 397 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15031 | MWA | 397 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15032 | MWA | 397 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15033 | MWA | 397 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15034 | MWA | 397 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15035 | MWA | 397 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15036 | MWA | 397 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15037 | MWA | 397 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15038 | MWA | 397 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15039 | MWA | 397 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15040 | MWA | 397 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15041 | MWA | 397 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15042 | MWA | 397 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15043 | MWA | 397 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15044 | MWA | 397 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15045 | MWA | 397 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15046 | MWA | 397 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15047 | MWA | 397 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15048 | MWA | 397 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15049 | MWA | 397 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15050 | MWA | 397 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15051 | MWA | 397 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15052 | MWA | 397 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15053 | MWA | 397 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15054 | MWA | 397 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15055 | MWA | 397 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15056 | MWA | 397 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15057 | MWA | 397 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15058 | MWA | 397 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15059 | MWA | 397 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15060 | MWA | 397 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15061 | MWA | 397 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15062 | MWA | 397 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15063 | MWA | 397 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15064 | MWA | 397 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15065 | MWA | 397 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15066 | MWA | 397 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15067 | MWA | 397 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15068 | MWA | 397 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15069 | MWA | 397 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15070 | MWA | 397 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15071 | MWA | 397 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15072 | MWA | 397 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15073 | MWA | 397 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15074 | MWA | 397 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15075 | MWA | 397 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15076 | MWA | 397 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15077 | MWA | 397 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15078 | MWA | 397 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15079 | MWA | 397 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15080 | MWA | 397 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15081 | MWA | 397 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
15082 | MWA | 397 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15083 | MWA | 397 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15084 | MWA | 397 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15085 | MWA | 397 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15086 | MWA | 397 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
15087 | MWA | 397 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15088 | MWA | 397 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15089 | MWA | 397 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15090 | MWA | 397 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15091 | MWA | 397 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15092 | MWA | 397 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15093 | MWA | 397 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15094 | MWA | 397 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
15095 | MWA | 397 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15096 | MWA | 397 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15097 | MWA | 397 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15098 | MWA | 397 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15099 | MWA | 397 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
15100 | MWA | 397 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15101 | MWA | 397 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15102 | MWA | 397 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15103 | MWA | 397 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15104 | MWA | 397 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15105 | MWA | 397 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15106 | MWA | 397 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15107 | MWA | 397 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
15108 | MWA | 397 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15109 | MWA | 397 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15110 | MWA | 397 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15111 | MWA | 397 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15112 | MWA | 397 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
15113 | MWA | 397 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15114 | MWA | 397 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15115 | MWA | 397 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15116 | MWA | 397 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15117 | MWA | 397 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15118 | MWA | 397 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15119 | MWA | 397 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15120 | MWA | 397 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
15121 | MWA | 397 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15122 | MWA | 397 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15123 | MWA | 397 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15124 | MWA | 397 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15125 | MWA | 397 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
15126 | MWA | 397 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15127 | MWA | 397 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15128 | MWA | 397 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15129 | MWA | 397 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15130 | MWA | 397 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15131 | MWA | 397 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15132 | MWA | 397 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15133 | MWA | 397 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
15134 | MWA | 397 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15135 | MWA | 397 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15136 | MWA | 397 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15137 | MWA | 397 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15138 | MWA | 397 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
15139 | MWA | 397 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15140 | MWA | 397 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15141 | MWA | 397 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15142 | MWA | 397 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15143 | MWA | 397 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15144 | MWA | 397 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15145 | MWA | 397 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15146 | MWA | 397 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
15147 | MWA | 397 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15148 | MWA | 397 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15149 | MWA | 397 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15150 | MWA | 397 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15151 | MWA | 397 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
15152 | MWA | 397 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15153 | MWA | 397 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15154 | MWA | 397 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15155 | MWA | 397 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15156 | MWA | 397 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15157 | MWA | 397 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15158 | MWA | 397 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15159 | MWA | 397 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
15160 | MWA | 397 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15161 | MWA | 397 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15162 | MWA | 397 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15163 | MWA | 397 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15164 | MWA | 397 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
15165 | MWA | 397 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15166 | MWA | 397 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15167 | MWA | 397 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15168 | MWA | 397 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15169 | MWA | 397 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15170 | MWA | 397 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15171 | MWA | 397 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15172 | MWA | 397 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
15173 | MWA | 397 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15174 | MWA | 397 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15175 | MWA | 397 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15176 | MWA | 397 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15177 | MWA | 397 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
15178 | MWA | 397 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15179 | MWA | 397 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15180 | MWA | 397 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15181 | MWA | 397 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15182 | MWA | 397 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15183 | MWA | 397 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15184 | MWA | 397 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15185 | MWA | 397 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
15186 | MWA | 397 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15187 | MWA | 397 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15188 | MWA | 397 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15189 | MWA | 397 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15190 | MWA | 397 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
15191 | MWA | 397 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15192 | MWA | 397 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15193 | MWA | 397 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15194 | MWA | 397 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15195 | MWA | 397 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15196 | MWA | 397 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15197 | MWA | 397 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15198 | MWA | 397 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
15199 | MWA | 397 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15200 | MWA | 397 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15201 | MWA | 397 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15202 | MWA | 397 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15203 | MWA | 397 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
15204 | MWA | 397 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15205 | MWA | 397 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15206 | MWA | 397 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15207 | MWA | 397 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15208 | MWA | 397 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15209 | MWA | 397 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15210 | MWA | 397 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15211 | MWA | 397 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
15212 | MWA | 397 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15213 | MWA | 397 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15214 | MWA | 397 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15215 | MWA | 397 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15216 | MWA | 397 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
15217 | MWA | 397 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15218 | MWA | 397 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15219 | MWA | 397 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15220 | MWA | 397 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15221 | MWA | 397 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15222 | MWA | 397 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15223 | MWA | 397 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15224 | MWA | 397 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
15225 | MWA | 397 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15226 | MWA | 397 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15227 | MWA | 397 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15228 | MWA | 397 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15229 | MWA | 397 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
15230 | MWA | 397 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15231 | MWA | 397 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15232 | MWA | 397 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15233 | MWA | 397 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15234 | MWA | 397 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15235 | MWA | 397 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15236 | MWA | 397 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15237 | MWA | 397 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
15238 | MWA | 397 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15239 | MWA | 397 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15240 | MWA | 397 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15241 | MWA | 397 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15242 | MWA | 397 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
15243 | MWA | 397 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15244 | MWA | 397 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15245 | MWA | 397 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15246 | MWA | 397 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15247 | MWA | 397 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15248 | MWA | 397 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15249 | MWA | 397 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15250 | MWA | 397 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
15251 | MWA | 397 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15252 | MWA | 397 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15253 | MWA | 397 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15254 | MWA | 397 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15255 | MWA | 397 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
15256 | MWA | 397 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15257 | MWA | 397 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15258 | MWA | 397 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15259 | MWA | 397 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15260 | MWA | 397 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15261 | MWA | 397 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15262 | MWA | 397 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15263 | MWA | 397 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
15264 | MWA | 397 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15265 | MWA | 397 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15266 | MWA | 397 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15267 | MWA | 397 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15268 | MWA | 397 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
15269 | MWA | 397 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15270 | MWA | 397 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15271 | MWA | 397 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15272 | MWA | 397 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15273 | MWA | 397 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15274 | MWA | 397 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15275 | MWA | 397 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15276 | MWA | 397 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
15277 | MWA | 397 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15278 | MWA | 397 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15279 | MWA | 397 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15280 | MWA | 397 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15281 | MWA | 397 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
15282 | MWA | 397 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15283 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15284 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15285 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15286 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15287 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15288 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15289 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15290 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15291 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15292 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15293 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15294 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15295 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15296 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15297 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15298 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15299 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15300 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15301 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15302 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15303 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15304 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15305 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15306 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15307 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15308 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15309 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15310 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15311 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15312 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15313 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15314 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15315 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15316 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15317 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15318 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15319 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15320 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15321 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15322 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15323 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15324 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15325 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15326 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15327 | MWA | 398 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15328 | MWA | 398 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15329 | MWA | 398 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15330 | MWA | 398 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15331 | MWA | 398 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15332 | MWA | 398 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15333 | MWA | 398 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15334 | MWA | 398 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15335 | MWA | 398 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15336 | MWA | 398 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15337 | MWA | 398 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15338 | MWA | 398 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15339 | MWA | 398 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15340 | MWA | 398 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15341 | MWA | 398 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15342 | MWA | 398 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15343 | MWA | 398 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15344 | MWA | 398 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15345 | MWA | 398 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15346 | MWA | 398 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15347 | MWA | 398 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15348 | MWA | 398 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15349 | MWA | 398 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15350 | MWA | 398 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15351 | MWA | 398 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15352 | MWA | 398 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15353 | MWA | 398 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15354 | MWA | 398 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15355 | MWA | 398 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15356 | MWA | 398 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15357 | MWA | 398 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15358 | MWA | 398 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15359 | MWA | 398 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15360 | MWA | 398 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15361 | MWA | 398 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15362 | MWA | 398 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15363 | MWA | 398 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15364 | MWA | 398 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15365 | MWA | 398 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15366 | MWA | 398 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15367 | MWA | 398 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15368 | MWA | 398 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15369 | MWA | 398 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15370 | MWA | 398 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15371 | MWA | 398 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15372 | MWA | 398 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15373 | MWA | 398 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15374 | MWA | 398 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15375 | MWA | 398 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15376 | MWA | 398 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15377 | MWA | 398 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15378 | MWA | 398 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15379 | MWA | 398 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15380 | MWA | 398 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15381 | MWA | 398 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15382 | MWA | 398 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15383 | MWA | 398 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15384 | MWA | 398 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15385 | MWA | 398 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15386 | MWA | 398 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15387 | MWA | 398 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15388 | MWA | 398 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15389 | MWA | 398 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15390 | MWA | 398 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15391 | MWA | 398 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15392 | MWA | 398 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15393 | MWA | 398 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15394 | MWA | 398 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15395 | MWA | 398 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15396 | MWA | 398 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15397 | MWA | 398 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15398 | MWA | 398 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
15399 | MWA | 398 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15400 | MWA | 398 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15401 | MWA | 398 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15402 | MWA | 398 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15403 | MWA | 398 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
15404 | MWA | 398 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15405 | MWA | 398 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15406 | MWA | 398 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15407 | MWA | 398 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15408 | MWA | 398 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15409 | MWA | 398 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15410 | MWA | 398 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15411 | MWA | 398 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
15412 | MWA | 398 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15413 | MWA | 398 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15414 | MWA | 398 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15415 | MWA | 398 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15416 | MWA | 398 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
15417 | MWA | 398 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15418 | MWA | 398 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15419 | MWA | 398 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15420 | MWA | 398 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15421 | MWA | 398 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15422 | MWA | 398 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15423 | MWA | 398 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15424 | MWA | 398 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
15425 | MWA | 398 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15426 | MWA | 398 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15427 | MWA | 398 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15428 | MWA | 398 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15429 | MWA | 398 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
15430 | MWA | 398 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15431 | MWA | 398 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15432 | MWA | 398 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15433 | MWA | 398 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15434 | MWA | 398 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15435 | MWA | 398 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15436 | MWA | 398 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15437 | MWA | 398 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
15438 | MWA | 398 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15439 | MWA | 398 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15440 | MWA | 398 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15441 | MWA | 398 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15442 | MWA | 398 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
15443 | MWA | 398 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15444 | MWA | 398 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15445 | MWA | 398 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15446 | MWA | 398 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15447 | MWA | 398 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15448 | MWA | 398 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15449 | MWA | 398 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15450 | MWA | 398 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
15451 | MWA | 398 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15452 | MWA | 398 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15453 | MWA | 398 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15454 | MWA | 398 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15455 | MWA | 398 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
15456 | MWA | 398 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15457 | MWA | 398 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15458 | MWA | 398 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15459 | MWA | 398 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15460 | MWA | 398 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15461 | MWA | 398 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15462 | MWA | 398 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15463 | MWA | 398 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
15464 | MWA | 398 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15465 | MWA | 398 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15466 | MWA | 398 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15467 | MWA | 398 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15468 | MWA | 398 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
15469 | MWA | 398 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15470 | MWA | 398 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15471 | MWA | 398 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15472 | MWA | 398 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15473 | MWA | 398 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15474 | MWA | 398 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15475 | MWA | 398 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15476 | MWA | 398 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
15477 | MWA | 398 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15478 | MWA | 398 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15479 | MWA | 398 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15480 | MWA | 398 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15481 | MWA | 398 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
15482 | MWA | 398 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15483 | MWA | 398 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15484 | MWA | 398 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15485 | MWA | 398 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15486 | MWA | 398 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15487 | MWA | 398 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15488 | MWA | 398 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15489 | MWA | 398 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
15490 | MWA | 398 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15491 | MWA | 398 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15492 | MWA | 398 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15493 | MWA | 398 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15494 | MWA | 398 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
15495 | MWA | 398 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15496 | MWA | 398 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15497 | MWA | 398 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15498 | MWA | 398 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15499 | MWA | 398 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15500 | MWA | 398 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15501 | MWA | 398 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15502 | MWA | 398 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
15503 | MWA | 398 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15504 | MWA | 398 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15505 | MWA | 398 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15506 | MWA | 398 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15507 | MWA | 398 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
15508 | MWA | 398 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15509 | MWA | 398 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15510 | MWA | 398 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15511 | MWA | 398 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15512 | MWA | 398 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15513 | MWA | 398 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15514 | MWA | 398 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15515 | MWA | 398 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
15516 | MWA | 398 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15517 | MWA | 398 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15518 | MWA | 398 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15519 | MWA | 398 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15520 | MWA | 398 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
15521 | MWA | 398 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15522 | MWA | 398 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15523 | MWA | 398 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15524 | MWA | 398 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15525 | MWA | 398 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15526 | MWA | 398 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15527 | MWA | 398 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15528 | MWA | 398 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
15529 | MWA | 398 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15530 | MWA | 398 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15531 | MWA | 398 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15532 | MWA | 398 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15533 | MWA | 398 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
15534 | MWA | 398 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15535 | MWA | 398 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15536 | MWA | 398 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15537 | MWA | 398 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15538 | MWA | 398 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15539 | MWA | 398 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15540 | MWA | 398 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15541 | MWA | 398 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
15542 | MWA | 398 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15543 | MWA | 398 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15544 | MWA | 398 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15545 | MWA | 398 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15546 | MWA | 398 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
15547 | MWA | 398 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15548 | MWA | 398 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15549 | MWA | 398 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15550 | MWA | 398 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15551 | MWA | 398 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15552 | MWA | 398 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15553 | MWA | 398 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15554 | MWA | 398 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
15555 | MWA | 398 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15556 | MWA | 398 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15557 | MWA | 398 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15558 | MWA | 398 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15559 | MWA | 398 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
15560 | MWA | 398 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15561 | MWA | 398 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15562 | MWA | 398 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15563 | MWA | 398 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15564 | MWA | 398 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15565 | MWA | 398 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15566 | MWA | 398 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15567 | MWA | 398 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
15568 | MWA | 398 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15569 | MWA | 398 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15570 | MWA | 398 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15571 | MWA | 398 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15572 | MWA | 398 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
15573 | MWA | 398 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15574 | MWA | 398 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15575 | MWA | 398 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15576 | MWA | 398 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15577 | MWA | 398 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15578 | MWA | 398 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15579 | MWA | 398 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15580 | MWA | 398 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
15581 | MWA | 398 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15582 | MWA | 398 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15583 | MWA | 398 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15584 | MWA | 398 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15585 | MWA | 398 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
15586 | MWA | 398 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15587 | MWA | 398 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15588 | MWA | 398 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15589 | MWA | 398 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15590 | MWA | 398 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15591 | MWA | 398 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15592 | MWA | 398 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15593 | MWA | 398 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
15594 | MWA | 398 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15595 | MWA | 398 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15596 | MWA | 398 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15597 | MWA | 398 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15598 | MWA | 398 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
15599 | MWA | 398 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15600 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15601 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15602 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15603 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15604 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15605 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15606 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15607 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15608 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15609 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15610 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15611 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15612 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15613 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15614 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15615 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15616 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15617 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15618 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15619 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15620 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15621 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15622 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15623 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15624 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15625 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15626 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15627 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15628 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15629 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15630 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15631 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15632 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15633 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15634 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15635 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15636 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15637 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15638 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15639 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15640 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15641 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15642 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15643 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15644 | MWA | 399 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15645 | MWA | 399 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15646 | MWA | 399 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15647 | MWA | 399 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15648 | MWA | 399 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15649 | MWA | 399 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15650 | MWA | 399 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15651 | MWA | 399 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15652 | MWA | 399 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15653 | MWA | 399 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15654 | MWA | 399 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15655 | MWA | 399 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15656 | MWA | 399 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15657 | MWA | 399 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15658 | MWA | 399 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15659 | MWA | 399 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15660 | MWA | 399 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15661 | MWA | 399 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15662 | MWA | 399 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15663 | MWA | 399 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15664 | MWA | 399 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15665 | MWA | 399 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15666 | MWA | 399 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15667 | MWA | 399 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15668 | MWA | 399 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15669 | MWA | 399 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15670 | MWA | 399 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15671 | MWA | 399 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15672 | MWA | 399 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15673 | MWA | 399 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15674 | MWA | 399 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15675 | MWA | 399 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15676 | MWA | 399 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15677 | MWA | 399 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15678 | MWA | 399 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15679 | MWA | 399 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15680 | MWA | 399 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15681 | MWA | 399 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15682 | MWA | 399 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15683 | MWA | 399 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15684 | MWA | 399 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15685 | MWA | 399 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15686 | MWA | 399 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15687 | MWA | 399 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15688 | MWA | 399 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15689 | MWA | 399 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15690 | MWA | 399 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15691 | MWA | 399 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15692 | MWA | 399 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15693 | MWA | 399 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15694 | MWA | 399 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15695 | MWA | 399 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15696 | MWA | 399 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15697 | MWA | 399 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15698 | MWA | 399 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15699 | MWA | 399 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15700 | MWA | 399 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15701 | MWA | 399 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15702 | MWA | 399 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15703 | MWA | 399 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15704 | MWA | 399 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15705 | MWA | 399 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15706 | MWA | 399 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15707 | MWA | 399 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15708 | MWA | 399 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15709 | MWA | 399 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15710 | MWA | 399 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15711 | MWA | 399 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15712 | MWA | 399 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15713 | MWA | 399 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15714 | MWA | 399 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15715 | MWA | 399 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
15716 | MWA | 399 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15717 | MWA | 399 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15718 | MWA | 399 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15719 | MWA | 399 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
15720 | MWA | 399 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
15721 | MWA | 399 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15722 | MWA | 399 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15723 | MWA | 399 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15724 | MWA | 399 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15725 | MWA | 399 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15726 | MWA | 399 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15727 | MWA | 399 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15728 | MWA | 399 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
15729 | MWA | 399 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15730 | MWA | 399 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15731 | MWA | 399 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15732 | MWA | 399 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
15733 | MWA | 399 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
15734 | MWA | 399 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15735 | MWA | 399 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15736 | MWA | 399 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15737 | MWA | 399 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15738 | MWA | 399 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15739 | MWA | 399 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15740 | MWA | 399 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15741 | MWA | 399 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
15742 | MWA | 399 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15743 | MWA | 399 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15744 | MWA | 399 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15745 | MWA | 399 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
15746 | MWA | 399 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
15747 | MWA | 399 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15748 | MWA | 399 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15749 | MWA | 399 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15750 | MWA | 399 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15751 | MWA | 399 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15752 | MWA | 399 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15753 | MWA | 399 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15754 | MWA | 399 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
15755 | MWA | 399 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15756 | MWA | 399 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15757 | MWA | 399 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15758 | MWA | 399 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
15759 | MWA | 399 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
15760 | MWA | 399 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15761 | MWA | 399 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15762 | MWA | 399 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15763 | MWA | 399 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15764 | MWA | 399 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15765 | MWA | 399 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15766 | MWA | 399 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15767 | MWA | 399 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
15768 | MWA | 399 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15769 | MWA | 399 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15770 | MWA | 399 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15771 | MWA | 399 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
15772 | MWA | 399 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
15773 | MWA | 399 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15774 | MWA | 399 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15775 | MWA | 399 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15776 | MWA | 399 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15777 | MWA | 399 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15778 | MWA | 399 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15779 | MWA | 399 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15780 | MWA | 399 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
15781 | MWA | 399 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15782 | MWA | 399 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15783 | MWA | 399 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15784 | MWA | 399 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
15785 | MWA | 399 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
15786 | MWA | 399 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15787 | MWA | 399 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15788 | MWA | 399 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15789 | MWA | 399 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15790 | MWA | 399 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15791 | MWA | 399 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15792 | MWA | 399 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15793 | MWA | 399 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
15794 | MWA | 399 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15795 | MWA | 399 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15796 | MWA | 399 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15797 | MWA | 399 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
15798 | MWA | 399 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
15799 | MWA | 399 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15800 | MWA | 399 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15801 | MWA | 399 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15802 | MWA | 399 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15803 | MWA | 399 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15804 | MWA | 399 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15805 | MWA | 399 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15806 | MWA | 399 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
15807 | MWA | 399 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15808 | MWA | 399 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15809 | MWA | 399 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15810 | MWA | 399 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
15811 | MWA | 399 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
15812 | MWA | 399 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15813 | MWA | 399 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15814 | MWA | 399 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15815 | MWA | 399 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15816 | MWA | 399 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15817 | MWA | 399 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15818 | MWA | 399 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15819 | MWA | 399 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
15820 | MWA | 399 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15821 | MWA | 399 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15822 | MWA | 399 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15823 | MWA | 399 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
15824 | MWA | 399 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
15825 | MWA | 399 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15826 | MWA | 399 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15827 | MWA | 399 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15828 | MWA | 399 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15829 | MWA | 399 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15830 | MWA | 399 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15831 | MWA | 399 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15832 | MWA | 399 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
15833 | MWA | 399 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15834 | MWA | 399 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15835 | MWA | 399 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15836 | MWA | 399 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
15837 | MWA | 399 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
15838 | MWA | 399 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15839 | MWA | 399 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15840 | MWA | 399 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15841 | MWA | 399 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15842 | MWA | 399 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15843 | MWA | 399 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15844 | MWA | 399 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15845 | MWA | 399 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
15846 | MWA | 399 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15847 | MWA | 399 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15848 | MWA | 399 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15849 | MWA | 399 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
15850 | MWA | 399 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
15851 | MWA | 399 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15852 | MWA | 399 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15853 | MWA | 399 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15854 | MWA | 399 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15855 | MWA | 399 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15856 | MWA | 399 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15857 | MWA | 399 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15858 | MWA | 399 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
15859 | MWA | 399 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15860 | MWA | 399 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15861 | MWA | 399 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15862 | MWA | 399 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
15863 | MWA | 399 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
15864 | MWA | 399 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15865 | MWA | 399 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15866 | MWA | 399 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15867 | MWA | 399 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15868 | MWA | 399 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15869 | MWA | 399 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15870 | MWA | 399 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15871 | MWA | 399 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
15872 | MWA | 399 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15873 | MWA | 399 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15874 | MWA | 399 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15875 | MWA | 399 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
15876 | MWA | 399 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
15877 | MWA | 399 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15878 | MWA | 399 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15879 | MWA | 399 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15880 | MWA | 399 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15881 | MWA | 399 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15882 | MWA | 399 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15883 | MWA | 399 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15884 | MWA | 399 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
15885 | MWA | 399 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15886 | MWA | 399 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15887 | MWA | 399 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15888 | MWA | 399 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
15889 | MWA | 399 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
15890 | MWA | 399 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15891 | MWA | 399 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15892 | MWA | 399 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15893 | MWA | 399 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15894 | MWA | 399 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15895 | MWA | 399 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15896 | MWA | 399 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15897 | MWA | 399 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
15898 | MWA | 399 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15899 | MWA | 399 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15900 | MWA | 399 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15901 | MWA | 399 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
15902 | MWA | 399 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
15903 | MWA | 399 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15904 | MWA | 399 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15905 | MWA | 399 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
15906 | MWA | 399 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15907 | MWA | 399 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
15908 | MWA | 399 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15909 | MWA | 399 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
15910 | MWA | 399 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
15911 | MWA | 399 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15912 | MWA | 399 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15913 | MWA | 399 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15914 | MWA | 399 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
15915 | MWA | 399 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
15916 | MWA | 399 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
15917 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15918 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15919 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15920 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15921 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15922 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15923 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15924 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15925 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15926 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15927 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15928 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15929 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15930 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15931 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15932 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15933 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15934 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15935 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15936 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15937 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15938 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15939 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15940 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15941 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15942 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15943 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15944 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15945 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15946 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15947 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15948 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15949 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15950 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15951 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15952 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15953 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15954 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15955 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15956 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15957 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15958 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15959 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15960 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15961 | MWA | 400 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
15962 | MWA | 400 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15963 | MWA | 400 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15964 | MWA | 400 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15965 | MWA | 400 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15966 | MWA | 400 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15967 | MWA | 400 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15968 | MWA | 400 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15969 | MWA | 400 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15970 | MWA | 400 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15971 | MWA | 400 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15972 | MWA | 400 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15973 | MWA | 400 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15974 | MWA | 400 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15975 | MWA | 400 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15976 | MWA | 400 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15977 | MWA | 400 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15978 | MWA | 400 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15979 | MWA | 400 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15980 | MWA | 400 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15981 | MWA | 400 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15982 | MWA | 400 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15983 | MWA | 400 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15984 | MWA | 400 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15985 | MWA | 400 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15986 | MWA | 400 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15987 | MWA | 400 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15988 | MWA | 400 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15989 | MWA | 400 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15990 | MWA | 400 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15991 | MWA | 400 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15992 | MWA | 400 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15993 | MWA | 400 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
15994 | MWA | 400 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15995 | MWA | 400 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15996 | MWA | 400 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15997 | MWA | 400 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15998 | MWA | 400 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
15999 | MWA | 400 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16000 | MWA | 400 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16001 | MWA | 400 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16002 | MWA | 400 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16003 | MWA | 400 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16004 | MWA | 400 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16005 | MWA | 400 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16006 | MWA | 400 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16007 | MWA | 400 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16008 | MWA | 400 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16009 | MWA | 400 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16010 | MWA | 400 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16011 | MWA | 400 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16012 | MWA | 400 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16013 | MWA | 400 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16014 | MWA | 400 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16015 | MWA | 400 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16016 | MWA | 400 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16017 | MWA | 400 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16018 | MWA | 400 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16019 | MWA | 400 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16020 | MWA | 400 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16021 | MWA | 400 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16022 | MWA | 400 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16023 | MWA | 400 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16024 | MWA | 400 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16025 | MWA | 400 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
16026 | MWA | 400 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16027 | MWA | 400 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16028 | MWA | 400 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16029 | MWA | 400 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16030 | MWA | 400 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16031 | MWA | 400 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16032 | MWA | 400 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
16033 | MWA | 400 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16034 | MWA | 400 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16035 | MWA | 400 | 20 | 1 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
16036 | MWA | 400 | 20 | 1 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | A
16037 | MWA | 400 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | V
16038 | MWA | 400 | 20 | 1 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16039 | MWA | 400 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16040 | MWA | 400 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16041 | MWA | 400 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16042 | MWA | 400 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16043 | MWA | 400 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16044 | MWA | 400 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16045 | MWA | 400 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
16046 | MWA | 400 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16047 | MWA | 400 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16048 | MWA | 400 | 20 | 2 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
16049 | MWA | 400 | 20 | 2 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | A
16050 | MWA | 400 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | V
16051 | MWA | 400 | 20 | 2 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16052 | MWA | 400 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16053 | MWA | 400 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16054 | MWA | 400 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16055 | MWA | 400 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16056 | MWA | 400 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16057 | MWA | 400 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16058 | MWA | 400 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
16059 | MWA | 400 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16060 | MWA | 400 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16061 | MWA | 400 | 20 | 3 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
16062 | MWA | 400 | 20 | 3 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | A
16063 | MWA | 400 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | V
16064 | MWA | 400 | 20 | 3 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16065 | MWA | 400 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16066 | MWA | 400 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16067 | MWA | 400 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16068 | MWA | 400 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16069 | MWA | 400 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16070 | MWA | 400 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16071 | MWA | 400 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
16072 | MWA | 400 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16073 | MWA | 400 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16074 | MWA | 400 | 20 | 4 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
16075 | MWA | 400 | 20 | 4 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | A
16076 | MWA | 400 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | V
16077 | MWA | 400 | 20 | 4 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16078 | MWA | 400 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16079 | MWA | 400 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16080 | MWA | 400 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16081 | MWA | 400 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16082 | MWA | 400 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16083 | MWA | 400 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16084 | MWA | 400 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
16085 | MWA | 400 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16086 | MWA | 400 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16087 | MWA | 400 | 20 | 5 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
16088 | MWA | 400 | 20 | 5 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | A
16089 | MWA | 400 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | V
16090 | MWA | 400 | 20 | 5 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16091 | MWA | 400 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16092 | MWA | 400 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16093 | MWA | 400 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16094 | MWA | 400 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16095 | MWA | 400 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16096 | MWA | 400 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16097 | MWA | 400 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
16098 | MWA | 400 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16099 | MWA | 400 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16100 | MWA | 400 | 20 | 6 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
16101 | MWA | 400 | 20 | 6 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | A
16102 | MWA | 400 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | V
16103 | MWA | 400 | 20 | 6 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16104 | MWA | 400 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16105 | MWA | 400 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16106 | MWA | 400 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16107 | MWA | 400 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16108 | MWA | 400 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16109 | MWA | 400 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16110 | MWA | 400 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
16111 | MWA | 400 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16112 | MWA | 400 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16113 | MWA | 400 | 20 | 7 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
16114 | MWA | 400 | 20 | 7 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | A
16115 | MWA | 400 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | V
16116 | MWA | 400 | 20 | 7 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16117 | MWA | 400 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16118 | MWA | 400 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16119 | MWA | 400 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16120 | MWA | 400 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16121 | MWA | 400 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16122 | MWA | 400 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16123 | MWA | 400 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
16124 | MWA | 400 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16125 | MWA | 400 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16126 | MWA | 400 | 20 | 8 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
16127 | MWA | 400 | 20 | 8 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | A
16128 | MWA | 400 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | V
16129 | MWA | 400 | 20 | 8 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16130 | MWA | 400 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16131 | MWA | 400 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16132 | MWA | 400 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16133 | MWA | 400 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16134 | MWA | 400 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16135 | MWA | 400 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16136 | MWA | 400 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
16137 | MWA | 400 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16138 | MWA | 400 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16139 | MWA | 400 | 20 | 9 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
16140 | MWA | 400 | 20 | 9 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | A
16141 | MWA | 400 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | V
16142 | MWA | 400 | 20 | 9 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16143 | MWA | 400 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16144 | MWA | 400 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16145 | MWA | 400 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16146 | MWA | 400 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16147 | MWA | 400 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16148 | MWA | 400 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16149 | MWA | 400 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
16150 | MWA | 400 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16151 | MWA | 400 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16152 | MWA | 400 | 20 | 10 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
16153 | MWA | 400 | 20 | 10 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | A
16154 | MWA | 400 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | V
16155 | MWA | 400 | 20 | 10 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16156 | MWA | 400 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16157 | MWA | 400 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16158 | MWA | 400 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16159 | MWA | 400 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16160 | MWA | 400 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16161 | MWA | 400 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16162 | MWA | 400 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
16163 | MWA | 400 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16164 | MWA | 400 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16165 | MWA | 400 | 20 | 11 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
16166 | MWA | 400 | 20 | 11 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | A
16167 | MWA | 400 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | V
16168 | MWA | 400 | 20 | 11 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16169 | MWA | 400 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16170 | MWA | 400 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16171 | MWA | 400 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16172 | MWA | 400 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16173 | MWA | 400 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16174 | MWA | 400 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16175 | MWA | 400 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
16176 | MWA | 400 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16177 | MWA | 400 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16178 | MWA | 400 | 20 | 12 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
16179 | MWA | 400 | 20 | 12 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | A
16180 | MWA | 400 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | V
16181 | MWA | 400 | 20 | 12 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16182 | MWA | 400 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16183 | MWA | 400 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16184 | MWA | 400 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16185 | MWA | 400 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16186 | MWA | 400 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16187 | MWA | 400 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16188 | MWA | 400 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
16189 | MWA | 400 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16190 | MWA | 400 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16191 | MWA | 400 | 20 | 13 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
16192 | MWA | 400 | 20 | 13 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | A
16193 | MWA | 400 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | V
16194 | MWA | 400 | 20 | 13 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16195 | MWA | 400 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16196 | MWA | 400 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16197 | MWA | 400 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16198 | MWA | 400 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16199 | MWA | 400 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16200 | MWA | 400 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16201 | MWA | 400 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
16202 | MWA | 400 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16203 | MWA | 400 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16204 | MWA | 400 | 20 | 14 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
16205 | MWA | 400 | 20 | 14 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | A
16206 | MWA | 400 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | V
16207 | MWA | 400 | 20 | 14 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16208 | MWA | 400 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16209 | MWA | 400 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16210 | MWA | 400 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16211 | MWA | 400 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16212 | MWA | 400 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16213 | MWA | 400 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16214 | MWA | 400 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
16215 | MWA | 400 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16216 | MWA | 400 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16217 | MWA | 400 | 20 | 15 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
16218 | MWA | 400 | 20 | 15 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | A
16219 | MWA | 400 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | V
16220 | MWA | 400 | 20 | 15 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16221 | MWA | 400 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16222 | MWA | 400 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
16223 | MWA | 400 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16224 | MWA | 400 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
16225 | MWA | 400 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16226 | MWA | 400 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
16227 | MWA | 400 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
16228 | MWA | 400 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16229 | MWA | 400 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16230 | MWA | 400 | 20 | 16 | 306 | Current_high | 2 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
16231 | MWA | 400 | 20 | 16 | 306 | Current_low | 1 | S32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | A
16232 | MWA | 400 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | V
16233 | MWA | 400 | 20 | 16 | 310 | Cos phi | 1 | S16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
16334 | GW | 1153 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16335 | GW | 1153 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16336 | GW | 1153 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16337 | GW | 1154 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16338 | GW | 1154 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16339 | GW | 1154 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16340 | GW | 1155 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16341 | GW | 1155 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16342 | GW | 1155 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16343 | GW | 1156 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16344 | GW | 1156 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16345 | GW | 1156 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16346 | GW | 1157 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16347 | GW | 1157 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16348 | GW | 1157 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16349 | GW | 1158 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16350 | GW | 1158 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16351 | GW | 1158 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16352 | GW | 1159 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16353 | GW | 1159 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16354 | GW | 1159 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16355 | GW | 1160 | 0 | 0 | 21101 | AFG1 system outside sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | 0 | 0 | No | °C
16356 | GW | 1160 | 0 | 0 | 21102 | AFG2 system outside sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | Gen. gateway | 1 | -100 | 100 | No | °C
16357 | GW | 1160 | 0 | 1 | 45 | Expected global radiation (W/m2) | 1 | S16 | 0 | General | Gateway info | 1 | 0 | 9999 | No | 0
16458 | PS | 129 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16459 | PS | 129 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16460 | PS | 129 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16461 | PS | 129 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16462 | PS | 129 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16463 | PS | 129 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16464 | PS | 129 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16465 | PS | 129 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16466 | PS | 129 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16467 | PS | 129 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16468 | PS | 129 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16469 | PS | 129 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16470 | PS | 129 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16471 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16472 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16473 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16474 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16475 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16476 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16477 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16478 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16479 | PS | 129 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16480 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16481 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16482 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16483 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16484 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16485 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16486 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16487 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16488 | PS | 129 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16489 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16490 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16491 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16492 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16493 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16494 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16495 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16496 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16497 | PS | 129 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16498 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16499 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16500 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16501 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16502 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16503 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16504 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16505 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16506 | PS | 129 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16507 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16508 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16509 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16510 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16511 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16512 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16513 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16514 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16515 | PS | 129 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16516 | PS | 129 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16517 | PS | 129 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16518 | PS | 129 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16519 | PS | 129 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16520 | PS | 130 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16521 | PS | 130 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16522 | PS | 130 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16523 | PS | 130 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16524 | PS | 130 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16525 | PS | 130 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16526 | PS | 130 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16527 | PS | 130 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16528 | PS | 130 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16529 | PS | 130 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16530 | PS | 130 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16531 | PS | 130 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16532 | PS | 130 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16533 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16534 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16535 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16536 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16537 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16538 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16539 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16540 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16541 | PS | 130 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16542 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16543 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16544 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16545 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16546 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16547 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16548 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16549 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16550 | PS | 130 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16551 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16552 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16553 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16554 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16555 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16556 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16557 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16558 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16559 | PS | 130 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16560 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16561 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16562 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16563 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16564 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16565 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16566 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16567 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16568 | PS | 130 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16569 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16570 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16571 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16572 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16573 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16574 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16575 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16576 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16577 | PS | 130 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16578 | PS | 130 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16579 | PS | 130 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16580 | PS | 130 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16581 | PS | 130 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16582 | PS | 131 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16583 | PS | 131 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16584 | PS | 131 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16585 | PS | 131 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16586 | PS | 131 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16587 | PS | 131 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16588 | PS | 131 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16589 | PS | 131 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16590 | PS | 131 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16591 | PS | 131 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16592 | PS | 131 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16593 | PS | 131 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16594 | PS | 131 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16595 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16596 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16597 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16598 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16599 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16600 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16601 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16602 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16603 | PS | 131 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16604 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16605 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16606 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16607 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16608 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16609 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16610 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16611 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16612 | PS | 131 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16613 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16614 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16615 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16616 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16617 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16618 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16619 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16620 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16621 | PS | 131 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16622 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16623 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16624 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16625 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16626 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16627 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16628 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16629 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16630 | PS | 131 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16631 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16632 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16633 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16634 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16635 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16636 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16637 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16638 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16639 | PS | 131 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16640 | PS | 131 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16641 | PS | 131 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16642 | PS | 131 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16643 | PS | 131 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16644 | PS | 132 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16645 | PS | 132 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16646 | PS | 132 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16647 | PS | 132 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16648 | PS | 132 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16649 | PS | 132 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16650 | PS | 132 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16651 | PS | 132 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16652 | PS | 132 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16653 | PS | 132 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16654 | PS | 132 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16655 | PS | 132 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16656 | PS | 132 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16657 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16658 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16659 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16660 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16661 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16662 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16663 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16664 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16665 | PS | 132 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16666 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16667 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16668 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16669 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16670 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16671 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16672 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16673 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16674 | PS | 132 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16675 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16676 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16677 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16678 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16679 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16680 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16681 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16682 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16683 | PS | 132 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16684 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16685 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16686 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16687 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16688 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16689 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16690 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16691 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16692 | PS | 132 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16693 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16694 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16695 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16696 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16697 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16698 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16699 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16700 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16701 | PS | 132 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16702 | PS | 132 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16703 | PS | 132 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16704 | PS | 132 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16705 | PS | 132 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16706 | PS | 133 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16707 | PS | 133 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16708 | PS | 133 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16709 | PS | 133 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16710 | PS | 133 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16711 | PS | 133 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16712 | PS | 133 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16713 | PS | 133 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16714 | PS | 133 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16715 | PS | 133 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16716 | PS | 133 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16717 | PS | 133 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16718 | PS | 133 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16719 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16720 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16721 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16722 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16723 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16724 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16725 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16726 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16727 | PS | 133 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16728 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16729 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16730 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16731 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16732 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16733 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16734 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16735 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16736 | PS | 133 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16737 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16738 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16739 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16740 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16741 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16742 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16743 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16744 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16745 | PS | 133 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16746 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16747 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16748 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16749 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16750 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16751 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16752 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16753 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16754 | PS | 133 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16755 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16756 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16757 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16758 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16759 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16760 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16761 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16762 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16763 | PS | 133 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16764 | PS | 133 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16765 | PS | 133 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16766 | PS | 133 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16767 | PS | 133 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16768 | PS | 134 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16769 | PS | 134 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16770 | PS | 134 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16771 | PS | 134 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16772 | PS | 134 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16773 | PS | 134 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16774 | PS | 134 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16775 | PS | 134 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16776 | PS | 134 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16777 | PS | 134 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16778 | PS | 134 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16779 | PS | 134 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16780 | PS | 134 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16781 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16782 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16783 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16784 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16785 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16786 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16787 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16788 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16789 | PS | 134 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16790 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16791 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16792 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16793 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16794 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16795 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16796 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16797 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16798 | PS | 134 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16799 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16800 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16801 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16802 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16803 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16804 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16805 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16806 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16807 | PS | 134 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16808 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16809 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16810 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16811 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16812 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16813 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16814 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16815 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16816 | PS | 134 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16817 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16818 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16819 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16820 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16821 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16822 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16823 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16824 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16825 | PS | 134 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16826 | PS | 134 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16827 | PS | 134 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16828 | PS | 134 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16829 | PS | 134 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16830 | PS | 135 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16831 | PS | 135 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16832 | PS | 135 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16833 | PS | 135 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16834 | PS | 135 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16835 | PS | 135 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16836 | PS | 135 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16837 | PS | 135 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16838 | PS | 135 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16839 | PS | 135 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16840 | PS | 135 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16841 | PS | 135 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16842 | PS | 135 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16843 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16844 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16845 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16846 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16847 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16848 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16849 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16850 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16851 | PS | 135 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16852 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16853 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16854 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16855 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16856 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16857 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16858 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16859 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16860 | PS | 135 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16861 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16862 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16863 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16864 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16865 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16866 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16867 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16868 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16869 | PS | 135 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16870 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16871 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16872 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16873 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16874 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16875 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16876 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16877 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16878 | PS | 135 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16879 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16880 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16881 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16882 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16883 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16884 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16885 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16886 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16887 | PS | 135 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16888 | PS | 135 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16889 | PS | 135 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16890 | PS | 135 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16891 | PS | 135 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16892 | PS | 136 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16893 | PS | 136 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16894 | PS | 136 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16895 | PS | 136 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16896 | PS | 136 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16897 | PS | 136 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16898 | PS | 136 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16899 | PS | 136 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16900 | PS | 136 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16901 | PS | 136 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16902 | PS | 136 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16903 | PS | 136 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16904 | PS | 136 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16905 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16906 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16907 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16908 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16909 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16910 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16911 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16912 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16913 | PS | 136 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16914 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16915 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16916 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16917 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16918 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16919 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16920 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16921 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16922 | PS | 136 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16923 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16924 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16925 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16926 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16927 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16928 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16929 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16930 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16931 | PS | 136 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16932 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16933 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16934 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16935 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16936 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16937 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16938 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16939 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16940 | PS | 136 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16941 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16942 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16943 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16944 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16945 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16946 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16947 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16948 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16949 | PS | 136 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16950 | PS | 136 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
16951 | PS | 136 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16952 | PS | 136 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16953 | PS | 136 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
16954 | PS | 137 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
16955 | PS | 137 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16956 | PS | 137 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16957 | PS | 137 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16958 | PS | 137 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16959 | PS | 137 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16960 | PS | 137 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16961 | PS | 137 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16962 | PS | 137 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16963 | PS | 137 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
16964 | PS | 137 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16965 | PS | 137 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16966 | PS | 137 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
16967 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16968 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16969 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16970 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16971 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16972 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16973 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16974 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16975 | PS | 137 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16976 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16977 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16978 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16979 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16980 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16981 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16982 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16983 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16984 | PS | 137 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16985 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16986 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16987 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16988 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16989 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16990 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16991 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16992 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16993 | PS | 137 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16994 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16995 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16996 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16997 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16998 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
16999 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17000 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17001 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17002 | PS | 137 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17003 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17004 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17005 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17006 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17007 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17008 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17009 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17010 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17011 | PS | 137 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17012 | PS | 137 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17013 | PS | 137 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17014 | PS | 137 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17015 | PS | 137 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17016 | PS | 138 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17017 | PS | 138 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17018 | PS | 138 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17019 | PS | 138 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17020 | PS | 138 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17021 | PS | 138 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17022 | PS | 138 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17023 | PS | 138 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17024 | PS | 138 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17025 | PS | 138 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17026 | PS | 138 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17027 | PS | 138 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17028 | PS | 138 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17029 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17030 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17031 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17032 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17033 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17034 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17035 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17036 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17037 | PS | 138 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17038 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17039 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17040 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17041 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17042 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17043 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17044 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17045 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17046 | PS | 138 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17047 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17048 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17049 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17050 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17051 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17052 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17053 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17054 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17055 | PS | 138 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17056 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17057 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17058 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17059 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17060 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17061 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17062 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17063 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17064 | PS | 138 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17065 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17066 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17067 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17068 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17069 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17070 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17071 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17072 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17073 | PS | 138 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17074 | PS | 138 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17075 | PS | 138 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17076 | PS | 138 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17077 | PS | 138 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17078 | PS | 139 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17079 | PS | 139 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17080 | PS | 139 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17081 | PS | 139 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17082 | PS | 139 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17083 | PS | 139 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17084 | PS | 139 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17085 | PS | 139 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17086 | PS | 139 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17087 | PS | 139 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17088 | PS | 139 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17089 | PS | 139 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17090 | PS | 139 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17091 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17092 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17093 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17094 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17095 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17096 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17097 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17098 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17099 | PS | 139 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17100 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17101 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17102 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17103 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17104 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17105 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17106 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17107 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17108 | PS | 139 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17109 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17110 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17111 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17112 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17113 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17114 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17115 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17116 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17117 | PS | 139 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17118 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17119 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17120 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17121 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17122 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17123 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17124 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17125 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17126 | PS | 139 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17127 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17128 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17129 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17130 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17131 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17132 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17133 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17134 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17135 | PS | 139 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17136 | PS | 139 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17137 | PS | 139 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17138 | PS | 139 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17139 | PS | 139 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17140 | PS | 140 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17141 | PS | 140 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17142 | PS | 140 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17143 | PS | 140 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17144 | PS | 140 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17145 | PS | 140 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17146 | PS | 140 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17147 | PS | 140 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17148 | PS | 140 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17149 | PS | 140 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17150 | PS | 140 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17151 | PS | 140 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17152 | PS | 140 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17153 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17154 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17155 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17156 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17157 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17158 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17159 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17160 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17161 | PS | 140 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17162 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17163 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17164 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17165 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17166 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17167 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17168 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17169 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17170 | PS | 140 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17171 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17172 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17173 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17174 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17175 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17176 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17177 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17178 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17179 | PS | 140 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17180 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17181 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17182 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17183 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17184 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17185 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17186 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17187 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17188 | PS | 140 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17189 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17190 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17191 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17192 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17193 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17194 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17195 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17196 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17197 | PS | 140 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17198 | PS | 140 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17199 | PS | 140 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17200 | PS | 140 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17201 | PS | 140 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17202 | PS | 141 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17203 | PS | 141 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17204 | PS | 141 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17205 | PS | 141 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17206 | PS | 141 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17207 | PS | 141 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17208 | PS | 141 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17209 | PS | 141 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17210 | PS | 141 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17211 | PS | 141 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17212 | PS | 141 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17213 | PS | 141 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17214 | PS | 141 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17215 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17216 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17217 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17218 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17219 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17220 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17221 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17222 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17223 | PS | 141 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17224 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17225 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17226 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17227 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17228 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17229 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17230 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17231 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17232 | PS | 141 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17233 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17234 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17235 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17236 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17237 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17238 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17239 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17240 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17241 | PS | 141 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17242 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17243 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17244 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17245 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17246 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17247 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17248 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17249 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17250 | PS | 141 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17251 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17252 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17253 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17254 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17255 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17256 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17257 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17258 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17259 | PS | 141 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17260 | PS | 141 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17261 | PS | 141 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17262 | PS | 141 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17263 | PS | 141 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17264 | PS | 142 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17265 | PS | 142 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17266 | PS | 142 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17267 | PS | 142 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17268 | PS | 142 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17269 | PS | 142 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17270 | PS | 142 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17271 | PS | 142 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17272 | PS | 142 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17273 | PS | 142 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17274 | PS | 142 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17275 | PS | 142 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17276 | PS | 142 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17277 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17278 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17279 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17280 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17281 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17282 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17283 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17284 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17285 | PS | 142 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17286 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17287 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17288 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17289 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17290 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17291 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17292 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17293 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17294 | PS | 142 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17295 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17296 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17297 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17298 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17299 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17300 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17301 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17302 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17303 | PS | 142 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17304 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17305 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17306 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17307 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17308 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17309 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17310 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17311 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17312 | PS | 142 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17313 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17314 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17315 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17316 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17317 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17318 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17319 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17320 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17321 | PS | 142 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17322 | PS | 142 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17323 | PS | 142 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17324 | PS | 142 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17325 | PS | 142 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17326 | PS | 143 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17327 | PS | 143 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17328 | PS | 143 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17329 | PS | 143 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17330 | PS | 143 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17331 | PS | 143 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17332 | PS | 143 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17333 | PS | 143 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17334 | PS | 143 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17335 | PS | 143 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17336 | PS | 143 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17337 | PS | 143 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17338 | PS | 143 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17339 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17340 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17341 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17342 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17343 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17344 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17345 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17346 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17347 | PS | 143 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17348 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17349 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17350 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17351 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17352 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17353 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17354 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17355 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17356 | PS | 143 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17357 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17358 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17359 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17360 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17361 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17362 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17363 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17364 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17365 | PS | 143 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17366 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17367 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17368 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17369 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17370 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17371 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17372 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17373 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17374 | PS | 143 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17375 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17376 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17377 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17378 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17379 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17380 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17381 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17382 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17383 | PS | 143 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17384 | PS | 143 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17385 | PS | 143 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17386 | PS | 143 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17387 | PS | 143 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17388 | PS | 144 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17389 | PS | 144 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17390 | PS | 144 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17391 | PS | 144 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17392 | PS | 144 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17393 | PS | 144 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17394 | PS | 144 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17395 | PS | 144 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17396 | PS | 144 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17397 | PS | 144 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17398 | PS | 144 | 0 | 0 | 21078 | VA0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17399 | PS | 144 | 0 | 0 | 21079 | VA0-10V/PWM-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17400 | PS | 144 | 0 | 0 | 21080 | VA0-10V/PWM-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status output / activation 0-100% (5% steps, 0-10V output must be config.)
17401 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17402 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17403 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17404 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17405 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17406 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17407 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17408 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17409 | PS | 144 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17410 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17411 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17412 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17413 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17414 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17415 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17416 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17417 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17418 | PS | 144 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17419 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17420 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17421 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17422 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17423 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17424 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17425 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17426 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17427 | PS | 144 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17428 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17429 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17430 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17431 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17432 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17433 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17434 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17435 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17436 | PS | 144 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17437 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17438 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17439 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17440 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17441 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17442 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17443 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17444 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17445 | PS | 144 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17446 | PS | 144 | 21 | 0 | 23082 | Status buffer | 1 | U8 | 0 | Buffer | Buffer | 0 | 0 | 0 | No | 0
17447 | PS | 144 | 21 | 0 | 1015 | Buffer setpoint | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17448 | PS | 144 | 21 | 0 | 15 | Buffer PF/KPF2 actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17449 | PS | 144 | 21 | 0 | 17 | Buffer PF2/KPF actual | 1 | S16 | 1 | Buffer | Buffer | 1 | 0 | 0 | No | °C
17550 | GLT | 449 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17551 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17552 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17553 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17554 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17555 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17556 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17557 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17558 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17559 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17563 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17564 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17565 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17566 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17567 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17568 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17569 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17570 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17571 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17572 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17573 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17574 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17575 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17576 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17577 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17578 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17579 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17580 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17581 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17582 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17583 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17584 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17585 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17586 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17587 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17588 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17589 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17590 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17591 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17592 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17593 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17594 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17595 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17596 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17597 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17598 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17599 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17600 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17601 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17602 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17603 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17604 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17605 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17606 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17607 | GLT | 449 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17608 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17609 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17610 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17611 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17612 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17613 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17614 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17615 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17616 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17617 | GLT | 450 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17618 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17619 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17620 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17621 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17622 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17623 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17624 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17625 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17626 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17630 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17631 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17632 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17633 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17634 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17635 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17636 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17637 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17638 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17639 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17640 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17641 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17642 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17643 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17644 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17645 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17646 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17647 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17648 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17649 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17650 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17651 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17652 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17653 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17654 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17655 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17656 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17657 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17658 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17659 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17660 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17661 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17662 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17663 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17664 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17665 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17666 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17667 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17668 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17669 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17670 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17671 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17672 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17673 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17674 | GLT | 450 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17675 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17676 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17677 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17678 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17679 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17680 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17681 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17682 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17683 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17684 | GLT | 451 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17685 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17686 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17687 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17688 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17689 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17690 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17691 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17692 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17693 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17697 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17698 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17699 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17700 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17701 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17702 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17703 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17704 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17705 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17706 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17707 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17708 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17709 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17710 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17711 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17712 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17713 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17714 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17715 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17716 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17717 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17718 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17719 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17720 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17721 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17722 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17723 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17724 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17725 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17726 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17727 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17728 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17729 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17730 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17731 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17732 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17733 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17734 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17735 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17736 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17737 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17738 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17739 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17740 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17741 | GLT | 451 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17742 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17743 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17744 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17745 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17746 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17747 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17748 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17749 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17750 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17751 | GLT | 452 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17752 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17753 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17754 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17755 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17756 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17757 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17758 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17759 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17760 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17764 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17765 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17766 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17767 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17768 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17769 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17770 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17771 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17772 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17773 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17774 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17775 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17776 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17777 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17778 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17779 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17780 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17781 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17782 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17783 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17784 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17785 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17786 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17787 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17788 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17789 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17790 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17791 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17792 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17793 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17794 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17795 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17796 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17797 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17798 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17799 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17800 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17801 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17802 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17803 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17804 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17805 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17806 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17807 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17808 | GLT | 452 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17809 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17810 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17811 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17812 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17813 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17814 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17815 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17816 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17817 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17818 | GLT | 453 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17819 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17820 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17821 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17822 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17823 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17824 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17825 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17826 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17827 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17831 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17832 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17833 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17834 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17835 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17836 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17837 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17838 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17839 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17840 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17841 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17842 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17843 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17844 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17845 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17846 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17847 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17848 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17849 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17850 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17851 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17852 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17853 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17854 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17855 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17856 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17857 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17858 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17859 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17860 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17861 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17862 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17863 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17864 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17865 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17866 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17867 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17868 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17869 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17870 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17871 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17872 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17873 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17874 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17875 | GLT | 453 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17876 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17877 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17878 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17879 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17880 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17881 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17882 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17883 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17884 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17885 | GLT | 454 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17886 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17887 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17888 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17889 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17890 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17891 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17892 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17893 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17894 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17898 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17899 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17900 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17901 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17902 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17903 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17904 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17905 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17906 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17907 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17908 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17909 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17910 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17911 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17912 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17913 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17914 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17915 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17916 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17917 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17918 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17919 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17920 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17921 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17922 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17923 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17924 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17925 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17926 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17927 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17928 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17929 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17930 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17931 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17932 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17933 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17934 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17935 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17936 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17937 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17938 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17939 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17940 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17941 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17942 | GLT | 454 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17943 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17944 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17945 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
17946 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17947 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17948 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
17949 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17950 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17951 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17952 | GLT | 455 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
17953 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17954 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17955 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17956 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17957 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17958 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17959 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17960 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17961 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
17965 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17966 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17967 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17968 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17969 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17970 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17971 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17972 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17973 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17974 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17975 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17976 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17977 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17978 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17979 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17980 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17981 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17982 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17983 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17984 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17985 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17986 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17987 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17988 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17989 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17990 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17991 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17992 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17993 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17994 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17995 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17996 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17997 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17998 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
17999 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18000 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18001 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18002 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18003 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18004 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18005 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18006 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18007 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18008 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18009 | GLT | 455 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18010 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18011 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18012 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18013 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18014 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18015 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18016 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18017 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18018 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18019 | GLT | 456 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18020 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18021 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18022 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18023 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18024 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18025 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18026 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18027 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18028 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18032 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18033 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18034 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18035 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18036 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18037 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18038 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18039 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18040 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18041 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18042 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18043 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18044 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18045 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18046 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18047 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18048 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18049 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18050 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18051 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18052 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18053 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18054 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18055 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18056 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18057 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18058 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18059 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18060 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18061 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18062 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18063 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18064 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18065 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18066 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18067 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18068 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18069 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18070 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18071 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18072 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18073 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18074 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18075 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18076 | GLT | 456 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18077 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18078 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18079 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18080 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18081 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18082 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18083 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18084 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18085 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18086 | GLT | 457 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18087 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18088 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18089 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18090 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18091 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18092 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18093 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18094 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18095 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18099 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18100 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18101 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18102 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18103 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18104 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18105 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18106 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18107 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18108 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18109 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18110 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18111 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18112 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18113 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18114 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18115 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18116 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18117 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18118 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18119 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18120 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18121 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18122 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18123 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18124 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18125 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18126 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18127 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18128 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18129 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18130 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18131 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18132 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18133 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18134 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18135 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18136 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18137 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18138 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18139 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18140 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18141 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18142 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18143 | GLT | 457 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18144 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18145 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18146 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18147 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18148 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18149 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18150 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18151 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18152 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18153 | GLT | 458 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18154 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18155 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18156 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18157 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18158 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18159 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18160 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18161 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18162 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18166 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18167 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18168 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18169 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18170 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18171 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18172 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18173 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18174 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18175 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18176 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18177 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18178 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18179 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18180 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18181 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18182 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18183 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18184 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18185 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18186 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18187 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18188 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18189 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18190 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18191 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18192 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18193 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18194 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18195 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18196 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18197 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18198 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18199 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18200 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18201 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18202 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18203 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18204 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18205 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18206 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18207 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18208 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18209 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18210 | GLT | 458 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18211 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18212 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18213 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18214 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18215 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18216 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18217 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18218 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18219 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18220 | GLT | 459 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18221 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18222 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18223 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18224 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18225 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18226 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18227 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18228 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18229 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18233 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18234 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18235 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18236 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18237 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18238 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18239 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18240 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18241 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18242 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18243 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18244 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18245 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18246 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18247 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18248 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18249 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18250 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18251 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18252 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18253 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18254 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18255 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18256 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18257 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18258 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18259 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18260 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18261 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18262 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18263 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18264 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18265 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18266 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18267 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18268 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18269 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18270 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18271 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18272 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18273 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18274 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18275 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18276 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18277 | GLT | 459 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18278 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18279 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18280 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18281 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18282 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18283 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18284 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18285 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18286 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18287 | GLT | 460 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18288 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18289 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18290 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18291 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18292 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18293 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18294 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18295 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18296 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18300 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18301 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18302 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18303 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18304 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18305 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18306 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18307 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18308 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18309 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18310 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18311 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18312 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18313 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18314 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18315 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18316 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18317 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18318 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18319 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18320 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18321 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18322 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18323 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18324 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18325 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18326 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18327 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18328 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18329 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18330 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18331 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18332 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18333 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18334 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18335 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18336 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18337 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18338 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18339 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18340 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18341 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18342 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18343 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18344 | GLT | 460 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18345 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18346 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18347 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18348 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18349 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18350 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18351 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18352 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18353 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18354 | GLT | 461 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18355 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18356 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18357 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18358 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18359 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18360 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18361 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18362 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18363 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18367 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18368 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18369 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18370 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18371 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18372 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18373 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18374 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18375 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18376 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18377 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18378 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18379 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18380 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18381 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18382 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18383 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18384 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18385 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18386 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18387 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18388 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18389 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18390 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18391 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18392 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18393 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18394 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18395 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18396 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18397 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18398 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18399 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18400 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18401 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18402 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18403 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18404 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18405 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18406 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18407 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18408 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18409 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18410 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18411 | GLT | 461 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18412 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18413 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18414 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18415 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18416 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18417 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18418 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18419 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18420 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18421 | GLT | 462 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18422 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18423 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18424 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18425 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18426 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18427 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18428 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18429 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18430 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18434 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18435 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18436 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18437 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18438 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18439 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18440 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18441 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18442 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18443 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18444 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18445 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18446 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18447 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18448 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18449 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18450 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18451 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18452 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18453 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18454 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18455 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18456 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18457 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18458 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18459 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18460 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18461 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18462 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18463 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18464 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18465 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18466 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18467 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18468 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18469 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18470 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18471 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18472 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18473 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18474 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18475 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18476 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18477 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18478 | GLT | 462 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18479 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18480 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18481 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18482 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18483 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18484 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18485 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18486 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18487 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18488 | GLT | 463 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18489 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18490 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18491 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18492 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18493 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18494 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18495 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18496 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18497 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18501 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18502 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18503 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18504 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18505 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18506 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18507 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18508 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18509 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18510 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18511 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18512 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18513 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18514 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18515 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18516 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18517 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18518 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18519 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18520 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18521 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18522 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18523 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18524 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18525 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18526 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18527 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18528 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18529 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18530 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18531 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18532 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18533 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18534 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18535 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18536 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18537 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18538 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18539 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18540 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18541 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18542 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18543 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18544 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18545 | GLT | 463 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18546 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18547 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18548 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18549 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18550 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18551 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18552 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18553 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18554 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18555 | GLT | 464 | 0 | 0 | 23084 | Activate relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
18556 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21036 | VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18557 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21037 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18558 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21038 | VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18559 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21039 | VA1-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18560 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21040 | VA2-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18561 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21041 | VA3-FE1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18562 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21043 | VA1-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18563 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21044 | VA2-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18564 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21045 | VA3-FE2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
18568 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18569 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18570 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18571 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18572 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18573 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18574 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18575 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18576 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18577 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18578 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18579 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18580 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18581 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18582 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18583 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18584 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18585 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18586 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18587 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18588 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18589 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18590 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18591 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18592 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18593 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18594 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18595 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18596 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18597 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18598 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18599 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18600 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18601 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18602 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18603 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18604 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18605 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18606 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18607 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18608 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18609 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18610 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18611 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18612 | GLT | 464 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18613 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21106 | Temperature requirement heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18614 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21107 | Temperature requirement cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18615 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21108 | Hot water temp. requirement | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
18616 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21109 | Output setpoint heating | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18617 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21110 | Output setpoint cooling | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18618 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21111 | Output setpoint hot water | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
18619 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21125 | Info sensor 1 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18620 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21126 | Info sensor 2 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18621 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21127 | Info sensor 3 0-10V | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
18722 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18723 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18724 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18725 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18726 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18727 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18728 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18729 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18730 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18731 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18732 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18733 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18734 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18735 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18736 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18737 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18738 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18739 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18740 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18741 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18742 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18743 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18744 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18745 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18746 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18747 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18748 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18749 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18750 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18751 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
18752 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18753 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18754 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18755 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18756 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18757 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
18758 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18759 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18760 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 96 | System flow temperature | 1 | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18761 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 1096 | System temp. setpoint heating current | 1 | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18762 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 1097 | System temp. setpoint DHW current | 1 | S8 | 0 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18763 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 22098 | System set temp. cooling current | 1 | S16 | 0 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | °C
18764 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 2040 | System output setpoint heating current | 1 | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | %
18765 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 2041 | System output setpoint DHW current | 1 | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | %
18766 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 2042 | System output setpoint cooling current | 1 | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | %
18767 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
18768 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
18769 | WEZ | 1 | 4 | 1 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
18770 | WEZ | 1 | 4 | 1 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
18771 | WEZ | 1 | 4 | 2 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
18772 | WEZ | 1 | 4 | 2 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
18773 | WEZ | 1 | 4 | 3 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
18774 | WEZ | 1 | 4 | 3 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
18775 | WEZ | 1 | 4 | 4 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
18776 | WEZ | 1 | 4 | 4 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
18777 | WEZ | 1 | 4 | 5 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 6 | 1 | 0 | 0 | No | %
18778 | WEZ | 1 | 4 | 5 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 6 | 1 | 0 | 0 | No | %
18779 | WEZ | 1 | 4 | 6 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 7 | 1 | 0 | 0 | No | %
18780 | WEZ | 1 | 4 | 6 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 7 | 1 | 0 | 0 | No | %
18781 | WEZ | 1 | 4 | 7 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | S16 | 1 | Cascade m. | Cascade m. 8 | 1 | 0 | 0 | No | %
18782 | WEZ | 1 | 4 | 7 | 2043 | 0 - 100% current req. on heat generator | 1 | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 8 | 1 | 0 | 0 | No | %
18783 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18784 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18785 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18786 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18787 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18788 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18789 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18790 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18791 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18792 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18793 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18794 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18795 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18796 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18797 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18798 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18799 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18800 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18801 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18802 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18803 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18804 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18805 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18806 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18807 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18808 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18809 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18810 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18811 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18812 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
18813 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18814 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18815 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18816 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18817 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18818 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
18819 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18820 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18821 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18822 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18823 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18824 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18825 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18826 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18827 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18828 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18829 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18830 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18831 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18832 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18833 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18834 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18835 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18836 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18837 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18838 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18839 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18840 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18841 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18842 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18843 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18844 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18845 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18846 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18847 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18848 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18849 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18850 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
18851 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18852 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18853 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18854 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18855 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18856 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
18857 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18858 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18859 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18860 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18861 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18862 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18863 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18864 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18865 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18866 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18867 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18868 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18869 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18870 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18871 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18872 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18873 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18874 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18875 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18876 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18877 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18878 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18879 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18880 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18881 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18882 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18883 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18884 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18885 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18886 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18887 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18888 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
18889 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18890 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18891 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18892 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18893 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18894 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
18895 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18896 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18897 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18898 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18899 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18900 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18901 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18902 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18903 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18904 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18905 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18906 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18907 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18908 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18909 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18910 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18911 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18912 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18913 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18914 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18915 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18916 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18917 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18918 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18919 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18920 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18921 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18922 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18923 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18924 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18925 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18926 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
18927 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18928 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18929 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18930 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18931 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18932 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
18933 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18934 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18935 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18936 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18937 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18938 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18939 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18940 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18941 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18942 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18943 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18944 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18945 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18946 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18947 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18948 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18949 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18950 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18951 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18952 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18953 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18954 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18955 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18956 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18957 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18958 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18959 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18960 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18961 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18962 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18963 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18964 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
18965 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18966 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18967 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18968 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
18969 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18970 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
18971 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18972 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18973 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18974 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18975 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18976 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18977 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
18978 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18979 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
18980 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18981 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18982 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18983 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18984 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18985 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
18986 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18987 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
18988 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
18989 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
18990 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
18991 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
18992 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
18993 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18994 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
18995 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18996 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
18997 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
18998 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
18999 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
19000 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
19001 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
19002 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
19003 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
19004 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
19005 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
19006 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
19007 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
19008 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
19009 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
19010 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19011 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
19012 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20051 | FA status | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
19013 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19014 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19015 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20052 | Modulation | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | No | %
19016 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
19017 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2082 | Operating hours heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | h
19018 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
19019 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 2083 | Switching cycles heat generator >50%_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
19020 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
19021 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
19022 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
19023 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29052 | Cooling quantity_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | MWh
19024 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
19025 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 29053 | Current output cooling_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | kW
19026 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20053 | Operating message | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | 0
19027 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 20050 | Water pressure | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 80 | No | bar
19028 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 100 | 0 | 100 | No | %
19029 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | %
19030 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 0 | No | l/min
19031 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19032 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2053 | Status heat generator control | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
19033 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1007 | Heat generator setpoint | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19034 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1009 | Set value output heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
19035 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 7 | Heat generator actual | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19036 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
19037 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2081 | Operating hours heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | h
19038 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_high | 2 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
19039 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 2080 | Switching cycles heat generator_low | 1 | U32 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | 0
19040 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1100 | Burner stage | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 2 | No | 0
19041 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
19042 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29050 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | MWh
19043 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_high | 2 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
19044 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 29051 | Current output heating_low | 1 | U32 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | kW
19045 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 21105 | Volume flow | 1 | U16 | 2 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | l/min
19046 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 1022 | Pump heat generator | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 100 | 0 | 100 | No | %
19047 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 22 | Main pump rotation speed | 1 | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 0 | No | %
19048 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 8 | Return temperature heat generator | 1 | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 1000 | No | °C
19049 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19050 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19051 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19052 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19053 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19054 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19055 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19056 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19057 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19058 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19059 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19060 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19061 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19062 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19063 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19064 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19065 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19066 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19067 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19068 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19069 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19070 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19071 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19072 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19073 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19074 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19075 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19076 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19077 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19078 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19079 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19080 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19081 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19082 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19083 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19084 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19085 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19086 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19087 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19088 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19089 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19090 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19091 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19092 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19093 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19094 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19095 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19096 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19097 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19098 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19099 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19100 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19101 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19102 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19103 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19104 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19105 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19106 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19107 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19108 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19109 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19110 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19111 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19112 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19113 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19114 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19115 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19116 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19117 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19118 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19119 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19120 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19121 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19122 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19123 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19124 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19125 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19126 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19127 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19128 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19129 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19130 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19131 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19132 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19133 | SOL | 65 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19134 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19135 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19136 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19137 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19138 | SOL | 66 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19139 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19140 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19141 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19142 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19143 | SOL | 67 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19144 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19145 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19146 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19147 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19148 | SOL | 68 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19149 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19150 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19151 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19152 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19153 | SOL | 69 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19154 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19155 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19156 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19157 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19158 | SOL | 70 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19159 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19160 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19161 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19162 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19163 | SOL | 71 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19164 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19165 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19166 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19167 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19168 | SOL | 72 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19169 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19170 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19171 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19172 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19173 | SOL | 73 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19174 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19175 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19176 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19177 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19178 | SOL | 74 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19179 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19180 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19181 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19182 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19183 | SOL | 75 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19184 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19185 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19186 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19187 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19188 | SOL | 76 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19189 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19190 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19191 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19192 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19193 | SOL | 77 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19194 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19195 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19196 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19197 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19198 | SOL | 78 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19199 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19200 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19201 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19202 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19203 | SOL | 79 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19204 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19205 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19206 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19207 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19208 | SOL | 80 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19209 | PS | 129 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19210 | PS | 129 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19211 | PS | 129 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19212 | PS | 129 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19213 | PS | 129 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19214 | PS | 130 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19215 | PS | 130 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19216 | PS | 130 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19217 | PS | 130 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19218 | PS | 130 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19219 | PS | 131 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19220 | PS | 131 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19221 | PS | 131 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19222 | PS | 131 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19223 | PS | 131 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19224 | PS | 132 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19225 | PS | 132 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19226 | PS | 132 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19227 | PS | 132 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19228 | PS | 132 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19229 | PS | 133 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19230 | PS | 133 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19231 | PS | 133 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19232 | PS | 133 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19233 | PS | 133 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19234 | PS | 134 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19235 | PS | 134 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19236 | PS | 134 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19237 | PS | 134 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19238 | PS | 134 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19239 | PS | 135 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19240 | PS | 135 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19241 | PS | 135 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19242 | PS | 135 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19243 | PS | 135 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19244 | PS | 136 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19245 | PS | 136 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19246 | PS | 136 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19247 | PS | 136 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19248 | PS | 136 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19249 | PS | 137 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19250 | PS | 137 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19251 | PS | 137 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19252 | PS | 137 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19253 | PS | 137 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19254 | PS | 138 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19255 | PS | 138 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19256 | PS | 138 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19257 | PS | 138 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19258 | PS | 138 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19259 | PS | 139 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19260 | PS | 139 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19261 | PS | 139 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19262 | PS | 139 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19263 | PS | 139 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19264 | PS | 140 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19265 | PS | 140 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19266 | PS | 140 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19267 | PS | 140 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19268 | PS | 140 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19269 | PS | 141 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19270 | PS | 141 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19271 | PS | 141 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19272 | PS | 141 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19273 | PS | 141 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19274 | PS | 142 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19275 | PS | 142 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19276 | PS | 142 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19277 | PS | 142 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19278 | PS | 142 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19279 | PS | 143 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19280 | PS | 143 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19281 | PS | 143 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19282 | PS | 143 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19283 | PS | 143 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19284 | PS | 144 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19285 | PS | 144 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19286 | PS | 144 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19287 | PS | 144 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19288 | PS | 144 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19289 | FW | 193 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19290 | FW | 193 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19291 | FW | 193 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19292 | FW | 194 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19293 | FW | 194 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19294 | FW | 194 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19295 | FW | 195 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19296 | FW | 195 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19297 | FW | 195 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19298 | FW | 196 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19299 | FW | 196 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19300 | FW | 196 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19301 | FW | 197 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19302 | FW | 197 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19303 | FW | 197 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19304 | FW | 198 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19305 | FW | 198 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19306 | FW | 198 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19307 | FW | 199 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19308 | FW | 199 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19309 | FW | 199 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19310 | FW | 200 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19311 | FW | 200 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19312 | FW | 200 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19313 | FW | 201 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19314 | FW | 201 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19315 | FW | 201 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19316 | FW | 202 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19317 | FW | 202 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19318 | FW | 202 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19319 | FW | 203 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19320 | FW | 203 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
19321 | FW | 203 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19322 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19323 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19324 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19325 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19326 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19327 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19328 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19329 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19330 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19331 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19332 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19333 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19334 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19335 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19336 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19337 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19338 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19339 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19340 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19341 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19342 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19343 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19344 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19345 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19346 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19347 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19348 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19349 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19350 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19351 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19352 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19353 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19354 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19355 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19356 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19357 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19358 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19359 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19360 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19361 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19362 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19363 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19364 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19365 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19366 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19367 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19368 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19369 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19370 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19371 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19372 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19373 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19374 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19375 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19376 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19377 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19378 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19379 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19380 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19381 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19382 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19383 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19384 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19385 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19386 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19387 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19388 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19389 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19390 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19391 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19392 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19393 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19394 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19395 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19396 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19397 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21120 | Info 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19398 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21121 | Info 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19399 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21122 | Info 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19400 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21123 | Info 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19401 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21124 | Info 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19402 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19403 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19404 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19405 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19406 | GLT | 449 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19407 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19408 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19409 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19410 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19411 | GLT | 450 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19412 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19413 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19414 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19415 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19416 | GLT | 451 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19417 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19418 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19419 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19420 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19421 | GLT | 452 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19422 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19423 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19424 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19425 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19426 | GLT | 453 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19427 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19428 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19429 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19430 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19431 | GLT | 454 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19432 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19433 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19434 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19435 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19436 | GLT | 455 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19437 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19438 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19439 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19440 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19441 | GLT | 456 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19442 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19443 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19444 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19445 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19446 | GLT | 457 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19447 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19448 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19449 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19450 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19451 | GLT | 458 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19452 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19453 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19454 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19455 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19456 | GLT | 459 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19457 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19458 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19459 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19460 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19461 | GLT | 460 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19462 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19463 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19464 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19465 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19466 | GLT | 461 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19467 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19468 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19469 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19470 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19471 | GLT | 462 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19472 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19473 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19474 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19475 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19476 | GLT | 463 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19477 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21120 | Info sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19478 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21121 | Info sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19479 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21122 | Info sensor 3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19480 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21123 | Info sensor 4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19481 | GLT | 464 | 0 | 0 | 21124 | Info sensor 5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19482 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19483 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19484 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19485 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19486 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19487 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19488 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19489 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19490 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19491 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19492 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19493 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19494 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19495 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19496 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19497 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19498 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19499 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19500 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19501 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19502 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19503 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19504 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19505 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19506 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19507 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19508 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19509 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19510 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19511 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19512 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19513 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19514 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19515 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19516 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19517 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19518 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19519 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19520 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19521 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19522 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19523 | WEZ | 9 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19524 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19525 | WEZ | 9 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19526 | WEZ | 9 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19527 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19528 | WEZ | 10 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19529 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19530 | WEZ | 10 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19531 | WEZ | 10 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19532 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19533 | WEZ | 11 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19534 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19535 | WEZ | 11 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19536 | WEZ | 11 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19537 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19538 | WEZ | 12 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19539 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19540 | WEZ | 12 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19541 | WEZ | 12 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19542 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19543 | WEZ | 13 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19544 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19545 | WEZ | 13 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19546 | WEZ | 13 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19547 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19548 | WEZ | 14 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19549 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19550 | WEZ | 14 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19551 | WEZ | 14 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19552 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19553 | WEZ | 15 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19554 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19555 | WEZ | 15 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19556 | WEZ | 15 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19557 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C
19558 | WEZ | 16 | 10 | 0 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19559 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 9058 | Manual mode output setpoint |  | U8 | 0 | Heat gen. | Heat gen. | 1 | 0 | 100 | Yes | %
19560 | WEZ | 16 | 10 | 0 | 9075 | Heat generator operation choice |  | LIST | 0 | Heat gen. | Add. heat | 1 | 0x00000013 | 0 | Yes | 0
19561 | WEZ | 16 | 10 | 0 | 9020 | Manual mode set temperature |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 10 | 0 | 1100 | Yes | °C
19562 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19563 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19564 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19565 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19566 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19567 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19568 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19569 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19570 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19571 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19572 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19573 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19574 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19575 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19576 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19577 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19578 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19579 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19580 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19581 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19582 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19583 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19584 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19585 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19586 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19587 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19588 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19589 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19590 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19591 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19592 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19593 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19594 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19595 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19596 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19597 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19598 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19599 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19600 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19601 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19602 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19603 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19604 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19605 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19606 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19607 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19608 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19609 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19610 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19611 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19612 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19613 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19614 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19615 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19616 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19617 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19618 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19619 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19620 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19621 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19622 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19623 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19624 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19625 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19626 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19627 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19628 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19629 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19630 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19631 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19632 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19633 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19634 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19635 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19636 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19637 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19638 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19639 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19640 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19641 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19642 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19643 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19644 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19645 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19646 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19647 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19648 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19649 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19650 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19651 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19652 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19653 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19654 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19655 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19656 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19657 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19658 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19659 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19660 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19661 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19662 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19663 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19664 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19665 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19666 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19667 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19668 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19669 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19670 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19671 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19672 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19673 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19674 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19675 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19676 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19677 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19678 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19679 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19680 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19681 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19682 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19683 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19684 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19685 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19686 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19687 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19688 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19689 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19690 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19691 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19692 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19693 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19694 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19695 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19696 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19697 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19698 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19699 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19700 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19701 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19702 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19703 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19704 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19705 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19706 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19707 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19708 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19709 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19710 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19711 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19712 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19713 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19714 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19715 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19716 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19717 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19718 | WEZ | 5 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19719 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19720 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19721 | WEZ | 6 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19722 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19723 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19724 | WEZ | 7 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19725 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19726 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19727 | WEZ | 8 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19728 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19729 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19730 | WEZ | 9 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19731 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19732 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19733 | WEZ | 10 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19734 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19735 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19736 | WEZ | 11 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19737 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19738 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19739 | WEZ | 12 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19740 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19741 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19742 | WEZ | 13 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19743 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19744 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19745 | WEZ | 14 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19746 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19747 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19748 | WEZ | 15 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19749 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19750 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19751 | WEZ | 16 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19752 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19753 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19754 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19755 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19756 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19757 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19758 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19759 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19760 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19761 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19762 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19763 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19764 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19765 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19766 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19767 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19768 | WEZ | 5 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19769 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19770 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19771 | WEZ | 6 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19772 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19773 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19774 | WEZ | 7 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19775 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19776 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19777 | WEZ | 8 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19778 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19779 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19780 | WEZ | 9 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19781 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19782 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19783 | WEZ | 10 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19784 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19785 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19786 | WEZ | 11 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19787 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19788 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19789 | WEZ | 12 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19790 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19791 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19792 | WEZ | 13 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19793 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19794 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19795 | WEZ | 14 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19796 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19797 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19798 | WEZ | 15 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19799 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19800 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19801 | WEZ | 16 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
19802 | GW | 1153 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
19803 | GW | 1153 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
19804 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19805 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19806 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19807 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19808 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19809 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19810 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19811 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19812 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19813 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19814 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19815 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19816 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19817 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19818 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19819 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19820 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19821 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19822 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19823 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19824 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19825 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19826 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19827 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19828 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19829 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19830 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19831 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19832 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19833 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19834 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19835 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19836 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19837 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19838 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19839 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19840 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19841 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19842 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19843 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19844 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19845 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19846 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19847 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19848 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19849 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19850 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19851 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19852 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19853 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19854 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19855 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19856 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19857 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19858 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19859 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19860 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19861 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19862 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19863 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19864 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19865 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19866 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19867 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19868 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 97 | System flow temperature hot water |  | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | °C
19869 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 21089 | System flow temperature cooling |  | S16 | 1 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 0 | No | °C
19870 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 22024 | status cooling valve activ UKA |  | U8 | 0 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 1 | No | 0
19871 | WEZ | 1 | 3 | 0 | 22121 | status cooling valve gen. UHKA |  | U8 | 0 | Heat manager | Heat manager | 1 | 0 | 1 | No | 0
19872 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 2119 | Guide H-Gen |  | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
19873 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 6020 | Sequence change (time) |  | U8 | 0 | Cascade m. | Cascade m. 1 | 1 | 0 | 8 | Yes | 0
19874 | HKW | 257 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19875 | HKW | 258 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19876 | HKW | 259 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19877 | HKW | 260 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19878 | HKW | 261 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19879 | HKW | 262 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19880 | HKW | 263 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19881 | HKW | 264 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19882 | HKW | 265 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19883 | HKW | 266 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19884 | HKW | 267 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19885 | HKW | 268 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19886 | HKW | 269 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19887 | HKW | 270 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19888 | HKW | 271 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19889 | HKW | 272 | 0 | 0 | 22021 | FAV flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19890 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19891 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19892 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19893 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19894 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19895 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19896 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19897 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19898 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19899 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19900 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19901 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19902 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19903 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19904 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19905 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
19906 | HKW | 257 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19907 | HKW | 258 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19908 | HKW | 259 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19909 | HKW | 260 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19910 | HKW | 261 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19911 | HKW | 262 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19912 | HKW | 263 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19913 | HKW | 264 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19914 | HKW | 265 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19915 | HKW | 266 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19916 | HKW | 267 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19917 | HKW | 268 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19918 | HKW | 269 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19919 | HKW | 270 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19920 | HKW | 271 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19921 | HKW | 272 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
19922 | HKW | 257 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19923 | HKW | 258 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19924 | HKW | 259 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19925 | HKW | 260 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19926 | HKW | 261 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19927 | HKW | 262 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19928 | HKW | 263 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19929 | HKW | 264 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19930 | HKW | 265 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19931 | HKW | 266 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19932 | HKW | 267 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19933 | HKW | 268 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19934 | HKW | 269 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19935 | HKW | 270 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19936 | HKW | 271 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19937 | HKW | 272 | 0 | 0 | 22056 | YAV mixer |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
19938 | HKW | 257 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19939 | HKW | 257 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19940 | HKW | 257 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19941 | HKW | 258 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19942 | HKW | 258 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19943 | HKW | 258 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19944 | HKW | 259 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19945 | HKW | 259 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19946 | HKW | 259 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19947 | HKW | 260 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19948 | HKW | 260 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19949 | HKW | 260 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19950 | HKW | 261 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19951 | HKW | 261 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19952 | HKW | 261 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19953 | HKW | 262 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19954 | HKW | 262 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19955 | HKW | 262 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19956 | HKW | 263 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19957 | HKW | 263 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19958 | HKW | 263 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19959 | HKW | 264 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19960 | HKW | 264 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19961 | HKW | 264 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19962 | HKW | 265 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19963 | HKW | 265 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19964 | HKW | 265 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19965 | HKW | 266 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19966 | HKW | 266 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19967 | HKW | 266 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19968 | HKW | 267 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19969 | HKW | 267 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19970 | HKW | 267 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19971 | HKW | 268 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19972 | HKW | 268 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19973 | HKW | 268 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19974 | HKW | 269 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19975 | HKW | 269 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19976 | HKW | 269 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19977 | HKW | 270 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19978 | HKW | 270 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19979 | HKW | 270 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19980 | HKW | 271 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19981 | HKW | 271 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19982 | HKW | 271 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19983 | HKW | 272 | 1 | 0 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19984 | HKW | 272 | 1 | 1 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19985 | HKW | 272 | 1 | 2 | 3 | Return actual |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
19986 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19987 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19988 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19989 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19990 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19991 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19992 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19993 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19994 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19995 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19996 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
19997 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
19998 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
19999 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20000 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20001 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20002 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20003 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20004 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20005 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20006 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20007 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20008 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20009 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20010 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20011 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20012 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20013 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20014 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20015 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20016 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20017 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20018 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20019 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20020 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20021 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20022 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20023 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20024 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20025 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20026 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20027 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20028 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20029 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20030 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20031 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 100 | -100 | 100 | No | %
20032 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 100 | -100 | 100 | No | %
20033 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | S8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 100 | -100 | 100 | No | %
20034 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20035 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20036 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20037 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20038 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20039 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20040 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20041 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20042 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20043 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20044 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20045 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20046 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20047 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20048 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20049 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20050 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20051 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20052 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20053 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20054 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20055 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20056 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20057 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20058 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20059 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20060 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20061 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20062 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20063 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20064 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20065 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20066 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20067 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20068 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20069 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20070 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20071 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20072 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20073 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20074 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20075 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20076 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20077 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20078 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20079 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20080 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20081 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20082 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20083 | HKW | 257 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20084 | HKW | 257 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20085 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20086 | HKW | 258 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20087 | HKW | 258 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20088 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20089 | HKW | 259 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20090 | HKW | 259 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20091 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20092 | HKW | 260 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20093 | HKW | 260 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20094 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20095 | HKW | 261 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20096 | HKW | 261 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20097 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20098 | HKW | 262 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20099 | HKW | 262 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20100 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20101 | HKW | 263 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20102 | HKW | 263 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20103 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20104 | HKW | 264 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20105 | HKW | 264 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20106 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20107 | HKW | 265 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20108 | HKW | 265 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20109 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20110 | HKW | 266 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20111 | HKW | 266 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20112 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20113 | HKW | 267 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20114 | HKW | 267 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20115 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20116 | HKW | 268 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20117 | HKW | 268 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20118 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20119 | HKW | 269 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20120 | HKW | 269 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20121 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20122 | HKW | 270 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20123 | HKW | 270 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20124 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20125 | HKW | 271 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20126 | HKW | 271 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20127 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1066 | SLP hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20128 | HKW | 272 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | U16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20129 | HKW | 272 | 2 | 0 | 1065 | Hot water circulation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
20130 | FW | 204 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20131 | FW | 204 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20132 | FW | 204 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20133 | FW | 204 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20134 | FW | 204 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20135 | FW | 204 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20136 | FW | 204 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20137 | FW | 204 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20138 | FW | 204 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20139 | FW | 204 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20140 | FW | 204 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20141 | FW | 204 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20142 | FW | 204 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20143 | FW | 204 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20144 | FW | 204 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20145 | FW | 204 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20146 | FW | 204 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20147 | FW | 204 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20148 | FW | 204 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20149 | FW | 204 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20150 | FW | 204 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20151 | FW | 204 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20152 | FW | 204 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20153 | FW | 204 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20154 | FW | 204 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20155 | FW | 204 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20156 | FW | 204 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20157 | FW | 204 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20158 | FW | 204 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20159 | FW | 204 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20160 | FW | 204 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20161 | FW | 204 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20162 | FW | 204 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20163 | FW | 204 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20164 | FW | 204 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20165 | FW | 204 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20166 | FW | 204 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20167 | FW | 204 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20168 | FW | 204 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20169 | FW | 204 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20170 | FW | 204 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20171 | FW | 204 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20172 | FW | 204 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20173 | FW | 204 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20174 | FW | 204 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20175 | FW | 204 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20176 | FW | 204 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20177 | FW | 204 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20178 | FW | 204 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20179 | FW | 204 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20180 | FW | 204 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20181 | FW | 204 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20182 | FW | 204 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20183 | FW | 204 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20184 | FW | 204 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20185 | FW | 204 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20186 | FW | 204 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20187 | FW | 204 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20188 | FW | 204 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20189 | FW | 204 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20190 | FW | 204 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20191 | FW | 204 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20192 | FW | 204 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20193 | FW | 204 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20194 | FW | 204 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20195 | FW | 204 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20196 | FW | 204 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20197 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20198 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20199 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20200 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20201 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20202 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20203 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20204 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20205 | FW | 204 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20206 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20207 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20208 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20209 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20210 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20211 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20212 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20213 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20214 | FW | 204 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20215 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20216 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20217 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20218 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20219 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20220 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20221 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20222 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20223 | FW | 204 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20224 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20225 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20226 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20227 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20228 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20229 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20230 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20231 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20232 | FW | 204 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20233 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20234 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20235 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20236 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20237 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20238 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20239 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20240 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20241 | FW | 204 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20242 | FW | 204 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
20243 | FW | 204 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20244 | FW | 204 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20245 | FW | 204 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20246 | FW | 204 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20247 | FW | 204 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20248 | FW | 204 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20249 | FW | 204 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20250 | FW | 204 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20251 | FW | 204 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20252 | FW | 204 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
20253 | FW | 204 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
20254 | FW | 204 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
20255 | FW | 204 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
20256 | FW | 204 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
20257 | FW | 204 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20258 | FW | 204 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20259 | FW | 204 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
20260 | FW | 204 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | %
20261 | FW | 204 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20262 | FW | 204 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20263 | FW | 204 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20264 | FW | 204 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20265 | FW | 204 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20266 | FW | 204 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20267 | FW | 204 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20268 | FW | 204 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20269 | FW | 204 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20270 | FW | 204 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20271 | FW | 204 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20272 | FW | 204 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20273 | FW | 204 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20274 | FW | 204 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20275 | FW | 204 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20276 | FW | 204 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20277 | FW | 204 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20278 | FW | 204 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20279 | FW | 204 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20280 | FW | 204 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20281 | FW | 204 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20282 | FW | 204 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20283 | FW | 204 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20284 | FW | 204 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20285 | FW | 204 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20286 | FW | 204 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20287 | FW | 204 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20288 | FW | 204 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20289 | FW | 204 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20290 | FW | 204 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20291 | FW | 204 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20292 | FW | 204 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20293 | FW | 204 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20294 | FW | 204 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20295 | FW | 204 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20296 | FW | 204 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20297 | FW | 204 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20298 | FW | 204 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20299 | FW | 204 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
20300 | FW | 204 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
20301 | FW | 204 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20302 | FW | 204 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20303 | FW | 204 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20304 | FW | 204 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20305 | FW | 204 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20306 | FW | 204 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20307 | FW | 204 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20308 | FW | 204 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20309 | FW | 204 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20310 | FW | 204 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20311 | FW | 204 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20312 | FW | 204 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20313 | FW | 204 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20314 | FW | 204 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20315 | FW | 204 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
20316 | FW | 204 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20317 | FW | 204 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20318 | FW | 204 | 20 | 1 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20319 | FW | 204 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20320 | FW | 204 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20321 | FW | 204 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20322 | FW | 204 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20323 | FW | 204 | 20 | 2 | 0 | Current_low | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20324 | FW | 204 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20325 | FW | 204 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20326 | FW | 204 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20327 | FW | 204 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20328 | FW | 204 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20329 | FW | 204 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20330 | FW | 204 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20331 | FW | 204 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20332 | FW | 204 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20333 | FW | 204 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20334 | FW | 204 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20335 | FW | 204 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20336 | FW | 204 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20337 | FW | 204 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
20338 | FW | 204 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20339 | FW | 204 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20340 | FW | 204 | 20 | 2 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20341 | FW | 204 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20342 | FW | 204 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20343 | FW | 204 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20344 | FW | 204 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20345 | FW | 204 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20346 | FW | 204 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20347 | FW | 204 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20348 | FW | 204 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20349 | FW | 204 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20350 | FW | 204 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20351 | FW | 204 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20352 | FW | 204 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20353 | FW | 204 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20354 | FW | 204 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20355 | FW | 204 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20356 | FW | 204 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20357 | FW | 204 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20358 | FW | 204 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20359 | FW | 204 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
20360 | FW | 204 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20361 | FW | 204 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20362 | FW | 204 | 20 | 3 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20363 | FW | 204 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20364 | FW | 204 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20365 | FW | 204 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20366 | FW | 204 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20367 | FW | 204 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20368 | FW | 204 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20369 | FW | 204 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20370 | FW | 204 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20371 | FW | 204 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20372 | FW | 204 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20373 | FW | 204 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20374 | FW | 204 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20375 | FW | 204 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20376 | FW | 204 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20377 | FW | 204 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20378 | FW | 204 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20379 | FW | 204 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20380 | FW | 204 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20381 | FW | 204 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
20382 | FW | 204 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20383 | FW | 204 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20384 | FW | 204 | 20 | 4 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20385 | FW | 204 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20386 | FW | 204 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20387 | FW | 204 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20388 | FW | 204 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20389 | FW | 204 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20390 | FW | 204 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20391 | FW | 204 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20392 | FW | 204 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20393 | FW | 204 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20394 | FW | 204 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20395 | FW | 204 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20396 | FW | 204 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20397 | FW | 204 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20398 | FW | 204 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20399 | FW | 204 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20400 | FW | 204 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20401 | FW | 204 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20402 | FW | 204 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20403 | FW | 204 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
20404 | FW | 204 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20405 | FW | 204 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20406 | FW | 204 | 20 | 5 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20407 | FW | 204 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20408 | FW | 204 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20409 | FW | 204 | 20 | 5 | 12 | Current_low | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20410 | FW | 204 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20411 | FW | 204 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20412 | FW | 204 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20413 | FW | 204 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20414 | FW | 204 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20415 | FW | 204 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20416 | FW | 204 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20417 | FW | 204 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20418 | FW | 204 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20419 | FW | 204 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20420 | FW | 204 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20421 | FW | 204 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20422 | FW | 204 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20423 | FW | 204 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20424 | FW | 204 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20425 | FW | 204 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
20426 | FW | 204 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20427 | FW | 204 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20428 | FW | 204 | 20 | 6 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20429 | FW | 204 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20430 | FW | 204 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20431 | FW | 204 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20432 | FW | 204 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20433 | FW | 204 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20434 | FW | 204 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20435 | FW | 204 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20436 | FW | 204 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20437 | FW | 204 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20438 | FW | 204 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20439 | FW | 204 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20440 | FW | 204 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20441 | FW | 204 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20442 | FW | 204 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20443 | FW | 204 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20444 | FW | 204 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20445 | FW | 204 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20446 | FW | 204 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20447 | FW | 204 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
20448 | FW | 204 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20449 | FW | 204 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20450 | FW | 204 | 20 | 7 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20451 | FW | 204 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20452 | FW | 204 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20453 | FW | 204 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20454 | FW | 204 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20455 | FW | 204 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20456 | FW | 204 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20457 | FW | 204 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20458 | FW | 204 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20459 | FW | 204 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20460 | FW | 204 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20461 | FW | 204 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20462 | FW | 204 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20463 | FW | 204 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20464 | FW | 204 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20465 | FW | 204 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20466 | FW | 204 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20467 | FW | 204 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20468 | FW | 204 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20469 | FW | 204 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
20470 | FW | 204 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20471 | FW | 204 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20472 | FW | 204 | 20 | 8 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20473 | FW | 204 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20474 | FW | 204 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20475 | FW | 204 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20476 | FW | 204 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20477 | FW | 204 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20478 | FW | 204 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20479 | FW | 204 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20480 | FW | 204 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20481 | FW | 204 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20482 | FW | 204 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20483 | FW | 204 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20484 | FW | 204 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20485 | FW | 204 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20486 | FW | 204 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20487 | FW | 204 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20488 | FW | 204 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20489 | FW | 204 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20490 | FW | 204 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20491 | FW | 204 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
20492 | FW | 204 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20493 | FW | 204 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20494 | FW | 204 | 20 | 9 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20495 | FW | 204 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20496 | FW | 204 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20497 | FW | 204 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20498 | FW | 204 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20499 | FW | 204 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20500 | FW | 204 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20501 | FW | 204 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20502 | FW | 204 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20503 | FW | 204 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20504 | FW | 204 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20505 | FW | 204 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20506 | FW | 204 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20507 | FW | 204 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20508 | FW | 204 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20509 | FW | 204 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20510 | FW | 204 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20511 | FW | 204 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20512 | FW | 204 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20513 | FW | 204 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
20514 | FW | 204 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20515 | FW | 204 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20516 | FW | 204 | 20 | 10 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20517 | FW | 204 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20518 | FW | 204 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20519 | FW | 204 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20520 | FW | 204 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20521 | FW | 204 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20522 | FW | 204 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20523 | FW | 204 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20524 | FW | 204 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20525 | FW | 204 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20526 | FW | 204 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20527 | FW | 204 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20528 | FW | 204 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20529 | FW | 204 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20530 | FW | 204 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20531 | FW | 204 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20532 | FW | 204 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20533 | FW | 204 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20534 | FW | 204 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20535 | FW | 204 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
20536 | FW | 204 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20537 | FW | 204 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20538 | FW | 204 | 20 | 11 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20539 | FW | 204 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20540 | FW | 204 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20541 | FW | 204 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20542 | FW | 204 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20543 | FW | 204 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20544 | FW | 204 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20545 | FW | 204 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20546 | FW | 204 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20547 | FW | 204 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20548 | FW | 204 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20549 | FW | 204 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20550 | FW | 204 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20551 | FW | 204 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20552 | FW | 204 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20553 | FW | 204 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20554 | FW | 204 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20555 | FW | 204 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20556 | FW | 204 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20557 | FW | 204 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
20558 | FW | 204 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20559 | FW | 204 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20560 | FW | 204 | 20 | 12 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20561 | FW | 204 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20562 | FW | 204 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20563 | FW | 204 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20564 | FW | 204 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20565 | FW | 204 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20566 | FW | 204 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20567 | FW | 204 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20568 | FW | 204 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20569 | FW | 204 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20570 | FW | 204 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20571 | FW | 204 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20572 | FW | 204 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20573 | FW | 204 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20574 | FW | 204 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20575 | FW | 204 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20576 | FW | 204 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20577 | FW | 204 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20578 | FW | 204 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20579 | FW | 204 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
20580 | FW | 204 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20581 | FW | 204 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20582 | FW | 204 | 20 | 13 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20583 | FW | 204 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20584 | FW | 204 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20585 | FW | 204 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20586 | FW | 204 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20587 | FW | 204 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20588 | FW | 204 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20589 | FW | 204 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20590 | FW | 204 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20591 | FW | 204 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20592 | FW | 204 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20593 | FW | 204 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20594 | FW | 204 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20595 | FW | 204 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20596 | FW | 204 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20597 | FW | 204 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20598 | FW | 204 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20599 | FW | 204 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20600 | FW | 204 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20601 | FW | 204 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
20602 | FW | 204 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20603 | FW | 204 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20604 | FW | 204 | 20 | 14 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20605 | FW | 204 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20606 | FW | 204 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20607 | FW | 204 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20608 | FW | 204 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20609 | FW | 204 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20610 | FW | 204 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20611 | FW | 204 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20612 | FW | 204 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20613 | FW | 204 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20614 | FW | 204 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20615 | FW | 204 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20616 | FW | 204 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20617 | FW | 204 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20618 | FW | 204 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20619 | FW | 204 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20620 | FW | 204 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20621 | FW | 204 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20622 | FW | 204 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20623 | FW | 204 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
20624 | FW | 204 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20625 | FW | 204 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20626 | FW | 204 | 20 | 15 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20627 | FW | 204 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20628 | FW | 204 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20629 | FW | 204 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20630 | FW | 204 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20631 | FW | 204 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20632 | FW | 204 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20633 | FW | 204 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20634 | FW | 204 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20635 | FW | 204 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20636 | FW | 204 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20637 | FW | 204 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20638 | FW | 204 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20639 | FW | 204 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20640 | FW | 204 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20641 | FW | 204 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20642 | FW | 204 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20643 | FW | 204 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20644 | FW | 204 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20645 | FW | 204 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
20646 | FW | 204 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20647 | FW | 204 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20648 | FW | 204 | 20 | 16 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20649 | FW | 204 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20650 | FW | 204 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20651 | FW | 204 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20652 | FW | 204 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20653 | FW | 204 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
20654 | FW | 204 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20655 | FW | 204 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20656 | FW | 204 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20657 | FW | 205 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20658 | FW | 205 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20659 | FW | 205 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20660 | FW | 205 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20661 | FW | 205 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20662 | FW | 205 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
20663 | FW | 205 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20664 | FW | 205 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20665 | FW | 205 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20666 | FW | 205 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20667 | FW | 205 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20668 | FW | 205 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20669 | FW | 205 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20670 | FW | 205 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20671 | FW | 205 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
20672 | FW | 205 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
20673 | FW | 205 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20674 | FW | 205 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20675 | FW | 205 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20676 | FW | 205 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20677 | FW | 205 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
20678 | FW | 205 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20679 | FW | 205 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20680 | FW | 205 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20681 | FW | 205 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20682 | FW | 205 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
20683 | FW | 205 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20684 | FW | 205 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20685 | FW | 205 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20686 | FW | 205 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20687 | FW | 205 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20688 | FW | 205 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20689 | FW | 205 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20690 | FW | 205 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20691 | FW | 205 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
20692 | FW | 205 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
20693 | FW | 205 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20694 | FW | 205 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20695 | FW | 205 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20696 | FW | 205 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20697 | FW | 205 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20698 | FW | 205 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20699 | FW | 205 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20700 | FW | 205 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20701 | FW | 205 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20702 | FW | 205 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20703 | FW | 205 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20704 | FW | 205 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20705 | FW | 205 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20706 | FW | 205 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20707 | FW | 205 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20708 | FW | 205 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20709 | FW | 205 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20710 | FW | 205 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20711 | FW | 205 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20712 | FW | 205 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20713 | FW | 205 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20714 | FW | 205 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20715 | FW | 205 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20716 | FW | 205 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20717 | FW | 205 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20718 | FW | 205 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20719 | FW | 205 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20720 | FW | 205 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20721 | FW | 205 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20722 | FW | 205 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20723 | FW | 205 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20724 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20725 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20726 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20727 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20728 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20729 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20730 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20731 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20732 | FW | 205 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20733 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20734 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20735 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20736 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20737 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20738 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20739 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20740 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20741 | FW | 205 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20742 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20743 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20744 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20745 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20746 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20747 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20748 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20749 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20750 | FW | 205 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20751 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20752 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20753 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20754 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20755 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20756 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20757 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20758 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20759 | FW | 205 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20760 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20761 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20762 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20763 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20764 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20765 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20766 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20767 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20768 | FW | 205 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20769 | FW | 205 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
20770 | FW | 205 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20771 | FW | 205 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20772 | FW | 205 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20773 | FW | 205 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20774 | FW | 205 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20775 | FW | 205 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20776 | FW | 205 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20777 | FW | 205 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20778 | FW | 205 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20779 | FW | 205 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20780 | FW | 205 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20781 | FW | 205 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20782 | FW | 205 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20783 | FW | 205 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
20784 | FW | 205 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20785 | FW | 205 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20786 | FW | 205 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
20787 | FW | 205 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
20788 | FW | 205 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20789 | FW | 205 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20790 | FW | 205 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20791 | FW | 205 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20792 | FW | 205 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20793 | FW | 205 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20794 | FW | 205 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20795 | FW | 205 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20796 | FW | 205 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20797 | FW | 205 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20798 | FW | 205 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20799 | FW | 205 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20800 | FW | 205 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20801 | FW | 205 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20802 | FW | 205 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20803 | FW | 205 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20804 | FW | 205 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20805 | FW | 205 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20806 | FW | 205 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20807 | FW | 205 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20808 | FW | 205 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20809 | FW | 205 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20810 | FW | 205 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20811 | FW | 205 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20812 | FW | 205 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20813 | FW | 205 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20814 | FW | 205 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
20815 | FW | 205 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20816 | FW | 205 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20817 | FW | 205 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20818 | FW | 205 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20819 | FW | 205 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20820 | FW | 205 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20821 | FW | 205 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20822 | FW | 205 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20823 | FW | 205 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20824 | FW | 205 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20825 | FW | 205 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
20826 | FW | 205 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
20827 | FW | 205 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
20828 | FW | 205 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20829 | FW | 205 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20830 | FW | 205 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20831 | FW | 205 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20832 | FW | 205 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20833 | FW | 205 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20834 | FW | 205 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20835 | FW | 205 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20836 | FW | 205 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20837 | FW | 205 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20838 | FW | 205 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20839 | FW | 205 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20840 | FW | 205 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20841 | FW | 205 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20842 | FW | 205 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
20843 | FW | 205 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20844 | FW | 205 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20845 | FW | 205 | 20 | 1 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20846 | FW | 205 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20847 | FW | 205 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20848 | FW | 205 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20849 | FW | 205 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20850 | FW | 205 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20851 | FW | 205 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20852 | FW | 205 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20853 | FW | 205 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20854 | FW | 205 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20855 | FW | 205 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20856 | FW | 205 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20857 | FW | 205 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20858 | FW | 205 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20859 | FW | 205 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20860 | FW | 205 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20861 | FW | 205 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20862 | FW | 205 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20863 | FW | 205 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20864 | FW | 205 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
20865 | FW | 205 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20866 | FW | 205 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20867 | FW | 205 | 20 | 2 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20868 | FW | 205 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20869 | FW | 205 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20870 | FW | 205 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20871 | FW | 205 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20872 | FW | 205 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20873 | FW | 205 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20874 | FW | 205 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20875 | FW | 205 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20876 | FW | 205 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20877 | FW | 205 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20878 | FW | 205 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20879 | FW | 205 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20880 | FW | 205 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20881 | FW | 205 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20882 | FW | 205 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20883 | FW | 205 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20884 | FW | 205 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20885 | FW | 205 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20886 | FW | 205 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
20887 | FW | 205 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20888 | FW | 205 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20889 | FW | 205 | 20 | 3 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20890 | FW | 205 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20891 | FW | 205 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20892 | FW | 205 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20893 | FW | 205 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20894 | FW | 205 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20895 | FW | 205 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20896 | FW | 205 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20897 | FW | 205 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20898 | FW | 205 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20899 | FW | 205 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20900 | FW | 205 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20901 | FW | 205 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20902 | FW | 205 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20903 | FW | 205 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20904 | FW | 205 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20905 | FW | 205 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20906 | FW | 205 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20907 | FW | 205 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20908 | FW | 205 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
20909 | FW | 205 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20910 | FW | 205 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20911 | FW | 205 | 20 | 4 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20912 | FW | 205 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20913 | FW | 205 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20914 | FW | 205 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20915 | FW | 205 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20916 | FW | 205 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20917 | FW | 205 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20918 | FW | 205 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20919 | FW | 205 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20920 | FW | 205 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20921 | FW | 205 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20922 | FW | 205 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20923 | FW | 205 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20924 | FW | 205 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20925 | FW | 205 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20926 | FW | 205 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20927 | FW | 205 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20928 | FW | 205 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20929 | FW | 205 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20930 | FW | 205 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
20931 | FW | 205 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20932 | FW | 205 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20933 | FW | 205 | 20 | 5 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20934 | FW | 205 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20935 | FW | 205 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20936 | FW | 205 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20937 | FW | 205 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20938 | FW | 205 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20939 | FW | 205 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20940 | FW | 205 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20941 | FW | 205 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20942 | FW | 205 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20943 | FW | 205 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20944 | FW | 205 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20945 | FW | 205 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20946 | FW | 205 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20947 | FW | 205 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20948 | FW | 205 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20949 | FW | 205 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20950 | FW | 205 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20951 | FW | 205 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20952 | FW | 205 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
20953 | FW | 205 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20954 | FW | 205 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20955 | FW | 205 | 20 | 6 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20956 | FW | 205 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20957 | FW | 205 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20958 | FW | 205 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20959 | FW | 205 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20960 | FW | 205 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20961 | FW | 205 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20962 | FW | 205 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20963 | FW | 205 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20964 | FW | 205 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20965 | FW | 205 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20966 | FW | 205 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20967 | FW | 205 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20968 | FW | 205 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20969 | FW | 205 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20970 | FW | 205 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20971 | FW | 205 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20972 | FW | 205 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20973 | FW | 205 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20974 | FW | 205 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
20975 | FW | 205 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20976 | FW | 205 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20977 | FW | 205 | 20 | 7 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20978 | FW | 205 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20979 | FW | 205 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20980 | FW | 205 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20981 | FW | 205 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20982 | FW | 205 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20983 | FW | 205 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20984 | FW | 205 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20985 | FW | 205 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20986 | FW | 205 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20987 | FW | 205 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
20988 | FW | 205 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20989 | FW | 205 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
20990 | FW | 205 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20991 | FW | 205 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
20992 | FW | 205 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20993 | FW | 205 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
20994 | FW | 205 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20995 | FW | 205 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
20996 | FW | 205 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
20997 | FW | 205 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20998 | FW | 205 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
20999 | FW | 205 | 20 | 8 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21000 | FW | 205 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21001 | FW | 205 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21002 | FW | 205 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21003 | FW | 205 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21004 | FW | 205 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21005 | FW | 205 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21006 | FW | 205 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21007 | FW | 205 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21008 | FW | 205 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21009 | FW | 205 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21010 | FW | 205 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21011 | FW | 205 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21012 | FW | 205 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21013 | FW | 205 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21014 | FW | 205 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21015 | FW | 205 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21016 | FW | 205 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21017 | FW | 205 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21018 | FW | 205 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
21019 | FW | 205 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21020 | FW | 205 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21021 | FW | 205 | 20 | 9 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21022 | FW | 205 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21023 | FW | 205 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21024 | FW | 205 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21025 | FW | 205 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21026 | FW | 205 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21027 | FW | 205 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21028 | FW | 205 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21029 | FW | 205 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21030 | FW | 205 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21031 | FW | 205 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21032 | FW | 205 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21033 | FW | 205 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21034 | FW | 205 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21035 | FW | 205 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21036 | FW | 205 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21037 | FW | 205 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21038 | FW | 205 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21039 | FW | 205 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21040 | FW | 205 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
21041 | FW | 205 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21042 | FW | 205 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21043 | FW | 205 | 20 | 10 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21044 | FW | 205 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21045 | FW | 205 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21046 | FW | 205 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21047 | FW | 205 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21048 | FW | 205 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21049 | FW | 205 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21050 | FW | 205 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21051 | FW | 205 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21052 | FW | 205 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21053 | FW | 205 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21054 | FW | 205 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21055 | FW | 205 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21056 | FW | 205 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21057 | FW | 205 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21058 | FW | 205 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21059 | FW | 205 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21060 | FW | 205 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21061 | FW | 205 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21062 | FW | 205 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
21063 | FW | 205 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21064 | FW | 205 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21065 | FW | 205 | 20 | 11 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21066 | FW | 205 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21067 | FW | 205 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21068 | FW | 205 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21069 | FW | 205 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21070 | FW | 205 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21071 | FW | 205 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21072 | FW | 205 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21073 | FW | 205 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21074 | FW | 205 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21075 | FW | 205 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21076 | FW | 205 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21077 | FW | 205 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21078 | FW | 205 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21079 | FW | 205 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21080 | FW | 205 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21081 | FW | 205 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21082 | FW | 205 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21083 | FW | 205 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21084 | FW | 205 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
21085 | FW | 205 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21086 | FW | 205 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21087 | FW | 205 | 20 | 12 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21088 | FW | 205 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21089 | FW | 205 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21090 | FW | 205 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21091 | FW | 205 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21092 | FW | 205 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21093 | FW | 205 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21094 | FW | 205 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21095 | FW | 205 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21096 | FW | 205 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21097 | FW | 205 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21098 | FW | 205 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21099 | FW | 205 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21100 | FW | 205 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21101 | FW | 205 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21102 | FW | 205 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21103 | FW | 205 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21104 | FW | 205 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21105 | FW | 205 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21106 | FW | 205 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
21107 | FW | 205 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21108 | FW | 205 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21109 | FW | 205 | 20 | 13 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21110 | FW | 205 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21111 | FW | 205 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21112 | FW | 205 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21113 | FW | 205 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21114 | FW | 205 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21115 | FW | 205 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21116 | FW | 205 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21117 | FW | 205 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21118 | FW | 205 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21119 | FW | 205 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21120 | FW | 205 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21121 | FW | 205 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21122 | FW | 205 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21123 | FW | 205 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21124 | FW | 205 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21125 | FW | 205 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21126 | FW | 205 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21127 | FW | 205 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21128 | FW | 205 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
21129 | FW | 205 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21130 | FW | 205 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21131 | FW | 205 | 20 | 14 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21132 | FW | 205 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21133 | FW | 205 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21134 | FW | 205 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21135 | FW | 205 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21136 | FW | 205 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21137 | FW | 205 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21138 | FW | 205 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21139 | FW | 205 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21140 | FW | 205 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21141 | FW | 205 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21142 | FW | 205 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21143 | FW | 205 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21144 | FW | 205 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21145 | FW | 205 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21146 | FW | 205 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21147 | FW | 205 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21148 | FW | 205 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21149 | FW | 205 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21150 | FW | 205 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
21151 | FW | 205 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21152 | FW | 205 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21153 | FW | 205 | 20 | 15 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21154 | FW | 205 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21155 | FW | 205 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21156 | FW | 205 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21157 | FW | 205 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21158 | FW | 205 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21159 | FW | 205 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21160 | FW | 205 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21161 | FW | 205 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21162 | FW | 205 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21163 | FW | 205 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21164 | FW | 205 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21165 | FW | 205 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21166 | FW | 205 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21167 | FW | 205 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21168 | FW | 205 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21169 | FW | 205 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21170 | FW | 205 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21171 | FW | 205 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21172 | FW | 205 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
21173 | FW | 205 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21174 | FW | 205 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21175 | FW | 205 | 20 | 16 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21176 | FW | 205 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21177 | FW | 205 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21178 | FW | 205 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21179 | FW | 205 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21180 | FW | 205 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
21181 | FW | 205 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21182 | FW | 205 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21183 | FW | 205 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21184 | FW | 206 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21185 | FW | 206 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21186 | FW | 206 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21187 | FW | 206 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21188 | FW | 206 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21189 | FW | 206 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21190 | FW | 206 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21191 | FW | 206 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21192 | FW | 206 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21193 | FW | 206 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21194 | FW | 206 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21195 | FW | 206 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21196 | FW | 206 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21197 | FW | 206 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21198 | FW | 206 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21199 | FW | 206 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21200 | FW | 206 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21201 | FW | 206 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21202 | FW | 206 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21203 | FW | 206 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21204 | FW | 206 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21205 | FW | 206 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21206 | FW | 206 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21207 | FW | 206 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21208 | FW | 206 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21209 | FW | 206 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21210 | FW | 206 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21211 | FW | 206 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21212 | FW | 206 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21213 | FW | 206 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21214 | FW | 206 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21215 | FW | 206 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21216 | FW | 206 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21217 | FW | 206 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21218 | FW | 206 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21219 | FW | 206 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21220 | FW | 206 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21221 | FW | 206 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21222 | FW | 206 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21223 | FW | 206 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21224 | FW | 206 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21225 | FW | 206 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21226 | FW | 206 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21227 | FW | 206 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21228 | FW | 206 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21229 | FW | 206 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21230 | FW | 206 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21231 | FW | 206 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21232 | FW | 206 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21233 | FW | 206 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21234 | FW | 206 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21235 | FW | 206 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21236 | FW | 206 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21237 | FW | 206 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21238 | FW | 206 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21239 | FW | 206 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21240 | FW | 206 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21241 | FW | 206 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21242 | FW | 206 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21243 | FW | 206 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21244 | FW | 206 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21245 | FW | 206 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21246 | FW | 206 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21247 | FW | 206 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21248 | FW | 206 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21249 | FW | 206 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21250 | FW | 206 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21251 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21252 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21253 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21254 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21255 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21256 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21257 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21258 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21259 | FW | 206 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21260 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21261 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21262 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21263 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21264 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21265 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21266 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21267 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21268 | FW | 206 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21269 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21270 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21271 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21272 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21273 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21274 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21275 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21276 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21277 | FW | 206 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21278 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21279 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21280 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21281 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21282 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21283 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21284 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21285 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21286 | FW | 206 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21287 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21288 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21289 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21290 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21291 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21292 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21293 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21294 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21295 | FW | 206 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21296 | FW | 206 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
21297 | FW | 206 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21298 | FW | 206 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21299 | FW | 206 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21300 | FW | 206 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21301 | FW | 206 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21302 | FW | 206 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21303 | FW | 206 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21304 | FW | 206 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21305 | FW | 206 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21306 | FW | 206 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21307 | FW | 206 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21308 | FW | 206 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21309 | FW | 206 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21310 | FW | 206 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
21311 | FW | 206 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21312 | FW | 206 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21313 | FW | 206 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21314 | FW | 206 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21315 | FW | 206 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21316 | FW | 206 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21317 | FW | 206 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21318 | FW | 206 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21319 | FW | 206 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21320 | FW | 206 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21321 | FW | 206 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21322 | FW | 206 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21323 | FW | 206 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21324 | FW | 206 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21325 | FW | 206 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21326 | FW | 206 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21327 | FW | 206 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21328 | FW | 206 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21329 | FW | 206 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21330 | FW | 206 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21331 | FW | 206 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21332 | FW | 206 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21333 | FW | 206 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21334 | FW | 206 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21335 | FW | 206 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21336 | FW | 206 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21337 | FW | 206 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21338 | FW | 206 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21339 | FW | 206 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21340 | FW | 206 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21341 | FW | 206 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21342 | FW | 206 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21343 | FW | 206 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21344 | FW | 206 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21345 | FW | 206 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21346 | FW | 206 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21347 | FW | 206 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21348 | FW | 206 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21349 | FW | 206 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21350 | FW | 206 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21351 | FW | 206 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21352 | FW | 206 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21353 | FW | 206 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
21354 | FW | 206 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
21355 | FW | 206 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21356 | FW | 206 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21357 | FW | 206 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21358 | FW | 206 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21359 | FW | 206 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21360 | FW | 206 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21361 | FW | 206 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21362 | FW | 206 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21363 | FW | 206 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21364 | FW | 206 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21365 | FW | 206 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21366 | FW | 206 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21367 | FW | 206 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21368 | FW | 206 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21369 | FW | 206 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
21370 | FW | 206 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21371 | FW | 206 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21372 | FW | 206 | 20 | 1 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21373 | FW | 206 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21374 | FW | 206 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21375 | FW | 206 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21376 | FW | 206 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21377 | FW | 206 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21378 | FW | 206 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21379 | FW | 206 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21380 | FW | 206 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21381 | FW | 206 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21382 | FW | 206 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21383 | FW | 206 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21384 | FW | 206 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21385 | FW | 206 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21386 | FW | 206 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21387 | FW | 206 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21388 | FW | 206 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21389 | FW | 206 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21390 | FW | 206 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21391 | FW | 206 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
21392 | FW | 206 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21393 | FW | 206 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21394 | FW | 206 | 20 | 2 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21395 | FW | 206 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21396 | FW | 206 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21397 | FW | 206 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21398 | FW | 206 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21399 | FW | 206 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21400 | FW | 206 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21401 | FW | 206 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21402 | FW | 206 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21403 | FW | 206 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21404 | FW | 206 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21405 | FW | 206 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21406 | FW | 206 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21407 | FW | 206 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21408 | FW | 206 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21409 | FW | 206 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21410 | FW | 206 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21411 | FW | 206 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21412 | FW | 206 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21413 | FW | 206 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
21414 | FW | 206 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21415 | FW | 206 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21416 | FW | 206 | 20 | 3 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21417 | FW | 206 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21418 | FW | 206 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21419 | FW | 206 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21420 | FW | 206 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21421 | FW | 206 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21422 | FW | 206 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21423 | FW | 206 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21424 | FW | 206 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21425 | FW | 206 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21426 | FW | 206 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21427 | FW | 206 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21428 | FW | 206 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21429 | FW | 206 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21430 | FW | 206 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21431 | FW | 206 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21432 | FW | 206 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21433 | FW | 206 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21434 | FW | 206 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21435 | FW | 206 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
21436 | FW | 206 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21437 | FW | 206 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21438 | FW | 206 | 20 | 4 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21439 | FW | 206 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21440 | FW | 206 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21441 | FW | 206 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21442 | FW | 206 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21443 | FW | 206 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21444 | FW | 206 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21445 | FW | 206 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21446 | FW | 206 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21447 | FW | 206 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21448 | FW | 206 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21449 | FW | 206 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21450 | FW | 206 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21451 | FW | 206 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21452 | FW | 206 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21453 | FW | 206 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21454 | FW | 206 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21455 | FW | 206 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21456 | FW | 206 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21457 | FW | 206 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
21458 | FW | 206 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21459 | FW | 206 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21460 | FW | 206 | 20 | 5 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21461 | FW | 206 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21462 | FW | 206 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21463 | FW | 206 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21464 | FW | 206 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21465 | FW | 206 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21466 | FW | 206 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21467 | FW | 206 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21468 | FW | 206 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21469 | FW | 206 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21470 | FW | 206 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21471 | FW | 206 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21472 | FW | 206 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21473 | FW | 206 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21474 | FW | 206 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21475 | FW | 206 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21476 | FW | 206 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21477 | FW | 206 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21478 | FW | 206 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21479 | FW | 206 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
21480 | FW | 206 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21481 | FW | 206 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21482 | FW | 206 | 20 | 6 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21483 | FW | 206 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21484 | FW | 206 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21485 | FW | 206 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21486 | FW | 206 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21487 | FW | 206 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21488 | FW | 206 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21489 | FW | 206 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21490 | FW | 206 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21491 | FW | 206 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21492 | FW | 206 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21493 | FW | 206 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21494 | FW | 206 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21495 | FW | 206 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21496 | FW | 206 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21497 | FW | 206 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21498 | FW | 206 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21499 | FW | 206 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21500 | FW | 206 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21501 | FW | 206 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
21502 | FW | 206 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21503 | FW | 206 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21504 | FW | 206 | 20 | 7 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21505 | FW | 206 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21506 | FW | 206 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21507 | FW | 206 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21508 | FW | 206 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21509 | FW | 206 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21510 | FW | 206 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21511 | FW | 206 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21512 | FW | 206 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21513 | FW | 206 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21514 | FW | 206 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21515 | FW | 206 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21516 | FW | 206 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21517 | FW | 206 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21518 | FW | 206 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21519 | FW | 206 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21520 | FW | 206 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21521 | FW | 206 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21522 | FW | 206 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21523 | FW | 206 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
21524 | FW | 206 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21525 | FW | 206 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21526 | FW | 206 | 20 | 8 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21527 | FW | 206 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21528 | FW | 206 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21529 | FW | 206 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21530 | FW | 206 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21531 | FW | 206 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21532 | FW | 206 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21533 | FW | 206 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21534 | FW | 206 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21535 | FW | 206 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21536 | FW | 206 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21537 | FW | 206 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21538 | FW | 206 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21539 | FW | 206 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21540 | FW | 206 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21541 | FW | 206 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21542 | FW | 206 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21543 | FW | 206 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21544 | FW | 206 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21545 | FW | 206 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
21546 | FW | 206 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21547 | FW | 206 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21548 | FW | 206 | 20 | 9 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21549 | FW | 206 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21550 | FW | 206 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21551 | FW | 206 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21552 | FW | 206 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21553 | FW | 206 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21554 | FW | 206 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21555 | FW | 206 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21556 | FW | 206 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21557 | FW | 206 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21558 | FW | 206 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21559 | FW | 206 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21560 | FW | 206 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21561 | FW | 206 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21562 | FW | 206 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21563 | FW | 206 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21564 | FW | 206 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21565 | FW | 206 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21566 | FW | 206 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21567 | FW | 206 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
21568 | FW | 206 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21569 | FW | 206 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21570 | FW | 206 | 20 | 10 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21571 | FW | 206 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21572 | FW | 206 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21573 | FW | 206 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21574 | FW | 206 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21575 | FW | 206 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21576 | FW | 206 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21577 | FW | 206 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21578 | FW | 206 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21579 | FW | 206 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21580 | FW | 206 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21581 | FW | 206 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21582 | FW | 206 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21583 | FW | 206 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21584 | FW | 206 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21585 | FW | 206 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21586 | FW | 206 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21587 | FW | 206 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21588 | FW | 206 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21589 | FW | 206 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
21590 | FW | 206 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21591 | FW | 206 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21592 | FW | 206 | 20 | 11 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21593 | FW | 206 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21594 | FW | 206 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21595 | FW | 206 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21596 | FW | 206 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21597 | FW | 206 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21598 | FW | 206 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21599 | FW | 206 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21600 | FW | 206 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21601 | FW | 206 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21602 | FW | 206 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21603 | FW | 206 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21604 | FW | 206 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21605 | FW | 206 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21606 | FW | 206 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21607 | FW | 206 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21608 | FW | 206 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21609 | FW | 206 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21610 | FW | 206 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21611 | FW | 206 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
21612 | FW | 206 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21613 | FW | 206 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21614 | FW | 206 | 20 | 12 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21615 | FW | 206 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21616 | FW | 206 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21617 | FW | 206 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21618 | FW | 206 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21619 | FW | 206 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21620 | FW | 206 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21621 | FW | 206 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21622 | FW | 206 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21623 | FW | 206 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21624 | FW | 206 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21625 | FW | 206 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21626 | FW | 206 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21627 | FW | 206 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21628 | FW | 206 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21629 | FW | 206 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21630 | FW | 206 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21631 | FW | 206 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21632 | FW | 206 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21633 | FW | 206 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
21634 | FW | 206 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21635 | FW | 206 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21636 | FW | 206 | 20 | 13 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21637 | FW | 206 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21638 | FW | 206 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21639 | FW | 206 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21640 | FW | 206 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21641 | FW | 206 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21642 | FW | 206 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21643 | FW | 206 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21644 | FW | 206 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21645 | FW | 206 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21646 | FW | 206 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21647 | FW | 206 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21648 | FW | 206 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21649 | FW | 206 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21650 | FW | 206 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21651 | FW | 206 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21652 | FW | 206 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21653 | FW | 206 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21654 | FW | 206 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21655 | FW | 206 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
21656 | FW | 206 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21657 | FW | 206 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21658 | FW | 206 | 20 | 14 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21659 | FW | 206 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21660 | FW | 206 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21661 | FW | 206 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21662 | FW | 206 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21663 | FW | 206 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21664 | FW | 206 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21665 | FW | 206 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21666 | FW | 206 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21667 | FW | 206 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21668 | FW | 206 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21669 | FW | 206 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21670 | FW | 206 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21671 | FW | 206 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21672 | FW | 206 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21673 | FW | 206 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21674 | FW | 206 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21675 | FW | 206 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21676 | FW | 206 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21677 | FW | 206 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
21678 | FW | 206 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21679 | FW | 206 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21680 | FW | 206 | 20 | 15 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21681 | FW | 206 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21682 | FW | 206 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21683 | FW | 206 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21684 | FW | 206 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21685 | FW | 206 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21686 | FW | 206 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21687 | FW | 206 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21688 | FW | 206 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21689 | FW | 206 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21690 | FW | 206 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21691 | FW | 206 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21692 | FW | 206 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21693 | FW | 206 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21694 | FW | 206 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21695 | FW | 206 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21696 | FW | 206 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21697 | FW | 206 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21698 | FW | 206 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21699 | FW | 206 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
21700 | FW | 206 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21701 | FW | 206 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21702 | FW | 206 | 20 | 16 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21703 | FW | 206 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21704 | FW | 206 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21705 | FW | 206 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21706 | FW | 206 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21707 | FW | 206 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
21708 | FW | 206 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21709 | FW | 206 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21710 | FW | 206 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21711 | FW | 207 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21712 | FW | 207 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21713 | FW | 207 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21714 | FW | 207 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21715 | FW | 207 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21716 | FW | 207 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
21717 | FW | 207 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21718 | FW | 207 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21719 | FW | 207 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21720 | FW | 207 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21721 | FW | 207 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21722 | FW | 207 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21723 | FW | 207 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21724 | FW | 207 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21725 | FW | 207 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
21726 | FW | 207 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
21727 | FW | 207 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21728 | FW | 207 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21729 | FW | 207 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21730 | FW | 207 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21731 | FW | 207 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
21732 | FW | 207 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21733 | FW | 207 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21734 | FW | 207 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21735 | FW | 207 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21736 | FW | 207 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
21737 | FW | 207 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21738 | FW | 207 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21739 | FW | 207 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21740 | FW | 207 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21741 | FW | 207 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21742 | FW | 207 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21743 | FW | 207 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21744 | FW | 207 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21745 | FW | 207 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
21746 | FW | 207 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
21747 | FW | 207 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21748 | FW | 207 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21749 | FW | 207 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21750 | FW | 207 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21751 | FW | 207 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21752 | FW | 207 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21753 | FW | 207 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21754 | FW | 207 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21755 | FW | 207 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21756 | FW | 207 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21757 | FW | 207 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21758 | FW | 207 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21759 | FW | 207 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21760 | FW | 207 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21761 | FW | 207 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21762 | FW | 207 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21763 | FW | 207 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21764 | FW | 207 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21765 | FW | 207 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21766 | FW | 207 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21767 | FW | 207 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21768 | FW | 207 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21769 | FW | 207 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21770 | FW | 207 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21771 | FW | 207 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21772 | FW | 207 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21773 | FW | 207 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21774 | FW | 207 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21775 | FW | 207 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21776 | FW | 207 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21777 | FW | 207 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21778 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21779 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21780 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21781 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21782 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21783 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21784 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21785 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21786 | FW | 207 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21787 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21788 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21789 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21790 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21791 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21792 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21793 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21794 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21795 | FW | 207 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21796 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21797 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21798 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21799 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21800 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21801 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21802 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21803 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21804 | FW | 207 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21805 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21806 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21807 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21808 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21809 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21810 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21811 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21812 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21813 | FW | 207 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21814 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21815 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21816 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21817 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21818 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21819 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21820 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21821 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21822 | FW | 207 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21823 | FW | 207 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
21824 | FW | 207 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21825 | FW | 207 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21826 | FW | 207 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21827 | FW | 207 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21828 | FW | 207 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21829 | FW | 207 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21830 | FW | 207 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21831 | FW | 207 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21832 | FW | 207 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21833 | FW | 207 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21834 | FW | 207 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21835 | FW | 207 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21836 | FW | 207 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21837 | FW | 207 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
21838 | FW | 207 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21839 | FW | 207 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21840 | FW | 207 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
21841 | FW | 207 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
21842 | FW | 207 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21843 | FW | 207 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21844 | FW | 207 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21845 | FW | 207 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21846 | FW | 207 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21847 | FW | 207 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21848 | FW | 207 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21849 | FW | 207 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21850 | FW | 207 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21851 | FW | 207 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21852 | FW | 207 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21853 | FW | 207 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21854 | FW | 207 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21855 | FW | 207 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21856 | FW | 207 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21857 | FW | 207 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21858 | FW | 207 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21859 | FW | 207 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21860 | FW | 207 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21861 | FW | 207 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21862 | FW | 207 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21863 | FW | 207 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21864 | FW | 207 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21865 | FW | 207 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21866 | FW | 207 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21867 | FW | 207 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21868 | FW | 207 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
21869 | FW | 207 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21870 | FW | 207 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21871 | FW | 207 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21872 | FW | 207 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21873 | FW | 207 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21874 | FW | 207 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21875 | FW | 207 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21876 | FW | 207 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21877 | FW | 207 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21878 | FW | 207 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21879 | FW | 207 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
21880 | FW | 207 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
21881 | FW | 207 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
21882 | FW | 207 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21883 | FW | 207 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21884 | FW | 207 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21885 | FW | 207 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21886 | FW | 207 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21887 | FW | 207 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21888 | FW | 207 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21889 | FW | 207 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21890 | FW | 207 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21891 | FW | 207 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21892 | FW | 207 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21893 | FW | 207 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21894 | FW | 207 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21895 | FW | 207 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21896 | FW | 207 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
21897 | FW | 207 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21898 | FW | 207 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21899 | FW | 207 | 20 | 1 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21900 | FW | 207 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21901 | FW | 207 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21902 | FW | 207 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21903 | FW | 207 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21904 | FW | 207 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21905 | FW | 207 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21906 | FW | 207 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21907 | FW | 207 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21908 | FW | 207 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21909 | FW | 207 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21910 | FW | 207 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21911 | FW | 207 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21912 | FW | 207 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21913 | FW | 207 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21914 | FW | 207 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21915 | FW | 207 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21916 | FW | 207 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21917 | FW | 207 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21918 | FW | 207 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
21919 | FW | 207 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21920 | FW | 207 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21921 | FW | 207 | 20 | 2 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21922 | FW | 207 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21923 | FW | 207 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21924 | FW | 207 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21925 | FW | 207 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21926 | FW | 207 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21927 | FW | 207 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21928 | FW | 207 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21929 | FW | 207 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21930 | FW | 207 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21931 | FW | 207 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21932 | FW | 207 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21933 | FW | 207 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21934 | FW | 207 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21935 | FW | 207 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21936 | FW | 207 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21937 | FW | 207 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21938 | FW | 207 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21939 | FW | 207 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21940 | FW | 207 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
21941 | FW | 207 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21942 | FW | 207 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21943 | FW | 207 | 20 | 3 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21944 | FW | 207 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21945 | FW | 207 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21946 | FW | 207 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21947 | FW | 207 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21948 | FW | 207 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21949 | FW | 207 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21950 | FW | 207 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21951 | FW | 207 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21952 | FW | 207 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21953 | FW | 207 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21954 | FW | 207 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21955 | FW | 207 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21956 | FW | 207 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21957 | FW | 207 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21958 | FW | 207 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21959 | FW | 207 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21960 | FW | 207 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21961 | FW | 207 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21962 | FW | 207 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
21963 | FW | 207 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21964 | FW | 207 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21965 | FW | 207 | 20 | 4 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21966 | FW | 207 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21967 | FW | 207 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21968 | FW | 207 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21969 | FW | 207 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21970 | FW | 207 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21971 | FW | 207 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21972 | FW | 207 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21973 | FW | 207 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21974 | FW | 207 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21975 | FW | 207 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21976 | FW | 207 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21977 | FW | 207 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21978 | FW | 207 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21979 | FW | 207 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
21980 | FW | 207 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21981 | FW | 207 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
21982 | FW | 207 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21983 | FW | 207 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
21984 | FW | 207 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
21985 | FW | 207 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21986 | FW | 207 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21987 | FW | 207 | 20 | 5 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21988 | FW | 207 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21989 | FW | 207 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21990 | FW | 207 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21991 | FW | 207 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
21992 | FW | 207 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21993 | FW | 207 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21994 | FW | 207 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21995 | FW | 207 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21996 | FW | 207 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21997 | FW | 207 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
21998 | FW | 207 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
21999 | FW | 207 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22000 | FW | 207 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22001 | FW | 207 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22002 | FW | 207 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22003 | FW | 207 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22004 | FW | 207 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22005 | FW | 207 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22006 | FW | 207 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
22007 | FW | 207 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22008 | FW | 207 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22009 | FW | 207 | 20 | 6 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22010 | FW | 207 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22011 | FW | 207 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22012 | FW | 207 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22013 | FW | 207 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22014 | FW | 207 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22015 | FW | 207 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22016 | FW | 207 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22017 | FW | 207 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22018 | FW | 207 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22019 | FW | 207 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22020 | FW | 207 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22021 | FW | 207 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22022 | FW | 207 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22023 | FW | 207 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22024 | FW | 207 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22025 | FW | 207 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22026 | FW | 207 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22027 | FW | 207 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22028 | FW | 207 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
22029 | FW | 207 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22030 | FW | 207 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22031 | FW | 207 | 20 | 7 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22032 | FW | 207 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22033 | FW | 207 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22034 | FW | 207 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22035 | FW | 207 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22036 | FW | 207 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22037 | FW | 207 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22038 | FW | 207 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22039 | FW | 207 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22040 | FW | 207 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22041 | FW | 207 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22042 | FW | 207 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22043 | FW | 207 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22044 | FW | 207 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22045 | FW | 207 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22046 | FW | 207 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22047 | FW | 207 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22048 | FW | 207 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22049 | FW | 207 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22050 | FW | 207 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
22051 | FW | 207 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22052 | FW | 207 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22053 | FW | 207 | 20 | 8 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22054 | FW | 207 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22055 | FW | 207 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22056 | FW | 207 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22057 | FW | 207 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22058 | FW | 207 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22059 | FW | 207 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22060 | FW | 207 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22061 | FW | 207 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22062 | FW | 207 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22063 | FW | 207 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22064 | FW | 207 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22065 | FW | 207 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22066 | FW | 207 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22067 | FW | 207 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22068 | FW | 207 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22069 | FW | 207 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22070 | FW | 207 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22071 | FW | 207 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22072 | FW | 207 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
22073 | FW | 207 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22074 | FW | 207 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22075 | FW | 207 | 20 | 9 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22076 | FW | 207 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22077 | FW | 207 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22078 | FW | 207 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22079 | FW | 207 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22080 | FW | 207 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22081 | FW | 207 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22082 | FW | 207 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22083 | FW | 207 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22084 | FW | 207 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22085 | FW | 207 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22086 | FW | 207 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22087 | FW | 207 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22088 | FW | 207 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22089 | FW | 207 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22090 | FW | 207 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22091 | FW | 207 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22092 | FW | 207 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22093 | FW | 207 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22094 | FW | 207 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
22095 | FW | 207 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22096 | FW | 207 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22097 | FW | 207 | 20 | 10 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22098 | FW | 207 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22099 | FW | 207 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22100 | FW | 207 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22101 | FW | 207 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22102 | FW | 207 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22103 | FW | 207 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22104 | FW | 207 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22105 | FW | 207 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22106 | FW | 207 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22107 | FW | 207 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22108 | FW | 207 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22109 | FW | 207 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22110 | FW | 207 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22111 | FW | 207 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22112 | FW | 207 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22113 | FW | 207 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22114 | FW | 207 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22115 | FW | 207 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22116 | FW | 207 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
22117 | FW | 207 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22118 | FW | 207 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22119 | FW | 207 | 20 | 11 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22120 | FW | 207 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22121 | FW | 207 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22122 | FW | 207 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22123 | FW | 207 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22124 | FW | 207 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22125 | FW | 207 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22126 | FW | 207 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22127 | FW | 207 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22128 | FW | 207 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22129 | FW | 207 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22130 | FW | 207 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22131 | FW | 207 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22132 | FW | 207 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22133 | FW | 207 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22134 | FW | 207 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22135 | FW | 207 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22136 | FW | 207 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22137 | FW | 207 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22138 | FW | 207 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
22139 | FW | 207 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22140 | FW | 207 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22141 | FW | 207 | 20 | 12 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22142 | FW | 207 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22143 | FW | 207 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22144 | FW | 207 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22145 | FW | 207 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22146 | FW | 207 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22147 | FW | 207 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22148 | FW | 207 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22149 | FW | 207 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22150 | FW | 207 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22151 | FW | 207 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22152 | FW | 207 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22153 | FW | 207 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22154 | FW | 207 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22155 | FW | 207 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22156 | FW | 207 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22157 | FW | 207 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22158 | FW | 207 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22159 | FW | 207 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22160 | FW | 207 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
22161 | FW | 207 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22162 | FW | 207 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22163 | FW | 207 | 20 | 13 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22164 | FW | 207 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22165 | FW | 207 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22166 | FW | 207 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22167 | FW | 207 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22168 | FW | 207 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22169 | FW | 207 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22170 | FW | 207 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22171 | FW | 207 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22172 | FW | 207 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22173 | FW | 207 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22174 | FW | 207 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22175 | FW | 207 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22176 | FW | 207 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22177 | FW | 207 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22178 | FW | 207 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22179 | FW | 207 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22180 | FW | 207 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22181 | FW | 207 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22182 | FW | 207 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
22183 | FW | 207 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22184 | FW | 207 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22185 | FW | 207 | 20 | 14 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22186 | FW | 207 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22187 | FW | 207 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22188 | FW | 207 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22189 | FW | 207 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22190 | FW | 207 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22191 | FW | 207 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22192 | FW | 207 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22193 | FW | 207 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22194 | FW | 207 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22195 | FW | 207 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22196 | FW | 207 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22197 | FW | 207 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22198 | FW | 207 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22199 | FW | 207 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22200 | FW | 207 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22201 | FW | 207 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22202 | FW | 207 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22203 | FW | 207 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22204 | FW | 207 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
22205 | FW | 207 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22206 | FW | 207 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22207 | FW | 207 | 20 | 15 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22208 | FW | 207 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22209 | FW | 207 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22210 | FW | 207 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22211 | FW | 207 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22212 | FW | 207 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22213 | FW | 207 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22214 | FW | 207 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22215 | FW | 207 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22216 | FW | 207 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22217 | FW | 207 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22218 | FW | 207 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22219 | FW | 207 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22220 | FW | 207 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22221 | FW | 207 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22222 | FW | 207 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22223 | FW | 207 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22224 | FW | 207 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22225 | FW | 207 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22226 | FW | 207 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
22227 | FW | 207 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22228 | FW | 207 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22229 | FW | 207 | 20 | 16 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22230 | FW | 207 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22231 | FW | 207 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22232 | FW | 207 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22233 | FW | 207 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22234 | FW | 207 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
22235 | FW | 207 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22236 | FW | 207 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22237 | FW | 207 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22238 | FW | 208 | 0 | 0 | 0 | AF1 - outdoor sensor 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22239 | FW | 208 | 1 | 0 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
22240 | FW | 208 | 1 | 1 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
22241 | FW | 208 | 1 | 2 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
22242 | FW | 208 | 1 | 3 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
22243 | FW | 208 | 1 | 4 | 3050 | Heating operation choice | 1 | LIST | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0x01D3 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: constant; Text 5: Eco mode; Text 7: Manual operating mode heating; Text 8: Manual operating mode cooling
22244 | FW | 208 | 1 | 0 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
22245 | FW | 208 | 1 | 0 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
22246 | FW | 208 | 1 | 1 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
22247 | FW | 208 | 1 | 1 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
22248 | FW | 208 | 1 | 2 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
22249 | FW | 208 | 1 | 2 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
22250 | FW | 208 | 1 | 3 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
22251 | FW | 208 | 1 | 3 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
22252 | FW | 208 | 1 | 4 | 3051 | Normal room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
22253 | FW | 208 | 1 | 4 | 3053 | Conservation room temp. heating oper. | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 5 | 50 | 200 | Yes | °C
22254 | FW | 208 | 1 | 0 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22255 | FW | 208 | 1 | 1 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22256 | FW | 208 | 1 | 2 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22257 | FW | 208 | 1 | 3 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22258 | FW | 208 | 1 | 4 | 1001 | Room setpoint | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | Yes | °C
22259 | FW | 208 | 2 | 0 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
22260 | FW | 208 | 2 | 1 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
22261 | FW | 208 | 2 | 2 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
22262 | FW | 208 | 2 | 3 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
22263 | FW | 208 | 2 | 4 | 5050 | Hot water operation choice | 1 | LIST | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0x00000057 | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: Standby; Text 1: week 1; Text 2: week 2; Text 4: Constant; Text 6: Eco mode
22264 | FW | 208 | 2 | 0 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
22265 | FW | 208 | 2 | 0 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22266 | FW | 208 | 2 | 1 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
22267 | FW | 208 | 2 | 1 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22268 | FW | 208 | 2 | 2 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
22269 | FW | 208 | 2 | 2 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22270 | FW | 208 | 2 | 3 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
22271 | FW | 208 | 2 | 3 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22272 | FW | 208 | 2 | 4 | 5051 | Normal hot water temp. | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 10 | 100 | 700 | Yes | °C
22273 | FW | 208 | 2 | 4 | 5086 | Conservation hot water temp. | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 10 | 70 | Yes | °C
22274 | FW | 208 | 2 | 0 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22275 | FW | 208 | 2 | 0 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22276 | FW | 208 | 2 | 1 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22277 | FW | 208 | 2 | 1 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22278 | FW | 208 | 2 | 2 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22279 | FW | 208 | 2 | 2 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22280 | FW | 208 | 2 | 3 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22281 | FW | 208 | 2 | 3 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22282 | FW | 208 | 2 | 4 | 1004 | Hot water setpoint | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22283 | FW | 208 | 2 | 4 | 4 | Hot water actual SF | 1 | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22284 | FW | 208 | 1 | 0 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22285 | FW | 208 | 1 | 1 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22286 | FW | 208 | 1 | 2 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22287 | FW | 208 | 1 | 3 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22288 | FW | 208 | 1 | 4 | 2051 | Status heating circuit control | 1 | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22289 | FW | 208 | 2 | 0 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22290 | FW | 208 | 2 | 1 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22291 | FW | 208 | 2 | 2 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22292 | FW | 208 | 2 | 3 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22293 | FW | 208 | 2 | 4 | 2052 | Status domestic hot water control | 1 | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22294 | FW | 208 | 0 | 0 | 21100 | AF2 - outdoor sensor 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22295 | FW | 208 | 1 | 0 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22296 | FW | 208 | 1 | 1 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22297 | FW | 208 | 1 | 2 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22298 | FW | 208 | 1 | 3 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22299 | FW | 208 | 1 | 4 | 1 | Room actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22300 | FW | 208 | 1 | 0 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22301 | FW | 208 | 1 | 1 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22302 | FW | 208 | 1 | 2 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22303 | FW | 208 | 1 | 3 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22304 | FW | 208 | 1 | 4 | 2 | Supply actual | 1 | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22305 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22306 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22307 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22308 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22309 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22310 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22311 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22312 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22313 | FW | 208 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22314 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22315 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22316 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22317 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22318 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22319 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22320 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22321 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22322 | FW | 208 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22323 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22324 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22325 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22326 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22327 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22328 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22329 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22330 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22331 | FW | 208 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22332 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22333 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22334 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22335 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22336 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22337 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22338 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22339 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22340 | FW | 208 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22341 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22342 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22343 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22344 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22345 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22346 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22347 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22348 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22349 | FW | 208 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22350 | FW | 208 | 0 | 0 | 23084 | Activate TTE-FW relay test | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0 | Activate relay test#0=AUS#1=EIN
22351 | FW | 208 | 0 | 0 | 21031 | DKP HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22352 | FW | 208 | 0 | 0 | 21032 | YFW+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22353 | FW | 208 | 0 | 0 | 21033 | YFW- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22354 | FW | 208 | 0 | 0 | 21034 | MK1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22355 | FW | 208 | 0 | 0 | 21035 | YK1+ HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22356 | FW | 208 | 0 | 0 | 21036 | YK1- HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22357 | FW | 208 | 0 | 0 | 21037 | SLP1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22358 | FW | 208 | 0 | 0 | 21038 | SLP2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22359 | FW | 208 | 0 | 0 | 21039 | VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22360 | FW | 208 | 0 | 0 | 21040 | VA1 0-10V/0-20mA HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22361 | FW | 208 | 0 | 0 | 21041 | VA3 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22362 | FW | 208 | 0 | 0 | 21042 | VA4 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22363 | FW | 208 | 0 | 0 | 21043 | VA5 0-10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22364 | FW | 208 | 0 | 0 | 21044 | Activate TTE-FE relay test | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x0000003F | 0 | Yes | 0 |  | Text 0: 0=AUS; Text 1: 1=FE1; Text 2: 2=FE2; Text 3: 3=FE3; Text 4: 4=FE4; Text 5: 5=FE5; Text 20: 20=WW1; Text 21: 21=WW2; Text 22: 22=WW3; Text 23: 23=WW4; Text 24: 24=WW5
22365 | FW | 208 | 0 | 0 | 21045 | FE-VA1 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22366 | FW | 208 | 0 | 0 | 21046 | FE-VA2 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22367 | FW | 208 | 0 | 0 | 21047 | FE-VA3 HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0 | Output status / activation 0=OFF 1=ON
22368 | FW | 208 | 0 | 0 | 21048 | FE-VA10V/PWM HW output | 1 | U8 | 0 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | % | Status Ausgang / Aktivierung 0-100% (5% Schritte, Ausgang muss konfig. sein)
22369 | FW | 208 | 0 | 0 | 200 | Info AF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22370 | FW | 208 | 0 | 0 | 201 | Info RLF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22371 | FW | 208 | 0 | 0 | 202 | Info VF | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22372 | FW | 208 | 0 | 0 | 203 | Info VF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22373 | FW | 208 | 0 | 0 | 204 | Info SF1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22374 | FW | 208 | 0 | 0 | 205 | Info SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22375 | FW | 208 | 0 | 0 | 206 | Info VE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22376 | FW | 208 | 0 | 0 | 207 | Info VE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22377 | FW | 208 | 0 | 0 | 208 | Info VE6 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22378 | FW | 208 | 0 | 0 | 209 | Info VE7 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22379 | FW | 208 | 0 | 0 | 210 | Info VE8 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22380 | FW | 208 | 0 | 0 | 211 | Info VE9 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22381 | FW | 208 | 0 | 0 | 212 | Info VE1-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22382 | FW | 208 | 0 | 0 | 213 | Info VE2-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22383 | FW | 208 | 0 | 0 | 214 | Info VE3-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22384 | FW | 208 | 0 | 0 | 215 | Info VE1-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22385 | FW | 208 | 0 | 0 | 216 | Info VE2-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22386 | FW | 208 | 0 | 0 | 217 | Info VE3-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22387 | FW | 208 | 0 | 0 | 218 | Info VE1-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22388 | FW | 208 | 0 | 0 | 219 | Info VE2-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22389 | FW | 208 | 0 | 0 | 220 | Info VE3-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22390 | FW | 208 | 0 | 0 | 221 | Info VE1-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22391 | FW | 208 | 0 | 0 | 222 | Info VE2-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22392 | FW | 208 | 0 | 0 | 223 | Info VE3-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22393 | FW | 208 | 0 | 0 | 224 | Info VE1-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22394 | FW | 208 | 0 | 0 | 225 | Info VE2-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22395 | FW | 208 | 0 | 0 | 226 | Info VE3-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22396 | FW | 208 | 0 | 0 | 227 | Info VE10/IMP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22397 | FW | 208 | 0 | 0 | 228 | Info VE3/IMP-FE1 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22398 | FW | 208 | 0 | 0 | 229 | Info VE3/IMP-FE2 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22399 | FW | 208 | 0 | 0 | 230 | Info VE3/IMP-FE3 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22400 | FW | 208 | 0 | 0 | 231 | Info VE3/IMP-FE4 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22401 | FW | 208 | 0 | 0 | 232 | Info VE3/IMP-FE5 | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22402 | FW | 208 | 0 | 0 | 233 | Info VE10V-FE1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22403 | FW | 208 | 0 | 0 | 234 | Info VE10V-FE2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22404 | FW | 208 | 0 | 0 | 235 | Info VE10V-FE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22405 | FW | 208 | 0 | 0 | 236 | Info VE10V-FE4 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22406 | FW | 208 | 0 | 0 | 237 | Info VE10V-FE5 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22407 | FW | 208 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_high | 2 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
22408 | FW | 208 | 0 | 0 | 132 | Operating hours_low | 1 | U32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | h
22409 | FW | 208 | 20 | 1 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22410 | FW | 208 | 20 | 1 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22411 | FW | 208 | 20 | 1 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22412 | FW | 208 | 20 | 1 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22413 | FW | 208 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22414 | FW | 208 | 20 | 1 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22415 | FW | 208 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22416 | FW | 208 | 20 | 1 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22417 | FW | 208 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22418 | FW | 208 | 20 | 1 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22419 | FW | 208 | 20 | 1 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22420 | FW | 208 | 20 | 1 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22421 | FW | 208 | 20 | 1 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22422 | FW | 208 | 20 | 1 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22423 | FW | 208 | 20 | 1 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | K
22424 | FW | 208 | 20 | 1 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22425 | FW | 208 | 20 | 1 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22426 | FW | 208 | 20 | 1 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22427 | FW | 208 | 20 | 1 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22428 | FW | 208 | 20 | 1 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22429 | FW | 208 | 20 | 1 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22430 | FW | 208 | 20 | 1 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22431 | FW | 208 | 20 | 2 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22432 | FW | 208 | 20 | 2 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22433 | FW | 208 | 20 | 2 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22434 | FW | 208 | 20 | 2 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22435 | FW | 208 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22436 | FW | 208 | 20 | 2 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22437 | FW | 208 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22438 | FW | 208 | 20 | 2 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22439 | FW | 208 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22440 | FW | 208 | 20 | 2 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22441 | FW | 208 | 20 | 2 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22442 | FW | 208 | 20 | 2 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22443 | FW | 208 | 20 | 2 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22444 | FW | 208 | 20 | 2 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22445 | FW | 208 | 20 | 2 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | K
22446 | FW | 208 | 20 | 2 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22447 | FW | 208 | 20 | 2 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22448 | FW | 208 | 20 | 2 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22449 | FW | 208 | 20 | 2 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22450 | FW | 208 | 20 | 2 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22451 | FW | 208 | 20 | 2 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22452 | FW | 208 | 20 | 2 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22453 | FW | 208 | 20 | 3 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22454 | FW | 208 | 20 | 3 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22455 | FW | 208 | 20 | 3 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22456 | FW | 208 | 20 | 3 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22457 | FW | 208 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22458 | FW | 208 | 20 | 3 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22459 | FW | 208 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22460 | FW | 208 | 20 | 3 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22461 | FW | 208 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22462 | FW | 208 | 20 | 3 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22463 | FW | 208 | 20 | 3 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22464 | FW | 208 | 20 | 3 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22465 | FW | 208 | 20 | 3 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22466 | FW | 208 | 20 | 3 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22467 | FW | 208 | 20 | 3 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | K
22468 | FW | 208 | 20 | 3 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22469 | FW | 208 | 20 | 3 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22470 | FW | 208 | 20 | 3 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22471 | FW | 208 | 20 | 3 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22472 | FW | 208 | 20 | 3 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22473 | FW | 208 | 20 | 3 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22474 | FW | 208 | 20 | 3 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22475 | FW | 208 | 20 | 4 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22476 | FW | 208 | 20 | 4 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22477 | FW | 208 | 20 | 4 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22478 | FW | 208 | 20 | 4 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22479 | FW | 208 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22480 | FW | 208 | 20 | 4 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22481 | FW | 208 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22482 | FW | 208 | 20 | 4 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22483 | FW | 208 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22484 | FW | 208 | 20 | 4 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22485 | FW | 208 | 20 | 4 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22486 | FW | 208 | 20 | 4 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22487 | FW | 208 | 20 | 4 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22488 | FW | 208 | 20 | 4 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22489 | FW | 208 | 20 | 4 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | K
22490 | FW | 208 | 20 | 4 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22491 | FW | 208 | 20 | 4 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22492 | FW | 208 | 20 | 4 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22493 | FW | 208 | 20 | 4 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22494 | FW | 208 | 20 | 4 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22495 | FW | 208 | 20 | 4 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22496 | FW | 208 | 20 | 4 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22497 | FW | 208 | 20 | 5 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22498 | FW | 208 | 20 | 5 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22499 | FW | 208 | 20 | 5 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22500 | FW | 208 | 20 | 5 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22501 | FW | 208 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22502 | FW | 208 | 20 | 5 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22503 | FW | 208 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22504 | FW | 208 | 20 | 5 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22505 | FW | 208 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22506 | FW | 208 | 20 | 5 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22507 | FW | 208 | 20 | 5 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22508 | FW | 208 | 20 | 5 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22509 | FW | 208 | 20 | 5 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22510 | FW | 208 | 20 | 5 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22511 | FW | 208 | 20 | 5 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | K
22512 | FW | 208 | 20 | 5 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22513 | FW | 208 | 20 | 5 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22514 | FW | 208 | 20 | 5 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22515 | FW | 208 | 20 | 5 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22516 | FW | 208 | 20 | 5 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22517 | FW | 208 | 20 | 5 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22518 | FW | 208 | 20 | 5 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22519 | FW | 208 | 20 | 6 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22520 | FW | 208 | 20 | 6 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22521 | FW | 208 | 20 | 6 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22522 | FW | 208 | 20 | 6 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22523 | FW | 208 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22524 | FW | 208 | 20 | 6 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22525 | FW | 208 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22526 | FW | 208 | 20 | 6 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22527 | FW | 208 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22528 | FW | 208 | 20 | 6 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22529 | FW | 208 | 20 | 6 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22530 | FW | 208 | 20 | 6 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22531 | FW | 208 | 20 | 6 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22532 | FW | 208 | 20 | 6 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22533 | FW | 208 | 20 | 6 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | K
22534 | FW | 208 | 20 | 6 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22535 | FW | 208 | 20 | 6 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22536 | FW | 208 | 20 | 6 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22537 | FW | 208 | 20 | 6 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22538 | FW | 208 | 20 | 6 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22539 | FW | 208 | 20 | 6 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22540 | FW | 208 | 20 | 6 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22541 | FW | 208 | 20 | 7 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22542 | FW | 208 | 20 | 7 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22543 | FW | 208 | 20 | 7 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22544 | FW | 208 | 20 | 7 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22545 | FW | 208 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22546 | FW | 208 | 20 | 7 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22547 | FW | 208 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22548 | FW | 208 | 20 | 7 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22549 | FW | 208 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22550 | FW | 208 | 20 | 7 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22551 | FW | 208 | 20 | 7 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22552 | FW | 208 | 20 | 7 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22553 | FW | 208 | 20 | 7 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22554 | FW | 208 | 20 | 7 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22555 | FW | 208 | 20 | 7 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | K
22556 | FW | 208 | 20 | 7 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22557 | FW | 208 | 20 | 7 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22558 | FW | 208 | 20 | 7 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22559 | FW | 208 | 20 | 7 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22560 | FW | 208 | 20 | 7 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22561 | FW | 208 | 20 | 7 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22562 | FW | 208 | 20 | 7 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22563 | FW | 208 | 20 | 8 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22564 | FW | 208 | 20 | 8 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22565 | FW | 208 | 20 | 8 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22566 | FW | 208 | 20 | 8 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22567 | FW | 208 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22568 | FW | 208 | 20 | 8 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22569 | FW | 208 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22570 | FW | 208 | 20 | 8 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22571 | FW | 208 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22572 | FW | 208 | 20 | 8 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22573 | FW | 208 | 20 | 8 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22574 | FW | 208 | 20 | 8 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22575 | FW | 208 | 20 | 8 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22576 | FW | 208 | 20 | 8 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22577 | FW | 208 | 20 | 8 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | K
22578 | FW | 208 | 20 | 8 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22579 | FW | 208 | 20 | 8 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22580 | FW | 208 | 20 | 8 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22581 | FW | 208 | 20 | 8 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22582 | FW | 208 | 20 | 8 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22583 | FW | 208 | 20 | 8 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22584 | FW | 208 | 20 | 8 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22585 | FW | 208 | 20 | 9 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22586 | FW | 208 | 20 | 9 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22587 | FW | 208 | 20 | 9 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22588 | FW | 208 | 20 | 9 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22589 | FW | 208 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22590 | FW | 208 | 20 | 9 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22591 | FW | 208 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22592 | FW | 208 | 20 | 9 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22593 | FW | 208 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22594 | FW | 208 | 20 | 9 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22595 | FW | 208 | 20 | 9 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22596 | FW | 208 | 20 | 9 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22597 | FW | 208 | 20 | 9 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22598 | FW | 208 | 20 | 9 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22599 | FW | 208 | 20 | 9 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | K
22600 | FW | 208 | 20 | 9 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22601 | FW | 208 | 20 | 9 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22602 | FW | 208 | 20 | 9 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22603 | FW | 208 | 20 | 9 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22604 | FW | 208 | 20 | 9 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22605 | FW | 208 | 20 | 9 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22606 | FW | 208 | 20 | 9 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22607 | FW | 208 | 20 | 10 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22608 | FW | 208 | 20 | 10 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22609 | FW | 208 | 20 | 10 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22610 | FW | 208 | 20 | 10 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22611 | FW | 208 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22612 | FW | 208 | 20 | 10 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22613 | FW | 208 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22614 | FW | 208 | 20 | 10 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22615 | FW | 208 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22616 | FW | 208 | 20 | 10 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22617 | FW | 208 | 20 | 10 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22618 | FW | 208 | 20 | 10 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22619 | FW | 208 | 20 | 10 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22620 | FW | 208 | 20 | 10 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22621 | FW | 208 | 20 | 10 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | K
22622 | FW | 208 | 20 | 10 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22623 | FW | 208 | 20 | 10 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22624 | FW | 208 | 20 | 10 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22625 | FW | 208 | 20 | 10 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22626 | FW | 208 | 20 | 10 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22627 | FW | 208 | 20 | 10 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22628 | FW | 208 | 20 | 10 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22629 | FW | 208 | 20 | 11 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22630 | FW | 208 | 20 | 11 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22631 | FW | 208 | 20 | 11 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22632 | FW | 208 | 20 | 11 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22633 | FW | 208 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22634 | FW | 208 | 20 | 11 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22635 | FW | 208 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22636 | FW | 208 | 20 | 11 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22637 | FW | 208 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22638 | FW | 208 | 20 | 11 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22639 | FW | 208 | 20 | 11 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22640 | FW | 208 | 20 | 11 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22641 | FW | 208 | 20 | 11 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22642 | FW | 208 | 20 | 11 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22643 | FW | 208 | 20 | 11 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | K
22644 | FW | 208 | 20 | 11 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22645 | FW | 208 | 20 | 11 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22646 | FW | 208 | 20 | 11 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22647 | FW | 208 | 20 | 11 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22648 | FW | 208 | 20 | 11 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22649 | FW | 208 | 20 | 11 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22650 | FW | 208 | 20 | 11 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22651 | FW | 208 | 20 | 12 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22652 | FW | 208 | 20 | 12 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22653 | FW | 208 | 20 | 12 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22654 | FW | 208 | 20 | 12 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22655 | FW | 208 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22656 | FW | 208 | 20 | 12 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22657 | FW | 208 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22658 | FW | 208 | 20 | 12 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22659 | FW | 208 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22660 | FW | 208 | 20 | 12 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22661 | FW | 208 | 20 | 12 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22662 | FW | 208 | 20 | 12 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22663 | FW | 208 | 20 | 12 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22664 | FW | 208 | 20 | 12 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22665 | FW | 208 | 20 | 12 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | K
22666 | FW | 208 | 20 | 12 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22667 | FW | 208 | 20 | 12 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22668 | FW | 208 | 20 | 12 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22669 | FW | 208 | 20 | 12 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22670 | FW | 208 | 20 | 12 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22671 | FW | 208 | 20 | 12 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22672 | FW | 208 | 20 | 12 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22673 | FW | 208 | 20 | 13 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22674 | FW | 208 | 20 | 13 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22675 | FW | 208 | 20 | 13 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22676 | FW | 208 | 20 | 13 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22677 | FW | 208 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22678 | FW | 208 | 20 | 13 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22679 | FW | 208 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22680 | FW | 208 | 20 | 13 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22681 | FW | 208 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22682 | FW | 208 | 20 | 13 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22683 | FW | 208 | 20 | 13 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22684 | FW | 208 | 20 | 13 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22685 | FW | 208 | 20 | 13 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22686 | FW | 208 | 20 | 13 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22687 | FW | 208 | 20 | 13 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | K
22688 | FW | 208 | 20 | 13 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22689 | FW | 208 | 20 | 13 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22690 | FW | 208 | 20 | 13 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22691 | FW | 208 | 20 | 13 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22692 | FW | 208 | 20 | 13 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22693 | FW | 208 | 20 | 13 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22694 | FW | 208 | 20 | 13 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22695 | FW | 208 | 20 | 14 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22696 | FW | 208 | 20 | 14 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22697 | FW | 208 | 20 | 14 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22698 | FW | 208 | 20 | 14 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22699 | FW | 208 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22700 | FW | 208 | 20 | 14 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22701 | FW | 208 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22702 | FW | 208 | 20 | 14 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22703 | FW | 208 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22704 | FW | 208 | 20 | 14 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22705 | FW | 208 | 20 | 14 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22706 | FW | 208 | 20 | 14 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22707 | FW | 208 | 20 | 14 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22708 | FW | 208 | 20 | 14 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22709 | FW | 208 | 20 | 14 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | K
22710 | FW | 208 | 20 | 14 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22711 | FW | 208 | 20 | 14 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22712 | FW | 208 | 20 | 14 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22713 | FW | 208 | 20 | 14 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22714 | FW | 208 | 20 | 14 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22715 | FW | 208 | 20 | 14 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22716 | FW | 208 | 20 | 14 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22717 | FW | 208 | 20 | 15 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22718 | FW | 208 | 20 | 15 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22719 | FW | 208 | 20 | 15 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22720 | FW | 208 | 20 | 15 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22721 | FW | 208 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22722 | FW | 208 | 20 | 15 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22723 | FW | 208 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22724 | FW | 208 | 20 | 15 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22725 | FW | 208 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22726 | FW | 208 | 20 | 15 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22727 | FW | 208 | 20 | 15 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22728 | FW | 208 | 20 | 15 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22729 | FW | 208 | 20 | 15 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22730 | FW | 208 | 20 | 15 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22731 | FW | 208 | 20 | 15 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | K
22732 | FW | 208 | 20 | 15 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22733 | FW | 208 | 20 | 15 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22734 | FW | 208 | 20 | 15 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22735 | FW | 208 | 20 | 15 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22736 | FW | 208 | 20 | 15 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22737 | FW | 208 | 20 | 15 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22738 | FW | 208 | 20 | 15 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22739 | FW | 208 | 20 | 16 | 0 | Current energy_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22740 | FW | 208 | 20 | 16 | 0 | Current energy_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22741 | FW | 208 | 20 | 16 | 1 | Current power_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22742 | FW | 208 | 20 | 16 | 1 | Current power_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22743 | FW | 208 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_high | 2 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22744 | FW | 208 | 20 | 16 | 50 | Current energy cold_low | 1 | U32 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | MWh
22745 | FW | 208 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22746 | FW | 208 | 20 | 16 | 51 | Current output cold_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kW
22747 | FW | 208 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22748 | FW | 208 | 20 | 16 | 2 | Current flow rate_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | l/h
22749 | FW | 208 | 20 | 16 | 3 | Current volume_high | 2 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22750 | FW | 208 | 20 | 16 | 3 | Current volume_low | 1 | U32 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | m3
22751 | FW | 208 | 20 | 16 | 4 | Current flow temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22752 | FW | 208 | 20 | 16 | 5 | Current return temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22753 | FW | 208 | 20 | 16 | 6 | Current differential temperature | 1 | S16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | K
22754 | FW | 208 | 20 | 16 | 7 | Serial number_high | 2 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22755 | FW | 208 | 20 | 16 | 7 | Serial number_low | 1 | U32 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22756 | FW | 208 | 20 | 16 | 8 | Fault message/MBUS status byte | 1 | U8 | 0 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22757 | FW | 208 | 20 | 16 | 11 | Current_high | 2 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22758 | FW | 208 | 20 | 16 | 11 | Current_low | 1 | U32 | 2 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22759 | FW | 208 | 20 | 16 | 12 | Voltage | 1 | U16 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22760 | FW | 208 | 20 | 16 | 13 | Cos phi | 1 | U16 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22761 | FW | 208 | 0 | 0 | 106 | Totals setpoint temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | No | °C
22762 | FW | 208 | 0 | 0 | 128 | VE 1 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22763 | FW | 208 | 0 | 0 | 129 | VE 2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22764 | FW | 208 | 0 | 0 | 238 | Info VE3 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22765 | FW | 193 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22766 | FW | 193 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22767 | FW | 193 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
22768 | FW | 193 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22769 | FW | 193 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22770 | FW | 193 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
22771 | FW | 193 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
22772 | FW | 193 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
22773 | FW | 193 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
22774 | FW | 193 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
22775 | FW | 193 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22776 | FW | 193 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22777 | FW | 193 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
22778 | FW | 193 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22779 | FW | 193 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22780 | FW | 193 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
22781 | FW | 193 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22782 | FW | 193 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22783 | FW | 193 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
22784 | FW | 193 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22785 | FW | 193 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22786 | FW | 193 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
22787 | FW | 193 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22788 | FW | 193 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22789 | FW | 193 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22790 | FW | 193 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22791 | FW | 193 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22792 | FW | 193 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22793 | FW | 193 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22794 | FW | 193 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22795 | FW | 193 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22796 | FW | 193 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22797 | FW | 193 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22798 | FW | 193 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22799 | FW | 193 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22800 | FW | 193 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22801 | FW | 193 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22802 | FW | 193 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22803 | FW | 193 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22804 | FW | 193 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22805 | FW | 193 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22806 | FW | 193 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22807 | FW | 193 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22808 | FW | 193 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22809 | FW | 194 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22810 | FW | 194 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22811 | FW | 194 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
22812 | FW | 194 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22813 | FW | 194 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22814 | FW | 194 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
22815 | FW | 194 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
22816 | FW | 194 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
22817 | FW | 194 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
22818 | FW | 194 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
22819 | FW | 194 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22820 | FW | 194 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22821 | FW | 194 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
22822 | FW | 194 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22823 | FW | 194 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22824 | FW | 194 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
22825 | FW | 194 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22826 | FW | 194 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22827 | FW | 194 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
22828 | FW | 194 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22829 | FW | 194 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22830 | FW | 194 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
22831 | FW | 194 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22832 | FW | 194 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22833 | FW | 194 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22834 | FW | 194 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22835 | FW | 194 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22836 | FW | 194 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22837 | FW | 194 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22838 | FW | 194 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22839 | FW | 194 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22840 | FW | 194 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22841 | FW | 194 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22842 | FW | 194 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22843 | FW | 194 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22844 | FW | 194 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22845 | FW | 194 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22846 | FW | 194 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22847 | FW | 194 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22848 | FW | 194 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22849 | FW | 194 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22850 | FW | 194 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22851 | FW | 194 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22852 | FW | 194 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22853 | FW | 195 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22854 | FW | 195 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22855 | FW | 195 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
22856 | FW | 195 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22857 | FW | 195 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22858 | FW | 195 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
22859 | FW | 195 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
22860 | FW | 195 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
22861 | FW | 195 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
22862 | FW | 195 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
22863 | FW | 195 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22864 | FW | 195 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22865 | FW | 195 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
22866 | FW | 195 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22867 | FW | 195 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22868 | FW | 195 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
22869 | FW | 195 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22870 | FW | 195 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22871 | FW | 195 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
22872 | FW | 195 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22873 | FW | 195 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22874 | FW | 195 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
22875 | FW | 195 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22876 | FW | 195 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22877 | FW | 195 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22878 | FW | 195 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22879 | FW | 195 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22880 | FW | 195 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22881 | FW | 195 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22882 | FW | 195 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22883 | FW | 195 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22884 | FW | 195 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22885 | FW | 195 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22886 | FW | 195 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22887 | FW | 195 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22888 | FW | 195 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22889 | FW | 195 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22890 | FW | 195 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22891 | FW | 195 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22892 | FW | 195 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22893 | FW | 195 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22894 | FW | 195 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22895 | FW | 195 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22896 | FW | 195 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22897 | FW | 196 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22898 | FW | 196 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22899 | FW | 196 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
22900 | FW | 196 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22901 | FW | 196 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22902 | FW | 196 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
22903 | FW | 196 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
22904 | FW | 196 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
22905 | FW | 196 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
22906 | FW | 196 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
22907 | FW | 196 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22908 | FW | 196 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22909 | FW | 196 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
22910 | FW | 196 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22911 | FW | 196 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22912 | FW | 196 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
22913 | FW | 196 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22914 | FW | 196 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22915 | FW | 196 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
22916 | FW | 196 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22917 | FW | 196 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22918 | FW | 196 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
22919 | FW | 196 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22920 | FW | 196 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22921 | FW | 196 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22922 | FW | 196 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22923 | FW | 196 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22924 | FW | 196 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22925 | FW | 196 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22926 | FW | 196 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22927 | FW | 196 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22928 | FW | 196 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22929 | FW | 196 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22930 | FW | 196 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22931 | FW | 196 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22932 | FW | 196 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22933 | FW | 196 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22934 | FW | 196 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22935 | FW | 196 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22936 | FW | 196 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22937 | FW | 196 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22938 | FW | 196 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22939 | FW | 196 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22940 | FW | 196 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22941 | FW | 197 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22942 | FW | 197 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22943 | FW | 197 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
22944 | FW | 197 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22945 | FW | 197 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22946 | FW | 197 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
22947 | FW | 197 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
22948 | FW | 197 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
22949 | FW | 197 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
22950 | FW | 197 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
22951 | FW | 197 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22952 | FW | 197 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22953 | FW | 197 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
22954 | FW | 197 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22955 | FW | 197 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22956 | FW | 197 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
22957 | FW | 197 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22958 | FW | 197 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22959 | FW | 197 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
22960 | FW | 197 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22961 | FW | 197 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22962 | FW | 197 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
22963 | FW | 197 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22964 | FW | 197 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22965 | FW | 197 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22966 | FW | 197 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22967 | FW | 197 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22968 | FW | 197 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22969 | FW | 197 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22970 | FW | 197 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22971 | FW | 197 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22972 | FW | 197 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22973 | FW | 197 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22974 | FW | 197 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22975 | FW | 197 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22976 | FW | 197 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22977 | FW | 197 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22978 | FW | 197 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22979 | FW | 197 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22980 | FW | 197 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22981 | FW | 197 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22982 | FW | 197 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22983 | FW | 197 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22984 | FW | 197 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
22985 | FW | 198 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22986 | FW | 198 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
22987 | FW | 198 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
22988 | FW | 198 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22989 | FW | 198 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
22990 | FW | 198 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
22991 | FW | 198 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
22992 | FW | 198 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
22993 | FW | 198 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
22994 | FW | 198 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
22995 | FW | 198 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22996 | FW | 198 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
22997 | FW | 198 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
22998 | FW | 198 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
22999 | FW | 198 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23000 | FW | 198 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23001 | FW | 198 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23002 | FW | 198 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23003 | FW | 198 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23004 | FW | 198 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23005 | FW | 198 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23006 | FW | 198 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23007 | FW | 198 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23008 | FW | 198 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23009 | FW | 198 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23010 | FW | 198 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23011 | FW | 198 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23012 | FW | 198 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23013 | FW | 198 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23014 | FW | 198 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23015 | FW | 198 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23016 | FW | 198 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23017 | FW | 198 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23018 | FW | 198 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23019 | FW | 198 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23020 | FW | 198 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23021 | FW | 198 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23022 | FW | 198 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23023 | FW | 198 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23024 | FW | 198 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23025 | FW | 198 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23026 | FW | 198 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23027 | FW | 198 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23028 | FW | 198 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23029 | FW | 199 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23030 | FW | 199 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23031 | FW | 199 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23032 | FW | 199 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23033 | FW | 199 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23034 | FW | 199 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23035 | FW | 199 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23036 | FW | 199 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23037 | FW | 199 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23038 | FW | 199 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23039 | FW | 199 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23040 | FW | 199 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23041 | FW | 199 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23042 | FW | 199 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23043 | FW | 199 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23044 | FW | 199 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23045 | FW | 199 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23046 | FW | 199 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23047 | FW | 199 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23048 | FW | 199 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23049 | FW | 199 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23050 | FW | 199 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23051 | FW | 199 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23052 | FW | 199 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23053 | FW | 199 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23054 | FW | 199 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23055 | FW | 199 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23056 | FW | 199 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23057 | FW | 199 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23058 | FW | 199 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23059 | FW | 199 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23060 | FW | 199 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23061 | FW | 199 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23062 | FW | 199 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23063 | FW | 199 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23064 | FW | 199 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23065 | FW | 199 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23066 | FW | 199 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23067 | FW | 199 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23068 | FW | 199 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23069 | FW | 199 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23070 | FW | 199 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23071 | FW | 199 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23072 | FW | 199 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23073 | FW | 200 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23074 | FW | 200 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23075 | FW | 200 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23076 | FW | 200 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23077 | FW | 200 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23078 | FW | 200 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23079 | FW | 200 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23080 | FW | 200 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23081 | FW | 200 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23082 | FW | 200 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23083 | FW | 200 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23084 | FW | 200 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23085 | FW | 200 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23086 | FW | 200 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23087 | FW | 200 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23088 | FW | 200 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23089 | FW | 200 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23090 | FW | 200 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23091 | FW | 200 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23092 | FW | 200 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23093 | FW | 200 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23094 | FW | 200 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23095 | FW | 200 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23096 | FW | 200 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23097 | FW | 200 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23098 | FW | 200 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23099 | FW | 200 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23100 | FW | 200 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23101 | FW | 200 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23102 | FW | 200 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23103 | FW | 200 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23104 | FW | 200 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23105 | FW | 200 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23106 | FW | 200 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23107 | FW | 200 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23108 | FW | 200 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23109 | FW | 200 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23110 | FW | 200 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23111 | FW | 200 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23112 | FW | 200 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23113 | FW | 200 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23114 | FW | 200 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23115 | FW | 200 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23116 | FW | 200 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23117 | FW | 201 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23118 | FW | 201 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23119 | FW | 201 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23120 | FW | 201 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23121 | FW | 201 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23122 | FW | 201 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23123 | FW | 201 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23124 | FW | 201 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23125 | FW | 201 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23126 | FW | 201 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23127 | FW | 201 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23128 | FW | 201 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23129 | FW | 201 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23130 | FW | 201 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23131 | FW | 201 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23132 | FW | 201 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23133 | FW | 201 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23134 | FW | 201 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23135 | FW | 201 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23136 | FW | 201 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23137 | FW | 201 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23138 | FW | 201 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23139 | FW | 201 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23140 | FW | 201 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23141 | FW | 201 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23142 | FW | 201 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23143 | FW | 201 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23144 | FW | 201 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23145 | FW | 201 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23146 | FW | 201 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23147 | FW | 201 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23148 | FW | 201 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23149 | FW | 201 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23150 | FW | 201 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23151 | FW | 201 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23152 | FW | 201 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23153 | FW | 201 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23154 | FW | 201 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23155 | FW | 201 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23156 | FW | 201 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23157 | FW | 201 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23158 | FW | 201 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23159 | FW | 201 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23160 | FW | 201 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23161 | FW | 202 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23162 | FW | 202 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23163 | FW | 202 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23164 | FW | 202 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23165 | FW | 202 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23166 | FW | 202 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23167 | FW | 202 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23168 | FW | 202 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23169 | FW | 202 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23170 | FW | 202 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23171 | FW | 202 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23172 | FW | 202 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23173 | FW | 202 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23174 | FW | 202 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23175 | FW | 202 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23176 | FW | 202 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23177 | FW | 202 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23178 | FW | 202 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23179 | FW | 202 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23180 | FW | 202 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23181 | FW | 202 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23182 | FW | 202 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23183 | FW | 202 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23184 | FW | 202 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23185 | FW | 202 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23186 | FW | 202 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23187 | FW | 202 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23188 | FW | 202 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23189 | FW | 202 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23190 | FW | 202 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23191 | FW | 202 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23192 | FW | 202 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23193 | FW | 202 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23194 | FW | 202 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23195 | FW | 202 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23196 | FW | 202 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23197 | FW | 202 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23198 | FW | 202 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23199 | FW | 202 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23200 | FW | 202 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23201 | FW | 202 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23202 | FW | 202 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23203 | FW | 202 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23204 | FW | 202 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23205 | FW | 203 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23206 | FW | 203 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23207 | FW | 203 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23208 | FW | 203 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23209 | FW | 203 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23210 | FW | 203 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23211 | FW | 203 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23212 | FW | 203 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23213 | FW | 203 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23214 | FW | 203 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23215 | FW | 203 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23216 | FW | 203 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23217 | FW | 203 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23218 | FW | 203 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23219 | FW | 203 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23220 | FW | 203 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23221 | FW | 203 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23222 | FW | 203 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23223 | FW | 203 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23224 | FW | 203 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23225 | FW | 203 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23226 | FW | 203 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23227 | FW | 203 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23228 | FW | 203 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23229 | FW | 203 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23230 | FW | 203 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23231 | FW | 203 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23232 | FW | 203 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23233 | FW | 203 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23234 | FW | 203 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23235 | FW | 203 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23236 | FW | 203 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23237 | FW | 203 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23238 | FW | 203 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23239 | FW | 203 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23240 | FW | 203 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23241 | FW | 203 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23242 | FW | 203 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23243 | FW | 203 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23244 | FW | 203 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23245 | FW | 203 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23246 | FW | 203 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23247 | FW | 203 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23248 | FW | 203 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23249 | FW | 204 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23250 | FW | 204 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23251 | FW | 204 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23252 | FW | 204 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23253 | FW | 204 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23254 | FW | 204 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23255 | FW | 204 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23256 | FW | 204 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23257 | FW | 204 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23258 | FW | 204 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23259 | FW | 204 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23260 | FW | 204 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23261 | FW | 204 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23262 | FW | 204 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23263 | FW | 204 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23264 | FW | 204 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23265 | FW | 204 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23266 | FW | 204 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23267 | FW | 204 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23268 | FW | 204 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23269 | FW | 204 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23270 | FW | 204 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23271 | FW | 204 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23272 | FW | 204 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23273 | FW | 204 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23274 | FW | 204 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23275 | FW | 204 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23276 | FW | 204 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23277 | FW | 204 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23278 | FW | 204 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23279 | FW | 204 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23280 | FW | 204 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23281 | FW | 204 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23282 | FW | 204 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23283 | FW | 204 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23284 | FW | 204 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23285 | FW | 204 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23286 | FW | 204 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23287 | FW | 204 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23288 | FW | 204 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23289 | FW | 204 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23290 | FW | 204 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23291 | FW | 204 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23292 | FW | 204 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23293 | FW | 205 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23294 | FW | 205 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23295 | FW | 205 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23296 | FW | 205 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23297 | FW | 205 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23298 | FW | 205 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23299 | FW | 205 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23300 | FW | 205 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23301 | FW | 205 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23302 | FW | 205 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23303 | FW | 205 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23304 | FW | 205 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23305 | FW | 205 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23306 | FW | 205 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23307 | FW | 205 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23308 | FW | 205 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23309 | FW | 205 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23310 | FW | 205 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23311 | FW | 205 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23312 | FW | 205 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23313 | FW | 205 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23314 | FW | 205 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23315 | FW | 205 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23316 | FW | 205 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23317 | FW | 205 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23318 | FW | 205 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23319 | FW | 205 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23320 | FW | 205 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23321 | FW | 205 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23322 | FW | 205 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23323 | FW | 205 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23324 | FW | 205 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23325 | FW | 205 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23326 | FW | 205 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23327 | FW | 205 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23328 | FW | 205 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23329 | FW | 205 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23330 | FW | 205 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23331 | FW | 205 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23332 | FW | 205 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23333 | FW | 205 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23334 | FW | 205 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23335 | FW | 205 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23336 | FW | 205 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23337 | FW | 206 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23338 | FW | 206 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23339 | FW | 206 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23340 | FW | 206 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23341 | FW | 206 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23342 | FW | 206 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23343 | FW | 206 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23344 | FW | 206 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23345 | FW | 206 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23346 | FW | 206 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23347 | FW | 206 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23348 | FW | 206 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23349 | FW | 206 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23350 | FW | 206 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23351 | FW | 206 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23352 | FW | 206 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23353 | FW | 206 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23354 | FW | 206 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23355 | FW | 206 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23356 | FW | 206 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23357 | FW | 206 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23358 | FW | 206 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23359 | FW | 206 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23360 | FW | 206 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23361 | FW | 206 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23362 | FW | 206 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23363 | FW | 206 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23364 | FW | 206 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23365 | FW | 206 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23366 | FW | 206 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23367 | FW | 206 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23368 | FW | 206 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23369 | FW | 206 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23370 | FW | 206 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23371 | FW | 206 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23372 | FW | 206 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23373 | FW | 206 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23374 | FW | 206 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23375 | FW | 206 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23376 | FW | 206 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23377 | FW | 206 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23378 | FW | 206 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23379 | FW | 206 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23380 | FW | 206 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23381 | FW | 207 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23382 | FW | 207 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23383 | FW | 207 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23384 | FW | 207 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23385 | FW | 207 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23386 | FW | 207 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23387 | FW | 207 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23388 | FW | 207 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23389 | FW | 207 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23390 | FW | 207 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23391 | FW | 207 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23392 | FW | 207 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23393 | FW | 207 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23394 | FW | 207 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23395 | FW | 207 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23396 | FW | 207 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23397 | FW | 207 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23398 | FW | 207 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23399 | FW | 207 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23400 | FW | 207 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23401 | FW | 207 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23402 | FW | 207 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23403 | FW | 207 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23404 | FW | 207 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23405 | FW | 207 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23406 | FW | 207 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23407 | FW | 207 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23408 | FW | 207 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23409 | FW | 207 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23410 | FW | 207 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23411 | FW | 207 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23412 | FW | 207 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23413 | FW | 207 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23414 | FW | 207 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23415 | FW | 207 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23416 | FW | 207 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23417 | FW | 207 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23418 | FW | 207 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23419 | FW | 207 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23420 | FW | 207 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23421 | FW | 207 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23422 | FW | 207 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23423 | FW | 207 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23424 | FW | 207 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23425 | FW | 208 | 0 | 0 | 98 | Return limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23426 | FW | 208 | 0 | 0 | 99 | Power limitation active |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23427 | FW | 208 | 0 | 0 | 110 | Valve setting station |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | No | %
23428 | FW | 208 | 0 | 0 | 22021 | Plant flow sensor set temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23429 | FW | 208 | 0 | 0 | 21059 | Plant flow sensor actual temp. |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
23430 | FW | 208 | 0 | 0 | 22055 | AVP pump |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
23431 | FW | 208 | 0 | 0 | 22056 | YAV pump |  | S8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | %
23432 | FW | 208 | 0 | 0 | 21092 | Buffer fill level |  | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
23433 | FW | 208 | 0 | 0 | 21093 | Pressure |  | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kPa
23434 | FW | 208 | 1 | 0 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | %
23435 | FW | 208 | 1 | 0 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23436 | FW | 208 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23437 | FW | 208 | 1 | 1 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | %
23438 | FW | 208 | 1 | 1 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23439 | FW | 208 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23440 | FW | 208 | 1 | 2 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | %
23441 | FW | 208 | 1 | 2 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23442 | FW | 208 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23443 | FW | 208 | 1 | 3 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | %
23444 | FW | 208 | 1 | 3 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23445 | FW | 208 | 1 | 3 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23446 | FW | 208 | 1 | 4 | 1021 | mixer |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | %
23447 | FW | 208 | 1 | 4 | 1020 | Pump |  | U8 | 0 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | 0
23448 | FW | 208 | 1 | 4 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23449 | FW | 208 | 2 | 0 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23450 | FW | 208 | 2 | 0 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23451 | FW | 208 | 2 | 0 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23452 | FW | 208 | 2 | 0 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 1 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23453 | FW | 208 | 2 | 1 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23454 | FW | 208 | 2 | 1 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23455 | FW | 208 | 2 | 1 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23456 | FW | 208 | 2 | 1 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 2 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23457 | FW | 208 | 2 | 2 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23458 | FW | 208 | 2 | 2 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23459 | FW | 208 | 2 | 2 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23460 | FW | 208 | 2 | 2 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 3 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23461 | FW | 208 | 2 | 3 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23462 | FW | 208 | 2 | 3 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23463 | FW | 208 | 2 | 3 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23464 | FW | 208 | 2 | 3 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 4 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23465 | FW | 208 | 2 | 4 | 1066 | SLP1 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23466 | FW | 208 | 2 | 4 | 1067 | SLP2 hot water charging pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23467 | FW | 208 | 2 | 4 | 118 | Circulation circuit temperature |  | S16 | 1 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23468 | FW | 208 | 2 | 4 | 1065 | Hot water recirculation pump |  | U8 | 0 | Hot water | Hot water 5 | 1 | 0 | 1 | No | 0
23469 | GW | 1154 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23470 | GW | 1154 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23471 | GW | 1155 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23472 | GW | 1155 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23473 | GW | 1156 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23474 | GW | 1156 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23475 | GW | 1157 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23476 | GW | 1157 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23477 | GW | 1158 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23478 | GW | 1158 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23479 | GW | 1159 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23480 | GW | 1159 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23481 | GW | 1160 | 0 | 1 | 20 | unixtime_high | 2 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23482 | GW | 1160 | 0 | 1 | 20 | unixtime_low | 1 | U32 | 0 | Gateway | Gateway info | 1 | 0 | 4294967295 | No | Sek.
23483 | HKW | 257 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23484 | HKW | 257 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23485 | HKW | 257 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23486 | HKW | 258 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23487 | HKW | 258 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23488 | HKW | 258 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23489 | HKW | 259 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23490 | HKW | 259 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23491 | HKW | 259 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23492 | HKW | 260 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23493 | HKW | 260 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23494 | HKW | 260 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23495 | HKW | 261 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23496 | HKW | 261 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23497 | HKW | 261 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23498 | HKW | 262 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23499 | HKW | 262 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23500 | HKW | 262 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23501 | HKW | 263 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23502 | HKW | 263 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23503 | HKW | 263 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23504 | HKW | 264 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23505 | HKW | 264 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23506 | HKW | 264 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23507 | HKW | 265 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23508 | HKW | 265 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23509 | HKW | 265 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23510 | HKW | 266 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23511 | HKW | 266 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23512 | HKW | 266 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23513 | HKW | 267 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23514 | HKW | 267 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23515 | HKW | 267 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23516 | HKW | 268 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23517 | HKW | 268 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23518 | HKW | 268 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23519 | HKW | 269 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23520 | HKW | 269 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23521 | HKW | 269 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23522 | HKW | 270 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23523 | HKW | 270 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23524 | HKW | 270 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23525 | HKW | 271 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23526 | HKW | 271 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23527 | HKW | 271 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23528 | HKW | 272 | 1 | 0 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23529 | HKW | 272 | 1 | 1 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23530 | HKW | 272 | 1 | 2 | 1002 | Supply setpoint |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 1 | 0 | 0 | No | °C
23531 | HV | 513 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23532 | HV | 513 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23533 | HV | 513 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23534 | HV | 513 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23535 | HV | 513 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23536 | HV | 513 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23537 | HV | 513 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23538 | HV | 513 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23539 | HV | 513 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23540 | HV | 513 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23541 | HV | 513 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23542 | HV | 513 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23543 | HV | 513 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23544 | HV | 514 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23545 | HV | 514 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23546 | HV | 514 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23547 | HV | 514 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23548 | HV | 514 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23549 | HV | 514 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23550 | HV | 514 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23551 | HV | 514 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23552 | HV | 514 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23553 | HV | 514 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23554 | HV | 514 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23555 | HV | 514 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23556 | HV | 514 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23557 | HV | 515 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23558 | HV | 515 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23559 | HV | 515 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23560 | HV | 515 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23561 | HV | 515 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23562 | HV | 515 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23563 | HV | 515 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23564 | HV | 515 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23565 | HV | 515 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23566 | HV | 515 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23567 | HV | 515 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23568 | HV | 515 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23569 | HV | 515 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23570 | HV | 516 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23571 | HV | 516 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23572 | HV | 516 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23573 | HV | 516 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23574 | HV | 516 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23575 | HV | 516 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23576 | HV | 516 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23577 | HV | 516 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23578 | HV | 516 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23579 | HV | 516 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23580 | HV | 516 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23581 | HV | 516 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23582 | HV | 516 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23583 | HV | 517 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23584 | HV | 517 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23585 | HV | 517 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23586 | HV | 517 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23587 | HV | 517 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23588 | HV | 517 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23589 | HV | 517 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23590 | HV | 517 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23591 | HV | 517 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23592 | HV | 517 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23593 | HV | 517 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23594 | HV | 517 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23595 | HV | 517 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23596 | HV | 518 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23597 | HV | 518 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23598 | HV | 518 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23599 | HV | 518 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23600 | HV | 518 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23601 | HV | 518 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23602 | HV | 518 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23603 | HV | 518 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23604 | HV | 518 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23605 | HV | 518 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23606 | HV | 518 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23607 | HV | 518 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23608 | HV | 518 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23609 | HV | 519 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23610 | HV | 519 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23611 | HV | 519 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23612 | HV | 519 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23613 | HV | 519 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23614 | HV | 519 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23615 | HV | 519 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23616 | HV | 519 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23617 | HV | 519 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23618 | HV | 519 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23619 | HV | 519 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23620 | HV | 519 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23621 | HV | 519 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23622 | HV | 520 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23623 | HV | 520 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23624 | HV | 520 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23625 | HV | 520 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23626 | HV | 520 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23627 | HV | 520 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23628 | HV | 520 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23629 | HV | 520 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23630 | HV | 520 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23631 | HV | 520 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23632 | HV | 520 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23633 | HV | 520 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23634 | HV | 520 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23635 | HV | 521 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23636 | HV | 521 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23637 | HV | 521 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23638 | HV | 521 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23639 | HV | 521 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23640 | HV | 521 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23641 | HV | 521 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23642 | HV | 521 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23643 | HV | 521 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23644 | HV | 521 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23645 | HV | 521 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23646 | HV | 521 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23647 | HV | 521 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23648 | HV | 522 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23649 | HV | 522 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23650 | HV | 522 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23651 | HV | 522 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23652 | HV | 522 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23653 | HV | 522 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23654 | HV | 522 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23655 | HV | 522 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23656 | HV | 522 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23657 | HV | 522 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23658 | HV | 522 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23659 | HV | 522 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23660 | HV | 522 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23661 | HV | 523 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23662 | HV | 523 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23663 | HV | 523 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23664 | HV | 523 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23665 | HV | 523 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23666 | HV | 523 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23667 | HV | 523 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23668 | HV | 523 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23669 | HV | 523 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23670 | HV | 523 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23671 | HV | 523 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23672 | HV | 523 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23673 | HV | 523 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23674 | HV | 524 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23675 | HV | 524 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23676 | HV | 524 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23677 | HV | 524 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23678 | HV | 524 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23679 | HV | 524 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23680 | HV | 524 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23681 | HV | 524 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23682 | HV | 524 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23683 | HV | 524 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23684 | HV | 524 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23685 | HV | 524 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23686 | HV | 524 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23687 | HV | 525 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23688 | HV | 525 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23689 | HV | 525 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23690 | HV | 525 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23691 | HV | 525 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23692 | HV | 525 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23693 | HV | 525 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23694 | HV | 525 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23695 | HV | 525 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23696 | HV | 525 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23697 | HV | 525 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23698 | HV | 525 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23699 | HV | 525 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23700 | HV | 526 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23701 | HV | 526 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23702 | HV | 526 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23703 | HV | 526 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23704 | HV | 526 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23705 | HV | 526 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23706 | HV | 526 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23707 | HV | 526 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23708 | HV | 526 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23709 | HV | 526 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23710 | HV | 526 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23711 | HV | 526 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23712 | HV | 526 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23713 | HV | 527 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23714 | HV | 527 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23715 | HV | 527 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23716 | HV | 527 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23717 | HV | 527 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23718 | HV | 527 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23719 | HV | 527 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23720 | HV | 527 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23721 | HV | 527 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23722 | HV | 527 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23723 | HV | 527 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23724 | HV | 527 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23725 | HV | 527 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23726 | HV | 528 | 50 | 0 | 40650 | Op. choice ventilation |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000037 | 0 | Yes | 0 | Op. choice ventilation (e.g. week 1 / 2, constant, standby) | Text 0: Standby; Text 1: Week 1; Text 2: Week 2; Text 4: Constant operation, setpoint 40651; Text 5: Eco mode, setpoint DAP40686
23727 | HV | 528 | 50 | 0 | 40651 | Normal ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Normal ventilation modulation (air volume in "constant" operation)
23728 | HV | 528 | 50 | 0 | 40686 | Eco ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | Yes | % | Eco ventilation modulation (air volume in eco mode)
23729 | HV | 528 | 50 | 0 | 38606 | Ventilation modulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 15 | 100 | No | % | Setpoint air volume (specified air volume, results from operating mode and setting)
23730 | HV | 528 | 50 | 0 | 40687 | Humidity set value |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 30 | 65 | Yes | % | Humidity setpoint (maximum rel. air humidity set on the operator terminal)
23731 | HV | 528 | 50 | 0 | 37600 | Humidity extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Humidity extract air (measured rel. air humidity)
23732 | HV | 528 | 50 | 0 | 37608 | VOC extract air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC extract air (measured VOC value in the extract air (CO2 equivalent)
23733 | HV | 528 | 50 | 0 | 37611 | VOC outdoor air |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | VOC outside air (measured VOC value in the outside air (CO2 equivalent)
23734 | HV | 528 | 50 | 0 | 39600 | Air quality control |  | LIST | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0x00000003 | 0 | Yes | 0 | Air quality regulation (status specification whether air quality control is switched on)
23735 | HV | 528 | 50 | 0 | 39652 | Status vent. regulation |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 0 | No | 0 | Status ventilation control (numerical code which provides information about the status of the ventilation unit) | Text 0: Unit off, e.g. standby mode; Text 1: Normal ventilation mode; Text 2: VOC mode active; Text 3: Humidity mode active; Text 4: Frost protection active; Text 5: CoolVet active; Text 6: Fault status; Text 7: Summer humidity; Text 8: Switch-off stop set value
23736 | HV | 528 | 50 | 0 | 0 | Outside air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | -300 | 500 | No | °C | Temperature of outside air (measured air temperature where the outside air enters the unit, may be different from the effective outside air temperature)
23737 | HV | 528 | 50 | 0 | 37602 | Extract air temp. |  | S16 | 1 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 500 | No | °C | Temperature of extract air (measured air temperature where the extract air enters the unit)
23738 | HV | 528 | 50 | 0 | 38600 | Fan exhaust air set |  | U8 | 0 | Ventilation | Ventilation | 1 | 0 | 100 | No | % | Actual air volume (results from "Setpoint air volume", "Setpoint humidity", "Actual humidity", "VOC extract air", "VOC outside air", "Temperature outside air")
23739 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23740 | WEZ | 1 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23741 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23742 | WEZ | 2 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23743 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23744 | WEZ | 3 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23745 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23746 | WEZ | 4 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23747 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23748 | WEZ | 5 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23749 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23750 | WEZ | 6 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23751 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23752 | WEZ | 7 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23753 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Heat gen. | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23754 | WEZ | 8 | 10 | 0 | 9037 | Temperature increase heat generator |  | S16 | 1 | Heat gen. | Add. heat | 5 | -500 | 500 | Yes | K | Temperature increase heat generator
23755 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23756 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23757 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23758 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23759 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23760 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23761 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23762 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23763 | WEZ | 5 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23764 | WEZ | 5 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23765 | WEZ | 6 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23766 | WEZ | 6 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23767 | WEZ | 7 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23768 | WEZ | 7 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23769 | WEZ | 8 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23770 | WEZ | 8 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23771 | WEZ | 9 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23772 | WEZ | 9 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23773 | WEZ | 10 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23774 | WEZ | 10 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23775 | WEZ | 11 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23776 | WEZ | 11 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23777 | WEZ | 12 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23778 | WEZ | 12 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23779 | WEZ | 13 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23780 | WEZ | 13 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23781 | WEZ | 14 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23782 | WEZ | 14 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23783 | WEZ | 15 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23784 | WEZ | 15 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23785 | WEZ | 16 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23786 | WEZ | 16 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23787 | HKW | 257 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23788 | HKW | 257 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23789 | HKW | 257 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23790 | HKW | 258 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23791 | HKW | 258 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23792 | HKW | 258 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23793 | HKW | 259 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23794 | HKW | 259 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23795 | HKW | 259 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23796 | HKW | 260 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23797 | HKW | 260 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23798 | HKW | 260 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23799 | HKW | 261 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23800 | HKW | 261 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23801 | HKW | 261 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23802 | HKW | 262 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23803 | HKW | 262 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23804 | HKW | 262 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23805 | HKW | 263 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23806 | HKW | 263 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23807 | HKW | 263 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23808 | HKW | 264 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23809 | HKW | 264 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23810 | HKW | 264 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23811 | HKW | 265 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23812 | HKW | 265 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23813 | HKW | 265 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23814 | HKW | 266 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23815 | HKW | 266 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23816 | HKW | 266 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23817 | HKW | 267 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23818 | HKW | 267 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23819 | HKW | 267 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23820 | HKW | 268 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23821 | HKW | 268 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23822 | HKW | 268 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23823 | HKW | 269 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23824 | HKW | 269 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23825 | HKW | 269 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23826 | HKW | 270 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23827 | HKW | 270 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23828 | HKW | 270 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23829 | HKW | 271 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23830 | HKW | 271 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23831 | HKW | 271 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23832 | HKW | 272 | 1 | 0 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 1 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23833 | HKW | 272 | 1 | 1 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 2 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23834 | HKW | 272 | 1 | 2 | 7047 | Flow setpoint constant req. cooling |  | S16 | 1 | Heating circ. | Heat. circ. 3 | 10 | 0 | 300 | Yes | °C | Flow setpoint constant req. cooling
23835 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23836 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23837 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23838 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23839 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23840 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23841 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23842 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23843 | HV | 513 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23844 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23845 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23846 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23847 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23848 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23849 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23850 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23851 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23852 | HV | 513 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23853 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23854 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23855 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23856 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23857 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23858 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23859 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23860 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23861 | HV | 513 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23862 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23863 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23864 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23865 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23866 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23867 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23868 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23869 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23870 | HV | 513 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23871 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23872 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23873 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23874 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23875 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23876 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23877 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23878 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23879 | HV | 513 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23880 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23881 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23882 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23883 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23884 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23885 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23886 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23887 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23888 | HV | 514 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23889 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23890 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23891 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23892 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23893 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23894 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23895 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23896 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23897 | HV | 514 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23898 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23899 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23900 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23901 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23902 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23903 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23904 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23905 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23906 | HV | 514 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23907 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23908 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23909 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23910 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23911 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23912 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23913 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23914 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23915 | HV | 514 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23916 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23917 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23918 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23919 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23920 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23921 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23922 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23923 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23924 | HV | 514 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23925 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23926 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23927 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23928 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23929 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23930 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23931 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23932 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23933 | HV | 515 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23934 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23935 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23936 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23937 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23938 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23939 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23940 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23941 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23942 | HV | 515 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23943 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23944 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23945 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23946 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23947 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23948 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23949 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23950 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23951 | HV | 515 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23952 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23953 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23954 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23955 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23956 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23957 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23958 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23959 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23960 | HV | 515 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23961 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23962 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23963 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23964 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23965 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23966 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23967 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23968 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23969 | HV | 515 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23970 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23971 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23972 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23973 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23974 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23975 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23976 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23977 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23978 | HV | 516 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23979 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23980 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23981 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23982 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23983 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23984 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23985 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23986 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23987 | HV | 516 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23988 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23989 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23990 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23991 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23992 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23993 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23994 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23995 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23996 | HV | 516 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23997 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23998 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
23999 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24000 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24001 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24002 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24003 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24004 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24005 | HV | 516 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24006 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24007 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24008 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24009 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24010 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24011 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24012 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24013 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24014 | HV | 516 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24015 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24016 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24017 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24018 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24019 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24020 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24021 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24022 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24023 | HV | 517 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24024 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24025 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24026 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24027 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24028 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24029 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24030 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24031 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24032 | HV | 517 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24033 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24034 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24035 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24036 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24037 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24038 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24039 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24040 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24041 | HV | 517 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24042 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24043 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24044 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24045 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24046 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24047 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24048 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24049 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24050 | HV | 517 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24051 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24052 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24053 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24054 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24055 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24056 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24057 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24058 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24059 | HV | 517 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24060 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24061 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24062 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24063 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24064 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24065 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24066 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24067 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24068 | HV | 518 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24069 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24070 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24071 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24072 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24073 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24074 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24075 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24076 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24077 | HV | 518 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24078 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24079 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24080 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24081 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24082 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24083 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24084 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24085 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24086 | HV | 518 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24087 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24088 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24089 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24090 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24091 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24092 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24093 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24094 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24095 | HV | 518 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24096 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24097 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24098 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24099 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24100 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24101 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24102 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24103 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24104 | HV | 518 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24105 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24106 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24107 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24108 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24109 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24110 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24111 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24112 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24113 | HV | 519 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24114 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24115 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24116 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24117 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24118 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24119 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24120 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24121 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24122 | HV | 519 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24123 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24124 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24125 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24126 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24127 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24128 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24129 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24130 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24131 | HV | 519 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24132 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24133 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24134 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24135 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24136 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24137 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24138 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24139 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24140 | HV | 519 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24141 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24142 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24143 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24144 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24145 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24146 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24147 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24148 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24149 | HV | 519 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24150 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24151 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24152 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24153 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24154 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24155 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24156 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24157 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24158 | HV | 520 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24159 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24160 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24161 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24162 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24163 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24164 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24165 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24166 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24167 | HV | 520 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24168 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24169 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24170 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24171 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24172 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24173 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24174 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24175 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24176 | HV | 520 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24177 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24178 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24179 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24180 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24181 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24182 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24183 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24184 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24185 | HV | 520 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24186 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24187 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24188 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24189 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24190 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24191 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24192 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24193 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24194 | HV | 520 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24195 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24196 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24197 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24198 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24199 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24200 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24201 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24202 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24203 | HV | 521 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24204 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24205 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24206 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24207 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24208 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24209 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24210 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24211 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24212 | HV | 521 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24213 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24214 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24215 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24216 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24217 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24218 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24219 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24220 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24221 | HV | 521 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24222 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24223 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24224 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24225 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24226 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24227 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24228 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24229 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24230 | HV | 521 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24231 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24232 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24233 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24234 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24235 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24236 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24237 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24238 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24239 | HV | 521 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24240 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24241 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24242 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24243 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24244 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24245 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24246 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24247 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24248 | HV | 522 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24249 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24250 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24251 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24252 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24253 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24254 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24255 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24256 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24257 | HV | 522 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24258 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24259 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24260 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24261 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24262 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24263 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24264 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24265 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24266 | HV | 522 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24267 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24268 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24269 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24270 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24271 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24272 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24273 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24274 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24275 | HV | 522 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24276 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24277 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24278 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24279 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24280 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24281 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24282 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24283 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24284 | HV | 522 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24285 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24286 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24287 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24288 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24289 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24290 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24291 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24292 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24293 | HV | 523 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24294 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24295 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24296 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24297 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24298 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24299 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24300 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24301 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24302 | HV | 523 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24303 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24304 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24305 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24306 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24307 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24308 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24309 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24310 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24311 | HV | 523 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24312 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24313 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24314 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24315 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24316 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24317 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24318 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24319 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24320 | HV | 523 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24321 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24322 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24323 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24324 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24325 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24326 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24327 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24328 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24329 | HV | 523 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24330 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24331 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24332 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24333 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24334 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24335 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24336 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24337 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24338 | HV | 524 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24339 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24340 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24341 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24342 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24343 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24344 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24345 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24346 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24347 | HV | 524 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24348 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24349 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24350 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24351 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24352 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24353 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24354 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24355 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24356 | HV | 524 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24357 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24358 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24359 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24360 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24361 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24362 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24363 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24364 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24365 | HV | 524 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24366 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24367 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24368 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24369 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24370 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24371 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24372 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24373 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24374 | HV | 524 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24375 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24376 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24377 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24378 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24379 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24380 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24381 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24382 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24383 | HV | 525 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24384 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24385 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24386 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24387 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24388 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24389 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24390 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24391 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24392 | HV | 525 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24393 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24394 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24395 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24396 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24397 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24398 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24399 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24400 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24401 | HV | 525 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24402 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24403 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24404 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24405 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24406 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24407 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24408 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24409 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24410 | HV | 525 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24411 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24412 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24413 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24414 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24415 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24416 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24417 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24418 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24419 | HV | 525 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24420 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24421 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24422 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24423 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24424 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24425 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24426 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24427 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24428 | HV | 526 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24429 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24430 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24431 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24432 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24433 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24434 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24435 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24436 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24437 | HV | 526 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24438 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24439 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24440 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24441 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24442 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24443 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24444 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24445 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24446 | HV | 526 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24447 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24448 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24449 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24450 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24451 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24452 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24453 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24454 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24455 | HV | 526 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24456 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24457 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24458 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24459 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24460 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24461 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24462 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24463 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24464 | HV | 526 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24465 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24466 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24467 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24468 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24469 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24470 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24471 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24472 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24473 | HV | 527 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24474 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24475 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24476 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24477 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24478 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24479 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24480 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24481 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24482 | HV | 527 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24483 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24484 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24485 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24486 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24487 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24488 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24489 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24490 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24491 | HV | 527 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24492 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24493 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24494 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24495 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24496 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24497 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24498 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24499 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24500 | HV | 527 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24501 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24502 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24503 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24504 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24505 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24506 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24507 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24508 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24509 | HV | 527 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24510 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24511 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24512 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24513 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24514 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24515 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24516 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24517 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24518 | HV | 528 | 0 | 0 | 29042 | Active error 1_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24519 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24520 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24521 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24522 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24523 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24524 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24525 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24526 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24527 | HV | 528 | 0 | 0 | 29043 | Active error 2_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24528 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24529 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24530 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24531 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24532 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24533 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24534 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24535 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24536 | HV | 528 | 0 | 0 | 29044 | Active error 3_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24537 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24538 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24539 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24540 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24541 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24542 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24543 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24544 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24545 | HV | 528 | 0 | 0 | 29045 | Active error 4_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24546 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_time | 3 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24547 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_appearance_date | 4 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24548 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_time | 5 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24549 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_disappear_date | 6 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24550 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_source | 7 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24551 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_group | 8 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24552 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_function_number | 9 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24553 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_type | 10 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24554 | HV | 528 | 0 | 0 | 29046 | Active error 5_error_code | 11 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
24555 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24556 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24557 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24558 | MWA | 397 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24559 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24560 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24561 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24562 | MWA | 397 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24563 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24564 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24565 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24566 | MWA | 397 | 20 | 1 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24567 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24568 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24569 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24570 | MWA | 397 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24571 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24572 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24573 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24574 | MWA | 397 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24575 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24576 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24577 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24578 | MWA | 397 | 20 | 2 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24579 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24580 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24581 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24582 | MWA | 397 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24583 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24584 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24585 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24586 | MWA | 397 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24587 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24588 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24589 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24590 | MWA | 397 | 20 | 3 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24591 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24592 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24593 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24594 | MWA | 397 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24595 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24596 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24597 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24598 | MWA | 397 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24599 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24600 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24601 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24602 | MWA | 397 | 20 | 4 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24603 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24604 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24605 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24606 | MWA | 397 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24607 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24608 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24609 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24610 | MWA | 397 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24611 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24612 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24613 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24614 | MWA | 397 | 20 | 5 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24615 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24616 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24617 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24618 | MWA | 397 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24619 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24620 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24621 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24622 | MWA | 397 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24623 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24624 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24625 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24626 | MWA | 397 | 20 | 6 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24627 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24628 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24629 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24630 | MWA | 397 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24631 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24632 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24633 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24634 | MWA | 397 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24635 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24636 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24637 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24638 | MWA | 397 | 20 | 7 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24639 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24640 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24641 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24642 | MWA | 397 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24643 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24644 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24645 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24646 | MWA | 397 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24647 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24648 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24649 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24650 | MWA | 397 | 20 | 8 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24651 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24652 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24653 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24654 | MWA | 397 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24655 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24656 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24657 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24658 | MWA | 397 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24659 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24660 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24661 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24662 | MWA | 397 | 20 | 9 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24663 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24664 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24665 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24666 | MWA | 397 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24667 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24668 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24669 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24670 | MWA | 397 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24671 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24672 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24673 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24674 | MWA | 397 | 20 | 10 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24675 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24676 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24677 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24678 | MWA | 397 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24679 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24680 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24681 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24682 | MWA | 397 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24683 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24684 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24685 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24686 | MWA | 397 | 20 | 11 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24687 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24688 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24689 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24690 | MWA | 397 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24691 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24692 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24693 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24694 | MWA | 397 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24695 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24696 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24697 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24698 | MWA | 397 | 20 | 12 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24699 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24700 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24701 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24702 | MWA | 397 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24703 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24704 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24705 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24706 | MWA | 397 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24707 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24708 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24709 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24710 | MWA | 397 | 20 | 13 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24711 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24712 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24713 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24714 | MWA | 397 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24715 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24716 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24717 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24718 | MWA | 397 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24719 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24720 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24721 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24722 | MWA | 397 | 20 | 14 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24723 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24724 | MWA | 397 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24725 | MWA | 397 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24726 | MWA | 397 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24727 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24728 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24729 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24730 | MWA | 397 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24731 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24732 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24733 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24734 | MWA | 397 | 20 | 15 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24735 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24736 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24737 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24738 | MWA | 397 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24739 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24740 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24741 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24742 | MWA | 397 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24743 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24744 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24745 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24746 | MWA | 397 | 20 | 16 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24747 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24748 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24749 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24750 | MWA | 398 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24751 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24752 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24753 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24754 | MWA | 398 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24755 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24756 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24757 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24758 | MWA | 398 | 20 | 1 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24759 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24760 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24761 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24762 | MWA | 398 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24763 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24764 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24765 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24766 | MWA | 398 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24767 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24768 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24769 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24770 | MWA | 398 | 20 | 2 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24771 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24772 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24773 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24774 | MWA | 398 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24775 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24776 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24777 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24778 | MWA | 398 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24779 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24780 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24781 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24782 | MWA | 398 | 20 | 3 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24783 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24784 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24785 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24786 | MWA | 398 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24787 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24788 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24789 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24790 | MWA | 398 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24791 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24792 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24793 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24794 | MWA | 398 | 20 | 4 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24795 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24796 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24797 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24798 | MWA | 398 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24799 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24800 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24801 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24802 | MWA | 398 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24803 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24804 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24805 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24806 | MWA | 398 | 20 | 5 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24807 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24808 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24809 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24810 | MWA | 398 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24811 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24812 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24813 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24814 | MWA | 398 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24815 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24816 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24817 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24818 | MWA | 398 | 20 | 6 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
24819 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24820 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24821 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24822 | MWA | 398 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24823 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24824 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24825 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24826 | MWA | 398 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24827 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24828 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24829 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24830 | MWA | 398 | 20 | 7 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
24831 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24832 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24833 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24834 | MWA | 398 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24835 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24836 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24837 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24838 | MWA | 398 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24839 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24840 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24841 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24842 | MWA | 398 | 20 | 8 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
24843 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24844 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24845 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24846 | MWA | 398 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24847 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24848 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24849 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24850 | MWA | 398 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24851 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24852 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24853 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24854 | MWA | 398 | 20 | 9 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
24855 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24856 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24857 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24858 | MWA | 398 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24859 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24860 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24861 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24862 | MWA | 398 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24863 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24864 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24865 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24866 | MWA | 398 | 20 | 10 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
24867 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24868 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24869 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24870 | MWA | 398 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24871 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24872 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24873 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24874 | MWA | 398 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24875 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24876 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24877 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24878 | MWA | 398 | 20 | 11 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
24879 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24880 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24881 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24882 | MWA | 398 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24883 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24884 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24885 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24886 | MWA | 398 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24887 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24888 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24889 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24890 | MWA | 398 | 20 | 12 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
24891 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24892 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24893 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24894 | MWA | 398 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24895 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24896 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24897 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24898 | MWA | 398 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24899 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24900 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24901 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24902 | MWA | 398 | 20 | 13 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
24903 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24904 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24905 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24906 | MWA | 398 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24907 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24908 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24909 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24910 | MWA | 398 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24911 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24912 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24913 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24914 | MWA | 398 | 20 | 14 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
24915 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24916 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24917 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24918 | MWA | 398 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24919 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24920 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24921 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24922 | MWA | 398 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24923 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24924 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24925 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24926 | MWA | 398 | 20 | 15 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
24927 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24928 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24929 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24930 | MWA | 398 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24931 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24932 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24933 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24934 | MWA | 398 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24935 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24936 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24937 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24938 | MWA | 398 | 20 | 16 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
24939 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24940 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24941 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24942 | FW | 193 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24943 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24944 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24945 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24946 | FW | 193 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24947 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24948 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24949 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24950 | FW | 193 | 20 | 1 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
24951 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24952 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24953 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24954 | FW | 193 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24955 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24956 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24957 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24958 | FW | 193 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24959 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24960 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24961 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24962 | FW | 193 | 20 | 2 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
24963 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24964 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24965 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24966 | FW | 193 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24967 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24968 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24969 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24970 | FW | 193 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24971 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24972 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24973 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24974 | FW | 193 | 20 | 3 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
24975 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24976 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24977 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24978 | FW | 193 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24979 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24980 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24981 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24982 | FW | 193 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24983 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24984 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24985 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24986 | FW | 193 | 20 | 4 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
24987 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24988 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24989 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24990 | FW | 193 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24991 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24992 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24993 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24994 | FW | 193 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
24995 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24996 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24997 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24998 | FW | 193 | 20 | 5 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
24999 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25000 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25001 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25002 | FW | 193 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25003 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25004 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25005 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25006 | FW | 193 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25007 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25008 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25009 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25010 | FW | 193 | 20 | 6 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25011 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25012 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25013 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25014 | FW | 193 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25015 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25016 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25017 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25018 | FW | 193 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25019 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25020 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25021 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25022 | FW | 193 | 20 | 7 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25023 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25024 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25025 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25026 | FW | 193 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25027 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25028 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25029 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25030 | FW | 193 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25031 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25032 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25033 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25034 | FW | 193 | 20 | 8 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25035 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25036 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25037 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25038 | FW | 193 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25039 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25040 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25041 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25042 | FW | 193 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25043 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25044 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25045 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25046 | FW | 193 | 20 | 9 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25047 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25048 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25049 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25050 | FW | 193 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25051 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25052 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25053 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25054 | FW | 193 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25055 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25056 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25057 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25058 | FW | 193 | 20 | 10 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25059 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25060 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25061 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25062 | FW | 193 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25063 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25064 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25065 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25066 | FW | 193 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25067 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25068 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25069 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25070 | FW | 193 | 20 | 11 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25071 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25072 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25073 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25074 | FW | 193 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25075 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25076 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25077 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25078 | FW | 193 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25079 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25080 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25081 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25082 | FW | 193 | 20 | 12 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25083 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25084 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25085 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25086 | FW | 193 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25087 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25088 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25089 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25090 | FW | 193 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25091 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25092 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25093 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25094 | FW | 193 | 20 | 13 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25095 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25096 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25097 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25098 | FW | 193 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25099 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25100 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25101 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25102 | FW | 193 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25103 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25104 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25105 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25106 | FW | 193 | 20 | 14 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25107 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25108 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25109 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25110 | FW | 193 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25111 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25112 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25113 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25114 | FW | 193 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25115 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25116 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25117 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25118 | FW | 193 | 20 | 15 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25119 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25120 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25121 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25122 | FW | 193 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25123 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25124 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25125 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25126 | FW | 193 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25127 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25128 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25129 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25130 | FW | 193 | 20 | 16 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25131 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25132 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25133 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25134 | FW | 205 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25135 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25136 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25137 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25138 | FW | 205 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25139 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25140 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25141 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25142 | FW | 205 | 20 | 1 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25143 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25144 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25145 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25146 | FW | 205 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25147 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25148 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25149 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25150 | FW | 205 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25151 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25152 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25153 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25154 | FW | 205 | 20 | 2 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25155 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25156 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25157 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25158 | FW | 205 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25159 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25160 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25161 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25162 | FW | 205 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25163 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25164 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25165 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25166 | FW | 205 | 20 | 3 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25167 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25168 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25169 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25170 | FW | 205 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25171 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25172 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25173 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25174 | FW | 205 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25175 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25176 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25177 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25178 | FW | 205 | 20 | 4 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25179 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25180 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25181 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25182 | FW | 205 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25183 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25184 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25185 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25186 | FW | 205 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25187 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25188 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25189 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25190 | FW | 205 | 20 | 5 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25191 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25192 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25193 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25194 | FW | 205 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25195 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25196 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25197 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25198 | FW | 205 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25199 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25200 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25201 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25202 | FW | 205 | 20 | 6 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25203 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25204 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25205 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25206 | FW | 205 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25207 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25208 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25209 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25210 | FW | 205 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25211 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25212 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25213 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25214 | FW | 205 | 20 | 7 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25215 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25216 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25217 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25218 | FW | 205 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25219 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25220 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25221 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25222 | FW | 205 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25223 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25224 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25225 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25226 | FW | 205 | 20 | 8 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25227 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25228 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25229 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25230 | FW | 205 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25231 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25232 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25233 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25234 | FW | 205 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25235 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25236 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25237 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25238 | FW | 205 | 20 | 9 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25239 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25240 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25241 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25242 | FW | 205 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25243 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25244 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25245 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25246 | FW | 205 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25247 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25248 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25249 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25250 | FW | 205 | 20 | 10 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25251 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25252 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25253 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25254 | FW | 205 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25255 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25256 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25257 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25258 | FW | 205 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25259 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25260 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25261 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25262 | FW | 205 | 20 | 11 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25263 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25264 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25265 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25266 | FW | 205 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25267 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25268 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25269 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25270 | FW | 205 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25271 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25272 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25273 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25274 | FW | 205 | 20 | 12 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25275 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25276 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25277 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25278 | FW | 205 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25279 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25280 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25281 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25282 | FW | 205 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25283 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25284 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25285 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25286 | FW | 205 | 20 | 13 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25287 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25288 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25289 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25290 | FW | 205 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25291 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25292 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25293 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25294 | FW | 205 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25295 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25296 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25297 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25298 | FW | 205 | 20 | 14 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25299 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25300 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25301 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25302 | FW | 205 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25303 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25304 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25305 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25306 | FW | 205 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25307 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25308 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25309 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25310 | FW | 205 | 20 | 15 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25311 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25312 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25313 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25314 | FW | 205 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25315 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25316 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25317 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25318 | FW | 205 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25319 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25320 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25321 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25322 | FW | 205 | 20 | 16 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25323 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25324 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25325 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25326 | FW | 206 | 20 | 1 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25327 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25328 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25329 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25330 | FW | 206 | 20 | 1 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25331 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25332 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25333 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25334 | FW | 206 | 20 | 1 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 1 | 1 | 0 | 0 | No | W
25335 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25336 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25337 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25338 | FW | 206 | 20 | 2 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25339 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25340 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25341 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25342 | FW | 206 | 20 | 2 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25343 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25344 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25345 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25346 | FW | 206 | 20 | 2 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 2 | 1 | 0 | 0 | No | W
25347 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25348 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25349 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25350 | FW | 206 | 20 | 3 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25351 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25352 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25353 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25354 | FW | 206 | 20 | 3 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25355 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25356 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25357 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25358 | FW | 206 | 20 | 3 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 3 | 1 | 0 | 0 | No | W
25359 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25360 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25361 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25362 | FW | 206 | 20 | 4 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25363 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25364 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25365 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25366 | FW | 206 | 20 | 4 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25367 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25368 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25369 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25370 | FW | 206 | 20 | 4 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 4 | 1 | 0 | 0 | No | W
25371 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25372 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25373 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25374 | FW | 206 | 20 | 5 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25375 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25376 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25377 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25378 | FW | 206 | 20 | 5 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25379 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25380 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25381 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25382 | FW | 206 | 20 | 5 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 5 | 1 | 0 | 0 | No | W
25383 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25384 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25385 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25386 | FW | 206 | 20 | 6 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25387 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25388 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25389 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25390 | FW | 206 | 20 | 6 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25391 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25392 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25393 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25394 | FW | 206 | 20 | 6 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 6 | 1 | 0 | 0 | No | W
25395 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25396 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25397 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25398 | FW | 206 | 20 | 7 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25399 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25400 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25401 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25402 | FW | 206 | 20 | 7 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25403 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25404 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25405 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25406 | FW | 206 | 20 | 7 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 7 | 1 | 0 | 0 | No | W
25407 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25408 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25409 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25410 | FW | 206 | 20 | 8 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25411 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25412 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25413 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25414 | FW | 206 | 20 | 8 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25415 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25416 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25417 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25418 | FW | 206 | 20 | 8 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 8 | 1 | 0 | 0 | No | W
25419 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25420 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25421 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25422 | FW | 206 | 20 | 9 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25423 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25424 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25425 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25426 | FW | 206 | 20 | 9 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25427 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25428 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25429 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25430 | FW | 206 | 20 | 9 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 9 | 1 | 0 | 0 | No | W
25431 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25432 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25433 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25434 | FW | 206 | 20 | 10 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25435 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25436 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25437 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25438 | FW | 206 | 20 | 10 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25439 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25440 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25441 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25442 | FW | 206 | 20 | 10 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 10 | 1 | 0 | 0 | No | W
25443 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25444 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25445 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25446 | FW | 206 | 20 | 11 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25447 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25448 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25449 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25450 | FW | 206 | 20 | 11 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25451 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25452 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25453 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25454 | FW | 206 | 20 | 11 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 11 | 1 | 0 | 0 | No | W
25455 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25456 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25457 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25458 | FW | 206 | 20 | 12 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25459 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25460 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25461 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25462 | FW | 206 | 20 | 12 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25463 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25464 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25465 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25466 | FW | 206 | 20 | 12 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 12 | 1 | 0 | 0 | No | W
25467 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25468 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25469 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25470 | FW | 206 | 20 | 13 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25471 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25472 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25473 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25474 | FW | 206 | 20 | 13 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25475 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25476 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25477 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25478 | FW | 206 | 20 | 13 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 13 | 1 | 0 | 0 | No | W
25479 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25480 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25481 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25482 | FW | 206 | 20 | 14 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25483 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25484 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25485 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25486 | FW | 206 | 20 | 14 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25487 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25488 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25489 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25490 | FW | 206 | 20 | 14 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 14 | 1 | 0 | 0 | No | W
25491 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25492 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25493 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25494 | FW | 206 | 20 | 15 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25495 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25496 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25497 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25498 | FW | 206 | 20 | 15 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25499 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25500 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25501 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25502 | FW | 206 | 20 | 15 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 15 | 1 | 0 | 0 | No | W
25503 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25504 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25505 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25506 | FW | 206 | 20 | 16 | 250 | Energy Import 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25507 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high2 | 13 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25508 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low2 | 12 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25509 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_high1 | 2 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25510 | FW | 206 | 20 | 16 | 252 | Energy Export 1_low1 | 1 | S64 | 3 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | kWh
25511 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | Power total high2 | 13 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25512 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | Power total low2 | 12 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25513 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | Power total high1 | 2 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25514 | FW | 206 | 20 | 16 | 203 | Power total low1 | 1 | S64 | 1 | MBUS | MBus 16 | 1 | 0 | 0 | No | W
25515 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25516 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25517 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25518 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25519 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25520 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25521 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25522 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25523 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25524 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25525 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25526 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25527 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25528 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25529 | WEZ | 5 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25530 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25531 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25532 | WEZ | 6 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25533 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25534 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25535 | WEZ | 7 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25536 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25537 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25538 | WEZ | 8 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25539 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25540 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25541 | WEZ | 9 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25542 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25543 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25544 | WEZ | 10 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25545 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25546 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25547 | WEZ | 11 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25548 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25549 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25550 | WEZ | 12 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25551 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25552 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25553 | WEZ | 13 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25554 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25555 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25556 | WEZ | 14 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25557 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25558 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25559 | WEZ | 15 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25560 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25561 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25562 | WEZ | 16 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25563 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25564 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25565 | HKW | 257 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25566 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25567 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25568 | HKW | 258 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25569 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25570 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25571 | HKW | 259 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25572 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25573 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25574 | HKW | 260 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25575 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25576 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25577 | HKW | 261 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25578 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25579 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25580 | HKW | 262 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25581 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25582 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25583 | HKW | 263 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25584 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25585 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25586 | HKW | 264 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25587 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25588 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25589 | HKW | 265 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25590 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25591 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25592 | HKW | 266 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25593 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25594 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25595 | HKW | 267 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25596 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25597 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25598 | HKW | 268 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25599 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25600 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25601 | HKW | 269 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25602 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25603 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25604 | HKW | 270 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25605 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25606 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25607 | HKW | 271 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25608 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21125 | Info 1 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25609 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21126 | Info 2 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25610 | HKW | 272 | 0 | 0 | 21127 | Info 3 0-10V |  | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
25611 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25612 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25613 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25614 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25615 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25616 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25617 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25618 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25619 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25620 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25621 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25622 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25623 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25624 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25625 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25626 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25627 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25628 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25629 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25630 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25631 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25632 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25633 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25634 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25635 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25636 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25637 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25638 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25639 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25640 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25641 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25642 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25643 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25644 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25645 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25646 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25647 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25648 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25649 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25650 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25651 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25652 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25653 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25654 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25655 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25656 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25657 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25658 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25659 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25660 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25661 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25662 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25663 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25664 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25665 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25666 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25667 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25668 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25669 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25670 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25671 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23002 | Eletrical power WEZ | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25672 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23003 | Heating power WEZ | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | kW
25673 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25674 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23009 | Eletrical energy WEZ MWh_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
25675 | FW | 193 | 0 | 0 | 1201 | Return temperatur at -20 °C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25676 | FW | 193 | 0 | 0 | 1202 | Return temperatur at +20 °C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25677 | FW | 193 | 0 | 0 | 1203 | Return temperatur WW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25678 | FW | 193 | 0 | 0 | 1204 | Return temperatur WW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25679 | FW | 193 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
25680 | FW | 193 | 0 | 0 | 1208 | Maximum power | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
25681 | FW | 193 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
25682 | FW | 193 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25683 | FW | 193 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25684 | FW | 193 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25685 | FW | 193 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25686 | FW | 193 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25687 | FW | 193 | 1 | 0 | 3011 | Footp. OT-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25688 | FW | 193 | 1 | 1 | 3011 | Footp. OT-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25689 | FW | 193 | 1 | 2 | 3011 | Footp. OT-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25690 | FW | 193 | 1 | 3 | 3011 | Footp. OT-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25691 | FW | 193 | 1 | 4 | 3011 | Footp. OT-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25692 | FW | 193 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25693 | FW | 193 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25694 | FW | 193 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25695 | FW | 193 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25696 | FW | 193 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25697 | FW | 193 | 1 | 0 | 3013 | Design p. flow-temp. heating curve | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25698 | FW | 193 | 1 | 1 | 3013 | Design p. flow-temp. heating curve | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25699 | FW | 193 | 1 | 2 | 3013 | Design p. flow-temp. heating curve | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25700 | FW | 193 | 1 | 3 | 3013 | Design p. flow-temp. heating curve | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25701 | FW | 193 | 1 | 4 | 3013 | Design p. flow-temp. heating curve | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25702 | FW | 193 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25703 | FW | 193 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25704 | FW | 193 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25705 | FW | 193 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25706 | FW | 193 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25707 | FW | 193 | 1 | 0 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25708 | FW | 193 | 1 | 1 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25709 | FW | 193 | 1 | 2 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25710 | FW | 193 | 1 | 3 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25711 | FW | 193 | 1 | 4 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25712 | FW | 193 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator overboost Flow setpoint | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25713 | FW | 193 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator overboost Flow setpoint | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25714 | FW | 193 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator overboost Flow setpoint | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25715 | FW | 193 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator overboost Flow setpoint | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25716 | FW | 193 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator overboost Flow setpoint | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25717 | FW | 193 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25718 | FW | 193 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25719 | FW | 193 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25720 | FW | 193 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25721 | FW | 193 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25722 | FW | 193 | 1 | 0 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25723 | FW | 193 | 1 | 1 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25724 | FW | 193 | 1 | 2 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25725 | FW | 193 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25726 | FW | 193 | 1 | 4 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25727 | FW | 193 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25728 | FW | 193 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25729 | FW | 193 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25730 | FW | 193 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25731 | FW | 193 | 2 | 0 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25732 | FW | 193 | 2 | 1 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25733 | FW | 193 | 2 | 2 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25734 | FW | 193 | 2 | 3 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25735 | FW | 193 | 2 | 0 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25736 | FW | 193 | 2 | 1 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25737 | FW | 193 | 2 | 2 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25738 | FW | 193 | 2 | 3 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25739 | FW | 193 | 2 | 0 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25740 | FW | 193 | 2 | 1 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25741 | FW | 193 | 2 | 2 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25742 | FW | 193 | 2 | 3 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25743 | FW | 193 | 2 | 0 | 5008 | Follow-up time HW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25744 | FW | 193 | 2 | 1 | 5008 | Follow-up time HW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25745 | FW | 193 | 2 | 2 | 5008 | Follow-up time HW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25746 | FW | 193 | 2 | 3 | 5008 | Follow-up time HW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25747 | FW | 193 | 2 | 0 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25748 | FW | 193 | 2 | 1 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25749 | FW | 193 | 2 | 2 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25750 | FW | 193 | 2 | 3 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25751 | FW | 193 | 2 | 0 | 5034 | Boost charging setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25752 | FW | 193 | 2 | 1 | 5034 | Boost charging setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25753 | FW | 193 | 2 | 2 | 5034 | Boost charging setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25754 | FW | 193 | 2 | 3 | 5034 | Boost charging setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25755 | FW | 193 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25756 | FW | 193 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25757 | FW | 193 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25758 | FW | 193 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25759 | FW | 193 | 2 | 0 | 5053 | Storage tank pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25760 | FW | 193 | 2 | 1 | 5053 | Storage tank pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25761 | FW | 193 | 2 | 2 | 5053 | Storage tank pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25762 | FW | 193 | 2 | 3 | 5053 | Storage tank pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25763 | FW | 193 | 2 | 0 | 5058 | Switch-on temp. WW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25764 | FW | 193 | 2 | 1 | 5058 | Switch-on temp. WW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25765 | FW | 193 | 2 | 2 | 5058 | Switch-on temp. WW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25766 | FW | 193 | 2 | 3 | 5058 | Switch-on temp. WW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25767 | FW | 193 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25768 | FW | 193 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25769 | FW | 193 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25770 | FW | 193 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25771 | FW | 193 | 2 | 0 | 5083 | Interruption hot water charging | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25772 | FW | 193 | 2 | 1 | 5083 | Interruption hot water charging | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25773 | FW | 193 | 2 | 2 | 5083 | Interruption hot water charging | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25774 | FW | 193 | 2 | 3 | 5083 | Interruption hot water charging | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25775 | FW | 193 | 2 | 0 | 5100 | P-tape charge pump RW | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25776 | FW | 193 | 2 | 1 | 5100 | P-tape charge pump RW | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25777 | FW | 193 | 2 | 2 | 5100 | P-tape charge pump RW | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25778 | FW | 193 | 2 | 3 | 5100 | P-tape charge pump RW | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25779 | FW | 193 | 2 | 0 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25780 | FW | 193 | 2 | 1 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25781 | FW | 193 | 2 | 2 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25782 | FW | 193 | 2 | 3 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25783 | FW | 193 | 2 | 0 | 32045 | Return flow limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25784 | FW | 193 | 2 | 1 | 32045 | Return flow limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25785 | FW | 193 | 2 | 2 | 32045 | Return flow limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25786 | FW | 193 | 2 | 3 | 32045 | Return flow limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25787 | FW | 194 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20 °C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25788 | FW | 194 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20 °C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25789 | FW | 194 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature HW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25790 | FW | 194 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature HW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25791 | FW | 194 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limit | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
25792 | FW | 194 | 0 | 0 | 1208 | Maximum power | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
25793 | FW | 194 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
25794 | FW | 194 | 1 | 0 | 3001 | Footp. flow-temp. heating characteristic | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25795 | FW | 194 | 1 | 1 | 3001 | Footp. flow-temp. heating characteristic | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25796 | FW | 194 | 1 | 2 | 3001 | Footp. flow-temp. heating characteristic | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25797 | FW | 194 | 1 | 3 | 3001 | Footp. flow-temp. heating characteristic | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25798 | FW | 194 | 1 | 4 | 3001 | Footp. flow-temp. heating characteristic | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25799 | FW | 194 | 1 | 0 | 3011 | Footp. out-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25800 | FW | 194 | 1 | 1 | 3011 | Footp. out-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25801 | FW | 194 | 1 | 2 | 3011 | Footp. out-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25802 | FW | 194 | 1 | 3 | 3011 | Footp. out-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25803 | FW | 194 | 1 | 4 | 3011 | Footp. out-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25804 | FW | 194 | 1 | 0 | 3012 | Design p. out-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25805 | FW | 194 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25806 | FW | 194 | 1 | 2 | 3012 | Design p. out-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25807 | FW | 194 | 1 | 3 | 3012 | Design p. out-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25808 | FW | 194 | 1 | 4 | 3012 | Design p. out-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25809 | FW | 194 | 1 | 0 | 3013 | Design p. flow-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25810 | FW | 194 | 1 | 1 | 3013 | Design p. flow-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25811 | FW | 194 | 1 | 2 | 3013 | Design p. flow-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25812 | FW | 194 | 1 | 3 | 3013 | Design p. flow-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25813 | FW | 194 | 1 | 4 | 3013 | Design p. flow-temp. heating characteristic | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25814 | FW | 194 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25815 | FW | 194 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25816 | FW | 194 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25817 | FW | 194 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25818 | FW | 194 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from design p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25819 | FW | 194 | 1 | 0 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25820 | FW | 194 | 1 | 1 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25821 | FW | 194 | 1 | 2 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25822 | FW | 194 | 1 | 3 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25823 | FW | 194 | 1 | 4 | 3021 | Heating limit outdoor temperature | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25824 | FW | 194 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator overboost flow set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25825 | FW | 194 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator overboost flow set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25826 | FW | 194 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator overboost flow set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25827 | FW | 194 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator overboost flow set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25828 | FW | 194 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator overboost flow set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25829 | FW | 194 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25830 | FW | 194 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25831 | FW | 194 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25832 | FW | 194 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25833 | FW | 194 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25834 | FW | 194 | 1 | 0 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25835 | FW | 194 | 1 | 1 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25836 | FW | 194 | 1 | 2 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25837 | FW | 194 | 1 | 3 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25838 | FW | 194 | 1 | 4 | 7008 | Flow Maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25839 | FW | 194 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25840 | FW | 194 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25841 | FW | 194 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25842 | FW | 194 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on difference hot water heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25843 | FW | 194 | 2 | 0 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25844 | FW | 194 | 2 | 1 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25845 | FW | 194 | 2 | 2 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25846 | FW | 194 | 2 | 3 | 5001 | Increase charging set point | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25847 | FW | 194 | 2 | 0 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25848 | FW | 194 | 2 | 1 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25849 | FW | 194 | 2 | 2 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25850 | FW | 194 | 2 | 3 | 5002 | Hot water charging priority | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25851 | FW | 194 | 2 | 0 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25852 | FW | 194 | 2 | 1 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25853 | FW | 194 | 2 | 2 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25854 | FW | 194 | 2 | 3 | 5005 | HW discharge protection / charge termination | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25855 | FW | 194 | 2 | 0 | 5008 | Follow-up time WW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25856 | FW | 194 | 2 | 1 | 5008 | Follow-up time WW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25857 | FW | 194 | 2 | 2 | 5008 | Follow-up time WW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25858 | FW | 194 | 2 | 3 | 5008 | Follow-up time WW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25859 | FW | 194 | 2 | 0 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25860 | FW | 194 | 2 | 1 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25861 | FW | 194 | 2 | 2 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25862 | FW | 194 | 2 | 3 | 5009 | Follow-up time domestic hot water pump BWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25863 | FW | 194 | 2 | 0 | 5034 | Overload setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25864 | FW | 194 | 2 | 1 | 5034 | Overload setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25865 | FW | 194 | 2 | 2 | 5034 | Overload setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25866 | FW | 194 | 2 | 3 | 5034 | Overload setpoint mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25867 | FW | 194 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25868 | FW | 194 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25869 | FW | 194 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25870 | FW | 194 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. HW storage circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25871 | FW | 194 | 2 | 0 | 5053 | Storage circuit pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25872 | FW | 194 | 2 | 1 | 5053 | Storage circuit pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25873 | FW | 194 | 2 | 2 | 5053 | Storage circuit pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25874 | FW | 194 | 2 | 3 | 5053 | Storage circuit pump switch-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25875 | FW | 194 | 2 | 0 | 5058 | Switch-on temp. HW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25876 | FW | 194 | 2 | 1 | 5058 | Switch-on temp. HW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25877 | FW | 194 | 2 | 2 | 5058 | Switch-on temp. HW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25878 | FW | 194 | 2 | 3 | 5058 | Switch-on temp. HW storage circuit pump hysteresis | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25879 | FW | 194 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25880 | FW | 194 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25881 | FW | 194 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25882 | FW | 194 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25883 | FW | 194 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25884 | FW | 194 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25885 | FW | 194 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25886 | FW | 194 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25887 | FW | 194 | 2 | 0 | 5100 | P-band charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25888 | FW | 194 | 2 | 1 | 5100 | P-band charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25889 | FW | 194 | 2 | 2 | 5100 | P-band charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25890 | FW | 194 | 2 | 3 | 5100 | P-band charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
25891 | FW | 194 | 2 | 0 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25892 | FW | 194 | 2 | 1 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25893 | FW | 194 | 2 | 2 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25894 | FW | 194 | 2 | 3 | 5101 | Difference set charge pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
25895 | FW | 194 | 2 | 0 | 32045 | Return limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25896 | FW | 194 | 2 | 1 | 32045 | Return limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25897 | FW | 194 | 2 | 2 | 32045 | Return limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25898 | FW | 194 | 2 | 3 | 32045 | Return limitation storage tank operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
25899 | FW | 195 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25900 | FW | 195 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25901 | FW | 195 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature HW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25902 | FW | 195 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature HW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
25903 | FW | 195 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
25904 | FW | 195 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
25905 | FW | 195 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
25906 | FW | 195 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25907 | FW | 195 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25908 | FW | 195 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25909 | FW | 195 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25910 | FW | 195 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
25911 | FW | 195 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25912 | FW | 195 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25913 | FW | 195 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25914 | FW | 195 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25915 | FW | 195 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
25916 | FW | 195 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25917 | FW | 195 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25918 | FW | 195 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25919 | FW | 195 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25920 | FW | 195 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
25921 | FW | 195 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25922 | FW | 195 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25923 | FW | 195 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25924 | FW | 195 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25925 | FW | 195 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
25926 | FW | 195 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25927 | FW | 195 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25928 | FW | 195 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25929 | FW | 195 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25930 | FW | 195 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
25931 | FW | 195 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25932 | FW | 195 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25933 | FW | 195 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25934 | FW | 195 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25935 | FW | 195 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
25936 | FW | 195 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25937 | FW | 195 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25938 | FW | 195 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25939 | FW | 195 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25940 | FW | 195 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
25941 | FW | 195 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25942 | FW | 195 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25943 | FW | 195 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25944 | FW | 195 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25945 | FW | 195 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
25946 | FW | 195 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25947 | FW | 195 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25948 | FW | 195 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25949 | FW | 195 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25950 | FW | 195 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
25951 | FW | 195 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25952 | FW | 195 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25953 | FW | 195 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25954 | FW | 195 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
25955 | FW | 195 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25956 | FW | 195 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25957 | FW | 195 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25958 | FW | 195 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
25959 | FW | 195 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25960 | FW | 195 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25961 | FW | 195 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25962 | FW | 195 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
25963 | FW | 195 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25964 | FW | 195 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25965 | FW | 195 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25966 | FW | 195 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
25967 | FW | 195 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25968 | FW | 195 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25969 | FW | 195 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25970 | FW | 195 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25971 | FW | 195 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25972 | FW | 195 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25973 | FW | 195 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25974 | FW | 195 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
25975 | FW | 195 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25976 | FW | 195 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25977 | FW | 195 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25978 | FW | 195 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
25979 | FW | 195 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25980 | FW | 195 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25981 | FW | 195 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25982 | FW | 195 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
25983 | FW | 195 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25984 | FW | 195 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25985 | FW | 195 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25986 | FW | 195 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
25987 | FW | 195 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25988 | FW | 195 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25989 | FW | 195 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25990 | FW | 195 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
25991 | FW | 195 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25992 | FW | 195 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25993 | FW | 195 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25994 | FW | 195 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25995 | FW | 195 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25996 | FW | 195 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25997 | FW | 195 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25998 | FW | 195 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
25999 | FW | 195 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26000 | FW | 195 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26001 | FW | 195 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26002 | FW | 195 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26003 | FW | 195 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26004 | FW | 195 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26005 | FW | 195 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26006 | FW | 195 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26007 | FW | 195 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26008 | FW | 195 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26009 | FW | 195 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26010 | FW | 195 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26011 | FW | 196 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26012 | FW | 196 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26013 | FW | 196 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26014 | FW | 196 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26015 | FW | 196 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26016 | FW | 196 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26017 | FW | 196 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26018 | FW | 196 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26019 | FW | 196 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26020 | FW | 196 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26021 | FW | 196 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26022 | FW | 196 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26023 | FW | 196 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26024 | FW | 196 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26025 | FW | 196 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26026 | FW | 196 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26027 | FW | 196 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26028 | FW | 196 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26029 | FW | 196 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26030 | FW | 196 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26031 | FW | 196 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26032 | FW | 196 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26033 | FW | 196 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26034 | FW | 196 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26035 | FW | 196 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26036 | FW | 196 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26037 | FW | 196 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26038 | FW | 196 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26039 | FW | 196 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26040 | FW | 196 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26041 | FW | 196 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26042 | FW | 196 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26043 | FW | 196 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26044 | FW | 196 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26045 | FW | 196 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26046 | FW | 196 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26047 | FW | 196 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26048 | FW | 196 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26049 | FW | 196 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26050 | FW | 196 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26051 | FW | 196 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26052 | FW | 196 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26053 | FW | 196 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26054 | FW | 196 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26055 | FW | 196 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26056 | FW | 196 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26057 | FW | 196 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26058 | FW | 196 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26059 | FW | 196 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26060 | FW | 196 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26061 | FW | 196 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26062 | FW | 196 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26063 | FW | 196 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26064 | FW | 196 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26065 | FW | 196 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26066 | FW | 196 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26067 | FW | 196 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26068 | FW | 196 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26069 | FW | 196 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26070 | FW | 196 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26071 | FW | 196 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26072 | FW | 196 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26073 | FW | 196 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26074 | FW | 196 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26075 | FW | 196 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26076 | FW | 196 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26077 | FW | 196 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26078 | FW | 196 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26079 | FW | 196 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26080 | FW | 196 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26081 | FW | 196 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26082 | FW | 196 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26083 | FW | 196 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26084 | FW | 196 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26085 | FW | 196 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26086 | FW | 196 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26087 | FW | 196 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26088 | FW | 196 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26089 | FW | 196 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26090 | FW | 196 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26091 | FW | 196 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26092 | FW | 196 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26093 | FW | 196 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26094 | FW | 196 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26095 | FW | 196 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26096 | FW | 196 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26097 | FW | 196 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26098 | FW | 196 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26099 | FW | 196 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26100 | FW | 196 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26101 | FW | 196 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26102 | FW | 196 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26103 | FW | 196 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26104 | FW | 196 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26105 | FW | 196 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26106 | FW | 196 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26107 | FW | 196 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26108 | FW | 196 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26109 | FW | 196 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26110 | FW | 196 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26111 | FW | 196 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26112 | FW | 196 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26113 | FW | 196 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26114 | FW | 196 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26115 | FW | 196 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26116 | FW | 196 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26117 | FW | 196 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26118 | FW | 196 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26119 | FW | 196 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26120 | FW | 196 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26121 | FW | 196 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26122 | FW | 196 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26123 | FW | 197 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26124 | FW | 197 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26125 | FW | 197 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26126 | FW | 197 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26127 | FW | 197 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26128 | FW | 197 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26129 | FW | 197 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26130 | FW | 197 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26131 | FW | 197 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26132 | FW | 197 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26133 | FW | 197 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26134 | FW | 197 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26135 | FW | 197 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26136 | FW | 197 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26137 | FW | 197 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26138 | FW | 197 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26139 | FW | 197 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26140 | FW | 197 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26141 | FW | 197 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26142 | FW | 197 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26143 | FW | 197 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26144 | FW | 197 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26145 | FW | 197 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26146 | FW | 197 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26147 | FW | 197 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26148 | FW | 197 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26149 | FW | 197 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26150 | FW | 197 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26151 | FW | 197 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26152 | FW | 197 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26153 | FW | 197 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26154 | FW | 197 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26155 | FW | 197 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26156 | FW | 197 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26157 | FW | 197 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26158 | FW | 197 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26159 | FW | 197 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26160 | FW | 197 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26161 | FW | 197 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26162 | FW | 197 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26163 | FW | 197 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26164 | FW | 197 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26165 | FW | 197 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26166 | FW | 197 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26167 | FW | 197 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26168 | FW | 197 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26169 | FW | 197 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26170 | FW | 197 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26171 | FW | 197 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26172 | FW | 197 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26173 | FW | 197 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26174 | FW | 197 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26175 | FW | 197 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26176 | FW | 197 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26177 | FW | 197 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26178 | FW | 197 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26179 | FW | 197 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26180 | FW | 197 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26181 | FW | 197 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26182 | FW | 197 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26183 | FW | 197 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26184 | FW | 197 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26185 | FW | 197 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26186 | FW | 197 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26187 | FW | 197 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26188 | FW | 197 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26189 | FW | 197 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26190 | FW | 197 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26191 | FW | 197 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26192 | FW | 197 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26193 | FW | 197 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26194 | FW | 197 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26195 | FW | 197 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26196 | FW | 197 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26197 | FW | 197 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26198 | FW | 197 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26199 | FW | 197 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26200 | FW | 197 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26201 | FW | 197 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26202 | FW | 197 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26203 | FW | 197 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26204 | FW | 197 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26205 | FW | 197 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26206 | FW | 197 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26207 | FW | 197 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26208 | FW | 197 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26209 | FW | 197 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26210 | FW | 197 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26211 | FW | 197 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26212 | FW | 197 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26213 | FW | 197 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26214 | FW | 197 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26215 | FW | 197 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26216 | FW | 197 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26217 | FW | 197 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26218 | FW | 197 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26219 | FW | 197 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26220 | FW | 197 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26221 | FW | 197 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26222 | FW | 197 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26223 | FW | 197 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26224 | FW | 197 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26225 | FW | 197 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26226 | FW | 197 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26227 | FW | 197 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26228 | FW | 197 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26229 | FW | 197 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26230 | FW | 197 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26231 | FW | 197 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26232 | FW | 197 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26233 | FW | 197 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26234 | FW | 197 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26235 | FW | 198 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26236 | FW | 198 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26237 | FW | 198 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26238 | FW | 198 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26239 | FW | 198 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26240 | FW | 198 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26241 | FW | 198 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26242 | FW | 198 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26243 | FW | 198 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26244 | FW | 198 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26245 | FW | 198 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26246 | FW | 198 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26247 | FW | 198 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26248 | FW | 198 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26249 | FW | 198 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26250 | FW | 198 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26251 | FW | 198 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26252 | FW | 198 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26253 | FW | 198 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26254 | FW | 198 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26255 | FW | 198 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26256 | FW | 198 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26257 | FW | 198 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26258 | FW | 198 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26259 | FW | 198 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26260 | FW | 198 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26261 | FW | 198 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26262 | FW | 198 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26263 | FW | 198 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26264 | FW | 198 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26265 | FW | 198 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26266 | FW | 198 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26267 | FW | 198 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26268 | FW | 198 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26269 | FW | 198 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26270 | FW | 198 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26271 | FW | 198 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26272 | FW | 198 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26273 | FW | 198 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26274 | FW | 198 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26275 | FW | 198 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26276 | FW | 198 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26277 | FW | 198 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26278 | FW | 198 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26279 | FW | 198 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26280 | FW | 198 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26281 | FW | 198 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26282 | FW | 198 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26283 | FW | 198 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26284 | FW | 198 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26285 | FW | 198 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26286 | FW | 198 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26287 | FW | 198 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26288 | FW | 198 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26289 | FW | 198 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26290 | FW | 198 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26291 | FW | 198 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26292 | FW | 198 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26293 | FW | 198 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26294 | FW | 198 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26295 | FW | 198 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26296 | FW | 198 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26297 | FW | 198 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26298 | FW | 198 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26299 | FW | 198 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26300 | FW | 198 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26301 | FW | 198 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26302 | FW | 198 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26303 | FW | 198 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26304 | FW | 198 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26305 | FW | 198 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26306 | FW | 198 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26307 | FW | 198 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26308 | FW | 198 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26309 | FW | 198 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26310 | FW | 198 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26311 | FW | 198 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26312 | FW | 198 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26313 | FW | 198 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26314 | FW | 198 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26315 | FW | 198 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26316 | FW | 198 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26317 | FW | 198 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26318 | FW | 198 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26319 | FW | 198 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26320 | FW | 198 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26321 | FW | 198 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26322 | FW | 198 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26323 | FW | 198 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26324 | FW | 198 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26325 | FW | 198 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26326 | FW | 198 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26327 | FW | 198 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26328 | FW | 198 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26329 | FW | 198 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26330 | FW | 198 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26331 | FW | 198 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26332 | FW | 198 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26333 | FW | 198 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26334 | FW | 198 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26335 | FW | 198 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26336 | FW | 198 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26337 | FW | 198 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26338 | FW | 198 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26339 | FW | 198 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26340 | FW | 198 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26341 | FW | 198 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26342 | FW | 198 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26343 | FW | 198 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26344 | FW | 198 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26345 | FW | 198 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26346 | FW | 198 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26347 | FW | 199 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26348 | FW | 199 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26349 | FW | 199 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26350 | FW | 199 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26351 | FW | 199 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26352 | FW | 199 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26353 | FW | 199 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26354 | FW | 199 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26355 | FW | 199 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26356 | FW | 199 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26357 | FW | 199 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26358 | FW | 199 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26359 | FW | 199 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26360 | FW | 199 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26361 | FW | 199 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26362 | FW | 199 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26363 | FW | 199 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26364 | FW | 199 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26365 | FW | 199 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26366 | FW | 199 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26367 | FW | 199 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26368 | FW | 199 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26369 | FW | 199 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26370 | FW | 199 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26371 | FW | 199 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26372 | FW | 199 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26373 | FW | 199 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26374 | FW | 199 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26375 | FW | 199 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26376 | FW | 199 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26377 | FW | 199 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26378 | FW | 199 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26379 | FW | 199 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26380 | FW | 199 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26381 | FW | 199 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26382 | FW | 199 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26383 | FW | 199 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26384 | FW | 199 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26385 | FW | 199 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26386 | FW | 199 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26387 | FW | 199 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26388 | FW | 199 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26389 | FW | 199 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26390 | FW | 199 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26391 | FW | 199 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26392 | FW | 199 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26393 | FW | 199 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26394 | FW | 199 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26395 | FW | 199 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26396 | FW | 199 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26397 | FW | 199 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26398 | FW | 199 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26399 | FW | 199 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26400 | FW | 199 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26401 | FW | 199 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26402 | FW | 199 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26403 | FW | 199 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26404 | FW | 199 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26405 | FW | 199 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26406 | FW | 199 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26407 | FW | 199 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26408 | FW | 199 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26409 | FW | 199 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26410 | FW | 199 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26411 | FW | 199 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26412 | FW | 199 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26413 | FW | 199 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26414 | FW | 199 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26415 | FW | 199 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26416 | FW | 199 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26417 | FW | 199 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26418 | FW | 199 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26419 | FW | 199 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26420 | FW | 199 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26421 | FW | 199 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26422 | FW | 199 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26423 | FW | 199 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26424 | FW | 199 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26425 | FW | 199 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26426 | FW | 199 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26427 | FW | 199 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26428 | FW | 199 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26429 | FW | 199 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26430 | FW | 199 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26431 | FW | 199 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26432 | FW | 199 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26433 | FW | 199 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26434 | FW | 199 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26435 | FW | 199 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26436 | FW | 199 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26437 | FW | 199 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26438 | FW | 199 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26439 | FW | 199 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26440 | FW | 199 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26441 | FW | 199 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26442 | FW | 199 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26443 | FW | 199 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26444 | FW | 199 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26445 | FW | 199 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26446 | FW | 199 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26447 | FW | 199 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26448 | FW | 199 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26449 | FW | 199 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26450 | FW | 199 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26451 | FW | 199 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26452 | FW | 199 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26453 | FW | 199 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26454 | FW | 199 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26455 | FW | 199 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26456 | FW | 199 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26457 | FW | 199 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26458 | FW | 199 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26459 | FW | 200 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26460 | FW | 200 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26461 | FW | 200 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26462 | FW | 200 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26463 | FW | 200 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26464 | FW | 200 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26465 | FW | 200 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26466 | FW | 200 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26467 | FW | 200 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26468 | FW | 200 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26469 | FW | 200 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26470 | FW | 200 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26471 | FW | 200 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26472 | FW | 200 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26473 | FW | 200 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26474 | FW | 200 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26475 | FW | 200 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26476 | FW | 200 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26477 | FW | 200 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26478 | FW | 200 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26479 | FW | 200 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26480 | FW | 200 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26481 | FW | 200 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26482 | FW | 200 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26483 | FW | 200 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26484 | FW | 200 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26485 | FW | 200 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26486 | FW | 200 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26487 | FW | 200 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26488 | FW | 200 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26489 | FW | 200 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26490 | FW | 200 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26491 | FW | 200 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26492 | FW | 200 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26493 | FW | 200 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26494 | FW | 200 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26495 | FW | 200 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26496 | FW | 200 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26497 | FW | 200 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26498 | FW | 200 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26499 | FW | 200 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26500 | FW | 200 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26501 | FW | 200 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26502 | FW | 200 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26503 | FW | 200 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26504 | FW | 200 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26505 | FW | 200 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26506 | FW | 200 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26507 | FW | 200 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26508 | FW | 200 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26509 | FW | 200 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26510 | FW | 200 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26511 | FW | 200 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26512 | FW | 200 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26513 | FW | 200 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26514 | FW | 200 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26515 | FW | 200 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26516 | FW | 200 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26517 | FW | 200 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26518 | FW | 200 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26519 | FW | 200 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26520 | FW | 200 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26521 | FW | 200 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26522 | FW | 200 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26523 | FW | 200 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26524 | FW | 200 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26525 | FW | 200 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26526 | FW | 200 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26527 | FW | 200 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26528 | FW | 200 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26529 | FW | 200 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26530 | FW | 200 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26531 | FW | 200 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26532 | FW | 200 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26533 | FW | 200 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26534 | FW | 200 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26535 | FW | 200 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26536 | FW | 200 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26537 | FW | 200 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26538 | FW | 200 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26539 | FW | 200 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26540 | FW | 200 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26541 | FW | 200 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26542 | FW | 200 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26543 | FW | 200 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26544 | FW | 200 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26545 | FW | 200 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26546 | FW | 200 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26547 | FW | 200 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26548 | FW | 200 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26549 | FW | 200 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26550 | FW | 200 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26551 | FW | 200 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26552 | FW | 200 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26553 | FW | 200 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26554 | FW | 200 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26555 | FW | 200 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26556 | FW | 200 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26557 | FW | 200 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26558 | FW | 200 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26559 | FW | 200 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26560 | FW | 200 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26561 | FW | 200 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26562 | FW | 200 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26563 | FW | 200 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26564 | FW | 200 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26565 | FW | 200 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26566 | FW | 200 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26567 | FW | 200 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26568 | FW | 200 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26569 | FW | 200 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26570 | FW | 200 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26571 | FW | 201 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26572 | FW | 201 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26573 | FW | 201 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26574 | FW | 201 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26575 | FW | 201 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26576 | FW | 201 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26577 | FW | 201 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26578 | FW | 201 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26579 | FW | 201 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26580 | FW | 201 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26581 | FW | 201 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26582 | FW | 201 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26583 | FW | 201 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26584 | FW | 201 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26585 | FW | 201 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26586 | FW | 201 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26587 | FW | 201 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26588 | FW | 201 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26589 | FW | 201 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26590 | FW | 201 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26591 | FW | 201 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26592 | FW | 201 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26593 | FW | 201 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26594 | FW | 201 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26595 | FW | 201 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26596 | FW | 201 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26597 | FW | 201 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26598 | FW | 201 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26599 | FW | 201 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26600 | FW | 201 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26601 | FW | 201 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26602 | FW | 201 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26603 | FW | 201 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26604 | FW | 201 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26605 | FW | 201 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26606 | FW | 201 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26607 | FW | 201 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26608 | FW | 201 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26609 | FW | 201 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26610 | FW | 201 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26611 | FW | 201 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26612 | FW | 201 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26613 | FW | 201 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26614 | FW | 201 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26615 | FW | 201 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26616 | FW | 201 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26617 | FW | 201 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26618 | FW | 201 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26619 | FW | 201 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26620 | FW | 201 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26621 | FW | 201 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26622 | FW | 201 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26623 | FW | 201 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26624 | FW | 201 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26625 | FW | 201 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26626 | FW | 201 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26627 | FW | 201 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26628 | FW | 201 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26629 | FW | 201 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26630 | FW | 201 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26631 | FW | 201 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26632 | FW | 201 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26633 | FW | 201 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26634 | FW | 201 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26635 | FW | 201 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26636 | FW | 201 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26637 | FW | 201 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26638 | FW | 201 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26639 | FW | 201 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26640 | FW | 201 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26641 | FW | 201 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26642 | FW | 201 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26643 | FW | 201 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26644 | FW | 201 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26645 | FW | 201 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26646 | FW | 201 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26647 | FW | 201 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26648 | FW | 201 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26649 | FW | 201 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26650 | FW | 201 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26651 | FW | 201 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26652 | FW | 201 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26653 | FW | 201 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26654 | FW | 201 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26655 | FW | 201 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26656 | FW | 201 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26657 | FW | 201 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26658 | FW | 201 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26659 | FW | 201 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26660 | FW | 201 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26661 | FW | 201 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26662 | FW | 201 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26663 | FW | 201 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26664 | FW | 201 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26665 | FW | 201 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26666 | FW | 201 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26667 | FW | 201 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26668 | FW | 201 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26669 | FW | 201 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26670 | FW | 201 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26671 | FW | 201 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26672 | FW | 201 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26673 | FW | 201 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26674 | FW | 201 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26675 | FW | 201 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26676 | FW | 201 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26677 | FW | 201 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26678 | FW | 201 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26679 | FW | 201 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26680 | FW | 201 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26681 | FW | 201 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26682 | FW | 201 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26683 | FW | 202 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26684 | FW | 202 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26685 | FW | 202 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26686 | FW | 202 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26687 | FW | 202 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26688 | FW | 202 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26689 | FW | 202 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26690 | FW | 202 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26691 | FW | 202 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26692 | FW | 202 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26693 | FW | 202 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26694 | FW | 202 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26695 | FW | 202 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26696 | FW | 202 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26697 | FW | 202 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26698 | FW | 202 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26699 | FW | 202 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26700 | FW | 202 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26701 | FW | 202 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26702 | FW | 202 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26703 | FW | 202 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26704 | FW | 202 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26705 | FW | 202 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26706 | FW | 202 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26707 | FW | 202 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26708 | FW | 202 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26709 | FW | 202 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26710 | FW | 202 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26711 | FW | 202 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26712 | FW | 202 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26713 | FW | 202 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26714 | FW | 202 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26715 | FW | 202 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26716 | FW | 202 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26717 | FW | 202 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26718 | FW | 202 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26719 | FW | 202 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26720 | FW | 202 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26721 | FW | 202 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26722 | FW | 202 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26723 | FW | 202 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26724 | FW | 202 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26725 | FW | 202 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26726 | FW | 202 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26727 | FW | 202 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26728 | FW | 202 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26729 | FW | 202 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26730 | FW | 202 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26731 | FW | 202 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26732 | FW | 202 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26733 | FW | 202 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26734 | FW | 202 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26735 | FW | 202 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26736 | FW | 202 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26737 | FW | 202 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26738 | FW | 202 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26739 | FW | 202 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26740 | FW | 202 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26741 | FW | 202 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26742 | FW | 202 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26743 | FW | 202 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26744 | FW | 202 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26745 | FW | 202 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26746 | FW | 202 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26747 | FW | 202 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26748 | FW | 202 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26749 | FW | 202 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26750 | FW | 202 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26751 | FW | 202 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26752 | FW | 202 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26753 | FW | 202 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26754 | FW | 202 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26755 | FW | 202 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26756 | FW | 202 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26757 | FW | 202 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26758 | FW | 202 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26759 | FW | 202 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26760 | FW | 202 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26761 | FW | 202 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26762 | FW | 202 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26763 | FW | 202 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26764 | FW | 202 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26765 | FW | 202 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26766 | FW | 202 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26767 | FW | 202 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26768 | FW | 202 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26769 | FW | 202 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26770 | FW | 202 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26771 | FW | 202 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26772 | FW | 202 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26773 | FW | 202 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26774 | FW | 202 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26775 | FW | 202 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26776 | FW | 202 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26777 | FW | 202 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26778 | FW | 202 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26779 | FW | 202 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26780 | FW | 202 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26781 | FW | 202 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26782 | FW | 202 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26783 | FW | 202 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26784 | FW | 202 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26785 | FW | 202 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26786 | FW | 202 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26787 | FW | 202 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26788 | FW | 202 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26789 | FW | 202 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26790 | FW | 202 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26791 | FW | 202 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26792 | FW | 202 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26793 | FW | 202 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26794 | FW | 202 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26795 | FW | 203 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26796 | FW | 203 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26797 | FW | 203 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26798 | FW | 203 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26799 | FW | 203 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26800 | FW | 203 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26801 | FW | 203 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26802 | FW | 203 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26803 | FW | 203 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26804 | FW | 203 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26805 | FW | 203 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26806 | FW | 203 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26807 | FW | 203 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26808 | FW | 203 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26809 | FW | 203 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26810 | FW | 203 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26811 | FW | 203 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26812 | FW | 203 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26813 | FW | 203 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26814 | FW | 203 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26815 | FW | 203 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26816 | FW | 203 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26817 | FW | 203 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26818 | FW | 203 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26819 | FW | 203 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26820 | FW | 203 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26821 | FW | 203 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26822 | FW | 203 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26823 | FW | 203 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26824 | FW | 203 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26825 | FW | 203 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26826 | FW | 203 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26827 | FW | 203 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26828 | FW | 203 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26829 | FW | 203 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26830 | FW | 203 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26831 | FW | 203 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26832 | FW | 203 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26833 | FW | 203 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26834 | FW | 203 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26835 | FW | 203 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26836 | FW | 203 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26837 | FW | 203 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26838 | FW | 203 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26839 | FW | 203 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26840 | FW | 203 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26841 | FW | 203 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26842 | FW | 203 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26843 | FW | 203 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26844 | FW | 203 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26845 | FW | 203 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26846 | FW | 203 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26847 | FW | 203 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26848 | FW | 203 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26849 | FW | 203 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26850 | FW | 203 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26851 | FW | 203 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26852 | FW | 203 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26853 | FW | 203 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26854 | FW | 203 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26855 | FW | 203 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26856 | FW | 203 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26857 | FW | 203 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26858 | FW | 203 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26859 | FW | 203 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26860 | FW | 203 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26861 | FW | 203 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26862 | FW | 203 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26863 | FW | 203 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26864 | FW | 203 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26865 | FW | 203 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26866 | FW | 203 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26867 | FW | 203 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26868 | FW | 203 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26869 | FW | 203 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26870 | FW | 203 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26871 | FW | 203 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26872 | FW | 203 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26873 | FW | 203 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26874 | FW | 203 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26875 | FW | 203 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26876 | FW | 203 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26877 | FW | 203 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26878 | FW | 203 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26879 | FW | 203 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26880 | FW | 203 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26881 | FW | 203 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26882 | FW | 203 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26883 | FW | 203 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26884 | FW | 203 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26885 | FW | 203 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26886 | FW | 203 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26887 | FW | 203 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26888 | FW | 203 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26889 | FW | 203 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26890 | FW | 203 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26891 | FW | 203 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26892 | FW | 203 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26893 | FW | 203 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26894 | FW | 203 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
26895 | FW | 203 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26896 | FW | 203 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26897 | FW | 203 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26898 | FW | 203 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
26899 | FW | 203 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26900 | FW | 203 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26901 | FW | 203 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26902 | FW | 203 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
26903 | FW | 203 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26904 | FW | 203 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26905 | FW | 203 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26906 | FW | 203 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
26907 | FW | 204 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26908 | FW | 204 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26909 | FW | 204 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26910 | FW | 204 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
26911 | FW | 204 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26912 | FW | 204 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
26913 | FW | 204 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
26914 | FW | 204 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26915 | FW | 204 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26916 | FW | 204 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26917 | FW | 204 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26918 | FW | 204 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
26919 | FW | 204 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26920 | FW | 204 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26921 | FW | 204 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26922 | FW | 204 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26923 | FW | 204 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
26924 | FW | 204 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26925 | FW | 204 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26926 | FW | 204 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26927 | FW | 204 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26928 | FW | 204 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
26929 | FW | 204 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26930 | FW | 204 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26931 | FW | 204 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26932 | FW | 204 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26933 | FW | 204 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
26934 | FW | 204 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26935 | FW | 204 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26936 | FW | 204 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26937 | FW | 204 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26938 | FW | 204 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
26939 | FW | 204 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26940 | FW | 204 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26941 | FW | 204 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26942 | FW | 204 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26943 | FW | 204 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
26944 | FW | 204 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26945 | FW | 204 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26946 | FW | 204 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26947 | FW | 204 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26948 | FW | 204 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
26949 | FW | 204 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26950 | FW | 204 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26951 | FW | 204 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26952 | FW | 204 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26953 | FW | 204 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
26954 | FW | 204 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26955 | FW | 204 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26956 | FW | 204 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26957 | FW | 204 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26958 | FW | 204 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
26959 | FW | 204 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26960 | FW | 204 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26961 | FW | 204 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26962 | FW | 204 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
26963 | FW | 204 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26964 | FW | 204 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26965 | FW | 204 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26966 | FW | 204 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
26967 | FW | 204 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26968 | FW | 204 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26969 | FW | 204 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26970 | FW | 204 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
26971 | FW | 204 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26972 | FW | 204 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26973 | FW | 204 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26974 | FW | 204 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
26975 | FW | 204 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26976 | FW | 204 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26977 | FW | 204 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26978 | FW | 204 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26979 | FW | 204 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26980 | FW | 204 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26981 | FW | 204 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26982 | FW | 204 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
26983 | FW | 204 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26984 | FW | 204 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26985 | FW | 204 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26986 | FW | 204 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
26987 | FW | 204 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26988 | FW | 204 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26989 | FW | 204 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26990 | FW | 204 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
26991 | FW | 204 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26992 | FW | 204 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26993 | FW | 204 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26994 | FW | 204 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
26995 | FW | 204 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26996 | FW | 204 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26997 | FW | 204 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26998 | FW | 204 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
26999 | FW | 204 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27000 | FW | 204 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27001 | FW | 204 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27002 | FW | 204 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27003 | FW | 204 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27004 | FW | 204 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27005 | FW | 204 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27006 | FW | 204 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27007 | FW | 204 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27008 | FW | 204 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27009 | FW | 204 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27010 | FW | 204 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27011 | FW | 204 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27012 | FW | 204 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27013 | FW | 204 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27014 | FW | 204 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27015 | FW | 204 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27016 | FW | 204 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27017 | FW | 204 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27018 | FW | 204 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27019 | FW | 205 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27020 | FW | 205 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27021 | FW | 205 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27022 | FW | 205 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27023 | FW | 205 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27024 | FW | 205 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
27025 | FW | 205 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27026 | FW | 205 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27027 | FW | 205 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27028 | FW | 205 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27029 | FW | 205 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27030 | FW | 205 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27031 | FW | 205 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27032 | FW | 205 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27033 | FW | 205 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27034 | FW | 205 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27035 | FW | 205 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27036 | FW | 205 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27037 | FW | 205 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27038 | FW | 205 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27039 | FW | 205 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27040 | FW | 205 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27041 | FW | 205 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27042 | FW | 205 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27043 | FW | 205 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27044 | FW | 205 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27045 | FW | 205 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27046 | FW | 205 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27047 | FW | 205 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27048 | FW | 205 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27049 | FW | 205 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27050 | FW | 205 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27051 | FW | 205 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27052 | FW | 205 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27053 | FW | 205 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27054 | FW | 205 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27055 | FW | 205 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27056 | FW | 205 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27057 | FW | 205 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27058 | FW | 205 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27059 | FW | 205 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27060 | FW | 205 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27061 | FW | 205 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27062 | FW | 205 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27063 | FW | 205 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27064 | FW | 205 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27065 | FW | 205 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27066 | FW | 205 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27067 | FW | 205 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27068 | FW | 205 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27069 | FW | 205 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27070 | FW | 205 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27071 | FW | 205 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27072 | FW | 205 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27073 | FW | 205 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27074 | FW | 205 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27075 | FW | 205 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27076 | FW | 205 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27077 | FW | 205 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27078 | FW | 205 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27079 | FW | 205 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27080 | FW | 205 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27081 | FW | 205 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27082 | FW | 205 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27083 | FW | 205 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27084 | FW | 205 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27085 | FW | 205 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27086 | FW | 205 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27087 | FW | 205 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27088 | FW | 205 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27089 | FW | 205 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27090 | FW | 205 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27091 | FW | 205 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27092 | FW | 205 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27093 | FW | 205 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27094 | FW | 205 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27095 | FW | 205 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27096 | FW | 205 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27097 | FW | 205 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27098 | FW | 205 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27099 | FW | 205 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27100 | FW | 205 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27101 | FW | 205 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27102 | FW | 205 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27103 | FW | 205 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27104 | FW | 205 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27105 | FW | 205 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27106 | FW | 205 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27107 | FW | 205 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27108 | FW | 205 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27109 | FW | 205 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27110 | FW | 205 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27111 | FW | 205 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27112 | FW | 205 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27113 | FW | 205 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27114 | FW | 205 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27115 | FW | 205 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27116 | FW | 205 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27117 | FW | 205 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27118 | FW | 205 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27119 | FW | 205 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27120 | FW | 205 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27121 | FW | 205 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27122 | FW | 205 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27123 | FW | 205 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27124 | FW | 205 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27125 | FW | 205 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27126 | FW | 205 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27127 | FW | 205 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27128 | FW | 205 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27129 | FW | 205 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27130 | FW | 205 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27131 | FW | 206 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27132 | FW | 206 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27133 | FW | 206 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27134 | FW | 206 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27135 | FW | 206 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27136 | FW | 206 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
27137 | FW | 206 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27138 | FW | 206 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27139 | FW | 206 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27140 | FW | 206 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27141 | FW | 206 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27142 | FW | 206 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27143 | FW | 206 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27144 | FW | 206 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27145 | FW | 206 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27146 | FW | 206 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27147 | FW | 206 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27148 | FW | 206 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27149 | FW | 206 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27150 | FW | 206 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27151 | FW | 206 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27152 | FW | 206 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27153 | FW | 206 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27154 | FW | 206 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27155 | FW | 206 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27156 | FW | 206 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27157 | FW | 206 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27158 | FW | 206 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27159 | FW | 206 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27160 | FW | 206 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27161 | FW | 206 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27162 | FW | 206 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27163 | FW | 206 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27164 | FW | 206 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27165 | FW | 206 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27166 | FW | 206 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27167 | FW | 206 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27168 | FW | 206 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27169 | FW | 206 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27170 | FW | 206 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27171 | FW | 206 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27172 | FW | 206 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27173 | FW | 206 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27174 | FW | 206 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27175 | FW | 206 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27176 | FW | 206 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27177 | FW | 206 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27178 | FW | 206 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27179 | FW | 206 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27180 | FW | 206 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27181 | FW | 206 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27182 | FW | 206 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27183 | FW | 206 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27184 | FW | 206 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27185 | FW | 206 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27186 | FW | 206 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27187 | FW | 206 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27188 | FW | 206 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27189 | FW | 206 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27190 | FW | 206 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27191 | FW | 206 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27192 | FW | 206 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27193 | FW | 206 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27194 | FW | 206 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27195 | FW | 206 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27196 | FW | 206 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27197 | FW | 206 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27198 | FW | 206 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27199 | FW | 206 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27200 | FW | 206 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27201 | FW | 206 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27202 | FW | 206 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27203 | FW | 206 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27204 | FW | 206 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27205 | FW | 206 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27206 | FW | 206 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27207 | FW | 206 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27208 | FW | 206 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27209 | FW | 206 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27210 | FW | 206 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27211 | FW | 206 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27212 | FW | 206 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27213 | FW | 206 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27214 | FW | 206 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27215 | FW | 206 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27216 | FW | 206 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27217 | FW | 206 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27218 | FW | 206 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27219 | FW | 206 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27220 | FW | 206 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27221 | FW | 206 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27222 | FW | 206 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27223 | FW | 206 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27224 | FW | 206 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27225 | FW | 206 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27226 | FW | 206 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27227 | FW | 206 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27228 | FW | 206 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27229 | FW | 206 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27230 | FW | 206 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27231 | FW | 206 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27232 | FW | 206 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27233 | FW | 206 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27234 | FW | 206 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27235 | FW | 206 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27236 | FW | 206 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27237 | FW | 206 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27238 | FW | 206 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27239 | FW | 206 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27240 | FW | 206 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27241 | FW | 206 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27242 | FW | 206 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27243 | FW | 207 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27244 | FW | 207 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27245 | FW | 207 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27246 | FW | 207 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27247 | FW | 207 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27248 | FW | 207 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
27249 | FW | 207 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27250 | FW | 207 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27251 | FW | 207 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27252 | FW | 207 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27253 | FW | 207 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27254 | FW | 207 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27255 | FW | 207 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27256 | FW | 207 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27257 | FW | 207 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27258 | FW | 207 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27259 | FW | 207 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27260 | FW | 207 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27261 | FW | 207 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27262 | FW | 207 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27263 | FW | 207 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27264 | FW | 207 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27265 | FW | 207 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27266 | FW | 207 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27267 | FW | 207 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27268 | FW | 207 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27269 | FW | 207 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27270 | FW | 207 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27271 | FW | 207 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27272 | FW | 207 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27273 | FW | 207 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27274 | FW | 207 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27275 | FW | 207 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27276 | FW | 207 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27277 | FW | 207 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27278 | FW | 207 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27279 | FW | 207 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27280 | FW | 207 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27281 | FW | 207 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27282 | FW | 207 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27283 | FW | 207 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27284 | FW | 207 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27285 | FW | 207 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27286 | FW | 207 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27287 | FW | 207 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27288 | FW | 207 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27289 | FW | 207 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27290 | FW | 207 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27291 | FW | 207 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27292 | FW | 207 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27293 | FW | 207 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27294 | FW | 207 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27295 | FW | 207 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27296 | FW | 207 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27297 | FW | 207 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27298 | FW | 207 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27299 | FW | 207 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27300 | FW | 207 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27301 | FW | 207 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27302 | FW | 207 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27303 | FW | 207 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27304 | FW | 207 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27305 | FW | 207 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27306 | FW | 207 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27307 | FW | 207 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27308 | FW | 207 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27309 | FW | 207 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27310 | FW | 207 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27311 | FW | 207 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27312 | FW | 207 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27313 | FW | 207 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27314 | FW | 207 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27315 | FW | 207 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27316 | FW | 207 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27317 | FW | 207 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27318 | FW | 207 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27319 | FW | 207 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27320 | FW | 207 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27321 | FW | 207 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27322 | FW | 207 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27323 | FW | 207 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27324 | FW | 207 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27325 | FW | 207 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27326 | FW | 207 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27327 | FW | 207 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27328 | FW | 207 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27329 | FW | 207 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27330 | FW | 207 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27331 | FW | 207 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27332 | FW | 207 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27333 | FW | 207 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27334 | FW | 207 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27335 | FW | 207 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27336 | FW | 207 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27337 | FW | 207 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27338 | FW | 207 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27339 | FW | 207 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27340 | FW | 207 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27341 | FW | 207 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27342 | FW | 207 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27343 | FW | 207 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27344 | FW | 207 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27345 | FW | 207 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27346 | FW | 207 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27347 | FW | 207 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27348 | FW | 207 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27349 | FW | 207 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27350 | FW | 207 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27351 | FW | 207 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27352 | FW | 207 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27353 | FW | 207 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27354 | FW | 207 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27355 | FW | 208 | 0 | 0 | 1201 | Return temperature at -20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27356 | FW | 208 | 0 | 0 | 1202 | Return temperature at +20° C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27357 | FW | 208 | 0 | 0 | 1203 | Return temperature DHW at -20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27358 | FW | 208 | 0 | 0 | 1204 | Return temperature DHW at +20°C | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | °C
27359 | FW | 208 | 0 | 0 | 1205 | Factor return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27360 | FW | 208 | 0 | 0 | 1208 | Maximum output | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 10000 | Yes | kW
27361 | FW | 208 | 0 | 0 | 1209 | Power limitation P-factor | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27362 | FW | 208 | 1 | 0 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27363 | FW | 208 | 1 | 1 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27364 | FW | 208 | 1 | 2 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27365 | FW | 208 | 1 | 3 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27366 | FW | 208 | 1 | 4 | 3001 | Base point flow temp. heating char. | 1 | U8 | 1 | General | General | 2 | 0 | 900 | Yes | °C
27367 | FW | 208 | 1 | 0 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27368 | FW | 208 | 1 | 1 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27369 | FW | 208 | 1 | 2 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27370 | FW | 208 | 1 | 3 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27371 | FW | 208 | 1 | 4 | 3011 | Base pt ext temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | -100 | 300 | Yes | °C
27372 | FW | 208 | 1 | 0 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27373 | FW | 208 | 1 | 1 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27374 | FW | 208 | 1 | 2 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27375 | FW | 208 | 1 | 3 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27376 | FW | 208 | 1 | 4 | 3012 | Design p. OT-temp. heating characteristic | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | -30 | 10 | Yes | °C
27377 | FW | 208 | 1 | 0 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27378 | FW | 208 | 1 | 1 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27379 | FW | 208 | 1 | 2 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27380 | FW | 208 | 1 | 3 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27381 | FW | 208 | 1 | 4 | 3013 | Design point flow temp. heating char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 2 | 100 | 900 | Yes | °C
27382 | FW | 208 | 1 | 0 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27383 | FW | 208 | 1 | 1 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27384 | FW | 208 | 1 | 2 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27385 | FW | 208 | 1 | 3 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27386 | FW | 208 | 1 | 4 | 3014 | Heating curve from conf. p. | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 50 | Yes | 0
27387 | FW | 208 | 1 | 0 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27388 | FW | 208 | 1 | 1 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27389 | FW | 208 | 1 | 2 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27390 | FW | 208 | 1 | 3 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27391 | FW | 208 | 1 | 4 | 3021 | Outside temperature heating limit | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 500 | Yes | °C
27392 | FW | 208 | 1 | 0 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27393 | FW | 208 | 1 | 1 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27394 | FW | 208 | 1 | 2 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27395 | FW | 208 | 1 | 3 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27396 | FW | 208 | 1 | 4 | 7001 | Heat generator increase flow set value | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | -1000 | 300 | Yes | K
27397 | FW | 208 | 1 | 0 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27398 | FW | 208 | 1 | 1 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27399 | FW | 208 | 1 | 2 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27400 | FW | 208 | 1 | 3 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27401 | FW | 208 | 1 | 4 | 7002 | Flow minimum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 800 | Yes | °C
27402 | FW | 208 | 1 | 0 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27403 | FW | 208 | 1 | 1 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27404 | FW | 208 | 1 | 2 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27405 | FW | 208 | 1 | 3 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27406 | FW | 208 | 1 | 4 | 7008 | Flow maximum temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 1200 | Yes | °C
27407 | FW | 208 | 2 | 0 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27408 | FW | 208 | 2 | 1 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27409 | FW | 208 | 2 | 2 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27410 | FW | 208 | 2 | 3 | 5000 | Switch-on diff. hot water supply | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 5 | 200 | Yes | K
27411 | FW | 208 | 2 | 0 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27412 | FW | 208 | 2 | 1 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27413 | FW | 208 | 2 | 2 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27414 | FW | 208 | 2 | 3 | 5001 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -100 | 300 | Yes | K
27415 | FW | 208 | 2 | 0 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27416 | FW | 208 | 2 | 1 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27417 | FW | 208 | 2 | 2 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27418 | FW | 208 | 2 | 3 | 5002 | Hot water loading preference | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | h
27419 | FW | 208 | 2 | 0 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27420 | FW | 208 | 2 | 1 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27421 | FW | 208 | 2 | 2 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27422 | FW | 208 | 2 | 3 | 5005 | DHW discharge protection/charging stop | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes
27423 | FW | 208 | 2 | 0 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27424 | FW | 208 | 2 | 1 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27425 | FW | 208 | 2 | 2 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27426 | FW | 208 | 2 | 3 | 5008 | After-run time DHW charging pump | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27427 | FW | 208 | 2 | 0 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27428 | FW | 208 | 2 | 1 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27429 | FW | 208 | 2 | 2 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27430 | FW | 208 | 2 | 3 | 5009 | Follow-on time domestic water pump DWP | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 600 | Yes | sec
27431 | FW | 208 | 2 | 0 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27432 | FW | 208 | 2 | 1 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27433 | FW | 208 | 2 | 2 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27434 | FW | 208 | 2 | 3 | 5034 | Charging setp. elev. mixer control | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 200 | Yes | K
27435 | FW | 208 | 2 | 0 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27436 | FW | 208 | 2 | 1 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27437 | FW | 208 | 2 | 2 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27438 | FW | 208 | 2 | 3 | 5052 | Switch-on temp. DHW tank circuit pump | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | °C
27439 | FW | 208 | 2 | 0 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27440 | FW | 208 | 2 | 1 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27441 | FW | 208 | 2 | 2 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27442 | FW | 208 | 2 | 3 | 5053 | Tank circuit pump sw-on delay | 1 | U16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 300 | Yes | sec
27443 | FW | 208 | 2 | 0 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27444 | FW | 208 | 2 | 1 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27445 | FW | 208 | 2 | 2 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27446 | FW | 208 | 2 | 3 | 5058 | Sw-on temp. DHW tank circuit pump hyst. | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 60 | Yes | K
27447 | FW | 208 | 2 | 0 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27448 | FW | 208 | 2 | 1 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27449 | FW | 208 | 2 | 2 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27450 | FW | 208 | 2 | 3 | 5081 | Maximum hot water charging time | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27451 | FW | 208 | 2 | 0 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27452 | FW | 208 | 2 | 1 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27453 | FW | 208 | 2 | 2 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27454 | FW | 208 | 2 | 3 | 5083 | Hot water charging interruption | 1 | U16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 100 | Yes | h
27455 | FW | 208 | 2 | 0 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27456 | FW | 208 | 2 | 1 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27457 | FW | 208 | 2 | 2 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27458 | FW | 208 | 2 | 3 | 5100 | P-Band Ladepumpe RL | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 2000 | Yes | K
27459 | FW | 208 | 2 | 0 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27460 | FW | 208 | 2 | 1 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27461 | FW | 208 | 2 | 2 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27462 | FW | 208 | 2 | 3 | 5101 | Differential set ch. pump RT | 1 | U16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 1000 | Yes | K
27463 | FW | 208 | 2 | 0 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27464 | FW | 208 | 2 | 1 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27465 | FW | 208 | 2 | 2 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27466 | FW | 208 | 2 | 3 | 32045 | Tank operation return limitation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | Yes | 0
27467 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27468 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27469 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27470 | WEZ | 4 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27471 | WEZ | 5 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27472 | WEZ | 6 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27473 | WEZ | 7 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27474 | WEZ | 8 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27475 | WEZ | 9 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27476 | WEZ | 10 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27477 | WEZ | 11 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27478 | WEZ | 12 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27479 | WEZ | 13 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27480 | WEZ | 14 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27481 | WEZ | 15 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27482 | WEZ | 16 | 10 | 1 | 23008 | Total energy efficiency H-Gen | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27483 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 6 | Hot water actual SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27484 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27485 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27486 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27487 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27488 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27489 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27490 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27491 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 84 | Probe flow/Intake temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27492 | WEZ | 1 | 60 | 254 | 85 | Probe return/Evaporator surface temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27493 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_high | 2 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27494 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_low | 1 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27495 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27496 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27497 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27498 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27499 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27500 | WEZ | 1 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27501 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27502 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27503 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27504 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27505 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27506 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27507 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27508 | WEZ | 1 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27509 | WEZ | 1 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollvalue | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 800 | Yes | K
27510 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27511 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27512 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27513 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27514 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27515 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27516 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27517 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27518 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27519 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27520 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27521 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27522 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27523 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27524 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27525 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27526 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27527 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27528 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27529 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27530 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27531 | WEZ | 1 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27532 | WEZ | 1 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27533 | WEZ | 1 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27534 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 1099 | Collective fault output fault reporting output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
27535 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 20064 | Current sunlight expos. (global rad.) | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | W/m2
27536 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 20069 | Available electrical power, dampened | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW
27537 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27538 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 21091 | Setpoint incr./decr. status | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27539 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 30098 | Source of available electrical power | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes
27540 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38000 | Source of available el. power, dampened | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes
27541 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38001 | Time filter, power, dampened | 1 | U16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 9990 | Yes | min
27542 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38003 | SG minimum power | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW
27543 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38010 | Available el. power, dampened, offset | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW
27544 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38011 | Available el. power, dampened, offset | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW
27545 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid via system bus | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes | 0
27546 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38013 | Smart Grid function trigger | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes | 0
27547 | WEZ | 1 | 0 | 0 | 38014 | Smart Grid hysteresis minimum power | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW
27548 | WEZ | 1 | 4 | 0 | 2119 | Leadership-WEZ | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27549 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 9012 | Outside temperature released | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -500 | 500 | Yes | °C
27550 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10111 | Max. output heating mode | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27551 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10112 | Max. output DHW operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27552 | WEZ | 1 | 10 | 1 | 10113 | Max. output cooling mode | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27553 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 6 | Hot water actual SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27554 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27555 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27556 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27557 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27558 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27559 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27560 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27561 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 84 | Probe flow/Intake temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27562 | WEZ | 2 | 60 | 254 | 85 | Probe return/Evaporator surface temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27563 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_high | 2 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27564 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_low | 1 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27565 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27566 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27567 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27568 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27569 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27570 | WEZ | 2 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27571 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27572 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27573 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27574 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27575 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27576 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27577 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27578 | WEZ | 2 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27579 | WEZ | 2 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollvalue | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 800 | Yes | K
27580 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27581 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27582 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27583 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27584 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27585 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27586 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27587 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27588 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27589 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27590 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27591 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27592 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27593 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27594 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27595 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27596 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27597 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27598 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27599 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27600 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27601 | WEZ | 2 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27602 | WEZ | 2 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27603 | WEZ | 2 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27604 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 1099 | Collective fault output fault reporting output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
27605 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 20064 | Current sunlight expos. (global rad.) | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | W/m2
27606 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 20069 | Available electrical power, dampened | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW
27607 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27608 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 21091 | Setpoint incr./decr. status | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27609 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 30098 | Source of available electrical power | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes
27610 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38000 | Source of available el. power, dampened | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes
27611 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38001 | Time filter, power, dampened | 1 | U16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 9990 | Yes | min
27612 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38003 | SG minimum power | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW
27613 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38010 | Available el. power, dampened, offset | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW
27614 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38011 | Available el. power, dampened, offset | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW
27615 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid via system bus | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes | 0
27616 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38013 | Smart Grid function trigger | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes | 0
27617 | WEZ | 2 | 0 | 0 | 38014 | Smart Grid hysteresis minimum power | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW
27618 | WEZ | 2 | 4 | 0 | 2119 | Leadership-WEZ | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27619 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 9012 | Outside temperature released | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -500 | 500 | Yes | °C
27620 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10111 | Max. output heating mode | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27621 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10112 | Max. output DHW operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27622 | WEZ | 2 | 10 | 1 | 10113 | Max. output cooling mode | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27623 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 6 | Hot water actual SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27624 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27625 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27626 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27627 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27628 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27629 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27630 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27631 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 84 | Probe flow/Intake temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27632 | WEZ | 3 | 60 | 254 | 85 | Probe return/Evaporator surface temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27633 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_high | 2 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27634 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_low | 1 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27635 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27636 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27637 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27638 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27639 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27640 | WEZ | 3 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27641 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27642 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27643 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27644 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27645 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27646 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27647 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27648 | WEZ | 3 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27649 | WEZ | 3 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollvalue | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 800 | Yes | K
27650 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27651 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27652 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27653 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27654 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27655 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27656 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27657 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27658 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27659 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27660 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27661 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27662 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27663 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27664 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27665 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27666 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27667 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27668 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27669 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27670 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27671 | WEZ | 3 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27672 | WEZ | 3 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27673 | WEZ | 3 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27674 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 1099 | Collective fault output fault reporting output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
27675 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 20064 | Current sunlight expos. (global rad.) | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | W/m2
27676 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 20069 | Available electrical power, dampened | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW
27677 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27678 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 21091 | Setpoint incr./decr. status | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27679 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 30098 | Source of available electrical power | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x80010441 | 0 | Yes
27680 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38000 | Source of available el. power, dampened | 1 | LIST | 0 | General | General | 1 | 0x00000007 | 0 | Yes
27681 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38001 | Time filter, power, dampened | 1 | U16 | 1 | General | General | 10 | 0 | 9990 | Yes | min
27682 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38003 | SG minimum power | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 3000 | Yes | kW
27683 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38010 | Available el. power, dampened, offset | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW
27684 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38011 | Available el. power, dampened, offset | 1 | U16 | 2 | General | General | 1 | -9999 | 9999 | Yes | kW
27685 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38012 | Smart Grid via system bus | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes | 0
27686 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38013 | Smart Grid function trigger | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 3 | Yes | 0
27687 | WEZ | 3 | 0 | 0 | 38014 | Smart Grid hysteresis minimum power | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | 0 | 9999 | Yes | kW
27688 | WEZ | 3 | 4 | 0 | 2119 | Leadership-WEZ | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27689 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 9012 | Outside temperature released | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | -500 | 500 | Yes | °C
27690 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10111 | Max. output heating mode | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27691 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10112 | Max. output DHW operation | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27692 | WEZ | 3 | 10 | 1 | 10113 | Max. output cooling mode | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 100 | Yes | %
27693 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 6 | Hot water actual SF2 | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27694 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27695 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 47 | Heat quantity heating_low | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27696 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27697 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 51 | Heat quantity cooling_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27698 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 2 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27699 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 55 | Heat quantity DHW_high | 1 | U32 | 3 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | MWh
27700 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 45 | Coefficient of Performance | 1 | U8 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27701 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 84 | Probe flow/Intake temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27702 | WEZ | 4 | 60 | 254 | 85 | Probe return/Evaporator surface temp. | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27703 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_high | 2 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27704 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 1570 | HPBS heat pump buffer sensor_low | 1 | S32 | 1 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | °C
27705 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27706 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 271 | CP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27707 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27708 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 273 | HSP rotation speed_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27709 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 276 | GWP_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27710 | WEZ | 4 | 60 | 7 | 276 | GWP_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No
27711 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27712 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1561 | 0-10V/PWM output Y1_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27713 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27714 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1562 | 0-10V/PWM output Y2_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | %
27715 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27716 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1572 | Relay output R9_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27717 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_high | 2 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27718 | WEZ | 4 | 60 | 3 | 1574 | Relay output R152_low | 1 | S32 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | 0
27719 | WEZ | 4 | 2 | 0 | 5077 | Smart-Grid (Offset) WW-Sollvalue | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 800 | Yes | K
27720 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27721 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27722 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3032 | Regelstrategie | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 5 | Yes | 0
27723 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27724 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27725 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3047 | Design point outside temp. cooling char. | 1 | S8 | 0 | General | General | 1 | 20 | 40 | Yes | °C
27726 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27727 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27728 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3048 | Design point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27729 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27730 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27731 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3043 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 300 | Yes | °C
27732 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27733 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27734 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 3044 | Base point flow temp. cooling char. | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 200 | 300 | Yes | °C
27735 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27736 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27737 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7009 | Solltemperatur Handbetrieb | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 100 | 900 | Yes | °C
27738 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27739 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27740 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7031 | SmartGrid room setpoint offset heating | 1 | S16 | 1 | General | General | 5 | 0 | 120 | Yes | K
27741 | WEZ | 4 | 1 | 0 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27742 | WEZ | 4 | 1 | 1 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27743 | WEZ | 4 | 1 | 2 | 7046 | SmartGrid offset room setp. cooling | 1 | S16 | 1 | General | General | 1 | -600 | 0 | Yes | K
27744 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 1099 | Collective fault output fault reporting output | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 1 | No | 0
27745 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 20064 | Current sunlight expos. (global rad.) | 1 | S16 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No | W/m2
27746 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 20069 | Available electrical power, dampened | 1 | S16 | 2 | General | General | 1 | -32700 | 32700 | Yes | kW
27747 | WEZ | 4 | 0 | 0 | 21090 | Status Smart Grid | 1 | U8 | 0 | General | General | 1 | 0 | 0 | No