## Signals
Intesis MAPS Excel signals file
PROJECT_NAME | Project1
Intesis MAPS Version | 1.2.25.0
Internal Protocol | BACnet Server
External Protocol | Modbus Master
Timestamp | 2025-08-12
Anz. | Aktiv | Beschreibung | Name | Typ | Instanz | Einheiten | NC | Texte | Statuszahl | Rel. Def. | COV | Anz. | Gerät | Anz. Slaves | Basis | Lesefunktion | Schreibfunktion | Datenlänge | Format | Byte-Reihenfolge | Adresse | Bit | Bitzahl | Deadband | Konv.-ID | Konvertierungen
1 | True |  | Comm Error Device 0 | 3: BI | 0 | -1 | - | - | 2 | - | - | 1 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2 | True |  | Comm Error Device 1 | 3: BI | 1 | -1 | - | - | 2 | - | - | 2 | RTU // Port A // Device 1 | 11 | 0-based | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
3 | True |  | Comm Error Device 2 | 3: BI | 2 | -1 | - | - | 2 | - | - | 3 | RTU // Port A // Device 2 | 12 | 0-based | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
4 | True | Aussenfuehler 1 | WEZ 1 - AF1 - Aussenfuehler 1 | 0: AI | 1 | 62 | - | - | - | - | 0 | 4 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1477 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
5 | True | Betriebswahl Heizung | WEZ 1 - HK 1 - Betriebswahl Heizung | 19: MV | 0 | -1 | - | - | 9 | - | - | 5 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1478 | - | - | 0 |  | -
6 | True | Betriebswahl Heizung | WEZ 1 - HK 2- Betriebswahl Heizung | 19: MV | 1 | -1 | - | - | 9 | - | - | 6 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1479 | - | - | 0 |  | -
7 | True | Betriebswahl Heizung | WEZ 1 - HK 3- Betriebswahl Heizung | 19: MV | 2 | -1 | - | - | 9 | - | - | 7 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1480 | - | - | 0 |  | -
8 | True | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | WEZ 1 - HK 1-Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 2: AV | 0 | 62 | - | - | - | - | 0 | 8 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1481 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
9 | True | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | WEZ 1 - HK 1 - Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 2: AV | 1 | 62 | - | - | - | - | 0 | 9 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1482 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
10 | True | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | WEZ 1 - HK 2-Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 2: AV | 2 | 62 | - | - | - | - | 0 | 10 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1483 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
11 | True | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | WEZ 1 - HK 2 - Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 2: AV | 3 | 62 | - | - | - | - | 0 | 11 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1484 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
12 | True | Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | WEZ 1 - HK 3-Normal-Raumtemperatur Heizbetrieb | 2: AV | 4 | 62 | - | - | - | - | 0 | 12 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1485 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
13 | True | Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | WEZ 1 - HK 3 - Spar-Raumtemperatur Heizbetrieb | 2: AV | 5 | 62 | - | - | - | - | 0 | 13 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1486 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
14 | True | Solltemperatur Handbetrieb | WEZ 1 - HK 1 - Solltemperatur Handbetrieb | 2: AV | 6 | 62 | - | - | - | - | 0 | 14 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1487 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
15 | True | Solltemperatur Handbetrieb | WEZ 1 - HK 2 - Solltemperatur Handbetrieb | 2: AV | 7 | 62 | - | - | - | - | 0 | 15 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1488 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
16 | True | Solltemperatur Handbetrieb | WEZ 1 - HK 3 - Solltemperatur Handbetrieb | 2: AV | 8 | 62 | - | - | - | - | 0 | 16 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1489 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
17 | True | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | WEZ 1 - HK 1 - Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 2: AV | 9 | 62 | - | - | - | - | 0 | 17 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1490 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
18 | True | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | WEZ 1 - HK 2 - Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 2: AV | 10 | 62 | - | - | - | - | 0 | 18 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1491 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
19 | True | Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | WEZ 1 - HK 3 - Vorlauf Soll Konstantanf. Heizen | 2: AV | 11 | 62 | - | - | - | - | 0 | 19 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1492 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
20 | True | Raum-Soll | WEZ 1 - HK 1 - Raum-Soll | 0: AI | 2 | 62 | - | - | - | - | 0 | 20 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1493 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
21 | True | Raum-Soll | WEZ 1 - HK 2 - Raum-Soll | 0: AI | 3 | 62 | - | - | - | - | 0 | 21 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1494 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
22 | True | Raum-Soll | WEZ 1 - HK 3 - Raum-Soll | 0: AI | 4 | 62 | - | - | - | - | 0 | 22 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1495 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
23 | True | Betriebswahl Warmwasser | WEZ 1 - WW - Betriebswahl Warmwasser | 19: MV | 3 | -1 | - | - | 7 | - | - | 23 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1496 | - | - | 0 |  | -
24 | True | Normal-Warmwassertemperatur | WEZ 1 - WW - Normal-Warmwassertemperatur | 2: AV | 12 | 62 | - | - | - | - | 0 | 24 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1497 | - | - | 0 | DIRECTION[>/<]:INDEXES[-;2;-;4] | Aktiviert
25 | True | Spar-Warmwassertemperatur | WEZ 1 - WW - Spar-Warmwassertemperatur | 2: AV | 13 | 62 | - | - | - | - | 0 | 25 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 3: Read Holding Registers | 6: Write Single Register | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1498 | - | - | 0 |  | -
26 | True | Warmwasser-Soll | WEZ 1 - WW - Warmwasser-Soll | 0: AI | 5 | 62 | - | - | - | - | 0 | 26 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1499 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
27 | True | Warmwasser-Ist SF | WEZ 1 - WW - Warmwasser-Ist SF | 0: AI | 6 | 62 | - | - | - | - | 0 | 27 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1500 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
28 | True | Status Heizkreisregelung | WEZ 1 - HK 1 - Status Heizkreisregelung | 19: MV | 4 | -1 | - | - | 27 | - | - | 28 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1501 | - | - | 0 |  | -
29 | True | Status Heizkreisregelung | WEZ 1 - HK 2 - Status Heizkreisregelung | 19: MV | 5 | -1 | - | - | 27 | - | - | 29 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1502 | - | - | 0 |  | -
30 | True | Status Heizkreisregelung | WEZ 1 - HK 3 - Status Heizkreisregelung | 19: MV | 6 | -1 | - | - | 27 | - | - | 30 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1503 | - | - | 0 |  | -
31 | True | Status Warmwasserregelung | WEZ 1 - WW - Status Warmwasserregelung | 19: MV | 7 | -1 | - | - | 14 | - | - | 31 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 0: Unsigned | 0: Big Endian | 1504 | - | - | 0 |  | -
32 | True | Raum-Ist | WEZ 1 - HK 1 - Raum-Ist | 0: AI | 7 | 62 | - | - | - | - | 0 | 32 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1510 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
33 | True | Raum-Ist | WEZ 1 - HK 2 - Raum-Ist | 0: AI | 8 | 62 | - | - | - | - | 0 | 33 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1511 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
34 | True | Raum-Ist | WEZ 1 - HK 3 - Raum-Ist | 0: AI | 9 | 62 | - | - | - | - | 0 | 34 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1512 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
35 | True | Vorlauf-Ist | WEZ 1 - HK 1 - Vorlauf-Ist | 0: AI | 11 | 62 | - | - | - | - | 0 | 35 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1513 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
36 | True | Vorlauf-Ist | WEZ 1 - HK 2 - Vorlauf-Ist | 0: AI | 12 | 62 | - | - | - | - | 0 | 36 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1514 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
37 | True | Vorlauf-Ist | WEZ 1 - HK 3 - Vorlauf-Ist | 0: AI | 13 | 62 | - | - | - | - | 0 | 37 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1515 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
38 | True | Automat | Sollwert für Heizkreisbetrieb | 0: AI | 14 | 62 | - | - | - | - | 0 | 38 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1520 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
39 | True | Automat | Sollwert für Speicherbetrieb | 0: AI | 15 | 62 | - | - | - | - | 0 | 39 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1521 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
40 | True | Automat | Leistungsbegrenzung | 0: AI | 16 | 98 | - | - | - | - | 0 | 40 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1522 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
41 | True | Automat | Sollwert für Kühlbetrieb | 0: AI | 17 | 62 | - | - | - | - | 0 | 41 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1524 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
42 | True | Automat | WEZ-Temperatur | 0: AI | 18 | 62 | - | - | - | - | 0 | 42 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1525 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
43 | True | Automat | Rücklauftemperatur | 0: AI | 19 | 62 | - | - | - | - | 0 | 43 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1535 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
44 | True | Automat | Wasserdruck in Bar | 0: AI | 20 | 55 | - | - | - | - | 0 | 44 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1538 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
45 | True | Automat | Kühlung Sollwert | 0: AI | 21 | 62 | - | - | - | - | 0 | 45 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 1544 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
46 | True | Vorlauf-Soll | WEZ 1 - HK 1 - Vorlauf-Soll | 0: AI | 22 | 62 | - | - | - | - | 0 | 46 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19562 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
47 | True | Vorlauf-Soll | WEZ 1 - HK 2 - Vorlauf-Soll | 0: AI | 23 | 62 | - | - | - | - | 0 | 47 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19563 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
48 | True | Vorlauf-Soll | WEZ 1 - HK 3 - Vorlauf-Soll | 0: AI | 24 | 62 | - | - | - | - | 0 | 48 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19564 | - | - | 0 | DIRECTION[<]:INDEXES[-;-;3;4] | Aktiviert
49 | True | Mischer | WEZ 1 - HK 1 - Mischer | 0: AI | 25 | 98 | - | - | - | - | 0 | 49 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19658 | - | - | 0 |  | -
50 | True | Mischer | WEZ 1 - HK 2 - Mischer | 0: AI | 26 | 98 | - | - | - | - | 0 | 50 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19659 | - | - | 0 |  | -
51 | True | Mischer | WEZ 1 - HK 3 - Mischer | 0: AI | 27 | 98 | - | - | - | - | 0 | 51 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19660 | - | - | 0 |  | -
52 | True | Pumpe | WEZ 1 - HK 1 - Pumpe | 0: AI | 28 | 98 | - | - | - | - | 0 | 52 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19706 | - | - | 0 |  | -
53 | True | Pumpe | WEZ 1 - HK 2 - Pumpe | 0: AI | 29 | 98 | - | - | - | - | 0 | 53 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19707 | - | - | 0 |  | -
54 | True | Pumpe | WEZ 1 - HK 3 - Pumpe | 0: AI | 30 | 98 | - | - | - | - | 0 | 54 | RTU // Port A // GW ModBus RTU | 1 | 0-based | 4: Read Input Registers | - | 16 | 1: Signed (C2) | 0: Big Endian | 19708 | - | - | 0 |  | -

## BACnet Server
Units
-
ampere_square_meters (169)
amperes (3)
amperes_per_meter (167)
amperes_per_square_meter (168)
bars (55)
becquerels (222)
btus (20)
btus_per_hour (50)
btus_per_pound (117)
btus_per_pound_dry_air (24)
centimeters(118)
meters (31)
centimeters_of_mercury (60)
centimeters_of_water (57)
cubic_feet (79)
cubic_feet_per_hour (191)
cubic_feet_per_minute (84)
cubic_feet_per_second (142)
cubic_meters (80)
cubic_meters_per_hour (135)
cubic_meters_per_minute (165)
cubic_meters_per_second (85)
currency1 (105)
currency10 (114)
currency2 (106)
currency3 (107)
currency4 (108)
currency5 (109)
currency6 (110)
currency7 (111)
currency8 (112)
currency9 (113)
cycles_per_hour (25)
cycles_per_minute (26)
days (70)
decibels (199)
decibels_a (232)
decibels_millivolt (200)
decibels_volt (201)
degree_days_Celsius (65)
degree_days_Fahrenheit (66)
degrees_angular (90)
degrees_Celsius (62)
degrees_Celsius_per_hour (91)
degrees_Celsius_per_minute (92)
degrees_Fahrenheit (64)
degrees_Fahrenheit_per_hour (93)
degrees_Fahrenheit_per_minute (94)
degrees_Kelvin (63)
degrees_Kelvin_per_hour (181)
degrees_Kelvin_per_minute (182)
degrees_phase (14)
delta_degrees_Fahrenheit (120)
delta_degrees_Kelvin (121)
farads (170)
feet(33)
candelas_per_square_meter (180)
feet_per_minute (77)
feet_per_second (76)
grams_of_water_per_kilogram_dry_air(28)
micrometers (194)
grams_per_cubic_centimeter (221)
grams_per_cubic_meter (217)
grams_per_gram (208)
grams_per_kilogram (210)
grams_per_liter (214)
grams_per_milliliter (213)
grams_per_square_meter (235)
gray (225)
hectopascals (133)
henrys (171)
hertz (27)
horsepower (51)
hours (71)
hundredths_seconds (158)
imperial_gallons (81)
imperial_gallons_per_minute (86)
inches_of_mercury (61)
inches_of_water (58)
joule_seconds (183)
joules (16)
joules_per_degree_Kelvin (127)
joules_per_kilogram_degree_Kelvin (128)
joules_per_kilogram_dry_air (23)
kilo_btus (147)
kilo_btus_per_hour (157)
kilobecquerels (223)
kilograms_per_cubic_meter (186)
kilograms_per_hour (44)
kilograms_per_kilogram (209)
kilograms_per_minute (43)
kilograms_per_second (42)
kilohertz (129)
kilohms (122)
kilojoules (17)
kilojoules_per_degree_Kelvin (151)
kilojoules_per_kilogram (125)
kilojoules_per_kilogram_dry_air (149)
kilometers_per_hour (75)
kilopascals (54)
kilovolt_amperes (9)
kilovolt_amperes_reactive (12)
kilovolts (6)
kilowatt_hours (19)
kilowatt_hours_per_square_foot (138)
kilowatt_hours_per_square_meter (137)
kilowatt_hours_reactive (204)
kilowatts (48)
liters (82)
liters_per_hour (136)
liters_per_minute (88)
liters_per_second (87)
mega_btus (148)
megabecquerels (224)
megahertz (130)
megajoules (126)
megajoules_per_degree_Kelvin (152)
megajoules_per_kilogram_dry_air (150)
megajoules_per_square_foot (140)
megajoules_per_square_meter (139)
megavolt_amperes (10)
megavolt_amperes_reactive (13)
megavolts (7)
megawatt_hours (146)
megawatt_hours_reactive (205)
megawatts (49)
megohms (123)
meters_per_hour (164)
meters_per_minute (163)
meters_per_second (74)
micrograms_per_cubic_meter (219)
micrograms_per_liter (216)
microgray (227)
microsiemens (190)
microsieverts (230)
microsieverts_per_hour (231)
miles_per_hour (78)
milliamperes (2)
millibars (134)
milligrams(196)
kilograms (39)
milligrams_per_cubic_meter (218)
milligrams_per_gram (211)
milligrams_per_kilogram (212)
milligrams_per_liter (215)
milligray (226)
milliliters (197)
milliliters_per_second (198)
millimeters_of_mercury (59)
millimeters_of_water (206)
millimeters_per_minute (162)
millimeters_per_second (161)
milliohms (145)
milliseconds (159)
millisiemens (202)
millisieverts (229)
millivolts (124)
milliwatts (132)
minutes (72)
minutes_per_degree_kelvin (236)
months (68)
nanograms_per_cubic_meter (220)
nephelometric_turbidity_unit (233)
newton (153)
newton_meters (160)
newton_seconds (187)
newtons_per_meter (188)
no_units (95)
ohm_meters (172)
ohms (4)
parts_per_billion (97)
parts_per_million (96)
pascals (53)
per_mille (207)
per_minute (100)
per_second (101)
percent (98)
percent_obscuration_per_foot (143)
percent_obscuration_per_meter (144)
percent_per_second (99)
pH (234)
pounds_force_per_square_inch (56)
pounds_mass_per_hour (46)
pounds_mass_per_minute (45)
pounds_mass_per_second (119)
power_factor (15)
psi_per_degree_Fahrenheit (102)
radians (103)
radians_per_second (184)
revolutions_per_minute (104)
seconds (73)
siemens (173)
siemens_per_meter (174)
sieverts (228)
square_centimeters (116)
square_feet (1)
square_inches (115)
square_meters (0)
square_meters_per_Newton (185)
teslas (175)
therms (21)
ton_hours (22)
tons (41)
grams_per_minute (155)
tons_per_hour (156)
tons_refrigeration (52)
us_gallons (83)
us_gallons_per_hour (192)
us_gallons_per_minute (89)
VAh (239)
volt_amperes (8)
volt_amperes_reactive (11)
volts (5)
volts_per_degree_Kelvin (176)
volts_per_meter (177)
watt_hours (18)
watt_hours_reactive (203)
watts (47)
watts_per_meter_per_degree_Kelvin (189)
watts_per_square_meter (35)
luxes (37)
watts_per_square_meter_degree_kelvin (141)
webers (178)
weeks (69)
years (67)

## Conversions
Idx | Description | Type | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4
0 | Limit to 0-100 | FILTER | 2 | 4 | 0 | 100
1 | Limit to 0-255 | FILTER | 2 | 4 | 0 | 255
2 | Is not 0 | FILTER | 0 | 1 | 0 | 100
3 | Is higher than 100 | FILTER | 0 | 3 | 100 | 100
4 | Only positive values | FILTER | 2 | 3 | 0 | 100
0 | Celsius to Fahrenheit | ARITH | -1 | 18 | 32 | 0
1 | Fahrenheit to Celsius | ARITH | -3 | 555 | -17,78 | 0
2 | x10 | ARITH | 1 | 1 | 0 | 0
3 | /10 | ARITH | -1 | 1 | 0 | 0
4 | x100 | ARITH | 2 | 1 | 0 | 0
5 | /100 | ARITH | -2 | 1 | 0 | 0
6 | x1000 | ARITH | 3 | 1 | 0 | 0
7 | /1000 | ARITH | -3 | 1 | 0 | 0
8 | 0-100 to 0-255 | SCALE | 0 | 100 | 0 | 255
9 | 0-255 to 0-100 | SCALE | 0 | 255 | 0 | 100